## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 技改预算 第三册 架空线路工程
发布时间 | 2020/08/28
适用范围 | 技改

## 定额目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 第1章 工地运输
0101000000 | 0100000000 | 1.1 人力运输
0102000000 | 0100000000 | 1.2 拖拉机运输
0103000000 | 0100000000 | 1.3 汽车运输
0104000000 | 0100000000 | 1.4 船舶运输
0105000000 | 0100000000 | 1.5 索道运输
0105010000 | 0105000000 | 1.5.1 往复式
0105010100 | 0105010000 | 1.5.1.1 塔材
0105010200 | 0105010000 | 1.5.1.2 玻璃、瓷质绝缘子
0105010300 | 0105010000 | 1.5.1.3 复合绝缘子
0105010400 | 0105010000 | 1.5.1.4 金具、零星钢材
0105010500 | 0105010000 | 1.5.1.5 其他建筑安装材料
0105020000 | 0105000000 | 1.5.2 循环式
0105020100 | 0105020000 | 1.5.2.1 塔材
0105020200 | 0105020000 | 1.5.2.2 玻璃、瓷质绝缘子
0105020300 | 0105020000 | 1.5.2.3 复合绝缘子
0105020400 | 0105020000 | 1.5.2.4 金具、零星钢材
0105020500 | 0105020000 | 1.5.2.5 其他建筑安装材料
0200000000 |  | 第2章 土石方工程
0201000000 | 0200000000 | 2.1 线路复测及分坑
0202000000 | 0200000000 | 2.2 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填
0203000000 | 0200000000 | 2.3 电杆坑、塔坑、拉线坑机械挖方及回填
0204000000 | 0200000000 | 2.4 挖孔基础人工挖方（或爆破）
0204010000 | 0204000000 | 2.4.1 普通土
0204020000 | 0204000000 | 2.4.2 坚土
0204030000 | 0204000000 | 2.4.3 松砂石
0204040000 | 0204000000 | 2.4.4 岩石（爆破）
0204050000 | 0204000000 | 2.4.5 岩石（人工开凿）
0205000000 | 0200000000 | 2.5 挖孔基础机械挖方
0205010000 | 0205000000 | 2.5.1 普通土、坚土
0205020000 | 0205000000 | 2.5.2 松砂石
0206000000 | 0200000000 | 2.6 接地槽挖方（或爆破）及回填
0207000000 | 0200000000 | 2.7 排水（洪）沟挖方（或爆破）
0208000000 | 0200000000 | 2.8 尖峰及施工基面挖方（或爆破）
0209000000 | 0200000000 | 2.9 回填土
0300000000 |  | 第3章 基础工程
0301000000 | 0300000000 | 3.1 预制基础
0301010000 | 0301000000 | 3.1.1 底盘安装
0301020000 | 0301000000 | 3.1.2 套筒安装
0301030000 | 0301000000 | 3.1.3 卡盘安装
0301040000 | 0301000000 | 3.1.4 拉线盘安装
0301050000 | 0301000000 | 3.1.5 装配式混凝土基础安装
0302000000 | 0300000000 | 3.2 钢筋加工及制作
0303000000 | 0300000000 | 3.3 现浇基础
0303010000 | 0303000000 | 3.3.1 基础垫层
0303020000 | 0303000000 | 3.3.2 混凝土搅拌及浇制
0303030000 | 0303000000 | 3.3.3 商品混凝土浇制
0304000000 | 0300000000 | 3.4 岩石锚杆基础
0305000000 | 0300000000 | 3.5 灌注桩基础
0305010000 | 0305000000 | 3.5.1 机械推钻
0305020000 | 0305000000 | 3.5.2 挤扩支盘桩挤扩部分
0305030000 | 0305000000 | 3.5.3 混凝土搅拌及浇制
0305040000 | 0305000000 | 3.5.4 商品混凝土浇制
0305050000 | 0305000000 | 3.5.5 凿桩头
0306000000 | 0300000000 | 3.6 树根桩基础
0307000000 | 0300000000 | 3.7 预制桩基础
0307010000 | 0307000000 | 3.7.1 打桩
0307020000 | 0307000000 | 3.7.2 送桩
0307030000 | 0307000000 | 3.7.3 接桩
0307040000 | 0307000000 | 3.7.4 截桩
0308000000 | 0300000000 | 3.8 钢管桩基础
0309000000 | 0300000000 | 3.9 基础护壁
0310000000 | 0300000000 | 3.10 混凝土基础防护
0310010000 | 0310000000 | 3.10.1 混凝土基础防腐
0310020000 | 0310000000 | 3.10.2 混凝土基础阴极保护
0311000000 | 0300000000 | 3.11 拉线棒防腐
0312000000 | 0300000000 | 3.12 接地安装及测量
0312010000 | 0312000000 | 3.12.1 接地体加工及制作
0312020000 | 0312000000 | 3.12.2 一般接地体安装
0312030000 | 0312000000 | 3.12.3 铜覆钢接地体安装
0312040000 | 0312000000 | 3.12.4 非开挖接地
0312050000 | 0312000000 | 3.12.5 接地测量及其他
0400000000 |  | 第4章 杆、塔工程
0401000000 | 0400000000 | 4.1 混凝土杆组立
0402000000 | 0400000000 | 4.2 机械钻孔立混凝土杆
0403000000 | 0400000000 | 4.3 撑杆制作安装
0404000000 | 0400000000 | 4.4 钢环圈焊接及水泥杆封顶
0405000000 | 0400000000 | 4.5 钢管杆组立
0406000000 | 0400000000 | 4.6 铁塔组立
0406010000 | 0406000000 | 4.6.1 角钢塔组立
0406020000 | 0406000000 | 4.6.2 钢管塔组立
0407000000 | 0400000000 | 4.7 10kV以下横担安装
0408000000 | 0400000000 | 4.8 拉线制作及安装
0409000000 | 0400000000 | 4.9 杆塔刷漆
0500000000 |  | 第5章 架线工程
0501000000 | 0500000000 | 5.1 10kV以下导线架设
0501010000 | 0501000000 | 5.1.1 1kV架空电力电缆敷设
0501020000 | 0501000000 | 5.1.2 钢绞线
0501030000 | 0501000000 | 5.1.3 铝绞线
0501040000 | 0501000000 | 5.1.4 钢芯铝绞线
0501050000 | 0501000000 | 5.1.5 绝缘铜导线
0501060000 | 0501000000 | 5.1.6 绝缘铝导线
0501070000 | 0501000000 | 5.1.7 集束导线
0501080000 | 0501000000 | 5.1.8 进户线
0502000000 | 0500000000 | 5.2 35kV及以上导线、避雷线架设
0502010000 | 0502000000 | 5.2.1 一般架设
0502020000 | 0502000000 | 5.2.2 张力架设
0502020100 | 0502020000 | 5.2.2.1 牵、张场场地建设
0502020200 | 0502020000 | 5.2.2.2 导引绳展放
0502020300 | 0502020000 | 5.2.2.3 张力放、紧线
0503000000 | 0500000000 | 5.3 跨越架设
0504000000 | 0500000000 | 5.4 耦合屏蔽线架设
0505000000 | 0500000000 | 5.5 OPGW接续与测量
0505010000 | 0505000000 | 5.5.1 单盘测量
0505020000 | 0505000000 | 5.5.2 接续
0505030000 | 0505000000 | 5.5.3 全程测通
0506000000 | 0500000000 | 5.6 拦河线安装
0507000000 | 0500000000 | 5.7 跨越带电电力线
0508000000 | 0500000000 | 5.8 特殊跨越
0508010000 | 0508000000 | 5.8.1 多柱组合式
0508020000 | 0508000000 | 5.8.2 带羊角横担柱式
0508030000 | 0508000000 | 5.8.3 无跨越架索道封网式
0600000000 |  | 第6章 附件工程
0601000000 | 0600000000 | 6.1 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装
0602000000 | 0600000000 | 6.2 直线杆塔绝缘子串悬挂安装
0603000000 | 0600000000 | 6.3 35kV及以上导线悬垂线夹安装
0603010000 | 0603000000 | 6.3.1 导线缠绕铝包带线夹安装
0603020000 | 0603000000 | 6.3.2 导线缠绕预绞丝线夹安装
0604000000 | 0600000000 | 6.4 均压环、屏蔽环安装
0605000000 | 0600000000 | 6.5 防振锤、间隔棒安装
0606000000 | 0600000000 | 6.6 重锤安装
0607000000 | 0600000000 | 6.7 阻尼线安装
0608000000 | 0600000000 | 6.8 阻冰环安装
0609000000 | 0600000000 | 6.9 跳线制作及安装
0700000000 |  | 第7章 杆上设备安装工程
0701000000 | 0700000000 | 7.1 变压器安装
0702000000 | 0700000000 | 7.2 配电装置安装
0703000000 | 0700000000 | 7.3 压接线端子
0800000000 |  | 第8章 辅助工程
0801000000 | 0800000000 | 8.1 施工道路修筑
0801010000 | 0801000000 | 8.1.1 路床整形
0801020000 | 0801000000 | 8.1.2 道路基层
0801030000 | 0801000000 | 8.1.3 道路面层
0802000000 | 0800000000 | 8.2 固沙
0803000000 | 0800000000 | 8.3 护坡、挡土墙及排水（洪）沟砌筑
0804000000 | 0800000000 | 8.4 喷射混凝土护坡
0805000000 | 0800000000 | 8.5 杆塔附属设施安装
0806000000 | 0800000000 | 8.6 防坠落装置安装
0807000000 | 0800000000 | 8.7 避雷器安装
0808000000 | 0800000000 | 8.8 索道设施运输、安装
0808010000 | 0808000000 | 8.8.1 索道设施运输
0808010100 | 0808010000 | 8.8.1.1 木支架运输
0808010200 | 0808010000 | 8.8.1.2 钢支架运输
0808010300 | 0808010000 | 8.8.1.3 绳索及附件运输（往复式）
0808010400 | 0808010000 | 8.8.1.4 绳索及附件运输（循环式）
0808020000 | 0808000000 | 8.8.2 索道设施安装
0808020100 | 0808020000 | 8.8.2.1 木支架制作安装
0808020200 | 0808020000 | 8.8.2.2 钢支架安装
0808020300 | 0808020000 | 8.8.2.3 牵引设备、索道及附件安装（往复式）
0808020400 | 0808020000 | 8.8.2.4 牵引设备、索道及附件安装（循环式）
0809000000 | 0800000000 | 8.9 监测装置安装调测
0810000000 | 0800000000 | 8.10 耐张线夹X射线探伤
0811000000 | 0800000000 | 8.11 输电线路试运
Note on A1: 请输入章节码，建议输入10位数字组合，例如“0101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。

## 定额子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 基价不含税 | 基价含税 | 人工费基价不含税 | 材料费基价不含税 | 机械费基价不含税 | 人工费基价含税 | 材料费基价含税 | 机械费基价含税 | 人工工日 | 定额类型 | 工作内容
0101000000 | JYX1-1 | 人力运输 混凝土杆 每件重（kg） 500以内 | t·km | 187.66 | 0 | 175.59 | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 2.273 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-2 | 人力运输 混凝土杆 每件重（kg） 700以内 | t·km | 207.5 | 0 | 191.9 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4774 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-3 | 人力运输 混凝土杆 每件重（kg） 1100以内 | t·km | 249.54 | 0 | 233.31 | 0 | 16.23 | 0 | 0 | 0 | 3.0213 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-4 | 人力运输 混凝土杆 每件重（kg） 1500以内 | t·km | 277.61 | 0 | 259.06 | 0 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 3.3561 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-5 | 人力运输 混凝土杆 每件重（kg） 1500以上 | t·km | 343.08 | 0 | 322.65 | 0 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 4.1827 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-6 | 人力运输 混凝土预制品 每件重（kg） 100以内 | t·km | 159.83 | 0 | 151.35 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 1.9589 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-7 | 人力运输 混凝土预制品 每件重（kg） 300以内 | t·km | 200.59 | 0 | 188.64 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 2.4419 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-8 | 人力运输 混凝土预制品 每件重（kg） 500以内 | t·km | 232.17 | 0 | 218.51 | 0 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 2.8311 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-9 | 人力运输 混凝土预制品 每件重（kg） 800以内 | t·km | 251.32 | 0 | 235.09 | 0 | 16.23 | 0 | 0 | 0 | 3.0422 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-10 | 人力运输 混凝土预制品 每件重（kg） 1000以内 | t·km | 288.86 | 0 | 267.8 | 0 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 3.4656 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-11 | 人力运输 混凝土预制品 每件重（kg） 1000以上 | t·km | 347.98 | 0 | 323.29 | 0 | 24.69 | 0 | 0 | 0 | 4.1856 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-12 | 人力运输 线材 每件重（kg） 400以内 | t·km | 203.77 | 0 | 189.47 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2.4517 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-13 | 人力运输 线材 每件重（kg） 700以内 | t·km | 238.09 | 0 | 221.22 | 0 | 16.87 | 0 | 0 | 0 | 2.8644 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-14 | 人力运输 线材 每件重（kg） 1000以内 | t·km | 256.56 | 0 | 237.37 | 0 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | 3.0711 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-15 | 人力运输 线材 每件重（kg） 2000以内 | t·km | 277.28 | 0 | 255.77 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 3.31 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-16 | 人力运输 线材 每件重（kg） 2000以上 | t·km | 325.9 | 0 | 302.96 | 0 | 22.94 | 0 | 0 | 0 | 3.922 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-17 | 人力运输 超长复合绝缘子 750kV、±500kV～±660kV | t·km | 199.18 | 0 | 186.95 | 0 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 2.3597 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-18 | 人力运输 超长复合绝缘子 1000kV、±660kV以上 | t·km | 265.68 | 0 | 249.48 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 3.147 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-19 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 140.89 | 0 | 132.22 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 1.7102 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-20 | 人力运输 角钢塔材 | t·km | 161.6 | 0 | 150.07 | 0 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 1.9414 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-21 | 人力运输 钢管塔材 | t·km | 210.21 | 0 | 195.09 | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 2.5151 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0101000000 | JYX1-22 | 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 116.83 | 0 | 109.14 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3808 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0102000000 | JYX1-23 | 拖拉机运输 混凝土预制品 每件重 100kg以内 装卸 | t | 16.46 | 0 | 6.73 | 0.87 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0.0857 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-24 | 拖拉机运输 混凝土预制品 每件重 100kg以内 运输 | t·km | 6.92 | 0 | 2.11 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0.0281 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-25 | 拖拉机运输 混凝土预制品 每件重 300kg以内 装卸 | t | 19.76 | 0 | 9.69 | 0.87 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1251 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-26 | 拖拉机运输 混凝土预制品 每件重 300kg以内 运输 | t·km | 7.23 | 0 | 2.27 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-27 | 拖拉机运输 混凝土预制品 每件重 500kg以内 装卸 | t | 24.23 | 0 | 13.57 | 0.87 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1751 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-28 | 拖拉机运输 混凝土预制品 每件重 500kg以内 运输 | t·km | 8.32 | 0 | 2.58 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0.0344 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-29 | 拖拉机运输 混凝土预制品 每件重 800kg以内 装卸 | t | 32.52 | 0 | 21.32 | 0.87 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0.2717 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-30 | 拖拉机运输 混凝土预制品 每件重 800kg以内 运输 | t·km | 9.68 | 0 | 3.14 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0.0418 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-31 | 拖拉机运输 混凝土预制品 每件重 1000kg以内 装卸 | t | 40.95 | 0 | 28.93 | 0.87 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0.3728 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-32 | 拖拉机运输 混凝土预制品 每件重 1000kg以内 运输 | t·km | 10.86 | 0 | 3.56 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0474 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-33 | 拖拉机运输 线材 每件重 400kg以内 装卸 | t | 17.15 | 0 | 9.01 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0.116 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-34 | 拖拉机运输 线材 每件重 400kg以内 运输 | t·km | 9.7 | 0 | 2.99 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0.0398 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-35 | 拖拉机运输 线材 每件重 700kg以内 装卸 | t | 23.76 | 0 | 14.56 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1901 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-36 | 拖拉机运输 线材 每件重 700kg以内 运输 | t·km | 11.11 | 0 | 3.44 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0459 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-37 | 拖拉机运输 线材 每件重 1000kg以内 装卸 | t | 32.62 | 0 | 21.32 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2761 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-38 | 拖拉机运输 线材 每件重 1000kg以内 运输 | t·km | 12.59 | 0 | 4.34 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0579 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-39 | 拖拉机运输 角钢塔材 装卸 | t | 21.25 | 0 | 10.49 | 0 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0.1266 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-40 | 拖拉机运输 角钢塔材 运输 | t·km | 6.99 | 0 | 2.27 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0.0302 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-41 | 拖拉机运输 钢管塔材 装卸 | t | 27.66 | 0 | 13.54 | 0 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1686 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-42 | 拖拉机运输 钢管塔材 运输 | t·km | 8.87 | 0 | 2.68 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0.0357 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-43 | 拖拉机运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 26.95 | 0 | 8.63 | 8.23 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-44 | 拖拉机运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 6.84 | 0 | 2.12 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0.0283 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-45 | 拖拉机运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 13.81 | 0 | 5.56 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0691 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0102000000 | JYX1-46 | 拖拉机运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 6.58 | 0 | 1.86 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-47 | 汽车运输 混凝土杆 每件重 500kg以内 装卸 | t | 49.3 | 0 | 7.96 | 3.85 | 37.49 | 0 | 0 | 0 | 0.102 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-48 | 汽车运输 混凝土杆 每件重 500kg以内 运输 | t·km | 1.54 | 0 | 0.53 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0071 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-49 | 汽车运输 混凝土杆 每件重 700kg以内 装卸 | t | 73.42 | 0 | 9.98 | 5.47 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | 0.129 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-50 | 汽车运输 混凝土杆 每件重 700kg以内 运输 | t·km | 1.54 | 0 | 0.53 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0071 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-51 | 汽车运输 混凝土杆 每件重 1100kg以内 装卸 | t | 77.18 | 0 | 11.5 | 5.68 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.1493 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-52 | 汽车运输 混凝土杆 每件重 1100kg以内 运输 | t·km | 1.51 | 0 | 0.53 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.0071 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-53 | 汽车运输 混凝土杆 每件重 1500kg以内 装卸 | t | 84.53 | 0 | 13.45 | 5.35 | 65.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1748 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-54 | 汽车运输 混凝土杆 每件重 1500kg以内 运输 | t·km | 1.6 | 0 | 0.35 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-55 | 汽车运输 混凝土杆 每件重 1500kg以上 装卸 | t | 90.09 | 0 | 15.88 | 5.57 | 68.64 | 0 | 0 | 0 | 0.2071 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-56 | 汽车运输 混凝土杆 每件重 1500kg以上 运输 | t·km | 1.6 | 0 | 0.35 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-57 | 汽车运输 钢管杆 每件重 3000kg以内 装卸 | t | 117.87 | 0 | 12.12 | 1.6 | 104.15 | 0 | 0 | 0 | 0.1571 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-58 | 汽车运输 钢管杆 每件重 3000kg以内 运输 | t·km | 2.9 | 0 | 0.49 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-59 | 汽车运输 钢管杆 每件重 7000kg以内 装卸 | t | 134.21 | 0 | 14.19 | 1.63 | 118.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1854 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-60 | 汽车运输 钢管杆 每件重 7000kg以内 运输 | t·km | 2.91 | 0 | 0.5 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-61 | 汽车运输 钢管杆 每件重 11000kg以内 装卸 | t | 143.62 | 0 | 17.41 | 1.8 | 124.41 | 0 | 0 | 0 | 0.2229 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-62 | 汽车运输 钢管杆 每件重 11000kg以内 运输 | t·km | 3.06 | 0 | 0.5 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-63 | 汽车运输 钢管杆 每件重 15000kg以内 装卸 | t | 173.2 | 0 | 19.9 | 1.47 | 151.83 | 0 | 0 | 0 | 0.2572 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-64 | 汽车运输 钢管杆 每件重 15000kg以内 运输 | t·km | 3.06 | 0 | 0.5 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-65 | 汽车运输 钢管杆 每件重 19000kg以内 装卸 | t | 197.03 | 0 | 21.14 | 2.17 | 173.72 | 0 | 0 | 0 | 0.2754 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-66 | 汽车运输 钢管杆 每件重 19000kg以内 运输 | t·km | 3.45 | 0 | 0.5 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-67 | 汽车运输 钢管杆 每件重 19000kg以上 装卸 | t | 214.16 | 0 | 24.3 | 2.21 | 187.65 | 0 | 0 | 0 | 0.3152 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-68 | 汽车运输 钢管杆 每件重 19000kg以上 运输 | t·km | 3.45 | 0 | 0.5 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-69 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重 100kg以内 装卸 | t | 37.93 | 0 | 9.55 | 0.39 | 27.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1233 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-70 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重 100kg以内 运输 | t·km | 1.38 | 0 | 0.4 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-71 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重 300kg以内 装卸 | t | 47.52 | 0 | 14.54 | 0.43 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1894 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-72 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重 300kg以内 运输 | t·km | 1.33 | 0 | 0.35 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-73 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重 500kg以内 装卸 | t | 54.08 | 0 | 15.38 | 0.43 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | 0.1965 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-74 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重 500kg以内 运输 | t·km | 1.33 | 0 | 0.35 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-75 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重 800kg以内 装卸 | t | 76.56 | 0 | 16.36 | 0.87 | 59.33 | 0 | 0 | 0 | 0.2094 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-76 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重 800kg以内 运输 | t·km | 1.38 | 0 | 0.4 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-77 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重 1000kg以内 装卸 | t | 80.5 | 0 | 16.6 | 0.43 | 63.47 | 0 | 0 | 0 | 0.2126 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-78 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重 1000kg以内 运输 | t·km | 1.43 | 0 | 0.45 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-79 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重 1000kg以上 装卸 | t | 84.06 | 0 | 17.21 | 0.5 | 66.35 | 0 | 0 | 0 | 0.2204 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-80 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重 1000kg以上 运输 | t·km | 1.72 | 0 | 0.44 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-81 | 汽车运输 线材 每件重 400kg以内 装卸 | t | 47.52 | 0 | 8.83 | 0.17 | 38.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1139 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-82 | 汽车运输 线材 每件重 400kg以内 运输 | t·km | 1.51 | 0 | 0.4 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-83 | 汽车运输 线材 每件重 700kg以内 装卸 | t | 54.97 | 0 | 10.62 | 0.17 | 44.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1377 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-84 | 汽车运输 线材 每件重 700kg以内 运输 | t·km | 1.48 | 0 | 0.4 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-85 | 汽车运输 线材 每件重 1000kg以内 装卸 | t | 63.5 | 0 | 12.28 | 0.17 | 51.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1597 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-86 | 汽车运输 线材 每件重 1000kg以内 运输 | t·km | 1.58 | 0 | 0.5 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-87 | 汽车运输 线材 每件重 2000kg以内 装卸 | t | 80 | 0 | 12.77 | 0.17 | 67.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1663 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-88 | 汽车运输 线材 每件重 2000kg以内 运输 | t·km | 1.75 | 0 | 0.64 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0.0085 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-89 | 汽车运输 线材 每件重 4000kg以内 装卸 | t | 85.89 | 0 | 14.25 | 0.17 | 71.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1819 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-90 | 汽车运输 线材 每件重 4000kg以内 运输 | t·km | 2.15 | 0 | 0.8 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.0106 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-91 | 汽车运输 线材 每件重 8000kg以内 装卸 | t | 93.61 | 0 | 14.76 | 0.17 | 78.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1929 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-92 | 汽车运输 线材 每件重 8000kg以内 运输 | t·km | 2.75 | 0 | 0.66 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0.0088 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-93 | 汽车运输 线材 每件重 12000kg以内 装卸 | t | 124.73 | 0 | 16.62 | 0.17 | 107.94 | 0 | 0 | 0 | 0.2141 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-94 | 汽车运输 线材 每件重 12000kg以内 运输 | t·km | 4.29 | 0 | 0.98 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0.013 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-95 | 汽车运输 线材 每件重 12000kg以上 装卸 | t | 141.66 | 0 | 18.64 | 0.17 | 122.85 | 0 | 0 | 0 | 0.2403 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-96 | 汽车运输 线材 每件重 12000kg以上 运输 | t·km | 7.13 | 0 | 1.28 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0.0171 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-97 | 汽车运输 超长复合绝缘子 750kV、±500kV～±660kV 装卸 | t | 58.76 | 0 | 18.77 | 0 | 39.99 | 0 | 0 | 0 | 0.2361 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-98 | 汽车运输 超长复合绝缘子 750kV、±500kV～±660kV 运输 | t.km | 2.33 | 0 | 0.74 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0.0099 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-99 | 汽车运输 超长复合绝缘子 1000kV、±660kV以上 装卸 | t | 78.34 | 0 | 24.95 | 0 | 53.39 | 0 | 0 | 0 | 0.314 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-100 | 汽车运输 超长复合绝缘子 1000kV、±660kV以上 运输 | t.km | 3.03 | 0 | 0.94 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-101 | 汽车运输 角钢塔材 装卸 | t | 52.08 | 0 | 12.9 | 0.69 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | 0.1683 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-102 | 汽车运输 角钢塔材 运输 | t·km | 1.64 | 0 | 0.59 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-103 | 汽车运输 钢管塔材 装卸 | t | 67.49 | 0 | 16.75 | 0.9 | 49.84 | 0 | 0 | 0 | 0.2195 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-104 | 汽车运输 钢管塔材 运输 | t·km | 2.02 | 0 | 0.74 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0.0098 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-105 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 48.19 | 0 | 13.11 | 8.01 | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 0.1711 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-106 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 1.59 | 0 | 0.54 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-107 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 28.47 | 0 | 10.18 | 0 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0103000000 | JYX1-108 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 1.22 | 0 | 0.44 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回。
0104000000 | JYX1-109 | 船舶运输 混凝土杆 每件重 500kg以内 装卸 | t | 45.28 | 0 | 21.87 | 0.42 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 0.2835 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-110 | 船舶运输 混凝土杆 每件重 500kg以内 运输 | t·km | 1.81 | 0 | 0.32 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-111 | 船舶运输 混凝土杆 每件重 700kg以内 装卸 | t | 49.39 | 0 | 23.43 | 0.44 | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 0.3043 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-112 | 船舶运输 混凝土杆 每件重 700kg以内 运输 | t·km | 1.81 | 0 | 0.32 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-113 | 船舶运输 混凝土杆 每件重 1100kg以内 装卸 | t | 73.39 | 0 | 43.22 | 0.46 | 29.71 | 0 | 0 | 0 | 0.5592 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-114 | 船舶运输 混凝土杆 每件重 1100kg以内 运输 | t·km | 1.81 | 0 | 0.32 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-115 | 船舶运输 混凝土杆 每件重 1500kg以内 装卸 | t | 130.3 | 0 | 98.77 | 0.47 | 31.06 | 0 | 0 | 0 | 1.2764 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-116 | 船舶运输 混凝土杆 每件重 1500kg以内 运输 | t·km | 1.93 | 0 | 0.44 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-117 | 船舶运输 混凝土杆 每件重 1500kg以上 装卸 | t | 141.83 | 0 | 107.52 | 0.48 | 33.83 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-118 | 船舶运输 混凝土杆 每件重 1500kg以上 运输 | t·km | 2.07 | 0 | 0.58 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.0077 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-119 | 船舶运输 混凝土预制品 每件重 100kg以内 装卸 | t | 33.93 | 0 | 21.35 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0.2766 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-120 | 船舶运输 混凝土预制品 每件重 100kg以内 运输 | t·km | 1.4 | 0 | 0.29 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-121 | 船舶运输 混凝土预制品 每件重 300kg以内 装卸 | t | 52.75 | 0 | 39.46 | 0 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0.5089 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-122 | 船舶运输 混凝土预制品 每件重 300kg以内 运输 | t·km | 1.4 | 0 | 0.29 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-123 | 船舶运输 混凝土预制品 每件重 500kg以内 装卸 | t | 64.02 | 0 | 48.23 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0.6227 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-124 | 船舶运输 混凝土预制品 每件重 500kg以内 运输 | t·km | 1.38 | 0 | 0.29 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-125 | 船舶运输 混凝土预制品 每件重 800kg以内 装卸 | t | 65.34 | 0 | 48.7 | 0 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0.627 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-126 | 船舶运输 混凝土预制品 每件重 800kg以内 运输 | t·km | 1.56 | 0 | 0.29 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-127 | 船舶运输 混凝土预制品 每件重 1000kg以内 装卸 | t | 69.09 | 0 | 51.61 | 0 | 17.48 | 0 | 0 | 0 | 0.6672 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-128 | 船舶运输 混凝土预制品 每件重 1000kg以内 运输 | t·km | 1.64 | 0 | 0.35 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-129 | 船舶运输 混凝土预制品 每件重 1000kg以上 装卸 | t | 90.97 | 0 | 72.66 | 0 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9388 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-130 | 船舶运输 混凝土预制品 每件重 1000kg以上 运输 | t·km | 1.64 | 0 | 0.35 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-131 | 船舶运输 线材 每件重 400kg以内 装卸 | t | 65.14 | 0 | 39.18 | 0.99 | 24.97 | 0 | 0 | 0 | 0.5056 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-132 | 船舶运输 线材 每件重 400kg以内 运输 | t·km | 1.69 | 0 | 0.44 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-133 | 船舶运输 线材 每件重 700kg以内 装卸 | t | 85.65 | 0 | 52.79 | 1.38 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 0.6825 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-134 | 船舶运输 线材 每件重 700kg以内 运输 | t·km | 2.12 | 0 | 0.46 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-135 | 船舶运输 线材 每件重 1000kg以内 装卸 | t | 105.42 | 0 | 68.51 | 1.38 | 35.53 | 0 | 0 | 0 | 0.8876 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-136 | 船舶运输 线材 每件重 1000kg以内 运输 | t·km | 2.12 | 0 | 0.46 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-137 | 船舶运输 线材 每件重 2000kg以内 装卸 | t | 127.29 | 0 | 83.07 | 1.38 | 42.84 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-138 | 船舶运输 线材 每件重 2000kg以内 运输 | t·km | 2.12 | 0 | 0.46 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-139 | 船舶运输 线材 每件重 4000kg以内 装卸 | t | 139.6 | 0 | 94.59 | 1.38 | 43.63 | 0 | 0 | 0 | 1.2246 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-140 | 船舶运输 线材 每件重 4000kg以内 运输 | t·km | 2.12 | 0 | 0.46 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-141 | 船舶运输 线材 每件重 8000kg以内 装卸 | t | 156.88 | 0 | 106.6 | 1.59 | 48.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3801 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-142 | 船舶运输 线材 每件重 8000kg以内 运输 | t·km | 2.37 | 0 | 0.71 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的短距离移送，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-143 | 船舶运输 超长复合绝缘子 750kV、±500kV～±660kV 装卸 | t | 73.48 | 0 | 46.87 | 0 | 26.61 | 0 | 0 | 0 | 0.561 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-144 | 船舶运输 超长复合绝缘子 750kV、±500kV～±660kV 运输 | t.km | 3.16 | 0 | 0.76 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0101 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-145 | 船舶运输 超长复合绝缘子 1000kV、±660kV以上 装卸 | t | 97.43 | 0 | 61.98 | 0 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | 0.7403 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-146 | 船舶运输 超长复合绝缘子 1000kV、±660kV以上 运输 | t.km | 4.11 | 0 | 0.92 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0.0122 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-147 | 船舶运输 角钢塔材 装卸 | t | 57.92 | 0 | 40.13 | 0 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 0.5172 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-148 | 船舶运输 角钢塔材 运输 | t·km | 2 | 0 | 0.49 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-149 | 船舶运输 钢管塔材 装卸 | t | 74.07 | 0 | 50.91 | 0 | 23.16 | 0 | 0 | 0 | 0.6533 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-150 | 船舶运输 钢管塔材 运输 | t·km | 2.65 | 0 | 0.63 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0.0084 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-151 | 船舶运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 57.11 | 0 | 32.68 | 7.63 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4216 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-152 | 船舶运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 2.02 | 0 | 0.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-153 | 船舶运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 38.12 | 0 | 17.55 | 7.63 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0.207 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0104000000 | JYX1-154 | 船舶运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 1.41 | 0 | 0.22 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回。
0105010100 | JYX1-155 | 索道运输 往复式 塔材 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 117.41 | 0 | 81.62 | 11.68 | 24.11 | 0 | 0 | 0 | 1.0266 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010100 | JYX1-156 | 索道运输 往复式 塔材 荷载1t以内 运输 | t.km | 211.35 | 0 | 15.21 | 0 | 196.14 | 0 | 0 | 0 | 0.2028 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010100 | JYX1-157 | 索道运输 往复式 塔材 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 124.91 | 0 | 89.43 | 11.68 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1.1249 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010100 | JYX1-158 | 索道运输 往复式 塔材 荷载2t以内 运输 | t.km | 196.55 | 0 | 14.32 | 0 | 182.23 | 0 | 0 | 0 | 0.1909 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010100 | JYX1-159 | 索道运输 往复式 塔材 荷载5t以内 装卸 | t.处 | 320.45 | 0 | 187.16 | 11.68 | 121.61 | 0 | 0 | 0 | 2.3542 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010100 | JYX1-160 | 索道运输 往复式 塔材 荷载5t以内 运输 | t.km | 244.42 | 0 | 8.76 | 0 | 235.66 | 0 | 0 | 0 | 0.1168 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010200 | JYX1-161 | 索道运输 往复式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 137.92 | 0 | 83.57 | 13.34 | 41.01 | 0 | 0 | 0 | 1.0512 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010200 | JYX1-162 | 索道运输 往复式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载1t以内 运输 | t.km | 351.9 | 0 | 26.28 | 0 | 325.62 | 0 | 0 | 0 | 0.3504 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010200 | JYX1-163 | 索道运输 往复式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 134.59 | 0 | 83.57 | 10.01 | 41.01 | 0 | 0 | 0 | 1.0512 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010200 | JYX1-164 | 索道运输 往复式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载2t以内 运输 | t.km | 313.16 | 0 | 23.06 | 0 | 290.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3074 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010200 | JYX1-165 | 索道运输 往复式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载5t以内 装卸 | t.处 | 98.27 | 0 | 66.95 | 6.67 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 0.8421 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010200 | JYX1-166 | 索道运输 往复式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载5t以内 运输 | t.km | 434.88 | 0 | 15.68 | 0 | 419.2 | 0 | 0 | 0 | 0.209 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010300 | JYX1-167 | 索道运输 往复式 复合绝缘子 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 165.44 | 0 | 95.07 | 21.35 | 49.02 | 0 | 0 | 0 | 1.1959 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010300 | JYX1-168 | 索道运输 往复式 复合绝缘子 荷载1t以内 运输 | t.km | 479.89 | 0 | 36.37 | 0 | 443.52 | 0 | 0 | 0 | 0.4849 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010300 | JYX1-169 | 索道运输 往复式 复合绝缘子 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 169.62 | 0 | 104.58 | 16.02 | 49.02 | 0 | 0 | 0 | 1.3155 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010300 | JYX1-170 | 索道运输 往复式 复合绝缘子 荷载2t以内 运输 | t.km | 436.12 | 0 | 30.48 | 0 | 405.64 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010300 | JYX1-171 | 索道运输 往复式 复合绝缘子 荷载5t以内 装卸 | t.处 | 80.8 | 0 | 50.33 | 10.68 | 19.79 | 0 | 0 | 0 | 0.6331 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010300 | JYX1-172 | 索道运输 往复式 复合绝缘子 荷载5t以内 运输 | t.km | 362.28 | 0 | 14.12 | 0 | 348.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1883 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010400 | JYX1-173 | 索道运输 往复式 金具、零星钢材 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 162.74 | 0 | 122.2 | 4.67 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 1.537 |  | 工作内容：外观检查，材料、设备在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010400 | JYX1-174 | 索道运输 往复式 金具、零星钢材 荷载1t以内 运输 | t.km | 299.86 | 0 | 18.23 | 0 | 281.63 | 0 | 0 | 0 | 0.243 |  | 工作内容：外观检查，材料、设备在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010400 | JYX1-175 | 索道运输 往复式 金具、零星钢材 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 165.11 | 0 | 125.75 | 4.67 | 34.69 | 0 | 0 | 0 | 1.5818 |  | 工作内容：外观检查，材料、设备在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010400 | JYX1-176 | 索道运输 往复式 金具、零星钢材 荷载2t以内 运输 | t.km | 290.37 | 0 | 11.92 | 0 | 278.45 | 0 | 0 | 0 | 0.1589 |  | 工作内容：外观检查，材料、设备在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010400 | JYX1-177 | 索道运输 往复式 金具、零星钢材 荷载5t以内 装卸 | t.处 | 246.05 | 0 | 218.44 | 4.67 | 22.94 | 0 | 0 | 0 | 2.7477 |  | 工作内容：外观检查，材料、设备在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010400 | JYX1-178 | 索道运输 往复式 金具、零星钢材 荷载5t以内 运输 | t.km | 406.07 | 0 | 19.25 | 0 | 386.82 | 0 | 0 | 0 | 0.2567 |  | 工作内容：外观检查，材料、设备在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010500 | JYX1-179 | 索道运输 往复式 其他建筑安装材料 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 148 | 0 | 116.45 | 0 | 31.55 | 0 | 0 | 0 | 1.4649 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010500 | JYX1-180 | 索道运输 往复式 其他建筑安装材料 荷载1t以内 运输 | t.km | 270.48 | 0 | 11.29 | 0 | 259.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1505 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010500 | JYX1-181 | 索道运输 往复式 其他建筑安装材料 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 146.39 | 0 | 116.3 | 0 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010500 | JYX1-182 | 索道运输 往复式 其他建筑安装材料 荷载2t以内 运输 | t.km | 266.51 | 0 | 11.29 | 0 | 255.22 | 0 | 0 | 0 | 0.1505 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010500 | JYX1-183 | 索道运输 往复式 其他建筑安装材料 荷载5t以内 装卸 | t.处 | 183.6 | 0 | 162.98 | 0 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 2.0502 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105010500 | JYX1-184 | 索道运输 往复式 其他建筑安装材料 荷载5t以内 运输 | t.km | 368.78 | 0 | 17.12 | 0 | 351.66 | 0 | 0 | 0 | 0.2283 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020100 | JYX1-185 | 索道运输 循环式 塔材 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 92.97 | 0 | 62.07 | 11.68 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 0.7807 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020100 | JYX1-186 | 索道运输 循环式 塔材 荷载1t以内 运输 | t.km | 164.95 | 0 | 10.19 | 0 | 154.76 | 0 | 0 | 0 | 0.1359 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020100 | JYX1-187 | 索道运输 循环式 塔材 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 100.78 | 0 | 69.88 | 11.68 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 0.879 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020100 | JYX1-188 | 索道运输 循环式 塔材 荷载2t以内 运输 | t.km | 156.43 | 0 | 7.79 | 0 | 148.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1038 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020100 | JYX1-189 | 索道运输 循环式 塔材 荷载5t以内 装卸 | t.处 | 280.06 | 0 | 149.05 | 11.68 | 119.33 | 0 | 0 | 0 | 1.8748 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020100 | JYX1-190 | 索道运输 循环式 塔材 荷载5t以内 运输 | t.km | 192.42 | 0 | 9.83 | 0 | 182.59 | 0 | 0 | 0 | 0.131 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020200 | JYX1-191 | 索道运输 循环式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 115.91 | 0 | 69.88 | 13.34 | 32.69 | 0 | 0 | 0 | 0.879 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020200 | JYX1-192 | 索道运输 循环式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载1t以内 运输 | t.km | 266.99 | 0 | 12.32 | 0 | 254.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1643 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020200 | JYX1-193 | 索道运输 循环式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 110.55 | 0 | 69.88 | 10.01 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 0.879 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020200 | JYX1-194 | 索道运输 循环式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载2t以内 运输 | t.km | 244.5 | 0 | 10.49 | 0 | 234.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1398 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020200 | JYX1-195 | 索道运输 循环式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载5t以内 装卸 | t.处 | 77.99 | 0 | 53.27 | 6.67 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020200 | JYX1-196 | 索道运输 循环式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载5t以内 运输 | t.km | 325.39 | 0 | 14.99 | 0 | 310.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1998 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020300 | JYX1-197 | 索道运输 循环式 复合绝缘子 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 138.33 | 0 | 75.97 | 21.35 | 41.01 | 0 | 0 | 0 | 0.9556 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020300 | JYX1-198 | 索道运输 循环式 复合绝缘子 荷载1t以内 运输 | t.km | 370.76 | 0 | 18.7 | 0 | 352.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2493 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020300 | JYX1-199 | 索道运输 循环式 复合绝缘子 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 140.6 | 0 | 83.57 | 16.02 | 41.01 | 0 | 0 | 0 | 1.0512 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020300 | JYX1-200 | 索道运输 循环式 复合绝缘子 荷载2t以内 运输 | t.km | 351.86 | 0 | 15.33 | 0 | 336.53 | 0 | 0 | 0 | 0.2044 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020300 | JYX1-201 | 索道运输 循环式 复合绝缘子 荷载5t以内 装卸 | t.处 | 66.14 | 0 | 39.1 | 10.68 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0.4918 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020300 | JYX1-202 | 索道运输 循环式 复合绝缘子 荷载5t以内 运输 | t.km | 291.88 | 0 | 15.11 | 0 | 276.77 | 0 | 0 | 0 | 0.2014 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020400 | JYX1-203 | 索道运输 循环式 金具、零星钢材 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 128.08 | 0 | 98.18 | 4.67 | 25.23 | 0 | 0 | 0 | 1.2353 |  | 工作内容：外观检查，材料、设备在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020400 | JYX1-204 | 索道运输 循环式 金具、零星钢材 荷载1t以内 运输 | t.km | 279.61 | 0 | 8.63 | 0 | 270.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1151 |  | 工作内容：外观检查，材料、设备在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020400 | JYX1-205 | 索道运输 循环式 金具、零星钢材 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 134.05 | 0 | 104.73 | 4.67 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 1.3175 |  | 工作内容：外观检查，材料、设备在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020400 | JYX1-206 | 索道运输 循环式 金具、零星钢材 荷载2t以内 运输 | t.km | 275.21 | 0 | 3.84 | 0 | 271.37 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 |  | 工作内容：外观检查，材料、设备在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020400 | JYX1-207 | 索道运输 循环式 金具、零星钢材 荷载5t以内 装卸 | t.处 | 194.39 | 0 | 172.5 | 4.67 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 2.1698 |  | 工作内容：外观检查，材料、设备在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020400 | JYX1-208 | 索道运输 循环式 金具、零星钢材 荷载5t以内 运输 | t.km | 396.67 | 0 | 15.57 | 0 | 381.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2076 |  | 工作内容：外观检查，材料、设备在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020500 | JYX1-209 | 索道运输 循环式 其他建筑安装材料 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 118.65 | 0 | 92.85 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020500 | JYX1-210 | 索道运输 循环式 其他建筑安装材料 荷载1t以内 运输 | t.km | 221.24 | 0 | 9.11 | 0 | 212.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1214 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020500 | JYX1-211 | 索道运输 循环式 其他建筑安装材料 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 119.13 | 0 | 93.33 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020500 | JYX1-212 | 索道运输 循环式 其他建筑安装材料 荷载2t以内 运输 | t.km | 221.24 | 0 | 9.11 | 0 | 212.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1214 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020500 | JYX1-213 | 索道运输 循环式 其他建筑安装材料 荷载5t以内 装卸 | t.处 | 147.7 | 0 | 130.48 | 0 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 1.6412 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0105020500 | JYX1-214 | 索道运输 循环式 其他建筑安装材料 荷载5t以内 运输 | t.km | 302 | 0 | 14.07 | 0 | 287.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1876 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货、绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回。
0201000000 | JYX2-1 | 线路复测及分坑 直线单杆 | 基 | 40.66 | 0 | 17.03 | 22.45 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1798 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位、坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平、断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0201000000 | JYX2-2 | 线路复测及分坑 直线双杆及拉线塔 | 基 | 50.74 | 0 | 24.35 | 24.77 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0.2467 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位、坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平、断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0201000000 | JYX2-3 | 线路复测及分坑 耐张（转角）单杆 | 基 | 64.31 | 0 | 24.5 | 38.19 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0.2516 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位、坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平、断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0201000000 | JYX2-4 | 线路复测及分坑 耐张（转角）双杆 | 基 | 86.28 | 0 | 36.81 | 47.09 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0.3866 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位、坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平、断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0201000000 | JYX2-5 | 线路复测及分坑 三联杆 | 基 | 75.28 | 0 | 36.41 | 37.15 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0.3814 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位、坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平、断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0201000000 | JYX2-6 | 线路复测及分坑 直线自立塔 | 基 | 78.02 | 0 | 42.98 | 32.4 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0.452 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位、坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平、断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0201000000 | JYX2-7 | 线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔 | 基 | 104.95 | 0 | 66.62 | 34.14 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0.7034 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位、坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平、断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-8 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 普通土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 16.13 | 0 | 14.83 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1913 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-9 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 普通土 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 19.36 | 0 | 17.8 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0.2299 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-10 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 普通土 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 22.59 | 0 | 20.59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2657 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-11 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 普通土 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 23.64 | 0 | 21.42 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0.2763 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-12 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 普通土 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 25.39 | 0 | 22.85 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0.2946 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-13 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 普通土 坑深（m） 7.0以内 | m³ | 27.32 | 0 | 24.21 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0.313 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-14 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 普通土 坑深（m） 8.0以内 | m³ | 28.95 | 0 | 25.8 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0.3325 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-15 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 普通土 坑深（m） 8.0以上 | m³ | 32.02 | 0 | 28.59 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0.3683 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-16 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 坚土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 20.13 | 0 | 18.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-17 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 坚土 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 24.03 | 0 | 21.81 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0.2811 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-18 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 坚土 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 28.48 | 0 | 25.97 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0.3326 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-19 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 坚土 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 31.23 | 0 | 28.4 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0.3659 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-20 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 坚土 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 33.95 | 0 | 30.87 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-21 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 坚土 坑深（m） 7.0以内 | m³ | 37.73 | 0 | 34.14 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.429 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-22 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 坚土 坑深（m） 8.0以内 | m³ | 40.38 | 0 | 36.98 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4766 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-23 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 坚土 坑深（m） 8.0以上 | m³ | 45.22 | 0 | 41.03 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5284 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-24 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 松砂石 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 31.55 | 0 | 28.72 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0.3715 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-25 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 松砂石 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 37.29 | 0 | 34.21 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0.4441 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-26 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 松砂石 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 44.58 | 0 | 40.74 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0.5297 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-27 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 松砂石 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 49.3 | 0 | 45.46 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0.5863 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-28 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 松砂石 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 55.69 | 0 | 51.18 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0.6597 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-29 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 松砂石 坑深（m） 7.0以内 | m³ | 62.13 | 0 | 57.05 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0.7328 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-30 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 松砂石 坑深（m） 8.0以内 | m³ | 67.68 | 0 | 62.6 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0.8054 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-31 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 松砂石 坑深（m） 8.0以上 | m³ | 73.94 | 0 | 68.57 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0.8785 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-32 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 岩石（爆破） 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 122.81 | 0 | 84.34 | 20.91 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 0.8981 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-33 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 岩石（爆破） 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 130.93 | 0 | 90.55 | 21.53 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 0.9636 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-34 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 岩石（爆破） 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 139.03 | 0 | 97.2 | 21.8 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 1.034 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-35 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 岩石（爆破） 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 142.32 | 0 | 98.95 | 22 | 21.37 | 0 | 0 | 0 | 1.0548 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-36 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 岩石（爆破） 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 150.34 | 0 | 106.25 | 22.3 | 21.79 | 0 | 0 | 0 | 1.1321 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-37 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 岩石（爆破） 坑深（m） 7.0以内 | m³ | 154.8 | 0 | 109.14 | 22.9 | 22.76 | 0 | 0 | 0 | 1.157 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-38 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 岩石（爆破） 坑深（m） 8.0以内 | m³ | 161.63 | 0 | 113.6 | 23.9 | 24.13 | 0 | 0 | 0 | 1.2107 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-39 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 岩石（爆破） 坑深（m） 8.0以上 | m³ | 170.85 | 0 | 120.04 | 25 | 25.81 | 0 | 0 | 0 | 1.2865 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-40 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 岩石（人工开凿） 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 216.95 | 0 | 168.99 | 5.31 | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 1.9406 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-41 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 岩石（人工开凿） 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 236.46 | 0 | 185.31 | 5.31 | 45.84 | 0 | 0 | 0 | 2.135 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-42 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 岩石（人工开凿） 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 250.82 | 0 | 197.41 | 5.31 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2746 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-43 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 岩石（人工开凿） 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 267.01 | 0 | 211.26 | 5.31 | 50.44 | 0 | 0 | 0 | 2.4408 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-44 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 岩石（人工开凿） 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 281.24 | 0 | 223.01 | 5.31 | 52.92 | 0 | 0 | 0 | 2.5748 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-45 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 岩石（人工开凿） 坑深（m） 7.0以内 | m³ | 294.81 | 0 | 234.02 | 5.31 | 55.48 | 0 | 0 | 0 | 2.7062 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-46 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 岩石（人工开凿） 坑深（m） 8.0以内 | m³ | 318.76 | 0 | 254.78 | 5.31 | 58.67 | 0 | 0 | 0 | 2.9542 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-47 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 岩石（人工开凿） 坑深（m） 8.0以上 | m³ | 342.33 | 0 | 275.16 | 5.31 | 61.86 | 0 | 0 | 0 | 3.2001 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-48 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 泥水坑 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 69.83 | 0 | 34.28 | 20.43 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0.4354 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-49 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 泥水坑 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 79.67 | 0 | 41.9 | 20.43 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0.5269 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-50 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 泥水坑 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 101.86 | 0 | 54.97 | 20.43 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 0.6902 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-51 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 泥水坑 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 112.62 | 0 | 64.34 | 20.42 | 27.86 | 0 | 0 | 0 | 0.8093 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-52 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 泥水坑 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 124.89 | 0 | 74.37 | 20.42 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0.935 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-53 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 泥水坑 坑深（m） 7.0以内 | m³ | 136.62 | 0 | 85.1 | 20.42 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 1.0708 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-54 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 泥水坑 坑深（m） 8.0以内 | m³ | 150.18 | 0 | 95.97 | 20.61 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 1.213 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-55 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 泥水坑 坑深（m） 8.0以上 | m³ | 166.75 | 0 | 107.06 | 20.61 | 39.08 | 0 | 0 | 0 | 1.3557 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-56 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 流砂坑 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 112.51 | 0 | 59.07 | 22.53 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 0.7428 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-57 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 流砂坑 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 131.35 | 0 | 72.77 | 22.53 | 36.05 | 0 | 0 | 0 | 0.916 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-58 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 流砂坑 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 158.44 | 0 | 94.74 | 22.53 | 41.17 | 0 | 0 | 0 | 1.1917 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-59 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 流砂坑 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 186.64 | 0 | 120.13 | 21.95 | 44.56 | 0 | 0 | 0 | 1.5124 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-60 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 流砂坑 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 215.24 | 0 | 143.84 | 21.95 | 49.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8105 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-61 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 流砂坑 坑深（m） 7.0以内 | m³ | 242.05 | 0 | 169.75 | 21.57 | 50.73 | 0 | 0 | 0 | 2.1365 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-62 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 流砂坑 坑深（m） 8.0以内 | m³ | 273.79 | 0 | 198.15 | 21.57 | 54.07 | 0 | 0 | 0 | 2.4695 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-63 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 流砂坑 坑深（m） 8.0以上 | m³ | 304.76 | 0 | 224 | 21.57 | 59.19 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-64 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 干砂坑 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 72.29 | 0 | 47.19 | 21.57 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0.5934 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-65 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 干砂坑 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 85.19 | 0 | 59.17 | 21.57 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0.7443 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-66 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 干砂坑 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 97.27 | 0 | 70.36 | 21.57 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0.8841 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-67 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 干砂坑 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 114.36 | 0 | 86.72 | 21.57 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 1.0878 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-68 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 干砂坑 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 125.79 | 0 | 97.2 | 21.57 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-69 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 干砂坑 坑深（m） 7.0以内 | m³ | 140.46 | 0 | 112 | 21.57 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 1.405 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-70 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 干砂坑 坑深（m） 8.0以内 | m³ | 154.51 | 0 | 125.22 | 21.57 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 1.571 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-71 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 干砂坑 坑深（m） 8.0以上 | m³ | 169.97 | 0 | 139.82 | 21.57 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 1.7618 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-72 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 水坑 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 38.86 | 0 | 23.42 | 0 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0.3026 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-73 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 水坑 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 49.32 | 0 | 30.68 | 0 | 18.64 | 0 | 0 | 0 | 0.3964 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-74 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 水坑 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 66.5 | 0 | 38.33 | 0 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0.4952 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-75 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 水坑 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 71.88 | 0 | 42.98 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5547 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-76 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 水坑 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 81.75 | 0 | 49.53 | 0 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 0.6394 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-77 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 水坑 坑深（m） 7.0以内 | m³ | 87.77 | 0 | 53.53 | 0 | 34.24 | 0 | 0 | 0 | 0.692 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-78 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 水坑 坑深（m） 8.0以内 | m³ | 96.96 | 0 | 56.45 | 0 | 40.51 | 0 | 0 | 0 | 0.7304 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | JYX2-79 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 水坑 坑深（m） 8.0以上 | m³ | 108.39 | 0 | 60.99 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7883 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0203000000 | JYX2-80 | 电杆坑、塔坑、拉线坑机械挖方及回填 普通土、坚土 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 12.57 | 0 | 2.87 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0382 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土、堆土、推土、修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0203000000 | JYX2-81 | 电杆坑、塔坑、拉线坑机械挖方及回填 普通土、坚土 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 14.06 | 0 | 3.28 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0.0437 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土、堆土、推土、修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0203000000 | JYX2-82 | 电杆坑、塔坑、拉线坑机械挖方及回填 普通土、坚土 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 17.74 | 0 | 3.73 | 0 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0497 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土、堆土、推土、修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0203000000 | JYX2-83 | 电杆坑、塔坑、拉线坑机械挖方及回填 松砂石 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 17.2 | 0 | 4.24 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0.0565 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土、堆土、推土、修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0203000000 | JYX2-84 | 电杆坑、塔坑、拉线坑机械挖方及回填 松砂石 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 19.79 | 0 | 4.16 | 0 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0.0555 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土、堆土、推土、修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0203000000 | JYX2-85 | 电杆坑、塔坑、拉线坑机械挖方及回填 松砂石 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 24.86 | 0 | 5.16 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0688 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土、堆土、推土、修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0203000000 | JYX2-86 | 电杆坑、塔坑、拉线坑机械挖方及回填 岩石 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 178.93 | 0 | 36.19 | 5.41 | 137.33 | 0 | 0 | 0 | 0.4018 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方、出渣、修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0203000000 | JYX2-87 | 电杆坑、塔坑、拉线坑机械挖方及回填 岩石 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 192.24 | 0 | 40.82 | 5.41 | 146.01 | 0 | 0 | 0 | 0.4549 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方、出渣、修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0203000000 | JYX2-88 | 电杆坑、塔坑、拉线坑机械挖方及回填 岩石 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 200.29 | 0 | 44.45 | 5.65 | 150.19 | 0 | 0 | 0 | 0.4919 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方、出渣、修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-89 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径1000mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 35.41 | 0 | 28.8 | 3.43 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0.372 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-90 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径1000mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 55.39 | 0 | 46.32 | 4.04 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0.5988 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-91 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径1000mm以内 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 79.07 | 0 | 67 | 5.07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.8651 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-92 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径1000mm以内 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 96.19 | 0 | 83.08 | 5.07 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 1.0727 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-93 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径1000mm以内 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 110.03 | 0 | 96.24 | 5.07 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 1.2073 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-94 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径1500mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 34.39 | 0 | 27.88 | 3.46 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-95 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径1500mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 53.26 | 0 | 44.68 | 4.08 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5774 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-96 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径1500mm以内 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 76.57 | 0 | 65.41 | 5.08 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0.8448 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-97 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径1500mm以内 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 92.49 | 0 | 80.7 | 5.08 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 1.0422 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-98 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径1500mm以内 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 106.05 | 0 | 93.65 | 5.08 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 1.2097 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-99 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径2000mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 33.19 | 0 | 26.67 | 3.44 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0.3439 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-100 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径2000mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 52.17 | 0 | 43.15 | 4.04 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0.5567 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-101 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径2000mm以内 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 75.04 | 0 | 63.56 | 5.08 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8198 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-102 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径2000mm以内 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 90.86 | 0 | 78.73 | 5.08 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-103 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径2000mm以内 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 103.9 | 0 | 91.35 | 5.08 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-104 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径2000mm以上 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 32.32 | 0 | 26.04 | 2.98 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3362 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-105 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径2000mm以上 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 51.49 | 0 | 42.39 | 4.06 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0.5468 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-106 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径2000mm以上 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 72.44 | 0 | 61.05 | 5.1 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0.7879 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-107 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径2000mm以上 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 87.86 | 0 | 75.71 | 5.1 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0.977 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | JYX2-108 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径2000mm以上 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 100.13 | 0 | 87.55 | 5.1 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 1.1298 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-109 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径1000mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 36.48 | 0 | 29.71 | 3.47 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3833 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-110 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径1000mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 61.56 | 0 | 51.13 | 4.08 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0.6596 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-111 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径1000mm以内 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 90.56 | 0 | 76.95 | 5.12 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0.993 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-112 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径1000mm以内 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 109.95 | 0 | 95.7 | 5.12 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 1.2352 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-113 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径1000mm以内 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 125.69 | 0 | 110.94 | 5.12 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 1.4317 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-114 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径1500mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 35.59 | 0 | 28.5 | 3.47 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0.3677 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-115 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径1500mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 59.87 | 0 | 50.09 | 4.08 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6465 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-116 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径1500mm以内 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 87.94 | 0 | 74.61 | 5.12 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9629 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-117 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径1500mm以内 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 108.03 | 0 | 93.79 | 5.12 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 1.2104 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-118 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径1500mm以内 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 122.09 | 0 | 107.61 | 5.12 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 1.3887 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-119 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径2000mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 35 | 0 | 28.23 | 3.47 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3642 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-120 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径2000mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 58.28 | 0 | 48.53 | 4.08 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0.6263 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-121 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径2000mm以内 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 85.33 | 0 | 72.33 | 5.12 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9334 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-122 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径2000mm以内 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 104.47 | 0 | 90.88 | 5.12 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 1.1729 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-123 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径2000mm以内 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 118.66 | 0 | 104.27 | 5.12 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 1.3456 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-124 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径2000mm以上 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 34.06 | 0 | 27.29 | 3.47 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3525 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-125 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径2000mm以上 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 57.29 | 0 | 47.49 | 4.08 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0.6131 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-126 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径2000mm以上 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 82.45 | 0 | 70.02 | 5.12 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9036 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-127 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径2000mm以上 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 101.43 | 0 | 87.98 | 5.12 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 1.1354 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | JYX2-128 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径2000mm以上 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 116.23 | 0 | 101.95 | 5.12 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 1.3158 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-129 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径1000mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 56.51 | 0 | 47.64 | 3.47 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6148 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-130 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径1000mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 97.12 | 0 | 83.7 | 4.08 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 1.0801 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-131 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径1000mm以内 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 144.26 | 0 | 126.21 | 5.12 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-132 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径1000mm以内 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 177.9 | 0 | 159.02 | 5.12 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 2.0523 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-133 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径1000mm以内 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 205.95 | 0 | 186.35 | 5.12 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 2.4049 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-134 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径1500mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 55.09 | 0 | 46.63 | 3.47 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0.6019 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-135 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径1500mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 95.02 | 0 | 81.08 | 4.08 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 1.0466 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-136 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径1500mm以内 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 141.53 | 0 | 123.66 | 5.12 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 1.5959 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-137 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径1500mm以内 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 172.97 | 0 | 154.13 | 5.12 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 1.9891 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-138 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径1500mm以内 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 200.15 | 0 | 180.75 | 5.12 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 2.3327 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-139 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径2000mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 54.2 | 0 | 45.14 | 3.47 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0.583 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-140 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径2000mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 92.23 | 0 | 79.38 | 4.08 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-141 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径2000mm以内 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 137.49 | 0 | 119.83 | 5.12 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-142 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径2000mm以内 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 167.41 | 0 | 147.81 | 5.12 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 1.9076 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-143 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径2000mm以内 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 194.18 | 0 | 175.19 | 5.12 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 2.2609 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-144 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径2000mm以上 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 52.46 | 0 | 43.4 | 3.47 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-145 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径2000mm以上 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 89.65 | 0 | 76.92 | 4.08 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9927 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-146 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径2000mm以上 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 132.46 | 0 | 114.87 | 5.12 | 12.47 | 0 | 0 | 0 | 1.4823 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-147 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径2000mm以上 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 163.43 | 0 | 146.03 | 5.12 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 1.8847 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | JYX2-148 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径2000mm以上 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 188.54 | 0 | 169.58 | 5.12 | 13.84 | 0 | 0 | 0 | 2.1885 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-149 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径1000mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 246.11 | 0 | 152.73 | 38.32 | 55.06 | 0 | 0 | 0 | 1.7934 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-150 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径1000mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 275.7 | 0 | 166.48 | 43.03 | 66.19 | 0 | 0 | 0 | 1.9548 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-151 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径1000mm以内 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 306.59 | 0 | 182.87 | 46.8 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 2.1473 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-152 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径1000mm以内 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 336.1 | 0 | 199.51 | 50.23 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | 2.3426 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-153 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径1000mm以内 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 364.41 | 0 | 216.72 | 53.33 | 94.36 | 0 | 0 | 0 | 2.5447 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-154 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径1500mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 208.48 | 0 | 117.5 | 39.55 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 1.3798 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-155 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径1500mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 235.88 | 0 | 129.12 | 44.41 | 62.35 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-156 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径1500mm以内 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 263.43 | 0 | 143.23 | 48.3 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 1.6819 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-157 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径1500mm以内 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 288.82 | 0 | 156.26 | 51.85 | 80.71 | 0 | 0 | 0 | 1.8349 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-158 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径1500mm以内 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 311.25 | 0 | 168 | 55.05 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9728 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-159 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径2000mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 181.34 | 0 | 87.54 | 44.67 | 49.13 | 0 | 0 | 0 | 1.0281 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-160 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径2000mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 206.01 | 0 | 99.81 | 48.38 | 57.82 | 0 | 0 | 0 | 1.1721 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-161 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径2000mm以内 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 229.49 | 0 | 109.69 | 52.62 | 67.18 | 0 | 0 | 0 | 1.2882 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-162 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径2000mm以内 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 252.31 | 0 | 120.95 | 56.48 | 74.88 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-163 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径2000mm以内 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 272.96 | 0 | 130.04 | 59.96 | 82.96 | 0 | 0 | 0 | 1.5267 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-164 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径2000mm以上 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 161.21 | 0 | 72.1 | 41.26 | 47.85 | 0 | 0 | 0 | 0.7615 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-165 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径2000mm以上 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 187.17 | 0 | 82.19 | 46.99 | 57.99 | 0 | 0 | 0 | 0.8681 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-166 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径2000mm以上 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 209.53 | 0 | 92.15 | 50.47 | 66.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9732 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-167 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径2000mm以上 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 229.68 | 0 | 100.47 | 54.1 | 75.11 | 0 | 0 | 0 | 1.061 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204040000 | JYX2-168 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（爆破） 坑径2000mm以上 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 248.31 | 0 | 108.03 | 58.24 | 82.04 | 0 | 0 | 0 | 1.1408 |  | 工作内容：基坑爆破，修整，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-169 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径1000mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 370.92 | 0 | 286.69 | 5.41 | 78.82 | 0 | 0 | 0 | 3.2027 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-170 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径1000mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 416.99 | 0 | 322.26 | 5.41 | 89.32 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-171 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径1000mm以内 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 466.43 | 0 | 360.87 | 5.41 | 100.15 | 0 | 0 | 0 | 4.0314 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-172 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径1000mm以内 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 511.92 | 0 | 396.41 | 5.41 | 110.1 | 0 | 0 | 0 | 4.4284 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-173 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径1000mm以内 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 553.27 | 0 | 428.67 | 5.41 | 119.19 | 0 | 0 | 0 | 4.7887 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-174 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径1500mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 320.41 | 0 | 243.65 | 5.41 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 2.7218 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-175 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径1500mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 363.67 | 0 | 276.5 | 5.41 | 81.76 | 0 | 0 | 0 | 3.0888 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-176 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径1500mm以内 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 406.82 | 0 | 309.7 | 5.41 | 91.71 | 0 | 0 | 0 | 3.4597 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-177 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径1500mm以内 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 446.48 | 0 | 340.16 | 5.41 | 100.91 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-178 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径1500mm以内 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 482.53 | 0 | 367.96 | 5.41 | 109.16 | 0 | 0 | 0 | 4.1105 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-179 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径2000mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 268.33 | 0 | 203.1 | 5.41 | 59.82 | 0 | 0 | 0 | 2.2689 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-180 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径2000mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 319.6 | 0 | 242.22 | 5.41 | 71.97 | 0 | 0 | 0 | 2.7058 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-181 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径2000mm以内 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 357.63 | 0 | 271.48 | 5.41 | 80.74 | 0 | 0 | 0 | 3.0327 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-182 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径2000mm以内 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 392.62 | 0 | 298.35 | 5.41 | 88.86 | 0 | 0 | 0 | 3.333 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-183 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径2000mm以内 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 424.42 | 0 | 322.8 | 5.41 | 96.21 | 0 | 0 | 0 | 3.606 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-184 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径2000mm以上 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 249.3 | 0 | 188.38 | 5.41 | 55.51 | 0 | 0 | 0 | 2.1044 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-185 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径2000mm以上 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 289.27 | 0 | 218.93 | 5.41 | 64.93 | 0 | 0 | 0 | 2.4457 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-186 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径2000mm以上 坑深（m） 15.0以内 | m³ | 323.64 | 0 | 245.34 | 5.41 | 72.89 | 0 | 0 | 0 | 2.7407 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-187 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径2000mm以上 坑深（m） 20.0以内 | m³ | 355.07 | 0 | 269.53 | 5.41 | 80.13 | 0 | 0 | 0 | 3.011 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0204050000 | JYX2-188 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径2000mm以上 坑深（m） 20.0以上 | m³ | 383.8 | 0 | 291.54 | 5.41 | 86.85 | 0 | 0 | 0 | 3.2569 |  | 工作内容：基坑挖方，修整，排水，送风、照明，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | JYX2-189 | 挖孔基础机械挖方 普通土、坚土 孔深6m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 386.31 | 0 | 146.15 | 3.49 | 236.67 | 0 | 0 | 0 | 1.5787 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | JYX2-190 | 挖孔基础机械挖方 普通土、坚土 孔深6m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 421.6 | 0 | 148.75 | 4.19 | 268.66 | 0 | 0 | 0 | 1.6065 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | JYX2-191 | 挖孔基础机械挖方 普通土、坚土 孔深6m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 474.45 | 0 | 151.37 | 4.91 | 318.17 | 0 | 0 | 0 | 1.6347 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | JYX2-192 | 挖孔基础机械挖方 普通土、坚土 孔深6m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 538.74 | 0 | 153.97 | 5.56 | 379.21 | 0 | 0 | 0 | 1.6631 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | JYX2-193 | 挖孔基础机械挖方 普通土、坚土 孔深6m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 554.79 | 0 | 156.73 | 6.29 | 391.77 | 0 | 0 | 0 | 1.6928 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | JYX2-194 | 挖孔基础机械挖方 普通土、坚土 孔深6m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 605.55 | 0 | 159.44 | 7.04 | 439.07 | 0 | 0 | 0 | 1.7223 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | JYX2-195 | 挖孔基础机械挖方 普通土、坚土 孔深6m以上 孔径（m） 1.0以内 | m | 381.94 | 0 | 133.47 | 2.73 | 245.74 | 0 | 0 | 0 | 1.4423 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | JYX2-196 | 挖孔基础机械挖方 普通土、坚土 孔深6m以上 孔径（m） 1.2以内 | m | 416.48 | 0 | 135.18 | 3.3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | JYX2-197 | 挖孔基础机械挖方 普通土、坚土 孔深6m以上 孔径（m） 1.4以内 | m | 469.79 | 0 | 136.91 | 3.85 | 329.03 | 0 | 0 | 0 | 1.4781 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | JYX2-198 | 挖孔基础机械挖方 普通土、坚土 孔深6m以上 孔径（m） 1.6以内 | m | 529.97 | 0 | 138.25 | 4.41 | 387.31 | 0 | 0 | 0 | 1.4936 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | JYX2-199 | 挖孔基础机械挖方 普通土、坚土 孔深6m以上 孔径（m） 1.8以内 | m | 541.26 | 0 | 139.85 | 4.95 | 396.46 | 0 | 0 | 0 | 1.5105 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | JYX2-200 | 挖孔基础机械挖方 普通土、坚土 孔深6m以上 孔径（m） 2.0以内 | m | 588.32 | 0 | 141.12 | 5.47 | 441.73 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | JYX2-201 | 挖孔基础机械挖方 松砂石 孔深6m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 634.86 | 0 | 207.4 | 3.49 | 423.97 | 0 | 0 | 0 | 2.2416 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | JYX2-202 | 挖孔基础机械挖方 松砂石 孔深6m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 695.09 | 0 | 210.63 | 4.2 | 480.26 | 0 | 0 | 0 | 2.2754 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | JYX2-203 | 挖孔基础机械挖方 松砂石 孔深6m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 787.44 | 0 | 213.57 | 4.89 | 568.98 | 0 | 0 | 0 | 2.3067 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | JYX2-204 | 挖孔基础机械挖方 松砂石 孔深6m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 899.78 | 0 | 216.46 | 5.56 | 677.76 | 0 | 0 | 0 | 2.3376 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | JYX2-205 | 挖孔基础机械挖方 松砂石 孔深6m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 917.97 | 0 | 219.88 | 6.27 | 691.82 | 0 | 0 | 0 | 2.3739 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | JYX2-206 | 挖孔基础机械挖方 松砂石 孔深6m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 1000.18 | 0 | 222.96 | 6.99 | 770.23 | 0 | 0 | 0 | 2.4081 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | JYX2-207 | 挖孔基础机械挖方 松砂石 孔深6m以上 孔径（m） 1.0以内 | m | 687.15 | 0 | 191.51 | 2.62 | 493.02 | 0 | 0 | 0 | 2.0684 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | JYX2-208 | 挖孔基础机械挖方 松砂石 孔深6m以上 孔径（m） 1.2以内 | m | 741.84 | 0 | 193.04 | 3.14 | 545.66 | 0 | 0 | 0 | 2.0842 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | JYX2-209 | 挖孔基础机械挖方 松砂石 孔深6m以上 孔径（m） 1.4以内 | m | 827.83 | 0 | 194.44 | 3.67 | 629.72 | 0 | 0 | 0 | 2.0998 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | JYX2-210 | 挖孔基础机械挖方 松砂石 孔深6m以上 孔径（m） 1.6以内 | m | 932.18 | 0 | 195.71 | 4.19 | 732.28 | 0 | 0 | 0 | 2.1138 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | JYX2-211 | 挖孔基础机械挖方 松砂石 孔深6m以上 孔径（m） 1.8以内 | m | 940.82 | 0 | 197.22 | 4.74 | 738.86 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | JYX2-212 | 挖孔基础机械挖方 松砂石 孔深6m以上 孔径（m） 2.0以内 | m | 1011.97 | 0 | 198.63 | 5.27 | 808.07 | 0 | 0 | 0 | 2.1463 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆，钻（扩）孔、出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0206000000 | JYX2-213 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 普通土 | m³ | 12.38 | 0 | 11.05 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1414 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，排水，换土，填土，夯实，清理现场，工器具移运等。
0206000000 | JYX2-214 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 坚土 | m³ | 14.63 | 0 | 13.3 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1706 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，排水，换土，填土，夯实，清理现场，工器具移运等。
0206000000 | JYX2-215 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 干砂 | m³ | 21.34 | 0 | 20.45 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.2621 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，排水，换土，填土，夯实，清理现场，工器具移运等。
0206000000 | JYX2-216 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 松砂土 | m³ | 29.75 | 0 | 28.1 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，排水，换土，填土，夯实，清理现场，工器具移运等。
0206000000 | JYX2-217 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 泥水土 | m³ | 21.23 | 0 | 19.9 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.255 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，排水，换土，填土，夯实，清理现场，工器具移运等。
0206000000 | JYX2-218 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 岩石 爆破 | m³ | 98.02 | 0 | 77.47 | 18.14 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0.803 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，排水，换土，填土，夯实，清理现场，工器具移运等。
0206000000 | JYX2-219 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 岩石 人工开凿 | m³ | 133.63 | 0 | 122.82 | 4.27 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 1.5175 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，排水，换土，填土，夯实，清理现场，工器具移运等。
0207000000 | JYX2-220 | 排水（洪）沟挖方（或爆破） 普通土 | m³ | 7.59 | 0 | 6.92 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，排水，余土（石）清理，工器具移运等。
0207000000 | JYX2-221 | 排水（洪）沟挖方（或爆破） 坚土 | m³ | 9.64 | 0 | 8.97 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1157 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，排水，余土（石）清理，工器具移运等。
0207000000 | JYX2-222 | 排水（洪）沟挖方（或爆破） 松砂土 | m³ | 12.99 | 0 | 12.01 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1548 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，排水，余土（石）清理，工器具移运等。
0207000000 | JYX2-223 | 排水（洪）沟挖方（或爆破） 泥水沟 | m³ | 16.51 | 0 | 14.54 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，排水，余土（石）清理，工器具移运等。
0207000000 | JYX2-224 | 排水（洪）沟挖方（或爆破） 岩石 爆破 | m³ | 71.46 | 0 | 53.94 | 15.87 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.6345 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，排水，余土（石）清理，工器具移运等。
0207000000 | JYX2-225 | 排水（洪）沟挖方（或爆破） 岩石 人工开凿 | m³ | 111.56 | 0 | 102.18 | 4.11 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 1.2801 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，排水，余土（石）清理，工器具移运等。
0208000000 | JYX2-226 | 尖峰及施工基面挖方（或爆破） 普通土 | m³ | 7.75 | 0 | 7.43 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0959 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，余土（石）清理，工器具移运等。
0208000000 | JYX2-227 | 尖峰及施工基面挖方（或爆破） 坚土 | m³ | 10.11 | 0 | 9.44 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.122 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，余土（石）清理，工器具移运等。
0208000000 | JYX2-228 | 尖峰及施工基面挖方（或爆破） 松砂石 | m³ | 17.56 | 0 | 16.92 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.2139 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，余土（石）清理，工器具移运等。
0208000000 | JYX2-229 | 尖峰及施工基面挖方（或爆破） 岩石 爆破 | m³ | 66.97 | 0 | 54.65 | 9.37 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，余土（石）清理，工器具移运等。
0208000000 | JYX2-230 | 尖峰及施工基面挖方（或爆破） 岩石 人工开凿 | m³ | 98.34 | 0 | 85.26 | 5.14 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 1.0642 |  | 工作内容：挖方或爆破，修整，余土（石）清理，工器具移运等。
0209000000 | JYX2-231 | 回填土 松填 | m³ | 3.58 | 0 | 3.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0438 |  | 工作内容：回填、夯实，清理现场，工器具移运等。
0209000000 | JYX2-232 | 回填土 夯填 | m³ | 9.38 | 0 | 7.86 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1048 |  | 工作内容：回填、夯实，清理现场，工器具移运等。
0301010000 | JYX3-1 | 底盘安装 单杆 每块重量（kg） 100以内 | 基 | 10.56 | 0 | 9.67 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.1086 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | JYX3-2 | 底盘安装 单杆 每块重量（kg） 200以内 | 基 | 16.83 | 0 | 15.53 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1806 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | JYX3-3 | 底盘安装 单杆 每块重量（kg） 300以内 | 基 | 23.47 | 0 | 19.43 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0.2232 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | JYX3-4 | 底盘安装 单杆 每块重量（kg） 500以内 | 基 | 42.72 | 0 | 37.74 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | JYX3-5 | 底盘安装 单杆 每块重量（kg） 800以内 | 基 | 68.73 | 0 | 61.63 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6931 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | JYX3-6 | 底盘安装 单杆 每块重量（kg） 1000以内 | 基 | 98.92 | 0 | 89.4 | 0 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | JYX3-7 | 底盘安装 单杆 每块重量（kg） 1000以上 | 基 | 130.27 | 0 | 116.78 | 0 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 1.356 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | JYX3-8 | 底盘安装 双杆 每块重量（kg） 200以内 | 基 | 29.45 | 0 | 25.86 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.2861 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | JYX3-9 | 底盘安装 双杆 每块重量（kg） 300以内 | 基 | 39.8 | 0 | 33.36 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0.367 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | JYX3-10 | 底盘安装 双杆 每块重量（kg） 500以内 | 基 | 74.04 | 0 | 65.04 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.7152 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | JYX3-11 | 底盘安装 双杆 每块重量（kg） 800以内 | 基 | 111.58 | 0 | 98.36 | 0 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | JYX3-12 | 底盘安装 双杆 每块重量（kg） 1000以内 | 基 | 152.65 | 0 | 135.1 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 1.4835 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | JYX3-13 | 底盘安装 双杆 每块重量（kg） 1000以上 | 基 | 187.36 | 0 | 164.05 | 0 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 1.7994 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括混凝土底盘、螺栓等。
0301020000 | JYX3-14 | 套筒安装 每基一根 每根重量（kg） 600以内 | 基 | 59.52 | 0 | 48.09 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5285 |  | 工作内容：套筒坑口移动，吊装，操平，找正，稳固，套筒内加装填充物并捣固，加顶盖及灌浆，清理现场，工器具移运等。 注 未计价材料包括混凝土套筒、垫板、砂浆等。
0301020000 | JYX3-15 | 套筒安装 每基一根 每根重量（kg） 900以内 | 基 | 86 | 0 | 72.15 | 0 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0.7929 |  | 工作内容：套筒坑口移动，吊装，操平，找正，稳固，套筒内加装填充物并捣固，加顶盖及灌浆，清理现场，工器具移运等。 注 未计价材料包括混凝土套筒、垫板、砂浆等。
0301020000 | JYX3-16 | 套筒安装 每基二根 每根重量（kg） 600以内 | 基 | 115.34 | 0 | 96.2 | 0 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 |  | 工作内容：套筒坑口移动，吊装，操平，找正，稳固，套筒内加装填充物并捣固，加顶盖及灌浆，清理现场，工器具移运等。 注 未计价材料包括混凝土套筒、垫板、砂浆等。
0301020000 | JYX3-17 | 套筒安装 每基二根 每根重量（kg） 900以内 | 基 | 147.8 | 0 | 126.35 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 1.3885 |  | 工作内容：套筒坑口移动，吊装，操平，找正，稳固，套筒内加装填充物并捣固，加顶盖及灌浆，清理现场，工器具移运等。 注 未计价材料包括混凝土套筒、垫板、砂浆等。
0301030000 | JYX3-18 | 卡盘安装 每基一块 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 9.23 | 0 | 8.56 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0964 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301030000 | JYX3-19 | 卡盘安装 每基一块 每块重量（kg） 400以内 | 块 | 21.41 | 0 | 20.39 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.2303 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301030000 | JYX3-20 | 卡盘安装 每基一块 每块重量（kg） 400以上 | 块 | 25.91 | 0 | 24.8 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0.2774 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301030000 | JYX3-21 | 卡盘安装 每基二块 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 7.92 | 0 | 7.25 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0791 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301030000 | JYX3-22 | 卡盘安装 每基二块 每块重量（kg） 400以内 | 块 | 19.02 | 0 | 18 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.2026 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301030000 | JYX3-23 | 卡盘安装 每基二块 每块重量（kg） 400以上 | 块 | 23.35 | 0 | 22.24 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0.248 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301030000 | JYX3-24 | 卡盘安装 每基四块 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 6.96 | 0 | 6.29 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301030000 | JYX3-25 | 卡盘安装 每基四块 每块重量（kg） 400以内 | 块 | 15.83 | 0 | 14.81 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1673 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301030000 | JYX3-26 | 卡盘安装 每基四块 每块重量（kg） 400以上 | 块 | 20.88 | 0 | 19.77 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0.2203 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301040000 | JYX3-27 | 拉线盘安装 每组一块 每块重量（kg） 200以内 | 组 | 7.87 | 0 | 5.78 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0.0655 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | JYX3-28 | 拉线盘安装 每组一块 每块重量（kg） 300以内 | 组 | 12.21 | 0 | 9.4 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0.1033 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | JYX3-29 | 拉线盘安装 每组一块 每块重量（kg） 500以内 | 组 | 24.98 | 0 | 20.82 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0.2299 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | JYX3-30 | 拉线盘安装 每组一块 每块重量（kg） 800以内 | 组 | 37.72 | 0 | 32.21 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | JYX3-31 | 拉线盘安装 每组一块 每块重量（kg） 800以上 | 组 | 51.65 | 0 | 44.7 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0.4909 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | JYX3-32 | 拉线盘安装 每组二块 每块重量（kg） 200以内 | 组 | 14.55 | 0 | 10.35 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1145 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | JYX3-33 | 拉线盘安装 每组二块 每块重量（kg） 300以内 | 组 | 24.16 | 0 | 18.79 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0.2111 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | JYX3-34 | 拉线盘安装 每组二块 每块重量（kg） 500以内 | 组 | 41.47 | 0 | 34.07 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3849 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | JYX3-35 | 拉线盘安装 每组二块 每块重量（kg） 800以内 | 组 | 69.97 | 0 | 58.76 | 0 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0.6712 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | JYX3-36 | 拉线盘安装 每组二块 每块重量（kg） 800以上 | 组 | 116.47 | 0 | 98.08 | 0 | 18.39 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301050000 | JYX3-37 | 装配式混凝土基础安装 每个基础混凝土量（m³） 0.2以内 | m³ | 197.34 | 0 | 161.86 | 3.2 | 32.28 | 0 | 0 | 0 | 1.8054 |  | 工作内容：基础坑口移运，吊装组合，接触面处理，操平找正，紧固，二次灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制件、钢材、螺栓、砂、石、水泥、水等。
0301050000 | JYX3-38 | 装配式混凝土基础安装 每个基础混凝土量（m³） 0.4以内 | m³ | 185.56 | 0 | 159.67 | 4.19 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 |  | 工作内容：基础坑口移运，吊装组合，接触面处理，操平找正，紧固，二次灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制件、钢材、螺栓、砂、石、水泥、水等。
0301050000 | JYX3-39 | 装配式混凝土基础安装 每个基础混凝土量（m³） 0.8以内 | m³ | 123.09 | 0 | 107.09 | 2.41 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 1.1945 |  | 工作内容：基础坑口移运，吊装组合，接触面处理，操平找正，紧固，二次灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制件、钢材、螺栓、砂、石、水泥、水等。
0301050000 | JYX3-40 | 装配式混凝土基础安装 每个基础混凝土量（m³） 1.2以内 | m³ | 103.59 | 0 | 90.33 | 1.81 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 1.0069 |  | 工作内容：基础坑口移运，吊装组合，接触面处理，操平找正，紧固，二次灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制件、钢材、螺栓、砂、石、水泥、水等。
0301050000 | JYX3-41 | 装配式混凝土基础安装 每个基础混凝土量（m³） 1.6以内 | m³ | 98.67 | 0 | 85.91 | 1.52 | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9691 |  | 工作内容：基础坑口移运，吊装组合，接触面处理，操平找正，紧固，二次灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制件、钢材、螺栓、砂、石、水泥、水等。
0301050000 | JYX3-42 | 装配式混凝土基础安装 每个基础混凝土量（m³） 1.6以上 | m³ | 89.86 | 0 | 79.61 | 1.12 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0.8869 |  | 工作内容：基础坑口移运，吊装组合，接触面处理，操平找正，紧固，二次灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制件、钢材、螺栓、砂、石、水泥、水等。
0302000000 | JYX3-43 | 钢筋加工及制作 一般钢筋 | t | 540.78 | 0 | 416.96 | 9.06 | 114.76 | 0 | 0 | 0 | 3.9502 |  | 工作内容：准备，截割，焊接，制弯，整理，捆扎，清理现场。 注释：未计价材料钢筋。
0302000000 | JYX3-44 | 钢筋加工及制作 钢筋笼 | t | 635.53 | 0 | 499.26 | 9.97 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 4.7593 |  | 工作内容：准备，截割，焊接，制弯，整理，捆扎，清理现场。 注释：未计价材料钢筋。
0303010000 | JYX3-45 | 基础垫层 坑底铺石 底面积（m²） 6以内 | m³ | 33.65 | 0 | 28.59 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料石。
0303010000 | JYX3-46 | 基础垫层 坑底铺石 底面积（m²） 10以内 | m³ | 28.31 | 0 | 23.95 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0.2545 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料石。
0303010000 | JYX3-47 | 基础垫层 坑底铺石 底面积（m²） 25以内 | m³ | 26.75 | 0 | 22.61 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0.2419 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料石。
0303010000 | JYX3-48 | 基础垫层 坑底铺石 底面积（m²） 50以内 | m³ | 24.92 | 0 | 20.99 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0.2231 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料石。
0303010000 | JYX3-49 | 基础垫层 坑底铺石 底面积（m²） 50以上 | m³ | 23.12 | 0 | 19.32 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.206 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料石。
0303010000 | JYX3-50 | 基础垫层 坑底铺石并灌浆 底面积（m²） 6以内 | m³ | 49.06 | 0 | 43.5 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0.4677 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0303010000 | JYX3-51 | 基础垫层 坑底铺石并灌浆 底面积（m²） 10以内 | m³ | 43.13 | 0 | 38.08 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0.4091 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0303010000 | JYX3-52 | 基础垫层 坑底铺石并灌浆 底面积（m²） 25以内 | m³ | 40.69 | 0 | 35.8 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0.3872 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0303010000 | JYX3-53 | 基础垫层 坑底铺石并灌浆 底面积（m²） 50以内 | m³ | 38.27 | 0 | 33.51 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0.3594 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0303010000 | JYX3-54 | 基础垫层 坑底铺石并灌浆 底面积（m²） 50以上 | m³ | 35.68 | 0 | 31.08 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3337 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0303010000 | JYX3-55 | 基础垫层 坑底铺石并加浇混凝土 底面积（m²） 6以内 | m³ | 81.12 | 0 | 69.81 | 0 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0.7508 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0303010000 | JYX3-56 | 基础垫层 坑底铺石并加浇混凝土 底面积（m²） 10以内 | m³ | 79.09 | 0 | 69.27 | 0 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0.7475 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0303010000 | JYX3-57 | 基础垫层 坑底铺石并加浇混凝土 底面积（m²） 25以内 | m³ | 76.76 | 0 | 67.23 | 0 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0.7229 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0303010000 | JYX3-58 | 基础垫层 坑底铺石并加浇混凝土 底面积（m²） 50以内 | m³ | 75.15 | 0 | 65.97 | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0.7133 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0303010000 | JYX3-59 | 基础垫层 坑底铺石并加浇混凝土 底面积（m²） 50以上 | m³ | 73.2 | 0 | 64.31 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0.6976 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0303010000 | JYX3-60 | 基础垫层 灰土垫层 | m³ | 65.05 | 0 | 60.11 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0.6525 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水、灰土。
0303010000 | JYX3-61 | 基础垫层 素混凝土垫层 每基混凝土量（m³） 10以内 | m³ | 153.56 | 0 | 128.24 | 5.71 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 1.4209 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水、灰土。
0303010000 | JYX3-62 | 基础垫层 素混凝土垫层 每基混凝土量（m³） 10以上 | m³ | 138.69 | 0 | 116.59 | 5.16 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 1.2735 |  | 工作内容：砂、石筛洗， 模板制作安装及拆除，垫层铺设或混凝土搅拌浇制、操平，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水、灰土。
0303020000 | JYX3-63 | 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 5以内 | m³ | 274.56 | 0 | 190.78 | 67.18 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 2.0646 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、砂、石、水泥、水。
0303020000 | JYX3-64 | 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 10以内 | m³ | 235.61 | 0 | 158.66 | 61.35 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6965 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、砂、石、水泥、水。
0303020000 | JYX3-65 | 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 20以内 | m³ | 215.04 | 0 | 143.94 | 56.2 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5522 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、砂、石、水泥、水。
0303020000 | JYX3-66 | 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 40以内 | m³ | 199.21 | 0 | 136.57 | 48.25 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 1.4728 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、砂、石、水泥、水。
0303020000 | JYX3-67 | 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 80以内 | m³ | 189.99 | 0 | 128.13 | 47.82 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 1.3777 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、砂、石、水泥、水。
0303020000 | JYX3-68 | 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 80以上 | m³ | 183.39 | 0 | 122.88 | 46.98 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 1.3213 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、砂、石、水泥、水。
0303020000 | JYX3-69 | 混凝土搅拌及浇制 基础联系梁 每基基础混凝土量（m³） 20以内 | m³ | 229.59 | 0 | 162.36 | 51.3 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | 1.7597 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、砂、石、水泥、水。
0303020000 | JYX3-70 | 混凝土搅拌及浇制 基础联系梁 每基基础混凝土量（m³） 40以内 | m³ | 217.81 | 0 | 157.17 | 44.17 | 16.47 | 0 | 0 | 0 | 1.7043 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、砂、石、水泥、水。
0303020000 | JYX3-71 | 混凝土搅拌及浇制 基础联系梁 每基基础混凝土量（m³） 40以上 | m³ | 205.13 | 0 | 144.68 | 44.35 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5694 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、砂、石、水泥、水。
0303020000 | JYX3-72 | 混凝土搅拌及浇制 保护帽 | m³ | 531.95 | 0 | 407.59 | 97.29 | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 3.9738 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、砂、石、水泥、水。
0303030000 | JYX3-73 | 商品混凝土浇制 每个基础混凝土量（m³） 5以内 | m³ | 184.33 | 0 | 126.75 | 52.69 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，混凝土运输浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、商品混凝土、水。
0303030000 | JYX3-74 | 商品混凝土浇制 每个基础混凝土量（m³） 10以内 | m³ | 162.89 | 0 | 113.02 | 45.19 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，混凝土运输浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、商品混凝土、水。
0303030000 | JYX3-75 | 商品混凝土浇制 每个基础混凝土量（m³） 20以内 | m³ | 141.74 | 0 | 95.28 | 42.81 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9772 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，混凝土运输浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、商品混凝土、水。
0303030000 | JYX3-76 | 商品混凝土浇制 每个基础混凝土量（m³） 40以内 | m³ | 134.39 | 0 | 90.34 | 40.73 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0.9265 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，混凝土运输浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、商品混凝土、水。
0303030000 | JYX3-77 | 商品混凝土浇制 每个基础混凝土量（m³） 80以内 | m³ | 126.2 | 0 | 85.14 | 37.75 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0.8732 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，混凝土运输浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、商品混凝土、水。
0303030000 | JYX3-78 | 商品混凝土浇制 每个基础混凝土量（m³） 80以上 | m³ | 124.53 | 0 | 82.64 | 38.69 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8476 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，混凝土运输浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、商品混凝土、水。
0303030000 | JYX3-79 | 商品混凝土浇制 基础联系梁 每基基础混凝土量（m³） 20以内 | m³ | 158.14 | 0 | 106.14 | 48.97 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，混凝土运输浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、商品混凝土、水。
0303030000 | JYX3-80 | 商品混凝土浇制 基础联系梁 每基基础混凝土量（m³） 40以内 | m³ | 149.09 | 0 | 104.34 | 42.01 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 1.0702 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，混凝土运输浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、商品混凝土、水。
0303030000 | JYX3-81 | 商品混凝土浇制 基础联系梁 每基基础混凝土量（m³） 40以上 | m³ | 142.9 | 0 | 98.4 | 41.77 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，钢筋组扎及安装，地脚螺栓（插入式角钢）安装，混凝土运输浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、商品混凝土、水。
0304000000 | JYX3-82 | 岩石锚杆基础 孔径80mm以内 孔深（m） 2.0以内 | m | 143.82 | 0 | 60.31 | 5.4 | 78.11 | 0 | 0 | 0 | 0.6745 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，钢筋修整安装，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0304000000 | JYX3-83 | 岩石锚杆基础 孔径80mm以内 孔深（m） 4.0以内 | m | 138.66 | 0 | 59.18 | 5.15 | 74.33 | 0 | 0 | 0 | 0.662 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，钢筋修整安装，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0304000000 | JYX3-84 | 岩石锚杆基础 孔径80mm以内 孔深（m） 6.0以内 | m | 132.22 | 0 | 59.11 | 4.54 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 0.6613 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，钢筋修整安装，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0304000000 | JYX3-85 | 岩石锚杆基础 孔径80mm以内 孔深（m） 8.0以内 | m | 124.59 | 0 | 57.44 | 3.99 | 63.16 | 0 | 0 | 0 | 0.6424 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，钢筋修整安装，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0304000000 | JYX3-86 | 岩石锚杆基础 孔径80mm以内 孔深（m） 8.0以上 | m | 122.08 | 0 | 55.81 | 3.66 | 62.61 | 0 | 0 | 0 | 0.6243 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，钢筋修整安装，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0304000000 | JYX3-87 | 岩石锚杆基础 孔径100mm以内 孔深（m） 2.0以内 | m | 164.49 | 0 | 68.92 | 6.24 | 89.33 | 0 | 0 | 0 | 0.771 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，钢筋修整安装，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0304000000 | JYX3-88 | 岩石锚杆基础 孔径100mm以内 孔深（m） 4.0以内 | m | 159.81 | 0 | 69.86 | 5.87 | 84.08 | 0 | 0 | 0 | 0.782 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，钢筋修整安装，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0304000000 | JYX3-89 | 岩石锚杆基础 孔径100mm以内 孔深（m） 6.0以内 | m | 154.38 | 0 | 68.37 | 5.23 | 80.78 | 0 | 0 | 0 | 0.7641 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，钢筋修整安装，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0304000000 | JYX3-90 | 岩石锚杆基础 孔径100mm以内 孔深（m） 8.0以内 | m | 145.32 | 0 | 66.41 | 4.53 | 74.38 | 0 | 0 | 0 | 0.7428 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，钢筋修整安装，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0304000000 | JYX3-91 | 岩石锚杆基础 孔径100mm以内 孔深（m） 8.0以上 | m | 141.98 | 0 | 64.67 | 4.27 | 73.04 | 0 | 0 | 0 | 0.7234 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，钢筋修整安装，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0304000000 | JYX3-92 | 岩石锚杆基础 孔径100mm以上 孔深（m） 6.0以内 | m | 188.27 | 0 | 88.01 | 7.22 | 93.04 | 0 | 0 | 0 | 0.986 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，钢筋修整安装，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0304000000 | JYX3-93 | 岩石锚杆基础 孔径100mm以上 孔深（m） 6.0以上 | m | 177.04 | 0 | 82.84 | 6.9 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9289 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，钢筋修整安装，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0305010000 | JYX3-94 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 388.89 | 0 | 211.64 | 10.63 | 166.62 | 0 | 0 | 0 | 2.2479 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-95 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 457.53 | 0 | 253.02 | 12.32 | 192.19 | 0 | 0 | 0 | 2.6874 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-96 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 535.09 | 0 | 292.21 | 14 | 228.88 | 0 | 0 | 0 | 3.1037 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-97 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 583 | 0 | 319.84 | 15.38 | 247.78 | 0 | 0 | 0 | 3.3971 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-98 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 638.54 | 0 | 347.71 | 16.91 | 273.92 | 0 | 0 | 0 | 3.6932 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-99 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 690.65 | 0 | 373.26 | 18.54 | 298.85 | 0 | 0 | 0 | 3.9645 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-100 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 2.2以内 | m | 736.22 | 0 | 400.98 | 20.32 | 314.92 | 0 | 0 | 0 | 4.2589 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-101 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 462.63 | 0 | 250.58 | 10.61 | 201.44 | 0 | 0 | 0 | 2.6615 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-102 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 536.4 | 0 | 292.22 | 12.3 | 231.88 | 0 | 0 | 0 | 3.1038 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-103 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 619.27 | 0 | 333.35 | 14 | 271.92 | 0 | 0 | 0 | 3.5406 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-104 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 681.17 | 0 | 367.67 | 15.38 | 298.12 | 0 | 0 | 0 | 3.9052 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-105 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 755.18 | 0 | 408.57 | 16.91 | 329.7 | 0 | 0 | 0 | 4.3396 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-106 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 826.93 | 0 | 449.41 | 18.54 | 358.98 | 0 | 0 | 0 | 4.7733 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-107 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 2.2以内 | m | 896.89 | 0 | 489.55 | 20.18 | 387.16 | 0 | 0 | 0 | 5.1997 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-108 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 1.0以内 | m | 591.82 | 0 | 319.14 | 10.42 | 262.26 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-109 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 1.2以内 | m | 687.64 | 0 | 375.33 | 12.08 | 300.23 | 0 | 0 | 0 | 3.9865 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-110 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 1.4以内 | m | 787.06 | 0 | 430.73 | 13.73 | 342.6 | 0 | 0 | 0 | 4.575 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-111 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 1.6以内 | m | 881.88 | 0 | 485.75 | 15.38 | 380.75 | 0 | 0 | 0 | 5.1594 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-112 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 1.8以内 | m | 977.72 | 0 | 539.64 | 16.91 | 421.17 | 0 | 0 | 0 | 5.7318 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-113 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 2.0以内 | m | 1071.2 | 0 | 592.65 | 18.54 | 460.01 | 0 | 0 | 0 | 6.2948 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-114 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 2.2以内 | m | 1162.5 | 0 | 646.41 | 20.18 | 495.91 | 0 | 0 | 0 | 6.8659 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-115 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深20m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 1016.61 | 0 | 456.99 | 15.75 | 543.87 | 0 | 0 | 0 | 4.9138 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-116 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深20m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 1170.24 | 0 | 525.91 | 18.27 | 626.06 | 0 | 0 | 0 | 5.6548 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-117 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深20m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 1358.17 | 0 | 601.38 | 20.78 | 736.01 | 0 | 0 | 0 | 6.4643 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-118 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深20m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 1464.42 | 0 | 674.03 | 23.33 | 767.06 | 0 | 0 | 0 | 7.2437 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-119 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深20m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 1622.91 | 0 | 750.76 | 25.93 | 846.22 | 0 | 0 | 0 | 8.0468 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-120 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深20m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 1776.57 | 0 | 819.62 | 28.53 | 928.42 | 0 | 0 | 0 | 8.7894 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-121 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深20m以内 孔径（m） 2.2以内 | m | 1932.98 | 0 | 896.21 | 31.12 | 1005.65 | 0 | 0 | 0 | 9.6131 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-122 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深30m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 1234.34 | 0 | 553.99 | 15.94 | 664.41 | 0 | 0 | 0 | 5.885 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-123 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深30m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 1395.07 | 0 | 645.78 | 18.48 | 730.81 | 0 | 0 | 0 | 6.859 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-124 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深30m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 1595.64 | 0 | 741.66 | 21.02 | 832.96 | 0 | 0 | 0 | 7.8785 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-125 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深30m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 1747.13 | 0 | 836.08 | 23.61 | 887.44 | 0 | 0 | 0 | 8.8795 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-126 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深30m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 1922.72 | 0 | 928.57 | 26.24 | 967.91 | 0 | 0 | 0 | 9.8265 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-127 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深30m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 2106.92 | 0 | 1022.79 | 28.86 | 1055.27 | 0 | 0 | 0 | 10.9402 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-128 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深30m以内 孔径（m） 2.2以内 | m | 2226.7 | 0 | 1121.33 | 31.49 | 1073.88 | 0 | 0 | 0 | 11.8811 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-129 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深30m以上 孔径（m） 1.0以内 | m | 1706.32 | 0 | 772.15 | 14.88 | 919.29 | 0 | 0 | 0 | 8.2013 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-130 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深30m以上 孔径（m） 1.2以内 | m | 1926.11 | 0 | 898.55 | 17.25 | 1010.31 | 0 | 0 | 0 | 9.544 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-131 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深30m以上 孔径（m） 1.4以内 | m | 2192.16 | 0 | 1031.28 | 19.62 | 1141.26 | 0 | 0 | 0 | 10.9653 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-132 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深30m以上 孔径（m） 1.6以内 | m | 2406.63 | 0 | 1152.27 | 22.03 | 1232.33 | 0 | 0 | 0 | 12.1959 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-133 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深30m以上 孔径（m） 1.8以内 | m | 2627.57 | 0 | 1283.62 | 24.49 | 1319.46 | 0 | 0 | 0 | 13.5912 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-134 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深30m以上 孔径（m） 2.0以内 | m | 2851.47 | 0 | 1410.38 | 26.94 | 1414.15 | 0 | 0 | 0 | 14.9447 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-135 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深30m以上 孔径（m） 2.2以内 | m | 3070.99 | 0 | 1542.45 | 29.39 | 1499.15 | 0 | 0 | 0 | 16.4708 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-136 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深20m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 1343.6 | 0 | 544.17 | 17.56 | 781.87 | 0 | 0 | 0 | 5.9088 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-137 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深20m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 1553.21 | 0 | 625.62 | 20.36 | 907.23 | 0 | 0 | 0 | 6.7919 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-138 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深20m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 1895.08 | 0 | 741.39 | 23.16 | 1130.53 | 0 | 0 | 0 | 8.0798 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-139 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深20m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 2249.43 | 0 | 867.99 | 26 | 1355.44 | 0 | 0 | 0 | 9.4937 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-140 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深20m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 2635.09 | 0 | 1006.79 | 28.9 | 1599.4 | 0 | 0 | 0 | 11.0446 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-141 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深20m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 3056.07 | 0 | 1153.41 | 31.79 | 1870.87 | 0 | 0 | 0 | 12.6892 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-142 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深20m以内 孔径（m） 2.2以内 | m | 3495.23 | 0 | 1308.18 | 34.68 | 2152.37 | 0 | 0 | 0 | 14.4305 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-143 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 1603.68 | 0 | 642.87 | 17.56 | 943.25 | 0 | 0 | 0 | 6.9572 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-144 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 1805.49 | 0 | 749.78 | 20.36 | 1035.35 | 0 | 0 | 0 | 8.1106 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-145 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 2161.28 | 0 | 891.06 | 23.16 | 1247.06 | 0 | 0 | 0 | 9.6695 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-146 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 2508.36 | 0 | 1040.51 | 26 | 1441.85 | 0 | 0 | 0 | 11.3252 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-147 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 2936.32 | 0 | 1198.32 | 28.9 | 1709.1 | 0 | 0 | 0 | 13.079 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-148 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 3376.06 | 0 | 1364.3 | 31.79 | 1979.97 | 0 | 0 | 0 | 14.9294 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-149 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 2.2以内 | m | 3833.86 | 0 | 1538.67 | 34.68 | 2260.51 | 0 | 0 | 0 | 16.8785 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-150 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深30m以上 孔径（m） 1.0以内 | m | 2057.46 | 0 | 856.68 | 17.56 | 1183.22 | 0 | 0 | 0 | 9.2282 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-151 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深30m以上 孔径（m） 1.2以内 | m | 2335.92 | 0 | 994.25 | 20.36 | 1321.31 | 0 | 0 | 0 | 10.7074 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-152 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深30m以上 孔径（m） 1.4以内 | m | 2754.98 | 0 | 1166.13 | 23.16 | 1565.69 | 0 | 0 | 0 | 12.5913 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-153 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深30m以上 孔径（m） 1.6以内 | m | 3174.14 | 0 | 1348.4 | 26 | 1799.74 | 0 | 0 | 0 | 14.5952 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-154 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深30m以上 孔径（m） 1.8以内 | m | 3622.56 | 0 | 1541 | 28.9 | 2052.66 | 0 | 0 | 0 | 16.7187 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-155 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深30m以上 孔径（m） 2.0以内 | m | 4114.55 | 0 | 1741.81 | 31.79 | 2340.95 | 0 | 0 | 0 | 18.9391 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | JYX3-156 | 灌注桩基础 机械推钻 岩石 孔深30m以上 孔径（m） 2.2以内 | m | 4606.8 | 0 | 1950.99 | 34.68 | 2621.13 | 0 | 0 | 0 | 21.2581 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305020000 | JYX3-157 | 灌注桩基础 挤扩支盘桩挤扩部分 砂土、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 1.0以内 | 根 | 2494.24 | 0 | 993.24 | 15.95 | 1485.05 | 0 | 0 | 0 | 10.4578 |  | 工作内容：准备，机具就（退）位，支盘成型机装拆，泥浆池修建及拆除，挤扩承力盘成型，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，盘径检测，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305020000 | JYX3-158 | 灌注桩基础 挤扩支盘桩挤扩部分 砂土、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 1.2以内 | 根 | 2714.08 | 0 | 1054.49 | 18.43 | 1641.16 | 0 | 0 | 0 | 11.0943 |  | 工作内容：准备，机具就（退）位，支盘成型机装拆，泥浆池修建及拆除，挤扩承力盘成型，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，盘径检测，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305020000 | JYX3-159 | 灌注桩基础 挤扩支盘桩挤扩部分 砂土、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 1.4以内 | 根 | 2791.12 | 0 | 1115.7 | 21.03 | 1654.39 | 0 | 0 | 0 | 11.7304 |  | 工作内容：准备，机具就（退）位，支盘成型机装拆，泥浆池修建及拆除，挤扩承力盘成型，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，盘径检测，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305020000 | JYX3-160 | 灌注桩基础 挤扩支盘桩挤扩部分 砂土、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 1.6以内 | 根 | 3077.96 | 0 | 1207.55 | 23.55 | 1846.86 | 0 | 0 | 0 | 12.6849 |  | 工作内容：准备，机具就（退）位，支盘成型机装拆，泥浆池修建及拆除，挤扩承力盘成型，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，盘径检测，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305020000 | JYX3-161 | 灌注桩基础 挤扩支盘桩挤扩部分 砂土、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.0以内 | 根 | 2833.34 | 0 | 1124.63 | 15.95 | 1692.76 | 0 | 0 | 0 | 11.8243 |  | 工作内容：准备，机具就（退）位，支盘成型机装拆，泥浆池修建及拆除，挤扩承力盘成型，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，盘径检测，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305020000 | JYX3-162 | 灌注桩基础 挤扩支盘桩挤扩部分 砂土、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.2以内 | 根 | 3001.41 | 0 | 1186.37 | 18.43 | 1796.61 | 0 | 0 | 0 | 12.4658 |  | 工作内容：准备，机具就（退）位，支盘成型机装拆，泥浆池修建及拆除，挤扩承力盘成型，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，盘径检测，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305020000 | JYX3-163 | 灌注桩基础 挤扩支盘桩挤扩部分 砂土、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.4以内 | 根 | 3058.34 | 0 | 1248.07 | 21.03 | 1789.24 | 0 | 0 | 0 | 13.107 |  | 工作内容：准备，机具就（退）位，支盘成型机装拆，泥浆池修建及拆除，挤扩承力盘成型，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，盘径检测，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305020000 | JYX3-164 | 灌注桩基础 挤扩支盘桩挤扩部分 砂土、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.6以内 | 根 | 3299.45 | 0 | 1340.65 | 23.55 | 1935.25 | 0 | 0 | 0 | 14.0692 |  | 工作内容：准备，机具就（退）位，支盘成型机装拆，泥浆池修建及拆除，挤扩承力盘成型，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，盘径检测，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305020000 | JYX3-165 | 灌注桩基础 挤扩支盘桩挤扩部分 砂土、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 1.0以内 | 根 | 3535.79 | 0 | 1372.31 | 15.95 | 2147.53 | 0 | 0 | 0 | 14.3966 |  | 工作内容：准备，机具就（退）位，支盘成型机装拆，泥浆池修建及拆除，挤扩承力盘成型，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，盘径检测，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305020000 | JYX3-166 | 灌注桩基础 挤扩支盘桩挤扩部分 砂土、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 1.2以内 | 根 | 3704.7 | 0 | 1433.25 | 18.43 | 2253.02 | 0 | 0 | 0 | 15.0314 |  | 工作内容：准备，机具就（退）位，支盘成型机装拆，泥浆池修建及拆除，挤扩承力盘成型，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，盘径检测，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305020000 | JYX3-167 | 灌注桩基础 挤扩支盘桩挤扩部分 砂土、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 1.4以内 | 根 | 4097.93 | 0 | 1494.95 | 21.03 | 2581.95 | 0 | 0 | 0 | 15.6726 |  | 工作内容：准备，机具就（退）位，支盘成型机装拆，泥浆池修建及拆除，挤扩承力盘成型，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，盘径检测，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305020000 | JYX3-168 | 灌注桩基础 挤扩支盘桩挤扩部分 砂土、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 1.6以内 | 根 | 4366.61 | 0 | 1587.52 | 23.55 | 2755.54 | 0 | 0 | 0 | 16.6347 |  | 工作内容：准备，机具就（退）位，支盘成型机装拆，泥浆池修建及拆除，挤扩承力盘成型，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，盘径检测，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305030000 | JYX3-169 | 灌注桩基础 混凝土搅拌及浇制 孔深（m） 10以内 | m³ | 248.55 | 0 | 181.43 | 13.46 | 53.66 | 0 | 0 | 0 | 1.9577 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，吊装入孔找正，钢筋笼、地脚螺栓（插入式角钢）安装，导管及漏斗装拆，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、砂、石、水泥、水。
0305030000 | JYX3-170 | 灌注桩基础 混凝土搅拌及浇制 孔深（m） 20以内 | m³ | 224.6 | 0 | 166.4 | 10.98 | 47.22 | 0 | 0 | 0 | 1.7904 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，吊装入孔找正，钢筋笼、地脚螺栓（插入式角钢）安装，导管及漏斗装拆，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、砂、石、水泥、水。
0305030000 | JYX3-171 | 灌注桩基础 混凝土搅拌及浇制 孔深（m） 30以内 | m³ | 206.16 | 0 | 151.88 | 8.59 | 45.69 | 0 | 0 | 0 | 1.6342 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，吊装入孔找正，钢筋笼、地脚螺栓（插入式角钢）安装，导管及漏斗装拆，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、砂、石、水泥、水。
0305030000 | JYX3-172 | 灌注桩基础 混凝土搅拌及浇制 孔深（m） 30以上 | m³ | 193 | 0 | 145.31 | 6.4 | 41.29 | 0 | 0 | 0 | 1.568 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，吊装入孔找正，钢筋笼、地脚螺栓（插入式角钢）安装，导管及漏斗装拆，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、砂、石、水泥、水。
0305040000 | JYX3-173 | 灌注桩基础 商品混凝土浇制 孔深（m） 10以内 | m³ | 183.75 | 0 | 121 | 9.06 | 53.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3011 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，吊装入孔找正，钢筋笼、地脚螺栓（插入式角钢）安装，导管及漏斗装拆，混凝土运输浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、商品混凝土、水。
0305040000 | JYX3-174 | 灌注桩基础 商品混凝土浇制 孔深（m） 20以内 | m³ | 170.8 | 0 | 116.52 | 7.27 | 47.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2529 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，吊装入孔找正，钢筋笼、地脚螺栓（插入式角钢）安装，导管及漏斗装拆，混凝土运输浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、商品混凝土、水。
0305040000 | JYX3-175 | 灌注桩基础 商品混凝土浇制 孔深（m） 30以内 | m³ | 152.98 | 0 | 100.73 | 6.57 | 45.68 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，吊装入孔找正，钢筋笼、地脚螺栓（插入式角钢）安装，导管及漏斗装拆，混凝土运输浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、商品混凝土、水。
0305040000 | JYX3-176 | 灌注桩基础 商品混凝土浇制 孔深（m） 30以上 | m³ | 145.78 | 0 | 98.29 | 4.93 | 42.56 | 0 | 0 | 0 | 1.0569 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，吊装入孔找正，钢筋笼、地脚螺栓（插入式角钢）安装，导管及漏斗装拆，混凝土运输浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料地脚螺栓(插入式角钢)、商品混凝土、水。
0305050000 | JYX3-177 | 灌注桩基础 凿桩头 桩径（m） 0.8以内 | 个 | 38.82 | 0 | 36.09 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0.4296 |  | 工作内容：凿桩头，钢筋修整，清理现场，工器具移运等。
0305050000 | JYX3-178 | 灌注桩基础 凿桩头 桩径（m） 0.8以上 | 个 | 107.89 | 0 | 100.27 | 0 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 1.1937 |  | 工作内容：凿桩头，钢筋修整，清理现场，工器具移运等。
0306000000 | JYX3-179 | 树根桩基础 树根桩 钻孔、压注浆 | m³ | 782.97 | 0 | 327.2 | 14.72 | 441.05 | 0 | 0 | 0 | 3.5183 |  | 工作内容：机具就（退）位，钻孔，供水，清孔，钢筋及注浆管安装，填骨料，压注浆，二次注浆，拔管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0307010000 | JYX3-180 | 预制桩基础 打桩 桩长（m） 8以内 | m³ | 361.33 | 0 | 113.75 | 13.39 | 234.19 | 0 | 0 | 0 | 1.118 |  | 工作内容：测量，放桩位线，准备打桩机械，打桩机安拆、移动，运桩，吊装就位，安卸桩帽、校正、打桩，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制桩。
0307010000 | JYX3-181 | 预制桩基础 打桩 桩长（m） 12以内 | m³ | 304.36 | 0 | 89.56 | 13.4 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 0.882 |  | 工作内容：测量，放桩位线，准备打桩机械，打桩机安拆、移动，运桩，吊装就位，安卸桩帽、校正、打桩，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制桩。
0307010000 | JYX3-182 | 预制桩基础 打桩 桩长（m） 18以内 | m³ | 271.78 | 0 | 68.97 | 10.82 | 191.99 | 0 | 0 | 0 | 0.6756 |  | 工作内容：测量，放桩位线，准备打桩机械，打桩机安拆、移动，运桩，吊装就位，安卸桩帽、校正、打桩，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制桩。
0307020000 | JYX3-183 | 预制桩基础 送桩 | m³ | 584.86 | 0 | 308.4 | 9.3 | 267.16 | 0 | 0 | 0 | 2.9582 |  | 工作内容：吊安送桩器，送桩，拔放送桩器，清理现场，工器具移运等。
0307030000 | JYX3-184 | 预制桩基础 接桩 焊接 | 个 | 494.72 | 0 | 76.7 | 49.88 | 368.14 | 0 | 0 | 0 | 0.7533 |  | 工作内容：准备焊接工具，对上、下节桩，桩顶垫平放置接桩角铁，焊接，溶制，运送，灌注胶泥，安放、拆卸夹箍，清理现场，工器具移运等。
0307030000 | JYX3-185 | 预制桩基础 接桩 硫磺胶泥 | 个 | 424.37 | 0 | 162.3 | 117.76 | 144.31 | 0 | 0 | 0 | 1.5915 |  | 工作内容：准备焊接工具，对上、下节桩，桩顶垫平放置接桩角铁，焊接，溶制，运送，灌注胶泥，安放、拆卸夹箍，清理现场，工器具移运等。
0307040000 | JYX3-186 | 预制桩基础 截桩 截面直径（mm） 500以内 | 根 | 219.57 | 0 | 209.87 | 8.56 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1.9913 |  | 工作内容：截桩头，钢筋修整，清理现场，工器具移运等。
0307040000 | JYX3-187 | 预制桩基础 截桩 截面直径（mm） 500以上 | 根 | 334.12 | 0 | 312.73 | 20.53 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 2.9736 |  | 工作内容：截桩头，钢筋修整，清理现场，工器具移运等。
0308000000 | JYX3-188 | 钢管桩基础 打桩 桩长（m） 10m以内 | 根 | 4607.87 | 0 | 669.18 | 1350.84 | 2587.85 | 0 | 0 | 0 | 6.419 |  | 工作内容：测量、放桩位线、准备打桩机械、桩架场地平整、堆放、配合打桩、打桩，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢管桩。
0308000000 | JYX3-189 | 钢管桩基础 打桩 桩长（m） 10m以上 | 根 | 5410.55 | 0 | 857.49 | 1814.13 | 2738.93 | 0 | 0 | 0 | 8.2254 |  | 工作内容：测量、放桩位线、准备打桩机械、桩架场地平整、堆放、配合打桩、打桩，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢管桩。
0309000000 | JYX3-190 | 基础护壁 现浇护壁 无筋 | m³ | 411.8 | 0 | 296.36 | 106.49 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 3.0631 |  | 工作内容：1.现浇混凝土护壁：模板安装及拆除，钢筋组扎及安装，砂石筛洗，混凝土搅拌、浇制，捣固，养护，清理现场，工器具移运等。 2.预制护壁：预制护壁安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水、混凝土预制件。
0309000000 | JYX3-191 | 基础护壁 现浇护壁 有筋 | m³ | 596.15 | 0 | 340.96 | 127.48 | 127.71 | 0 | 0 | 0 | 3.497 |  | 工作内容：1.现浇混凝土护壁：模板安装及拆除，钢筋组扎及安装，砂石筛洗，混凝土搅拌、浇制，捣固，养护，清理现场，工器具移运等。 2.预制护壁：预制护壁安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水、混凝土预制件。
0309000000 | JYX3-192 | 基础护壁 预制护壁 | m³ | 288.24 | 0 | 160.72 | 0 | 127.52 | 0 | 0 | 0 | 1.6484 |  | 工作内容：1.现浇混凝土护壁：模板安装及拆除，钢筋组扎及安装，砂石筛洗，混凝土搅拌、浇制，捣固，养护，清理现场，工器具移运等。 2.预制护壁：预制护壁安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水、混凝土预制件。
0310010000 | JYX3-193 | 混凝土基础防腐 沥青 | m² | 3.88 | 0 | 2.79 | 0.77 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0317 |  | 工作内容：基础表面除垢、清洗，涂刷防腐材料，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0310010000 | JYX3-194 | 混凝土基础防腐 特殊材料 | m² | 4.05 | 0 | 3.73 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 |  | 工作内容：基础表面除垢、清洗，涂刷防腐材料，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0310020000 | JYX3-195 | 混凝土基础阴极保护 阴极保护镁合金阳极安装 | 套 | 161.94 | 0 | 134.85 | 24.99 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2283 |  | 工作内容：材料移运，外观检查，埋设镁合金阳极，测试桩，参比电极，放热焊接，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料镁合金阳极、测试桩、参比电极。
0310020000 | JYX3-196 | 混凝土基础阴极保护 阴极保护测试桩及参比电级安装 | 处 | 230.22 | 0 | 201.36 | 26.25 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 1.859 |  | 工作内容：材料移运，外观检查，埋设镁合金阳极，测试桩，参比电极，放热焊接，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料镁合金阳极、测试桩、参比电极。
0311000000 | JYX3-197 | 拉线棒防腐 沥青清漆防腐 4m以内 | 根 | 4.5 | 0 | 1.67 | 1.65 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.0199 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，涂刷二遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻沥青防腐：表面除垢，溶化沥青，缠绕二遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。
0311000000 | JYX3-198 | 拉线棒防腐 沥青清漆防腐 4m以上 | 根 | 6.98 | 0 | 1.79 | 4.17 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.0212 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，涂刷二遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻沥青防腐：表面除垢，溶化沥青，缠绕二遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。
0311000000 | JYX3-199 | 拉线棒防腐 三油二麻沥青防腐 4m以内 | 根 | 23.43 | 0 | 6.7 | 15.49 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.0761 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，涂刷二遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻沥青防腐：表面除垢，溶化沥青，缠绕二遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。
0311000000 | JYX3-200 | 拉线棒防腐 三油二麻沥青防腐 4m以上 | 根 | 44.02 | 0 | 8.75 | 34.19 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.1004 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，涂刷二遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻沥青防腐：表面除垢，溶化沥青，缠绕二遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。
0312010000 | JYX3-201 | 接地体加工及制作 | t | 274.55 | 0 | 166.23 | 5.95 | 102.37 | 0 | 0 | 0 | 1.4904 |  | 工作内容：接地体截割，焊接，加工制作，整理、捆扎。 注释：未计价材料接地钢材。
0312020000 | JYX3-202 | 一般接地体安装 垂直接地体安装 土 | 根 | 12.59 | 0 | 11.73 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1449 |  | 工作内容：垂直接地体（钢管、角钢）入土及安装，清理现场，工器具移运等。
0312020000 | JYX3-203 | 一般接地体安装 垂直接地体安装 砂石土 | 根 | 18.14 | 0 | 17 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |  | 工作内容：垂直接地体（钢管、角钢）入土及安装，清理现场，工器具移运等。
0312020000 | JYX3-204 | 一般接地体安装 水平接地体敷设 | m | 0.45 | 0 | 0.39 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 |  | 工作内容：水平接地体焊接、敷设，降阻剂拌合，缠包后敷设，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地钢材、降阻剂、拌合材料、石墨接地体。
0312020000 | JYX3-205 | 一般接地体安装 加降阻剂水平接地体敷设 | m | 1.58 | 0 | 1.43 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.018 |  | 工作内容：水平接地体焊接、敷设，降阻剂拌合，缠包后敷设，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地钢材、降阻剂、拌合材料、石墨接地体。
0312030000 | JYX3-206 | 铜覆钢接地体安装 垂直接地体敷设 | 根 | 181.55 | 0 | 142.43 | 1.57 | 37.55 | 0 | 0 | 0 | 1.4886 |  | 工作内容：1.垂直接地体安装：钻孔，垂直接地体安装，降阻材料填充，清理现场，工器具移运等。2.水平接地体敷设：水平接地体展开敷设，放热焊接，防腐处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料铜覆钢、防腐材料、降阻材料。
0312030000 | JYX3-207 | 铜覆钢接地体安装 水平接地体敷设 | m | 14.71 | 0 | 14.62 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 |  | 工作内容：1.垂直接地体安装：钻孔，垂直接地体安装，降阻材料填充，清理现场，工器具移运等。2.水平接地体敷设：水平接地体展开敷设，放热焊接，防腐处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料铜覆钢、防腐材料、降阻材料。
0312040000 | JYX3-208 | 非开挖接地 普通土 | m | 41.49 | 0 | 17.96 | 0.25 | 23.28 | 0 | 0 | 0 | 0.2095 |  | 工作内容：准备、场地平整、设备就（退）位、测量定位、泥浆池挖、填，钻孔，供水，接地槽开挖，接地回牵敷设，接地焊接，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料圆钢等接地材料、水。
0312040000 | JYX3-209 | 非开挖接地 松砂石 | m | 56 | 0 | 22.97 | 0.29 | 32.74 | 0 | 0 | 0 | 0.2692 |  | 工作内容：准备、场地平整、设备就（退）位、测量定位、泥浆池挖、填，钻孔，供水，接地槽开挖，接地回牵敷设，接地焊接，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料圆钢等接地材料、水。
0312050000 | JYX3-210 | 混凝土杆高空接地引下线安装 | 根 | 42.73 | 0 | 13.26 | 13.11 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0.1149 |  | 工作内容：接地体连接高空引下线的安装、接地模块安装、接地电阻测定，记录，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地引下线、固定抱箍、螺栓、接地模块。
0312050000 | JYX3-211 | 接地模块安装 | 块 | 16.94 | 0 | 14.69 | 0.69 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0.1821 |  | 工作内容：接地体连接高空引下线的安装、接地模块安装、接地电阻测定，记录，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地引下线、固定抱箍、螺栓、接地模块。
0312050000 | JYX3-212 | 接地电阻测量 | 基 | 38.53 | 0 | 22.17 | 0 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0.2009 |  | 工作内容：接地体连接高空引下线的安装、接地模块安装、接地电阻测定，记录，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地引下线、固定抱箍、螺栓、接地模块。
0401000000 | JYX4-1 | 混凝土杆组立 单杆 整根式 无套筒 | 基 | 403.26 | 0 | 269.7 | 11.31 | 122.25 | 0 | 0 | 0 | 2.8352 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件连接，组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | JYX4-2 | 混凝土杆组立 单杆 整根式 有套筒 | 基 | 440.73 | 0 | 287.82 | 11.31 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 3.0378 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件连接，组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | JYX4-3 | 混凝土杆组立 单杆 分段式 每基重量（t） 2.5以内 | 基 | 556.08 | 0 | 323.15 | 30.81 | 202.12 | 0 | 0 | 0 | 3.4168 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件连接，组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | JYX4-4 | 混凝土杆组立 单杆 分段式 每基重量（t） 3.5以内 | 基 | 813.66 | 0 | 483.39 | 40.66 | 289.61 | 0 | 0 | 0 | 5.2278 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件连接，组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | JYX4-5 | 混凝土杆组立 单杆 分段式 每基重量（t） 3.5以上 | 基 | 1019.1 | 0 | 634.7 | 48.38 | 336.02 | 0 | 0 | 0 | 6.9294 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件连接，组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | JYX4-6 | 混凝土杆组立 双杆 整根式 | 基 | 844.16 | 0 | 626.35 | 12.13 | 205.68 | 0 | 0 | 0 | 6.8508 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件连接，组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | JYX4-7 | 混凝土杆组立 双杆 分段式 每基重量（t） 5.0以内 | 基 | 1123.34 | 0 | 704 | 58.67 | 360.67 | 0 | 0 | 0 | 7.7001 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件连接，组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | JYX4-8 | 混凝土杆组立 双杆 分段式 每基重量（t） 6.0以内 | 基 | 1328.09 | 0 | 867.44 | 68.07 | 392.58 | 0 | 0 | 0 | 9.543 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件连接，组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | JYX4-9 | 混凝土杆组立 双杆 分段式 每基重量（t） 8.0以内 | 基 | 1967.07 | 0 | 1379.42 | 89.47 | 498.18 | 0 | 0 | 0 | 15.0425 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件连接，组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | JYX4-10 | 混凝土杆组立 双杆 分段式 每基重量（t） 10.0以内 | 基 | 2366.62 | 0 | 1687.33 | 117.5 | 561.79 | 0 | 0 | 0 | 18.5098 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件连接，组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | JYX4-11 | 混凝土杆组立 双杆 分段式 每基重量（t） 13.0以内 | 基 | 3257.18 | 0 | 2221.45 | 179.54 | 856.19 | 0 | 0 | 0 | 24.2501 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件连接，组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | JYX4-12 | 混凝土杆组立 双杆 分段式 每基重量（t） 13.0以上 | 基 | 3920.48 | 0 | 2733.08 | 182.66 | 1004.74 | 0 | 0 | 0 | 30.0134 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件连接，组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | JYX4-13 | 混凝土杆组立 混凝土方杆 15m以内 | 基 | 1051.38 | 0 | 552.04 | 13.54 | 485.8 | 0 | 0 | 0 | 6.2338 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件连接，组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | JYX4-14 | 混凝土杆组立 混凝土方杆 15m以上 | 基 | 1225.82 | 0 | 649.54 | 15.13 | 561.15 | 0 | 0 | 0 | 7.3575 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件连接，组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0402000000 | JYX4-15 | 机械钻孔立混凝土杆 普土、坚土 杆高（m） 10以内 | 基 | 52.78 | 0 | 11.73 | 5.58 | 35.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1261 |  | 工作内容：机械钻孔，吊车立杆、清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、铁附件等。
0402000000 | JYX4-16 | 机械钻孔立混凝土杆 普土、坚土 杆高（m） 12以内 | 基 | 54.56 | 0 | 12.33 | 5.58 | 36.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 |  | 工作内容：机械钻孔，吊车立杆、清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、铁附件等。
0402000000 | JYX4-17 | 机械钻孔立混凝土杆 普土、坚土 杆高（m） 15以内 | 基 | 55.76 | 0 | 12.56 | 5.58 | 37.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1351 |  | 工作内容：机械钻孔，吊车立杆、清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、铁附件等。
0402000000 | JYX4-18 | 机械钻孔立混凝土杆 普土、坚土 杆高（m） 18以内 | 基 | 56.51 | 0 | 12.93 | 5.58 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.1391 |  | 工作内容：机械钻孔，吊车立杆、清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、铁附件等。
0402000000 | JYX4-19 | 机械钻孔立混凝土杆 松砂石 杆高（m） 10以内 | 基 | 53.55 | 0 | 12.07 | 5.58 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 |  | 工作内容：机械钻孔，吊车立杆、清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、铁附件等。
0402000000 | JYX4-20 | 机械钻孔立混凝土杆 松砂石 杆高（m） 12以内 | 基 | 55.2 | 0 | 13.07 | 5.21 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1405 |  | 工作内容：机械钻孔，吊车立杆、清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、铁附件等。
0402000000 | JYX4-21 | 机械钻孔立混凝土杆 松砂石 杆高（m） 15以内 | 基 | 56.78 | 0 | 13.33 | 5.58 | 37.87 | 0 | 0 | 0 | 0.1433 |  | 工作内容：机械钻孔，吊车立杆、清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、铁附件等。
0402000000 | JYX4-22 | 机械钻孔立混凝土杆 松砂石 杆高（m） 18以内 | 基 | 57.54 | 0 | 13.15 | 5.58 | 38.81 | 0 | 0 | 0 | 0.1414 |  | 工作内容：机械钻孔，吊车立杆、清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、铁附件等。
0403000000 | JYX4-23 | 撑杆制作安装 混凝土撑杆 9m以内 | 基 | 385.83 | 0 | 285.33 | 5.19 | 95.31 | 0 | 0 | 0 | 2.645 |  | 工作内容：立杆，装抱箍，焊接间隙轻微调整，挖焊接操作坑，焊接及焊口清理，钢圈防腐防锈处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料撑杆、连接铁件及螺栓。
0403000000 | JYX4-24 | 撑杆制作安装 混凝土撑杆 11m以内 | 基 | 418.13 | 0 | 312.58 | 7.06 | 98.49 | 0 | 0 | 0 | 2.9256 |  | 工作内容：立杆，装抱箍，焊接间隙轻微调整，挖焊接操作坑，焊接及焊口清理，钢圈防腐防锈处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料撑杆、连接铁件及螺栓。
0403000000 | JYX4-25 | 撑杆制作安装 混凝土撑杆 13m以内 | 基 | 446.17 | 0 | 337.44 | 7.07 | 101.66 | 0 | 0 | 0 | 3.1783 |  | 工作内容：立杆，装抱箍，焊接间隙轻微调整，挖焊接操作坑，焊接及焊口清理，钢圈防腐防锈处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料撑杆、连接铁件及螺栓。
0404000000 | JYX4-26 | 钢环圈焊接及水泥杆封顶 电焊 钢环直径（mm） 300以内 | 个 | 70.8 | 0 | 12.42 | 14.07 | 44.31 | 0 | 0 | 0 | 0.132 |  | 工作内容：支垫检查，杆身与焊缝间隙的轻微调整，挖焊接操作坑，焊接和焊口清理，钢圈防腐处理，杆顶头封堵等，清理现场，工器具移运等。
0404000000 | JYX4-27 | 钢环圈焊接及水泥杆封顶 电焊 钢环直径（mm） 400以内 | 个 | 108.11 | 0 | 26.69 | 20.63 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | 0.2869 |  | 工作内容：支垫检查，杆身与焊缝间隙的轻微调整，挖焊接操作坑，焊接和焊口清理，钢圈防腐处理，杆顶头封堵等，清理现场，工器具移运等。
0404000000 | JYX4-28 | 钢环圈焊接及水泥杆封顶 电焊 钢环直径（mm） 400以上 | 个 | 153.57 | 0 | 34.88 | 23.28 | 95.41 | 0 | 0 | 0 | 0.3731 |  | 工作内容：支垫检查，杆身与焊缝间隙的轻微调整，挖焊接操作坑，焊接和焊口清理，钢圈防腐处理，杆顶头封堵等，清理现场，工器具移运等。
0404000000 | JYX4-29 | 钢环圈焊接及水泥杆封顶 气焊 钢环直径（mm） 300以内 | 个 | 146.93 | 0 | 28.89 | 26.79 | 91.25 | 0 | 0 | 0 | 0.3097 |  | 工作内容：支垫检查，杆身与焊缝间隙的轻微调整，挖焊接操作坑，焊接和焊口清理，钢圈防腐处理，杆顶头封堵等，清理现场，工器具移运等。
0404000000 | JYX4-30 | 钢环圈焊接及水泥杆封顶 气焊 钢环直径（mm） 400以内 | 个 | 203.94 | 0 | 39.22 | 41.88 | 122.84 | 0 | 0 | 0 | 0.4197 |  | 工作内容：支垫检查，杆身与焊缝间隙的轻微调整，挖焊接操作坑，焊接和焊口清理，钢圈防腐处理，杆顶头封堵等，清理现场，工器具移运等。
0404000000 | JYX4-31 | 钢环圈焊接及水泥杆封顶 气焊 钢环直径（mm） 400以上 | 个 | 271.83 | 0 | 50.18 | 70.73 | 150.92 | 0 | 0 | 0 | 0.5367 |  | 工作内容：支垫检查，杆身与焊缝间隙的轻微调整，挖焊接操作坑，焊接和焊口清理，钢圈防腐处理，杆顶头封堵等，清理现场，工器具移运等。
0404000000 | JYX4-32 | 钢环圈焊接及水泥杆封顶 杆顶封头（mm） φ400以内 | 个 | 22.23 | 0 | 11.29 | 1.15 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 |  | 工作内容：支垫检查，杆身与焊缝间隙的轻微调整，挖焊接操作坑，焊接和焊口清理，钢圈防腐处理，杆顶头封堵等，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水泥、砂、石、水。
0404000000 | JYX4-33 | 钢环圈焊接及水泥杆封顶 杆顶封头（mm） φ400以上 | 个 | 28.54 | 0 | 13.94 | 1.44 | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1492 |  | 工作内容：支垫检查，杆身与焊缝间隙的轻微调整，挖焊接操作坑，焊接和焊口清理，钢圈防腐处理，杆顶头封堵等，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水泥、砂、石、水。
0405000000 | JYX4-34 | 钢管杆组立 单杆整根式 每基重量（t） 3以内 | 基 | 962.54 | 0 | 523.47 | 30.89 | 408.18 | 0 | 0 | 0 | 5.7835 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-35 | 钢管杆组立 单杆整根式 每基重量（t） 5以内 | 基 | 1188.41 | 0 | 625.75 | 34.91 | 527.75 | 0 | 0 | 0 | 6.9473 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-36 | 钢管杆组立 单杆整根式 每基重量（t） 10以内 | 基 | 2070 | 0 | 912.53 | 38.43 | 1119.04 | 0 | 0 | 0 | 9.6651 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-37 | 钢管杆组立 单杆整根式 每基重量（t） 15以内 | 基 | 3193.97 | 0 | 1324.11 | 43.62 | 1826.24 | 0 | 0 | 0 | 14.7686 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-38 | 钢管杆组立 单杆整根式 每基重量（t） 20以内 | 基 | 4369.68 | 0 | 1659.85 | 52.55 | 2657.28 | 0 | 0 | 0 | 18.3069 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-39 | 钢管杆组立 单杆整根式 每基重量（t） 25以内 | 基 | 5692.41 | 0 | 2083.51 | 69.2 | 3539.7 | 0 | 0 | 0 | 22.9554 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-40 | 钢管杆组立 单杆整根式 每基重量（t） 30以内 | 基 | 7417.83 | 0 | 2564.04 | 87.31 | 4766.48 | 0 | 0 | 0 | 28.0794 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-41 | 钢管杆组立 单杆整根式 每基重量（t） 30以上 | 基 | 8762.06 | 0 | 2817.43 | 102.94 | 5841.69 | 0 | 0 | 0 | 31.3061 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-42 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 3以内 | 基 | 997.75 | 0 | 616.02 | 28.02 | 353.71 | 0 | 0 | 0 | 6.8378 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-43 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 5以内 | 基 | 1332.6 | 0 | 814.1 | 45.8 | 472.7 | 0 | 0 | 0 | 9.0486 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-44 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 10以内 | 基 | 2345.49 | 0 | 1039.7 | 42.14 | 1263.65 | 0 | 0 | 0 | 10.7353 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-45 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 15以内 | 基 | 3588.37 | 0 | 1474.02 | 50.79 | 2063.56 | 0 | 0 | 0 | 15.0879 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-46 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 20以内 | 基 | 4601.58 | 0 | 1812.57 | 63.8 | 2725.21 | 0 | 0 | 0 | 19.7747 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-47 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 25以内 | 基 | 6065.46 | 0 | 2354.26 | 82.07 | 3629.13 | 0 | 0 | 0 | 25.3631 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-48 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 30以内 | 基 | 7775.2 | 0 | 2768.13 | 102.38 | 4904.69 | 0 | 0 | 0 | 30.2457 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-49 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 40以内 | 基 | 10096.74 | 0 | 3412.97 | 132.84 | 6550.93 | 0 | 0 | 0 | 37.2118 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-50 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 50以内 | 基 | 12047.32 | 0 | 3758.88 | 141.6 | 8146.84 | 0 | 0 | 0 | 41.3495 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-51 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 60以内 | 基 | 14435.99 | 0 | 4239.16 | 163.34 | 10033.49 | 0 | 0 | 0 | 47.5947 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-52 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 90以内 | 基 | 17134.69 | 0 | 4294.28 | 179.5 | 12660.91 | 0 | 0 | 0 | 48.4196 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-53 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 120以内 | 基 | 24738.77 | 0 | 5065.16 | 205.19 | 19468.42 | 0 | 0 | 0 | 57.8374 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-54 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 150以内 | 基 | 31937.23 | 0 | 5945.85 | 206.84 | 25784.54 | 0 | 0 | 0 | 66.7564 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0405000000 | JYX4-55 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 150以上 | 基 | 38248.14 | 0 | 9726.31 | 227.63 | 28294.2 | 0 | 0 | 0 | 109.2009 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆身、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-56 | 角钢塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 100以内 | t | 1075.4 | 0 | 931.85 | 16.55 | 127 | 0 | 0 | 0 | 8.6522 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-57 | 角钢塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 886.59 | 0 | 768.34 | 13.57 | 104.68 | 0 | 0 | 0 | 7.1344 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-58 | 角钢塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 300以内 | t | 761.02 | 0 | 659.6 | 11.58 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | 6.1245 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-59 | 角钢塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 643.79 | 0 | 557.47 | 9.62 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 5.1761 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-60 | 角钢塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 400以上 | t | 558.72 | 0 | 484.76 | 8.17 | 65.79 | 0 | 0 | 0 | 4.5011 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-61 | 角钢塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 100以内 | t | 939.61 | 0 | 813.38 | 14.33 | 111.9 | 0 | 0 | 0 | 7.5523 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-62 | 角钢塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 708.47 | 0 | 613.94 | 10.81 | 83.72 | 0 | 0 | 0 | 5.7005 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-63 | 角钢塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 300以内 | t | 638.61 | 0 | 554.55 | 9.61 | 74.45 | 0 | 0 | 0 | 5.1492 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-64 | 角钢塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 586.76 | 0 | 508.07 | 8.84 | 69.85 | 0 | 0 | 0 | 4.7174 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-65 | 角钢塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 400以上 | t | 509.68 | 0 | 441.39 | 7.6 | 60.69 | 0 | 0 | 0 | 4.0984 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-66 | 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 100以内 | t | 782.77 | 0 | 680.49 | 11.86 | 90.42 | 0 | 0 | 0 | 6.3186 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-67 | 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 613.54 | 0 | 521.38 | 7.25 | 84.91 | 0 | 0 | 0 | 4.8415 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-68 | 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 300以内 | t | 578.04 | 0 | 491.1 | 6.96 | 79.98 | 0 | 0 | 0 | 4.5603 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-69 | 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 542.29 | 0 | 460.73 | 6.49 | 75.07 | 0 | 0 | 0 | 4.278 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-70 | 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 525.18 | 0 | 446.15 | 6.26 | 72.77 | 0 | 0 | 0 | 4.1426 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-71 | 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 511.54 | 0 | 434.51 | 6.22 | 70.81 | 0 | 0 | 0 | 4.0347 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-72 | 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 495.87 | 0 | 421.67 | 6.18 | 68.02 | 0 | 0 | 0 | 3.9154 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-73 | 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 1600以上 | t | 478.61 | 0 | 406.44 | 6.13 | 66.04 | 0 | 0 | 0 | 3.7739 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-74 | 角钢塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 569.08 | 0 | 479.07 | 7.29 | 82.72 | 0 | 0 | 0 | 4.4483 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-75 | 角钢塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 300以内 | t | 549.07 | 0 | 462.22 | 7.05 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 4.2919 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-76 | 角钢塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 523.58 | 0 | 440.76 | 6.62 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 4.0925 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-77 | 角钢塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 514.41 | 0 | 433.1 | 6.6 | 74.71 | 0 | 0 | 0 | 4.0215 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-78 | 角钢塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 505.84 | 0 | 425.91 | 6.39 | 73.54 | 0 | 0 | 0 | 3.9547 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-79 | 角钢塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 500.18 | 0 | 421.05 | 6.38 | 72.75 | 0 | 0 | 0 | 3.9094 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-80 | 角钢塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 1600以上 | t | 483.24 | 0 | 406.83 | 6.16 | 70.25 | 0 | 0 | 0 | 3.7775 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-81 | 角钢塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 940.64 | 0 | 751.25 | 64.89 | 124.5 | 0 | 0 | 0 | 6.9756 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-82 | 角钢塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 840.8 | 0 | 671.69 | 57.85 | 111.26 | 0 | 0 | 0 | 6.2369 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-83 | 角钢塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 753.33 | 0 | 600.69 | 51.84 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 5.5775 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-84 | 角钢塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 642.29 | 0 | 512.8 | 43.92 | 85.57 | 0 | 0 | 0 | 4.7637 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-85 | 角钢塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 629.94 | 0 | 503.14 | 43.47 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 4.6717 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-86 | 角钢塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 2400以上 | t | 620.67 | 0 | 495.7 | 42.83 | 82.14 | 0 | 0 | 0 | 4.6026 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-87 | 角钢塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 996 | 0 | 799.31 | 57.97 | 138.72 | 0 | 0 | 0 | 7.4218 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-88 | 角钢塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 903.94 | 0 | 726.75 | 52.58 | 124.61 | 0 | 0 | 0 | 6.7481 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-89 | 角钢塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 786.51 | 0 | 632.23 | 45.86 | 108.42 | 0 | 0 | 0 | 5.8704 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-90 | 角钢塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 755.04 | 0 | 606.83 | 44.11 | 104.1 | 0 | 0 | 0 | 5.6345 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-91 | 角钢塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 3600以内 | t | 739.06 | 0 | 592.16 | 43.03 | 103.87 | 0 | 0 | 0 | 5.4983 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-92 | 角钢塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 3600以上 | t | 724.24 | 0 | 580.64 | 41.99 | 101.61 | 0 | 0 | 0 | 5.3913 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-93 | 角钢塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 1088.58 | 0 | 699.12 | 119.58 | 269.88 | 0 | 0 | 0 | 6.4917 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-94 | 角钢塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 983.48 | 0 | 633.58 | 108.41 | 241.49 | 0 | 0 | 0 | 5.8828 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-95 | 角钢塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 886.63 | 0 | 570.9 | 97.59 | 218.14 | 0 | 0 | 0 | 5.3008 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-96 | 角钢塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 863.25 | 0 | 554.4 | 94.7 | 214.15 | 0 | 0 | 0 | 5.1478 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-97 | 角钢塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 3600以内 | t | 841.52 | 0 | 541.77 | 92.56 | 207.19 | 0 | 0 | 0 | 5.0306 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-98 | 角钢塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 3600以上 | t | 830.77 | 0 | 534.97 | 91.26 | 204.54 | 0 | 0 | 0 | 4.9674 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-99 | 角钢塔 塔全高120m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 974.63 | 0 | 628.01 | 107.13 | 239.49 | 0 | 0 | 0 | 5.8312 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-100 | 角钢塔 塔全高120m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 939.78 | 0 | 607.09 | 103.55 | 229.14 | 0 | 0 | 0 | 5.637 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-101 | 角钢塔 塔全高120m以内 每米塔重（kg） 2400以上 | t | 928.79 | 0 | 596.88 | 101.68 | 230.23 | 0 | 0 | 0 | 5.5422 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-102 | 角钢塔 塔全高130m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 1149.7 | 0 | 753.56 | 133.32 | 262.82 | 0 | 0 | 0 | 6.9972 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-103 | 角钢塔 塔全高130m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 1131 | 0 | 741.08 | 131.18 | 258.74 | 0 | 0 | 0 | 6.8811 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-104 | 角钢塔 塔全高130m以内 每米塔重（kg） 2400以上 | t | 1095.61 | 0 | 716.01 | 126.69 | 252.91 | 0 | 0 | 0 | 6.6482 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-105 | 角钢塔 塔全高140m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 1374.48 | 0 | 901.9 | 159.58 | 313 | 0 | 0 | 0 | 8.3742 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-106 | 角钢塔 塔全高140m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 1338.36 | 0 | 877.61 | 155.23 | 305.52 | 0 | 0 | 0 | 8.1489 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-107 | 角钢塔 塔全高140m以内 每米塔重（kg） 2400以上 | t | 1321.43 | 0 | 866.52 | 153.29 | 301.62 | 0 | 0 | 0 | 8.0459 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-108 | 角钢塔 塔全高（m） 150以内 | t | 1448.39 | 0 | 934.66 | 164.81 | 348.92 | 0 | 0 | 0 | 8.6784 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-109 | 角钢塔 塔全高（m） 170以内 | t | 1599.86 | 0 | 1029.41 | 181.35 | 389.1 | 0 | 0 | 0 | 9.5584 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-110 | 角钢塔 塔全高（m） 190以内 | t | 1754.73 | 0 | 1110.86 | 203.33 | 440.54 | 0 | 0 | 0 | 10.3414 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406010000 | JYX4-111 | 角钢塔 塔全高（m） 220以内 | t | 1876.04 | 0 | 1158.98 | 221.98 | 495.08 | 0 | 0 | 0 | 10.7613 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-112 | 钢管塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 100以内 | t | 1160.72 | 0 | 1011.54 | 18.09 | 131.09 | 0 | 0 | 0 | 9.3923 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-113 | 钢管塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 958.55 | 0 | 833.07 | 14.85 | 110.63 | 0 | 0 | 0 | 7.7352 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-114 | 钢管塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 300以内 | t | 822.72 | 0 | 715.11 | 12.63 | 94.98 | 0 | 0 | 0 | 6.6399 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-115 | 钢管塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 694.46 | 0 | 605.23 | 10.81 | 78.42 | 0 | 0 | 0 | 5.6196 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-116 | 钢管塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 400以上 | t | 605.04 | 0 | 526.35 | 8.95 | 69.74 | 0 | 0 | 0 | 4.8872 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-117 | 钢管塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 100以内 | t | 1016.11 | 0 | 883.16 | 15.82 | 117.13 | 0 | 0 | 0 | 8.2001 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-118 | 钢管塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 766.73 | 0 | 666.52 | 11.84 | 88.37 | 0 | 0 | 0 | 6.1885 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-119 | 钢管塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 300以内 | t | 692 | 0 | 601.51 | 10.79 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 5.585 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-120 | 钢管塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 638.26 | 0 | 557.19 | 9.61 | 71.46 | 0 | 0 | 0 | 5.1737 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-121 | 钢管塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 400以上 | t | 550.91 | 0 | 479.17 | 8.18 | 63.56 | 0 | 0 | 0 | 4.4492 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-122 | 钢管塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 100以内 | t | 846.6 | 0 | 737.92 | 13.1 | 95.58 | 0 | 0 | 0 | 6.852 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-123 | 钢管塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 662.71 | 0 | 565.06 | 7.97 | 89.68 | 0 | 0 | 0 | 5.247 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-124 | 钢管塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 300以内 | t | 623.8 | 0 | 532.37 | 7.68 | 83.75 | 0 | 0 | 0 | 4.9433 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-125 | 钢管塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 585.76 | 0 | 499.33 | 7.2 | 79.23 | 0 | 0 | 0 | 4.6364 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-126 | 钢管塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 567.94 | 0 | 484.14 | 6.96 | 76.84 | 0 | 0 | 0 | 4.4954 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-127 | 钢管塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 552.41 | 0 | 471.43 | 6.74 | 74.24 | 0 | 0 | 0 | 4.3778 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-128 | 钢管塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 536.16 | 0 | 456.95 | 6.69 | 72.52 | 0 | 0 | 0 | 4.2429 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-129 | 钢管塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 1600以上 | t | 517.65 | 0 | 440.93 | 6.63 | 70.09 | 0 | 0 | 0 | 4.094 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-130 | 钢管塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 615.23 | 0 | 519.84 | 7.98 | 87.41 | 0 | 0 | 0 | 4.8269 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-131 | 钢管塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 300以内 | t | 593.48 | 0 | 501.41 | 7.74 | 84.33 | 0 | 0 | 0 | 4.6557 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-132 | 钢管塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 566.04 | 0 | 478.24 | 7.3 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 4.4405 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-133 | 钢管塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 555.3 | 0 | 469.12 | 7.28 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 4.356 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-134 | 钢管塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 546.97 | 0 | 462.18 | 7.07 | 77.72 | 0 | 0 | 0 | 4.2916 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-135 | 钢管塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 540.93 | 0 | 456.95 | 7.06 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 4.2429 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-136 | 钢管塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 1600以上 | t | 522.55 | 0 | 441.48 | 6.84 | 74.23 | 0 | 0 | 0 | 4.0992 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-137 | 钢管塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 1027.58 | 0 | 819.35 | 71.32 | 136.91 | 0 | 0 | 0 | 7.6066 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-138 | 钢管塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 918.17 | 0 | 732.17 | 63.63 | 122.37 | 0 | 0 | 0 | 6.8018 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-139 | 钢管塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 822.28 | 0 | 655.58 | 56.99 | 109.71 | 0 | 0 | 0 | 6.0893 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-140 | 钢管塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 697.5 | 0 | 556.22 | 48.41 | 92.87 | 0 | 0 | 0 | 5.1671 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-141 | 钢管塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 688.43 | 0 | 548.76 | 47.95 | 91.72 | 0 | 0 | 0 | 5.0976 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-142 | 钢管塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 2400以上 | t | 677.67 | 0 | 540.63 | 46.93 | 90.11 | 0 | 0 | 0 | 5.0221 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-143 | 钢管塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 1086.17 | 0 | 871.38 | 63.81 | 150.98 | 0 | 0 | 0 | 8.0951 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-144 | 钢管塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 987.7 | 0 | 792.56 | 57.79 | 137.35 | 0 | 0 | 0 | 7.3586 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-145 | 钢管塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 859.39 | 0 | 689.52 | 50.41 | 119.46 | 0 | 0 | 0 | 6.4053 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-146 | 钢管塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 825.06 | 0 | 661.81 | 48.63 | 114.62 | 0 | 0 | 0 | 6.1488 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-147 | 钢管塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 3600以内 | t | 804.68 | 0 | 645.81 | 47.17 | 111.7 | 0 | 0 | 0 | 6.0006 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-148 | 钢管塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 3600以上 | t | 788.79 | 0 | 633.03 | 46.3 | 109.46 | 0 | 0 | 0 | 5.8811 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-149 | 钢管塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 1179.49 | 0 | 762.83 | 131.51 | 285.15 | 0 | 0 | 0 | 7.0855 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架，
0406020000 | JYX4-150 | 钢管塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 1068.51 | 0 | 691.29 | 119.11 | 258.11 | 0 | 0 | 0 | 6.4209 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架，
0406020000 | JYX4-151 | 钢管塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 966.41 | 0 | 623.21 | 107.5 | 235.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7707 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架，
0406020000 | JYX4-152 | 钢管塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 938.15 | 0 | 605.04 | 104.15 | 228.96 | 0 | 0 | 0 | 5.6197 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架，
0406020000 | JYX4-153 | 钢管塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 3600以内 | t | 918.55 | 0 | 591.32 | 101.68 | 225.55 | 0 | 0 | 0 | 5.4926 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架，
0406020000 | JYX4-154 | 钢管塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 3600以上 | t | 902.3 | 0 | 584.02 | 100.36 | 217.92 | 0 | 0 | 0 | 5.4245 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架，
0406020000 | JYX4-155 | 钢管塔 塔全高120m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 1065.1 | 0 | 685.57 | 117.95 | 261.58 | 0 | 0 | 0 | 6.3679 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架，
0406020000 | JYX4-156 | 钢管塔 塔全高120m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 1029.89 | 0 | 662.84 | 114.08 | 252.97 | 0 | 0 | 0 | 6.1568 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架，
0406020000 | JYX4-157 | 钢管塔 塔全高120m以内 每米塔重（kg） 2400以上 | t | 1012.24 | 0 | 651.46 | 112.02 | 248.76 | 0 | 0 | 0 | 6.0511 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架，
0406020000 | JYX4-158 | 钢管塔 塔全高130m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 1253.2 | 0 | 822.59 | 146.66 | 283.95 | 0 | 0 | 0 | 7.6408 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架，
0406020000 | JYX4-159 | 钢管塔 塔全高130m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 1232.38 | 0 | 808.79 | 144.24 | 279.35 | 0 | 0 | 0 | 7.5126 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架，
0406020000 | JYX4-160 | 钢管塔 塔全高130m以内 每米塔重（kg） 2400以上 | t | 1190.79 | 0 | 781.19 | 139.4 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2526 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架，
0406020000 | JYX4-161 | 钢管塔 塔全高140m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 1499.71 | 0 | 985.08 | 175.73 | 338.9 | 0 | 0 | 0 | 9.1492 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-162 | 钢管塔 塔全高140m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 1457.5 | 0 | 957.31 | 170.41 | 329.78 | 0 | 0 | 0 | 8.8929 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-163 | 钢管塔 塔全高140m以内 每米塔重（kg） 2400以上 | t | 1439.69 | 0 | 945.68 | 168.45 | 325.56 | 0 | 0 | 0 | 8.7843 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-164 | 钢管塔 塔全高（m） 150以内 | t | 1582.36 | 0 | 1020.44 | 181.07 | 380.85 | 0 | 0 | 0 | 9.4771 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-165 | 钢管塔 塔全高（m） 170以内 | t | 1738.97 | 0 | 1123.97 | 199.78 | 415.22 | 0 | 0 | 0 | 10.4382 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-166 | 钢管塔 塔全高（m） 190以内 | t | 1909.1 | 0 | 1210.47 | 223.59 | 475.04 | 0 | 0 | 0 | 11.2371 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0406020000 | JYX4-167 | 钢管塔 塔全高（m） 220以内 | t | 2047.59 | 0 | 1269.78 | 244.1 | 533.71 | 0 | 0 | 0 | 11.7903 |  | 工作内容：点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、避雷器支架。
0407000000 | JYX4-168 | 10kV以下横担安装 1kV以下横担 二线 单根 | 组 | 17.84 | 0 | 14.82 | 2.54 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1286 |  | 工作内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及顶支座，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件及螺栓。
0407000000 | JYX4-169 | 10kV以下横担安装 1kV以下横担 二线 双根 | 组 | 22.19 | 0 | 18.54 | 3.17 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1609 |  | 工作内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及顶支座，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件及螺栓。
0407000000 | JYX4-170 | 10kV以下横担安装 1kV以下横担 四线 单根 | 组 | 24.52 | 0 | 21.01 | 3.03 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1827 |  | 工作内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及顶支座，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件及螺栓。
0407000000 | JYX4-171 | 10kV以下横担安装 1kV以下横担 四线 双根 | 组 | 41.58 | 0 | 33.7 | 7.4 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.291 |  | 工作内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及顶支座，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件及螺栓。
0407000000 | JYX4-172 | 10kV以下横担安装 1kV以下横担 六线 单根 | 组 | 30.2 | 0 | 26.69 | 3.03 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.2301 |  | 工作内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及顶支座，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件及螺栓。
0407000000 | JYX4-173 | 10kV以下横担安装 1kV以下横担 六线 双根 | 组 | 46.95 | 0 | 42.32 | 4.15 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.3654 |  | 工作内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及顶支座，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件及螺栓。
0407000000 | JYX4-174 | 10kV以下横担安装 1kV以下横担 瓷横担 | 组 | 15.63 | 0 | 14.82 | 0.33 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1286 |  | 工作内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及顶支座，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件及螺栓。
0407000000 | JYX4-175 | 10kV以下横担安装 10kV以下横担 铁横担 单根 | 组 | 29.56 | 0 | 25.89 | 3.03 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.2234 |  | 工作内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及顶支座，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件及螺栓。
0407000000 | JYX4-176 | 10kV以下横担安装 10kV以下横担 铁横担 双根 | 组 | 45.49 | 0 | 40.7 | 4.15 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.3519 |  | 工作内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及顶支座，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件及螺栓。
0407000000 | JYX4-177 | 10kV以下横担安装 10kV以下横担 瓷横担 直线杆 | 组 | 18.21 | 0 | 17.24 | 0.33 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 |  | 工作内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及顶支座，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件及螺栓。
0407000000 | JYX4-178 | 10kV以下横担安装 10kV以下横担 瓷横担 耐张杆 | 组 | 35.49 | 0 | 34.52 | 0.33 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.2978 |  | 工作内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及顶支座，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件及螺栓。
0407000000 | JYX4-179 | 10kV以下横担安装 进户线横担 一端埋设式 二线 | 根 | 20.07 | 0 | 18.89 | 0.7 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 |  | 工作内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及顶支座，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件及螺栓。
0407000000 | JYX4-180 | 10kV以下横担安装 进户线横担 一端埋设式 四线 | 根 | 36.88 | 0 | 28.83 | 7.57 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.2504 |  | 工作内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及顶支座，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件及螺栓。
0407000000 | JYX4-181 | 10kV以下横担安装 进户线横担 一端埋设式 六线 | 根 | 47.15 | 0 | 39.1 | 7.57 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.3386 |  | 工作内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及顶支座，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件及螺栓。
0407000000 | JYX4-182 | 10kV以下横担安装 进户线横担 两端埋设式 二线 | 根 | 27.49 | 0 | 25.89 | 1.12 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.2234 |  | 工作内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及顶支座，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件及螺栓。
0407000000 | JYX4-183 | 10kV以下横担安装 进户线横担 两端埋设式 四线 | 根 | 90.77 | 0 | 31.39 | 58.9 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.2727 |  | 工作内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及顶支座，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件及螺栓。
0407000000 | JYX4-184 | 10kV以下横担安装 进户线横担 两端埋设式 六线 | 根 | 124.43 | 0 | 36.18 | 87.77 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.313 |  | 工作内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及顶支座，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件及螺栓。
0408000000 | JYX4-185 | 拉线制作及安装 楔形线夹式 拉线截面（mm²） 50以内 | 根 | 15.53 | 0 | 12.29 | 2.51 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.112 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，拉线上下端头制作，拉线安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、连接金具。
0408000000 | JYX4-186 | 拉线制作及安装 楔形线夹式 拉线截面（mm²） 100以内 | 根 | 20.56 | 0 | 16.81 | 2.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，拉线上下端头制作，拉线安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、连接金具。
0408000000 | JYX4-187 | 拉线制作及安装 楔形线夹式 拉线截面（mm²） 150以内 | 根 | 26.19 | 0 | 20.79 | 4.22 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1862 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，拉线上下端头制作，拉线安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、连接金具。
0408000000 | JYX4-188 | 拉线制作及安装 压接式 拉线截面（mm²） 150以内 | 根 | 94.91 | 0 | 74.88 | 3.35 | 16.68 | 0 | 0 | 0 | 0.6746 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，拉线上下端头制作，拉线安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、连接金具。
0408000000 | JYX4-189 | 拉线制作及安装 压接式 拉线截面（mm²） 150以上 | 根 | 123.4 | 0 | 100.28 | 4.89 | 18.23 | 0 | 0 | 0 | 0.8951 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，拉线上下端头制作，拉线安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、连接金具。
0408000000 | JYX4-190 | 拉线制作及安装 拉线保护管筒 | 根 | 15.84 | 0 | 12.32 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1081 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，拉线上下端头制作，拉线安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、连接金具。
0409000000 | JYX4-191 | 杆塔刷漆 钢管杆、钢管塔刷漆 | t | 442.2 | 0 | 212.2 | 168.33 | 61.67 | 0 | 0 | 0 | 2.1772 |  | 工作内容：金属表面除垢、清洗，涂刷底漆、面漆，清理现场，工器具移运等。
0409000000 | JYX4-192 | 杆塔刷漆 角钢塔刷漆 | t | 529.34 | 0 | 281.46 | 179 | 68.88 | 0 | 0 | 0 | 2.8879 |  | 工作内容：金属表面除垢、清洗，涂刷底漆、面漆，清理现场，工器具移运等。
0501010000 | JYX5-1 | 1kV架空电缆 二芯截面（mm²） 25以内 | 100m | 206.66 | 0 | 73.63 | 128.31 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0.6792 |  | 工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、金具安装、卡固、临时封头、挂标牌、清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括电力电缆、 电缆终端头卡子、绝缘子、金具。
0501010000 | JYX5-2 | 1kV架空电缆 二芯截面（mm²） 50以内 | 100m | 248.83 | 0 | 113.9 | 128.31 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 |  | 工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、金具安装、卡固、临时封头、挂标牌、清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括电力电缆、 电缆终端头卡子、绝缘子、金具。
0501010000 | JYX5-3 | 1kV架空电缆 二芯截面（mm²） 70以内 | 100m | 260.33 | 0 | 123.2 | 128.31 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 |  | 工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、金具安装、卡固、临时封头、挂标牌、清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括电力电缆、 电缆终端头卡子、绝缘子、金具。
0501010000 | JYX5-4 | 1kV架空电缆 四芯截面（mm²） 25以内 | 100m | 283.03 | 0 | 147.25 | 129.51 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 1.3582 |  | 工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、金具安装、卡固、临时封头、挂标牌、清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括电力电缆、 电缆终端头卡子、绝缘子、金具。
0501010000 | JYX5-5 | 1kV架空电缆 四芯截面（mm²） 50以内 | 100m | 366.34 | 0 | 227.66 | 129.51 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |  | 工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、金具安装、卡固、临时封头、挂标牌、清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括电力电缆、 电缆终端头卡子、绝缘子、金具。
0501010000 | JYX5-6 | 1kV架空电缆 四芯截面（mm²） 95以内 | 100m | 461.04 | 0 | 320.06 | 129.51 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 2.9522 |  | 工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、金具安装、卡固、临时封头、挂标牌、清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括电力电缆、 电缆终端头卡子、绝缘子、金具。
0501010000 | JYX5-7 | 1kV架空电缆 四芯截面（mm²） 150以内 | 100m | 574.82 | 0 | 431.56 | 129.51 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 3.9807 |  | 工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、金具安装、卡固、临时封头、挂标牌、清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括电力电缆、 电缆终端头卡子、绝缘子、金具。
0501010000 | JYX5-8 | 1kV架空电缆 四芯截面（mm²） 240以内 | 100m | 762.73 | 0 | 614.12 | 129.51 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 5.6647 |  | 工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、金具安装、卡固、临时封头、挂标牌、清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括电力电缆、 电缆终端头卡子、绝缘子、金具。
0501020000 | JYX5-9 | 10kV以下导线架设 钢绞线（mm²） 35以内 | km | 399.78 | 0 | 308.75 | 50.38 | 40.65 | 0 | 0 | 0 | 3.4318 |  | 工作内容：放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料钢绞线。
0501020000 | JYX5-10 | 10kV以下导线架设 钢绞线（mm²） 50以内 | km | 534.04 | 0 | 432.44 | 53.11 | 48.49 | 0 | 0 | 0 | 4.8067 |  | 工作内容：放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料钢绞线。
0501020000 | JYX5-11 | 10kV以下导线架设 钢绞线（mm²） 70以内 | km | 733.73 | 0 | 617.78 | 56.05 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 |  | 工作内容：放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料钢绞线。
0501020000 | JYX5-12 | 10kV以下导线架设 钢绞线（mm²） 100以内 | km | 933.27 | 0 | 803.1 | 58.85 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 8.9266 |  | 工作内容：放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料钢绞线。
0501030000 | JYX5-13 | 10kV以下导线架设 铝绞线 截面（mm²） 35以内 | km | 370.48 | 0 | 302.54 | 27.29 | 40.65 | 0 | 0 | 0 | 3.3349 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501030000 | JYX5-14 | 10kV以下导线架设 铝绞线 截面（mm²） 95以内 | km | 711.29 | 0 | 583.98 | 67.41 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 6.4374 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501030000 | JYX5-15 | 10kV以下导线架设 铝绞线 截面（mm²） 150以内 | km | 1070.67 | 0 | 929.41 | 69.22 | 72.04 | 0 | 0 | 0 | 10.2473 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501030000 | JYX5-16 | 10kV以下导线架设 铝绞线 截面（mm²） 240以内 | km | 1478.38 | 0 | 1317.77 | 78.59 | 82.02 | 0 | 0 | 0 | 14.5262 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501030000 | JYX5-17 | 10kV以下导线架设 铝绞线 截面（mm²） 300以内 | km | 2035.88 | 0 | 1845.98 | 97.9 | 92 | 0 | 0 | 0 | 20.3508 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501040000 | JYX5-18 | 10kV以下导线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 35以内 | km | 405.06 | 0 | 333.57 | 27.45 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 3.6771 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501040000 | JYX5-19 | 10kV以下导线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 95以内 | km | 797.22 | 0 | 667.96 | 64.36 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 7.363 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501040000 | JYX5-20 | 10kV以下导线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 150以内 | km | 1154.35 | 0 | 1007.69 | 68.64 | 78.02 | 0 | 0 | 0 | 11.1081 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501040000 | JYX5-21 | 10kV以下导线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 240以内 | km | 1640.25 | 0 | 1472.79 | 78.6 | 88.86 | 0 | 0 | 0 | 16.235 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501040000 | JYX5-22 | 10kV以下导线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 300以内 | km | 2259.01 | 0 | 2061.85 | 97.47 | 99.69 | 0 | 0 | 0 | 22.7284 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501040000 | JYX5-23 | 10kV以下导线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 400以内 | km | 2700.26 | 0 | 2474.19 | 115.86 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 27.2738 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501050000 | JYX5-24 | 10kV以下导线架设 绝缘铜导线 截面（mm²） 35以内 | km | 701.07 | 0 | 404.16 | 252.87 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 4.4553 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501050000 | JYX5-25 | 10kV以下导线架设 绝缘铜导线 截面（mm²） 95以内 | km | 1238.77 | 0 | 809.13 | 364.74 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 8.9193 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501050000 | JYX5-26 | 10kV以下导线架设 绝缘铜导线 截面（mm²） 150以内 | km | 1734.41 | 0 | 1208.65 | 453.72 | 72.04 | 0 | 0 | 0 | 13.3234 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501050000 | JYX5-27 | 10kV以下导线架设 绝缘铜导线 截面（mm²） 240以内 | km | 2391.93 | 0 | 1767.35 | 542.56 | 82.02 | 0 | 0 | 0 | 19.4819 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501050000 | JYX5-28 | 10kV以下导线架设 绝缘铜导线 截面（mm²） 300以内 | km | 3331.16 | 0 | 2473.85 | 764.59 | 92.72 | 0 | 0 | 0 | 27.2707 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501060000 | JYX5-29 | 10kV以下导线架设 绝缘铝导线 截面（mm²） 35以内 | km | 482.21 | 0 | 336.78 | 104.78 | 40.65 | 0 | 0 | 0 | 3.7125 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501060000 | JYX5-30 | 10kV以下导线架设 绝缘铝导线 截面（mm²） 95以内 | km | 903.7 | 0 | 673.85 | 169.95 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 7.428 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501060000 | JYX5-31 | 10kV以下导线架设 绝缘铝导线 截面（mm²） 150以内 | km | 1288.07 | 0 | 1007.69 | 208.34 | 72.04 | 0 | 0 | 0 | 11.1081 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501060000 | JYX5-32 | 10kV以下导线架设 绝缘铝导线 截面（mm²） 240以内 | km | 1800.06 | 0 | 1472.79 | 245.25 | 82.02 | 0 | 0 | 0 | 16.235 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501060000 | JYX5-33 | 10kV以下导线架设 绝缘铝导线 截面（mm²） 300以内 | km | 2467.61 | 0 | 2061.85 | 313.04 | 92.72 | 0 | 0 | 0 | 22.7284 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501060000 | JYX5-34 | 10kV以下导线架设 绝缘铝导线 截面（mm²） 400以内 | km | 2936.22 | 0 | 2473.01 | 354.1 | 109.11 | 0 | 0 | 0 | 27.2608 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501070000 | JYX5-35 | 10kV以下导线架设 集束导线 二芯 截面（mm²） 35以内 | km | 920.74 | 0 | 820.32 | 59.77 | 40.65 | 0 | 0 | 0 | 8.824 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0501070000 | JYX5-36 | 10kV以下导线架设 集束导线 二芯 截面（mm²） 70以内 | km | 1817.86 | 0 | 1642.34 | 114.9 | 60.62 | 0 | 0 | 0 | 17.6663 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0501070000 | JYX5-37 | 10kV以下导线架设 集束导线 二芯 截面（mm²） 120以内 | km | 2710.85 | 0 | 2478.02 | 143.69 | 89.14 | 0 | 0 | 0 | 26.6553 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0501070000 | JYX5-38 | 10kV以下导线架设 集束导线 四芯 截面（mm²） 35以内 | km | 1626.54 | 0 | 1476.56 | 89.36 | 60.62 | 0 | 0 | 0 | 15.8829 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0501070000 | JYX5-39 | 10kV以下导线架设 集束导线 四芯 截面（mm²） 70以内 | km | 3185.41 | 0 | 2956.25 | 147.14 | 82.02 | 0 | 0 | 0 | 31.7996 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0501070000 | JYX5-40 | 10kV以下导线架设 集束导线 四芯 截面（mm²） 120以内 | km | 4732.61 | 0 | 4460.47 | 183.5 | 88.64 | 0 | 0 | 0 | 47.9801 |  | 工作内容：金具安装，挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0501080000 | JYX5-41 | 10kV以下导线架设 进户线截面（mm²） 35以内 | 100m | 83.65 | 0 | 70.59 | 8.98 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0.663 |  | 工作内容：放线、紧线、压接包头、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501080000 | JYX5-42 | 10kV以下导线架设 进户线截面（mm²） 95以内 | 100m | 154.92 | 0 | 137.91 | 11.15 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 |  | 工作内容：放线、紧线、压接包头、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501080000 | JYX5-43 | 10kV以下导线架设 进户线截面（mm²） 95以上 | 100m | 238.26 | 0 | 218.26 | 12.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |  | 工作内容：放线、紧线、压接包头、清理现场、工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0502010000 | JYX5-44 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 单根避雷线 钢绞线（mm²） 35以内 | km | 686.14 | 0 | 559.29 | 27.76 | 99.09 | 0 | 0 | 0 | 5.2513 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0502010000 | JYX5-45 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 单根避雷线 钢绞线（mm²） 50以内 | km | 761.86 | 0 | 629.36 | 29.84 | 102.66 | 0 | 0 | 0 | 5.9102 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0502010000 | JYX5-46 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 单根避雷线 钢绞线（mm²） 70以内 | km | 823.97 | 0 | 672.31 | 30.7 | 120.96 | 0 | 0 | 0 | 6.3133 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0502010000 | JYX5-47 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 单根避雷线 钢绞线（mm²） 100以内 | km | 1023.17 | 0 | 875.26 | 31.87 | 116.04 | 0 | 0 | 0 | 8.2203 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0502010000 | JYX5-48 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 单根避雷线 钢绞线（mm²） 100以上 | km | 1177.14 | 0 | 1014.45 | 34.68 | 128.01 | 0 | 0 | 0 | 9.5291 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0502010000 | JYX5-49 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 单根避雷线 良导体（mm²） 100以内 | km | 1151.66 | 0 | 942.72 | 72.05 | 136.89 | 0 | 0 | 0 | 8.8544 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0502010000 | JYX5-50 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 单根避雷线 良导体（mm²） 100以上 | km | 1329.12 | 0 | 1104.76 | 75.28 | 149.08 | 0 | 0 | 0 | 10.3761 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0502010000 | JYX5-51 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 导线（mm²） 95以内 | km/三相 | 1881.85 | 0 | 1480.57 | 83.98 | 317.3 | 0 | 0 | 0 | 13.9053 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料导线、接续管。
0502010000 | JYX5-52 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 导线（mm²） 150以内 | km/三相 | 2443.32 | 0 | 1965.02 | 93.14 | 385.16 | 0 | 0 | 0 | 18.4557 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料导线、接续管。
0502010000 | JYX5-53 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 导线（mm²） 185以内 | km/三相 | 2884.3 | 0 | 2295.06 | 140.37 | 448.87 | 0 | 0 | 0 | 21.5558 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料导线、接续管。
0502010000 | JYX5-54 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 导线（mm²） 240以内 | km/三相 | 3269.22 | 0 | 2600.1 | 155.79 | 513.33 | 0 | 0 | 0 | 24.4204 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料导线、接续管。
0502010000 | JYX5-55 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 导线（mm²） 300以内 | km/三相 | 4539.8 | 0 | 3641.7 | 266.75 | 631.35 | 0 | 0 | 0 | 34.2042 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料导线、接续管。
0502010000 | JYX5-56 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 导线（mm²） 400以内 | km/三相 | 5108.25 | 0 | 4125.42 | 264.31 | 718.52 | 0 | 0 | 0 | 38.7485 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料导线、接续管。
0502010000 | JYX5-57 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 导线（mm²） 2×185以内 | km/三相 | 5441.81 | 0 | 4363.05 | 300.86 | 777.9 | 0 | 0 | 0 | 40.9787 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料导线、接续管。
0502010000 | JYX5-58 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 导线（mm²） 2×240以内 | km/三相 | 5876.77 | 0 | 4735.44 | 340.55 | 800.78 | 0 | 0 | 0 | 44.4936 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料导线、接续管。
0502010000 | JYX5-59 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 导线（mm²） 2×300以内 | km/三相 | 7997.43 | 0 | 6391.68 | 465.92 | 1139.83 | 0 | 0 | 0 | 60.0326 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料导线、接续管。
0502010000 | JYX5-60 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 导线（mm²） 2×400以内 | km/三相 | 9108.9 | 0 | 7267.89 | 529.12 | 1311.89 | 0 | 0 | 0 | 68.2633 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料导线、接续管。
0502020100 | JYX5-61 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 牵、张场场地建设 场地平整 单导线/OPGW | 处 | 919.55 | 0 | 868.69 | 0 | 50.86 | 0 | 0 | 0 | 9.8198 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，清理现场，工器具移运等。
0502020100 | JYX5-62 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 牵、张场场地建设 场地平整 二分裂导线 | 处 | 1090.66 | 0 | 1027.11 | 0 | 63.55 | 0 | 0 | 0 | 11.6098 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，清理现场，工器具移运等。
0502020100 | JYX5-63 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 牵、张场场地建设 场地平整 四分裂导线 | 处 | 1347.54 | 0 | 1268.1 | 0 | 79.44 | 0 | 0 | 0 | 14.3338 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，清理现场，工器具移运等。
0502020100 | JYX5-64 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 牵、张场场地建设 场地平整 六分裂导线 | 处 | 1614.69 | 0 | 1516.15 | 0 | 98.54 | 0 | 0 | 0 | 17.1727 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，清理现场，工器具移运等。
0502020100 | JYX5-65 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 牵、张场场地建设 场地平整 八分裂导线 | 处 | 1868.31 | 0 | 1757.08 | 0 | 111.23 | 0 | 0 | 0 | 19.9031 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，清理现场，工器具移运等。
0502020100 | JYX5-66 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 牵、张场场地建设 钢板铺设 单导线/OPGW | 处 | 3437.24 | 0 | 450.86 | 2270.98 | 715.4 | 0 | 0 | 0 | 5.0956 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，清理现场，工器具移运等。
0502020100 | JYX5-67 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 牵、张场场地建设 钢板铺设 二分裂导线 | 处 | 4182.1 | 0 | 581.04 | 2673.47 | 927.59 | 0 | 0 | 0 | 6.5677 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，清理现场，工器具移运等。
0502020100 | JYX5-68 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 牵、张场场地建设 钢板铺设 四分裂导线 | 处 | 5221.62 | 0 | 933.36 | 3144.92 | 1143.34 | 0 | 0 | 0 | 10.5511 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，清理现场，工器具移运等。
0502020100 | JYX5-69 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 牵、张场场地建设 钢板铺设 六分裂导线 | 处 | 6607.24 | 0 | 1099.78 | 3800.84 | 1706.62 | 0 | 0 | 0 | 12.457 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，清理现场，工器具移运等。
0502020100 | JYX5-70 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 牵、张场场地建设 钢板铺设 八分裂导线 | 处 | 7561.07 | 0 | 1244.27 | 4358.83 | 1957.97 | 0 | 0 | 0 | 14.0931 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，清理现场，工器具移运等。
0502020200 | JYX5-71 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 导引绳展放 人工展放 | km | 1783.2 | 0 | 1324.81 | 0 | 458.39 | 0 | 0 | 0 | 15.7825 |  | 工作内容：导引绳展放准备，人工展放导引绳，飞行器展放细导引绳，清理现场，工器具移运等。 注释：不包括飞行器的租赁费。
0502020200 | JYX5-72 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 导引绳展放 飞行器展放 | km | 2641.66 | 0 | 1669.59 | 625.9 | 346.17 | 0 | 0 | 0 | 14.513 |  | 工作内容：导引绳展放准备，人工展放导引绳，飞行器展放细导引绳，清理现场，工器具移运等。 注释：不包括飞行器的租赁费。
0502020300 | JYX5-73 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 OPGW | km | 3057.01 | 0 | 789.47 | 37.6 | 2229.94 | 0 | 0 | 0 | 7.1129 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括避雷线、接续管、OPGW、绝缘子、金具等。
0502020300 | JYX5-74 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 单根避雷线（mm²） 钢绞线 100以内 | km | 2325.41 | 0 | 515.41 | 34.45 | 1775.55 | 0 | 0 | 0 | 4.6448 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括避雷线、接续管、OPGW、绝缘子、金具等。
0502020300 | JYX5-75 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 单根避雷线（mm²） 钢绞线 100以上 | km | 2783.76 | 0 | 919.78 | 35.09 | 1828.89 | 0 | 0 | 0 | 8.2875 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括避雷线、接续管、OPGW、绝缘子、金具等。
0502020300 | JYX5-76 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 单根避雷线（mm²） 良导体 100以内 | km | 2447.93 | 0 | 761.59 | 44.56 | 1641.78 | 0 | 0 | 0 | 6.8626 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括避雷线、接续管、OPGW、绝缘子、金具等。
0502020300 | JYX5-77 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 单根避雷线（mm²） 良导体 100以上 | km | 2964.3 | 0 | 1011.31 | 56.23 | 1896.76 | 0 | 0 | 0 | 9.1122 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括避雷线、接续管、OPGW、绝缘子、金具等。
0502020300 | JYX5-78 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 300以内 | km/三相 | 9823.13 | 0 | 4126.7 | 233.85 | 5462.58 | 0 | 0 | 0 | 37.1852 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-79 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 400以内 | km/三相 | 10284.93 | 0 | 4259.39 | 259.13 | 5766.41 | 0 | 0 | 0 | 38.381 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-80 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 500以内 | km/三相 | 10627.43 | 0 | 4321.28 | 291.56 | 6014.59 | 0 | 0 | 0 | 38.9386 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-81 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 630以内 | km/三相 | 11460.94 | 0 | 4378.52 | 356.91 | 6725.51 | 0 | 0 | 0 | 39.4545 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-82 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 720以内 | km/三相 | 11825.29 | 0 | 4535.89 | 382.18 | 6907.22 | 0 | 0 | 0 | 40.8725 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-83 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×240以内 | km/三相 | 14148.56 | 0 | 5866.17 | 312.86 | 7969.53 | 0 | 0 | 0 | 52.8596 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-84 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×300以内 | km/三相 | 14841.54 | 0 | 6079.86 | 384.09 | 8377.59 | 0 | 0 | 0 | 54.7851 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-85 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×400以内 | km/三相 | 15504.73 | 0 | 6302.87 | 418.4 | 8783.46 | 0 | 0 | 0 | 56.7945 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-86 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×500以内 | km/三相 | 16328.02 | 0 | 6518.38 | 488.23 | 9321.41 | 0 | 0 | 0 | 58.7365 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-87 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×630以内 | km/三相 | 18345.2 | 0 | 6729.48 | 571.88 | 11043.84 | 0 | 0 | 0 | 60.6388 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-88 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×720以内 | km/三相 | 19188.99 | 0 | 6884.94 | 648.17 | 11655.88 | 0 | 0 | 0 | 62.0395 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-89 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×800以内 | km/三相 | 20482.61 | 0 | 7132.52 | 761.7 | 12588.39 | 0 | 0 | 0 | 64.2705 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-90 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×900以内 | km/三相 | 21835.55 | 0 | 7346.49 | 893.76 | 13595.3 | 0 | 0 | 0 | 66.1985 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-91 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×1000以内 | km/三相 | 25026.88 | 0 | 7462.2 | 1101.21 | 16463.47 | 0 | 0 | 0 | 67.241 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-92 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 4×300以内 | km/三相 | 24983.73 | 0 | 8979.86 | 674.2 | 15329.67 | 0 | 0 | 0 | 80.9162 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-93 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 4×400以内 | km/三相 | 26253.17 | 0 | 9523.82 | 724.63 | 16004.72 | 0 | 0 | 0 | 85.8183 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-94 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 4×500以内 | km/三相 | 26985.55 | 0 | 9599.97 | 822.85 | 16562.73 | 0 | 0 | 0 | 86.5047 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-95 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 4×630以内 | km/三相 | 28929.77 | 0 | 9676.11 | 891.05 | 18362.61 | 0 | 0 | 0 | 87.1911 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-96 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 4×720以内 | km/三相 | 30537.44 | 0 | 10193.84 | 1055.16 | 19288.44 | 0 | 0 | 0 | 91.8563 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-97 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 4×800以内 | km/三相 | 31902.75 | 0 | 10627.5 | 1122.29 | 20152.96 | 0 | 0 | 0 | 95.7635 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-98 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 4×900以内 | km/三相 | 33315.78 | 0 | 10769.82 | 1388.85 | 21157.11 | 0 | 0 | 0 | 97.0453 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-99 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 6×300以内 | km/三相 | 32672.9 | 0 | 9367.09 | 794.84 | 22510.97 | 0 | 0 | 0 | 84.406 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-100 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 6×400以内 | km/三相 | 34731.4 | 0 | 9825.26 | 1085.82 | 23820.32 | 0 | 0 | 0 | 88.5345 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-101 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 6×500以内 | km/三相 | 37582.81 | 0 | 11086.84 | 1128.12 | 25367.85 | 0 | 0 | 0 | 99.9025 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-102 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 6×630以内 | km/三相 | 39658.31 | 0 | 11775.45 | 1490.73 | 26392.13 | 0 | 0 | 0 | 106.1075 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-103 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 6×720以内 | km/三相 | 42270.19 | 0 | 12413.14 | 1601.28 | 28255.77 | 0 | 0 | 0 | 111.8537 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-104 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 6×800以内 | km/三相 | 44976.98 | 0 | 14328.24 | 1814.92 | 28833.82 | 0 | 0 | 0 | 129.11 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-105 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 6×900以内 | km/三相 | 48882.94 | 0 | 17106.87 | 1883.9 | 29892.17 | 0 | 0 | 0 | 154.1494 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-106 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 6×1000以内 | km/三相 | 52860.66 | 0 | 20148.42 | 1773.45 | 30938.79 | 0 | 0 | 0 | 181.5556 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-107 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 8×500以内 | km/三相 | 43243.06 | 0 | 17147.52 | 1274.15 | 24821.39 | 0 | 0 | 0 | 155.0557 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-108 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 8×630以内 | km/三相 | 44933.62 | 0 | 17556.5 | 1576.78 | 25800.34 | 0 | 0 | 0 | 158.2 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-109 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 8×720以内 | km/三相 | 48527.54 | 0 | 18947.34 | 1738.72 | 27841.48 | 0 | 0 | 0 | 170.7323 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-110 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 4×300以内 | km/二极 | 17125.46 | 0 | 5888.3 | 454.93 | 10782.23 | 0 | 0 | 0 | 53.0474 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-111 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 4×720以内 | km/二极 | 20830.36 | 0 | 6923.41 | 678.53 | 13228.42 | 0 | 0 | 0 | 62.3735 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-112 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 4×900以内 | km/二极 | 22716.37 | 0 | 7203.16 | 927.11 | 14586.1 | 0 | 0 | 0 | 64.893 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-113 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 4×1000以内 | km/二极 | 25246.32 | 0 | 7995.52 | 1060.63 | 16190.17 | 0 | 0 | 0 | 72.0313 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-114 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 6×630以内 | km/二极 | 27733.32 | 0 | 8730.21 | 914.19 | 18088.92 | 0 | 0 | 0 | 78.6506 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-115 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 6×720以内 | km/二极 | 29529.5 | 0 | 9191.78 | 990.89 | 19346.83 | 0 | 0 | 0 | 82.8088 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-116 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 6×900以内 | km/二极 | 34460.1 | 0 | 12795.4 | 1196.91 | 20467.79 | 0 | 0 | 0 | 115.2746 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-117 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 6×1250以内 | km/二极 | 47275.51 | 0 | 18978.76 | 1763.69 | 26533.06 | 0 | 0 | 0 | 170.9798 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-118 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 8×900以内 | km/二极 | 42681.09 | 0 | 19594.07 | 1613.88 | 21473.14 | 0 | 0 | 0 | 177.3157 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0502020300 | JYX5-119 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 8×1250以内 | km/二极 | 62170.54 | 0 | 24713.78 | 2090.05 | 35366.71 | 0 | 0 | 0 | 222.646 |  | 工作内容：导线、避雷线、OPGW紧线准备及放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线和OPGW包括耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）。 注释：未计价材料包括导线、接续管。
0503000000 | JYX5-120 | 跨越架设 跨越一般铁路 单根线（避雷线、OPGW） | 处 | 763.67 | 0 | 584.68 | 112.91 | 66.08 | 0 | 0 | 0 | 5.4914 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-121 | 跨越架设 跨越一般铁路 10kV以下 | 处 | 1081.72 | 0 | 845.8 | 147.03 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 7.9441 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-122 | 跨越架设 跨越一般铁路 35kV | 处 | 1749.49 | 0 | 1316.71 | 281.72 | 151.06 | 0 | 0 | 0 | 12.367 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-123 | 跨越架设 跨越一般铁路 110kV | 处 | 2979.48 | 0 | 2194.5 | 518.41 | 266.57 | 0 | 0 | 0 | 20.6116 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-124 | 跨越架设 跨越一般铁路 220kV | 处 | 5433.22 | 0 | 4023.28 | 948.44 | 461.5 | 0 | 0 | 0 | 37.7882 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-125 | 跨越架设 跨越一般铁路 330kV | 处 | 6942.31 | 0 | 5105.52 | 1089.77 | 747.02 | 0 | 0 | 0 | 47.953 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-126 | 跨越架设 跨越一般铁路 ±500kV、500kV | 处 | 7928.8 | 0 | 5759.51 | 1187.88 | 981.41 | 0 | 0 | 0 | 54.0955 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-127 | 跨越架设 跨越一般铁路 ±660kV、750kV | 处 | 8821.12 | 0 | 6414.7 | 1360.33 | 1046.09 | 0 | 0 | 0 | 60.2493 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-128 | 跨越架设 跨越一般铁路 ±800kV、1000kV | 处 | 10513.73 | 0 | 7951.3 | 1418.82 | 1143.61 | 0 | 0 | 0 | 74.6816 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-129 | 跨越架设 跨越一般铁路 ±1100kV | 处 | 13209.61 | 0 | 8951.31 | 2238.44 | 2019.86 | 0 | 0 | 0 | 84.0499 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-130 | 跨越架设 跨越电气化铁路 单根线（避雷线、OPGW） | 处 | 915.01 | 0 | 702.23 | 135.09 | 77.69 | 0 | 0 | 0 | 6.5956 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-131 | 跨越架设 跨越电气化铁路 35kV | 处 | 2099.01 | 0 | 1580.06 | 337.66 | 181.29 | 0 | 0 | 0 | 14.8406 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-132 | 跨越架设 跨越电气化铁路 110kV | 处 | 3574.86 | 0 | 2633.42 | 621.64 | 319.8 | 0 | 0 | 0 | 24.7341 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-133 | 跨越架设 跨越电气化铁路 220kV | 处 | 6562.77 | 0 | 4827.93 | 1137.7 | 597.14 | 0 | 0 | 0 | 45.3458 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-134 | 跨越架设 跨越电气化铁路 330kV | 处 | 8420.21 | 0 | 6126.63 | 1307.49 | 986.09 | 0 | 0 | 0 | 57.5436 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-135 | 跨越架设 跨越电气化铁路 ±500kV、500kV | 处 | 9514.34 | 0 | 6911.38 | 1425.2 | 1177.76 | 0 | 0 | 0 | 64.9143 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-136 | 跨越架设 跨越电气化铁路 ±660kV、750kV | 处 | 10585.17 | 0 | 7697.66 | 1632.16 | 1255.35 | 0 | 0 | 0 | 72.2993 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-137 | 跨越架设 跨越电气化铁路 ±800kV、1000kV | 处 | 12764.65 | 0 | 9074.72 | 2043.06 | 1646.87 | 0 | 0 | 0 | 85.2338 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-138 | 跨越架设 跨越电气化铁路 ±1100kV | 处 | 16995 | 0 | 11866.84 | 2719.31 | 2408.85 | 0 | 0 | 0 | 111.4586 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-139 | 跨越架设 跨越一般公路 单根线（避雷线、OPGW） | 处 | 797.49 | 0 | 607.23 | 121.25 | 69.01 | 0 | 0 | 0 | 5.7034 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-140 | 跨越架设 跨越一般公路 10kV以下 | 处 | 939.88 | 0 | 737.34 | 112.77 | 89.77 | 0 | 0 | 0 | 6.9254 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-141 | 跨越架设 跨越一般公路 35kV | 处 | 1641.38 | 0 | 1228 | 269.85 | 143.53 | 0 | 0 | 0 | 11.5338 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-142 | 跨越架设 跨越一般公路 110kV | 处 | 2808.41 | 0 | 2077.47 | 486.67 | 244.27 | 0 | 0 | 0 | 19.5124 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-143 | 跨越架设 跨越一般公路 220kV | 处 | 5040.37 | 0 | 3632.87 | 908.5 | 499 | 0 | 0 | 0 | 34.1214 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-144 | 跨越架设 跨越一般公路 330kV | 处 | 6399.28 | 0 | 4656.21 | 990.28 | 752.79 | 0 | 0 | 0 | 43.7329 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-145 | 跨越架设 跨越一般公路 ±500kV、500kV | 处 | 7228.07 | 0 | 5207.16 | 1113.22 | 907.69 | 0 | 0 | 0 | 48.9077 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-146 | 跨越架设 跨越一般公路 ±660kV、750kV | 处 | 8036.59 | 0 | 5820.37 | 1238.67 | 977.55 | 0 | 0 | 0 | 54.6672 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-147 | 跨越架设 跨越一般公路 ±800kV、1000kV | 处 | 9403.31 | 0 | 6817.94 | 1465.95 | 1119.42 | 0 | 0 | 0 | 64.076 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-148 | 跨越架设 跨越一般公路 ±1100kV | 处 | 11670.14 | 0 | 8449.6 | 1803.1 | 1417.44 | 0 | 0 | 0 | 70.4133 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-149 | 跨越架设 跨越高速公路 单根线（避雷线、OPGW） | 处 | 927.28 | 0 | 709.64 | 138.13 | 79.51 | 0 | 0 | 0 | 6.6653 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-150 | 跨越架设 跨越高速公路 10kV以下 | 处 | 1266.55 | 0 | 952.46 | 202.92 | 111.17 | 0 | 0 | 0 | 8.9459 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-151 | 跨越架设 跨越高速公路 35kV | 处 | 2085.11 | 0 | 1587.44 | 312.43 | 185.24 | 0 | 0 | 0 | 14.9099 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-152 | 跨越架设 跨越高速公路 110kV | 处 | 3589.29 | 0 | 2670.05 | 593.67 | 325.57 | 0 | 0 | 0 | 25.0782 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-153 | 跨越架设 跨越高速公路 220kV | 处 | 6497.89 | 0 | 4820.68 | 1068.2 | 609.01 | 0 | 0 | 0 | 45.2777 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-154 | 跨越架设 跨越高速公路 330kV | 处 | 8263.25 | 0 | 6119.4 | 1182.55 | 961.3 | 0 | 0 | 0 | 57.4758 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-155 | 跨越架设 跨越高速公路 ±500kV、500kV | 处 | 9381.37 | 0 | 6901.75 | 1328.97 | 1150.65 | 0 | 0 | 0 | 64.824 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-156 | 跨越架设 跨越高速公路 ±660kV、750kV | 处 | 10516.04 | 0 | 7703.45 | 1566.18 | 1246.41 | 0 | 0 | 0 | 72.3539 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-157 | 跨越架设 跨越高速公路 ±800kV、1000kV | 处 | 12928.26 | 0 | 9600.49 | 1804.48 | 1523.29 | 0 | 0 | 0 | 90.1715 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-158 | 跨越架设 跨越高速公路 ±1100kV | 处 | 17566.92 | 0 | 12602.03 | 2629.57 | 2335.32 | 0 | 0 | 0 | 105.0169 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-159 | 跨越架设 单根线（避雷线、OPGW） 跨越电力线 10kV | 处 | 623.94 | 0 | 471 | 61.89 | 91.05 | 0 | 0 | 0 | 4.4239 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-160 | 跨越架设 单根线（避雷线、OPGW） 跨越电力线 35kV | 处 | 660.77 | 0 | 497.44 | 69.78 | 93.55 | 0 | 0 | 0 | 4.6721 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-161 | 跨越架设 单根线（避雷线、OPGW） 跨越电力线 110kV | 处 | 821.34 | 0 | 604.43 | 102.67 | 114.24 | 0 | 0 | 0 | 5.6771 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-162 | 跨越架设 单根线（避雷线、OPGW） 跨越电力线 220kV | 处 | 1313.5 | 0 | 1041.61 | 123.4 | 148.49 | 0 | 0 | 0 | 9.7833 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-163 | 跨越架设 单根线（避雷线、OPGW） 跨越电力线 330kV | 处 | 2103.74 | 0 | 1721.97 | 155.28 | 226.49 | 0 | 0 | 0 | 16.1734 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-164 | 跨越架设 单根线（避雷线、OPGW） 跨越电力线 ±500kV、500kV | 处 | 2439.02 | 0 | 1966.59 | 182.39 | 290.04 | 0 | 0 | 0 | 18.4711 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-165 | 跨越架设 单根线（避雷线、OPGW） 跨越电力线 ±660kV、750kV | 处 | 2964.86 | 0 | 2393.57 | 218.9 | 352.39 | 0 | 0 | 0 | 22.4813 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-166 | 跨越架设 单根线（避雷线、OPGW） 跨越电力线 ±800kV、1000kV | 处 | 3500.26 | 0 | 2827.23 | 269.48 | 403.55 | 0 | 0 | 0 | 25.436 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-167 | 跨越架设 10kV以下 跨越电力线 10kV | 处 | 784.83 | 0 | 635.38 | 112.73 | 36.72 | 0 | 0 | 0 | 5.8194 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-168 | 跨越架设 35kV 跨越电力线 10kV | 处 | 974.73 | 0 | 820.42 | 70.85 | 83.46 | 0 | 0 | 0 | 7.7057 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-169 | 跨越架设 35kV 跨越电力线 35kV | 处 | 1457.34 | 0 | 1224.55 | 105.76 | 127.03 | 0 | 0 | 0 | 11.5015 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-170 | 跨越架设 110kV 跨越电力线 10kV | 处 | 2042.79 | 0 | 1728.44 | 134.1 | 180.25 | 0 | 0 | 0 | 16.2342 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-171 | 跨越架设 110kV 跨越电力线 35kV | 处 | 3027.83 | 0 | 2561.83 | 198.72 | 267.28 | 0 | 0 | 0 | 24.0617 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-172 | 跨越架设 110kV 跨越电力线 110kV | 处 | 3874.09 | 0 | 3240.88 | 311.26 | 321.95 | 0 | 0 | 0 | 30.4396 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-173 | 跨越架设 220kV 跨越电力线 10kV | 处 | 2989.82 | 0 | 2552.9 | 162.08 | 274.84 | 0 | 0 | 0 | 23.9778 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-174 | 跨越架设 220kV 跨越电力线 35kV | 处 | 4518.16 | 0 | 3857.74 | 244.92 | 415.5 | 0 | 0 | 0 | 36.2335 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-175 | 跨越架设 220kV 跨越电力线 110kV | 处 | 5677.89 | 0 | 4884.59 | 295.32 | 497.98 | 0 | 0 | 0 | 45.878 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-176 | 跨越架设 220kV 跨越电力线 220kV | 处 | 6971.5 | 0 | 5956.88 | 360.15 | 654.47 | 0 | 0 | 0 | 55.9493 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-177 | 跨越架设 330kV 跨越电力线 10kV | 处 | 4232.4 | 0 | 3625.97 | 163.47 | 442.96 | 0 | 0 | 0 | 34.0566 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-178 | 跨越架设 330kV 跨越电力线 35kV | 处 | 6348.65 | 0 | 5438.96 | 245.2 | 664.49 | 0 | 0 | 0 | 51.0848 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-179 | 跨越架设 330kV 跨越电力线 110kV | 处 | 7915.08 | 0 | 6823.5 | 294.24 | 797.34 | 0 | 0 | 0 | 64.0889 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-180 | 跨越架设 330kV 跨越电力线 220kV | 处 | 9673.98 | 0 | 8339.77 | 359.62 | 974.59 | 0 | 0 | 0 | 78.3302 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-181 | 跨越架设 330kV 跨越电力线 330kV | 处 | 10993.2 | 0 | 9477.06 | 408.67 | 1107.47 | 0 | 0 | 0 | 89.0122 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-182 | 跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 10kV | 处 | 4578.55 | 0 | 3859.34 | 168.21 | 551 | 0 | 0 | 0 | 36.2483 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-183 | 跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 35kV | 处 | 6868.22 | 0 | 5789.14 | 252.34 | 826.74 | 0 | 0 | 0 | 54.3738 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-184 | 跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 110kV | 处 | 8531.87 | 0 | 7204.9 | 299.08 | 1027.89 | 0 | 0 | 0 | 67.6712 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-185 | 跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 220kV | 处 | 10568 | 0 | 8807.91 | 369.17 | 1390.92 | 0 | 0 | 0 | 82.7272 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-186 | 跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 330kV | 处 | 11859.97 | 0 | 9945.65 | 415.89 | 1498.43 | 0 | 0 | 0 | 93.4133 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-187 | 跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 ±500kV、500kV | 处 | 13325.79 | 0 | 11174.94 | 467.28 | 1683.57 | 0 | 0 | 0 | 104.9593 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-188 | 跨越架设 ±660kV、750kV 跨越电力线 10kV | 处 | 4688.72 | 0 | 3855.55 | 177.45 | 655.72 | 0 | 0 | 0 | 36.2127 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-189 | 跨越架设 ±660kV、750kV 跨越电力线 35kV | 处 | 7033.06 | 0 | 5783.24 | 266.17 | 983.65 | 0 | 0 | 0 | 54.3183 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-190 | 跨越架设 ±660kV、750kV 跨越电力线 110kV | 处 | 8883.45 | 0 | 7305.8 | 335.03 | 1242.62 | 0 | 0 | 0 | 68.6189 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-191 | 跨越架设 ±660kV、750kV 跨越电力线 220kV | 处 | 10874.54 | 0 | 8943.26 | 410.13 | 1521.15 | 0 | 0 | 0 | 83.9986 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-192 | 跨越架设 ±660kV、750kV 跨越电力线 330kV | 处 | 12406.19 | 0 | 10202.89 | 467.88 | 1735.42 | 0 | 0 | 0 | 95.8294 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-193 | 跨越架设 ±660kV、750kV 跨越电力线 ±500kV、500kV | 处 | 13937.78 | 0 | 11462.48 | 525.65 | 1949.65 | 0 | 0 | 0 | 107.6601 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-194 | 跨越架设 ±660kV、750kV 跨越电力线 ±660kV、750kV | 处 | 15316.19 | 0 | 12596.13 | 577.64 | 2142.42 | 0 | 0 | 0 | 118.3077 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-195 | 跨越架设 ±800kV、1000kV 跨越电力线 10kV | 处 | 4721.38 | 0 | 3011.28 | 394.23 | 1315.87 | 0 | 0 | 0 | 28.2832 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-196 | 跨越架设 ±800kV、1000kV 跨越电力线 35kV | 处 | 6933.4 | 0 | 4846.3 | 394.85 | 1692.25 | 0 | 0 | 0 | 45.5183 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-197 | 跨越架设 ±800kV、1000kV 跨越电力线 110kV | 处 | 9257.79 | 0 | 6863.51 | 395.88 | 1998.4 | 0 | 0 | 0 | 64.4653 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-198 | 跨越架设 ±800kV、1000kV 跨越电力线 220kV | 处 | 11627.71 | 0 | 9162.94 | 407.51 | 2057.26 | 0 | 0 | 0 | 86.0619 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-199 | 跨越架设 ±800kV、1000kV 跨越电力线 330kV | 处 | 12932.59 | 0 | 10412 | 416.76 | 2103.83 | 0 | 0 | 0 | 97.7934 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-200 | 跨越架设 ±800kV、1000kV 跨越电力线 ±500kV、500kV | 处 | 15895.01 | 0 | 12026.46 | 639.61 | 3228.94 | 0 | 0 | 0 | 112.9571 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-201 | 跨越架设 ±800kV、1000kV 跨越电力线 ±660kV、750kV | 处 | 17466.9 | 0 | 13215.69 | 702.87 | 3548.34 | 0 | 0 | 0 | 124.1269 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-202 | 跨越架设 ±800kV、1000kV 跨越电力线 ±800kV、1000kV | 处 | 19408.23 | 0 | 14684.58 | 780.97 | 3942.68 | 0 | 0 | 0 | 137.9226 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-203 | 跨越架设 ±1100kV 跨越电力线 10kV | 处 | 6054.35 | 0 | 3890.36 | 512.1 | 1651.89 | 0 | 0 | 0 | 36.5292 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-204 | 跨越架设 ±1100kV 跨越电力线 35kV | 处 | 8981.41 | 0 | 6198.41 | 658.55 | 2124.45 | 0 | 0 | 0 | 58.201 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-205 | 跨越架设 ±1100kV 跨越电力线 110kV | 处 | 11928.29 | 0 | 8774.62 | 746.37 | 2407.3 | 0 | 0 | 0 | 82.3915 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-206 | 跨越架设 ±1100kV 跨越电力线 220kV | 处 | 14847.12 | 0 | 11600.55 | 768.29 | 2478.28 | 0 | 0 | 0 | 108.9255 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-207 | 跨越架设 ±1100kV 跨越电力线 330kV | 处 | 16501.95 | 0 | 13181.92 | 785.75 | 2534.28 | 0 | 0 | 0 | 123.7739 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-208 | 跨越架设 ±1100kV 跨越电力线 ±500kV、500kV | 处 | 20322.91 | 0 | 15227.38 | 1205.89 | 3889.64 | 0 | 0 | 0 | 142.9801 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-209 | 跨越架设 ±1100kV 跨越电力线 ±660kV、750kV | 处 | 22332.8 | 0 | 16733.18 | 1325.16 | 4274.46 | 0 | 0 | 0 | 157.1192 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-210 | 跨越架设 ±1100kV 跨越电力线 ±800kV、1000kV | 处 | 24814.91 | 0 | 18593.05 | 1472.38 | 4749.48 | 0 | 0 | 0 | 174.5819 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-211 | 跨越架设 ±1100kV 跨越电力线 ±1100kV | 处 | 29033.44 | 0 | 21753.84 | 1722.69 | 5556.91 | 0 | 0 | 0 | 204.2606 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-212 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 单根线（避雷线、OPGW） | 处 | 548.08 | 0 | 405.75 | 52.39 | 89.94 | 0 | 0 | 0 | 3.811 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-213 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 10kV及以下 | 处 | 630.29 | 0 | 470.33 | 67.63 | 92.33 | 0 | 0 | 0 | 4.4175 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-214 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 35kV | 处 | 699.09 | 0 | 522.58 | 67.88 | 108.63 | 0 | 0 | 0 | 4.9083 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-215 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 110kV | 处 | 1271.97 | 0 | 935.14 | 125.67 | 211.16 | 0 | 0 | 0 | 8.7832 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-216 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 220kV | 处 | 2194.86 | 0 | 1704.48 | 221.31 | 269.07 | 0 | 0 | 0 | 16.0092 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-217 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 330kV | 处 | 2643.72 | 0 | 1941.51 | 354.94 | 347.27 | 0 | 0 | 0 | 18.2355 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-218 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV | 处 | 3003.91 | 0 | 2214.31 | 397.95 | 391.65 | 0 | 0 | 0 | 20.7694 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-219 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 ±660kV、750kV | 处 | 3552.6 | 0 | 2557.66 | 527.19 | 467.75 | 0 | 0 | 0 | 24.0225 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-220 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 ±800kV、1000kV | 处 | 4493.39 | 0 | 3152.25 | 679.66 | 661.48 | 0 | 0 | 0 | 29.6071 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-221 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 ±1100kV | 处 | 6967.69 | 0 | 4865.58 | 1037.21 | 1064.9 | 0 | 0 | 0 | 40.5465 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-222 | 跨越架设 一般架线 跨越河流 河宽（m） 50以内 | 处 | 927.17 | 0 | 669.36 | 0 | 257.81 | 0 | 0 | 0 | 6.2869 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-223 | 跨越架设 一般架线 跨越河流 河宽（m） 150以内 | 处 | 1740.31 | 0 | 1280.21 | 0 | 460.1 | 0 | 0 | 0 | 12.0243 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-224 | 跨越架设 一般架线 跨越河流 河宽（m） 300以内 | 处 | 2868.4 | 0 | 2189.45 | 0 | 678.95 | 0 | 0 | 0 | 20.5641 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-225 | 跨越架设 一般架线 跨越河流 河宽（m） 300以上 | 处 | 4391.26 | 0 | 3494.48 | 0 | 896.78 | 0 | 0 | 0 | 32.8216 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-226 | 跨越架设 张力架线 跨越河流 河宽（m） 50以内 | 处 | 1868.05 | 0 | 1214.53 | 0 | 653.52 | 0 | 0 | 0 | 11.4073 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-227 | 跨越架设 张力架线 跨越河流 河宽（m） 150以内 | 处 | 3087.25 | 0 | 2094.42 | 0 | 992.83 | 0 | 0 | 0 | 19.6716 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-228 | 跨越架设 张力架线 跨越河流 河宽（m） 300以内 | 处 | 4938.52 | 0 | 3569.73 | 0 | 1368.79 | 0 | 0 | 0 | 33.5283 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0503000000 | JYX5-229 | 跨越架设 张力架线 跨越河流 河宽（m） 300以上 | 处 | 7592.4 | 0 | 5805 | 0 | 1787.4 | 0 | 0 | 0 | 54.5228 |  | 工作内容：跨越铁路、公路、高速公路、电力线及弱电线时，跨越线架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护；跨越河流时，利用船舶将导地线或导（牵）引绳引渡过河，在紧放线时进行分线和监护；材料和工器具移运，清理现场等。
0504000000 | JYX5-230 | 耦合屏蔽线架设 单根 屏蔽线截面（mm²） 95以内 | km | 1019.16 | 0 | 788.11 | 40.61 | 190.44 | 0 | 0 | 0 | 7.101 |  | 工作内容：放紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接及耐张终端头制作，耐张串组合连接，接地连接线安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料屏蔽线、接续管、绝缘子、金具等。
0504000000 | JYX5-231 | 耦合屏蔽线架设 单根 屏蔽线截面（mm²） 150以内 | km | 1181.84 | 0 | 925.82 | 51.25 | 204.77 | 0 | 0 | 0 | 8.3419 |  | 工作内容：放紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接及耐张终端头制作，耐张串组合连接，接地连接线安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料屏蔽线、接续管、绝缘子、金具等。
0504000000 | JYX5-232 | 耦合屏蔽线架设 单根 屏蔽线截面（mm²） 185以内 | km | 1279.61 | 0 | 990.35 | 65.26 | 224 | 0 | 0 | 0 | 8.924 |  | 工作内容：放紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接及耐张终端头制作，耐张串组合连接，接地连接线安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料屏蔽线、接续管、绝缘子、金具等。
0504000000 | JYX5-233 | 耦合屏蔽线架设 双根 屏蔽线截面（mm²） 95以内 | km | 1751.78 | 0 | 1384.17 | 80.77 | 286.84 | 0 | 0 | 0 | 12.4737 |  | 工作内容：放紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接及耐张终端头制作，耐张串组合连接，接地连接线安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料屏蔽线、接续管、绝缘子、金具等。
0504000000 | JYX5-234 | 耦合屏蔽线架设 双根 屏蔽线截面（mm²） 150以内 | km | 2125.76 | 0 | 1655.77 | 98.69 | 371.3 | 0 | 0 | 0 | 14.9189 |  | 工作内容：放紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接及耐张终端头制作，耐张串组合连接，接地连接线安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料屏蔽线、接续管、绝缘子、金具等。
0504000000 | JYX5-235 | 耦合屏蔽线架设 双根 屏蔽线截面（mm²） 185以内 | km | 2312.08 | 0 | 1781.94 | 127.92 | 402.22 | 0 | 0 | 0 | 16.0564 |  | 工作内容：放紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接及耐张终端头制作，耐张串组合连接，接地连接线安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料屏蔽线、接续管、绝缘子、金具等。
0505010000 | JYX5-236 | OPGW单盘测量 芯数 12以内 | 轴 | 599.72 | 0 | 90.1 | 100.69 | 408.93 | 0 | 0 | 0 | 0.7508 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，清理现场，工器具移运等。
0505010000 | JYX5-237 | OPGW单盘测量 芯数 24以内 | 轴 | 904.15 | 0 | 135.14 | 183.56 | 585.45 | 0 | 0 | 0 | 1.1262 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，清理现场，工器具移运等。
0505010000 | JYX5-238 | OPGW单盘测量 芯数 36以内 | 轴 | 1140.3 | 0 | 180.19 | 265.56 | 694.55 | 0 | 0 | 0 | 1.5016 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，清理现场，工器具移运等。
0505010000 | JYX5-239 | OPGW单盘测量 芯数 48以内 | 轴 | 1425.44 | 0 | 225.24 | 347.56 | 852.64 | 0 | 0 | 0 | 1.877 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，清理现场，工器具移运等。
0505010000 | JYX5-240 | OPGW单盘测量 芯数 60以内 | 轴 | 1709.08 | 0 | 270.29 | 429.56 | 1009.23 | 0 | 0 | 0 | 2.2524 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，清理现场，工器具移运等。
0505010000 | JYX5-241 | OPGW单盘测量 芯数 72以内 | 盘 | 1915.5 | 0 | 301.84 | 496.52 | 1117.14 | 0 | 0 | 0 | 2.5153 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，清理现场，工器具移运等。
0505010000 | JYX5-242 | OPGW单盘测量 芯数 84以内 | 盘 | 2169.04 | 0 | 333.37 | 570.23 | 1265.44 | 0 | 0 | 0 | 2.7781 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，清理现场，工器具移运等。
0505010000 | JYX5-243 | OPGW单盘测量 芯数 96以内 | 盘 | 2422.59 | 0 | 364.9 | 643.95 | 1413.74 | 0 | 0 | 0 | 3.0408 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，清理现场，工器具移运等。
0505010000 | JYX5-244 | OPGW单盘测量 芯数 108以内 | 盘 | 2664.79 | 0 | 401.39 | 708.35 | 1555.05 | 0 | 0 | 0 | 3.3449 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，清理现场，工器具移运等。
0505020000 | JYX5-245 | OPGW接续 芯数 12以内 | 头 | 1909.22 | 0 | 675.73 | 199.97 | 1033.52 | 0 | 0 | 0 | 5.6311 |  | 工作内容：接续准备，上（杆）塔放线，临时固定，剥缆，清洗光纤，溶接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上（杆）塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0505020000 | JYX5-246 | OPGW接续 芯数 24以内 | 头 | 2381.59 | 0 | 788.36 | 292.18 | 1301.05 | 0 | 0 | 0 | 6.5697 |  | 工作内容：接续准备，上（杆）塔放线，临时固定，剥缆，清洗光纤，溶接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上（杆）塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0505020000 | JYX5-247 | OPGW接续 芯数 36以内 | 头 | 2887.9 | 0 | 900.98 | 385.75 | 1601.17 | 0 | 0 | 0 | 7.5082 |  | 工作内容：接续准备，上（杆）塔放线，临时固定，剥缆，清洗光纤，溶接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上（杆）塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0505020000 | JYX5-248 | OPGW接续 芯数 48以内 | 头 | 3337.34 | 0 | 1013.6 | 422.28 | 1901.46 | 0 | 0 | 0 | 8.4467 |  | 工作内容：接续准备，上（杆）塔放线，临时固定，剥缆，清洗光纤，溶接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上（杆）塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0505020000 | JYX5-249 | OPGW接续 芯数 60以内 | 头 | 3834.11 | 0 | 1126.24 | 506.19 | 2201.68 | 0 | 0 | 0 | 9.3853 |  | 工作内容：接续准备，上（杆）塔放线，临时固定，剥缆，清洗光纤，溶接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上（杆）塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0505020000 | JYX5-250 | OPGW接续 芯数 72以内 | 头 | 4300.39 | 0 | 1238.86 | 577.59 | 2483.94 | 0 | 0 | 0 | 10.3238 |  | 工作内容：接续准备，上（杆）塔放线，临时固定，剥缆，清洗光纤，溶接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上（杆）塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0505020000 | JYX5-251 | OPGW接续 芯数 84以内 | 头 | 4845.4 | 0 | 1342.81 | 720.52 | 2782.07 | 0 | 0 | 0 | 11.1901 |  | 工作内容：接续准备，上（杆）塔放线，临时固定，剥缆，清洗光纤，溶接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上（杆）塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0505020000 | JYX5-252 | OPGW接续 芯数 96以内 | 头 | 5356.66 | 0 | 1524.91 | 751.52 | 3080.23 | 0 | 0 | 0 | 12.7076 |  | 工作内容：接续准备，上（杆）塔放线，临时固定，剥缆，清洗光纤，溶接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上（杆）塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0505020000 | JYX5-253 | OPGW接续 芯数 108以内 | 头 | 5826.83 | 0 | 1604.52 | 834.25 | 3388.06 | 0 | 0 | 0 | 13.371 |  | 工作内容：接续准备，上（杆）塔放线，临时固定，剥缆，清洗光纤，溶接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上（杆）塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0505030000 | JYX5-254 | OPGW全程测通 芯数 12以内 | 段 | 1515.07 | 0 | 893.89 | 5.77 | 615.41 | 0 | 0 | 0 | 7.4491 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，清理现场，工器具移运等。
0505030000 | JYX5-255 | OPGW全程测通 芯数 24以内 | 段 | 1976.46 | 0 | 1042.18 | 10.96 | 923.32 | 0 | 0 | 0 | 8.6848 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，清理现场，工器具移运等。
0505030000 | JYX5-256 | OPGW全程测通 芯数 36以内 | 段 | 2450.48 | 0 | 1203.1 | 16.15 | 1231.23 | 0 | 0 | 0 | 10.0258 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，清理现场，工器具移运等。
0505030000 | JYX5-257 | OPGW全程测通 芯数 48以内 | 段 | 2913.91 | 0 | 1352.48 | 22.49 | 1538.94 | 0 | 0 | 0 | 11.2707 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，清理现场，工器具移运等。
0505030000 | JYX5-258 | OPGW全程测量 芯数 60以内 | 段 | 3380.08 | 0 | 1504.64 | 28.8 | 1846.64 | 0 | 0 | 0 | 12.5387 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，清理现场，工器具移运等。
0505030000 | JYX5-259 | OPGW全程测量 芯数 72以内 | 段 | 3721.61 | 0 | 1648.39 | 32.05 | 2041.17 | 0 | 0 | 0 | 13.7366 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，清理现场，工器具移运等。
0505030000 | JYX5-260 | OPGW全程测量 芯数 84以内 | 段 | 4164.67 | 0 | 1795.55 | 36.47 | 2332.65 | 0 | 0 | 0 | 14.9629 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，清理现场，工器具移运等。
0505030000 | JYX5-261 | OPGW全程测量 芯数 96以内 | 段 | 4457 | 0 | 1817.71 | 37.88 | 2601.41 | 0 | 0 | 0 | 15.1476 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，清理现场，工器具移运等。
0505030000 | JYX5-262 | OPGW全程测量 芯数 108 以内 | 段 | 4902.8 | 0 | 1999.48 | 41.67 | 2861.65 | 0 | 0 | 0 | 16.6623 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，清理现场，工器具移运等。
0506000000 | JYX5-263 | 拦河线安装 河宽（m） 150以内 | 处 | 976.54 | 0 | 731.21 | 19.91 | 225.42 | 0 | 0 | 0 | 6.5899 |  | 工作内容：测量定位，杆坑、拉线坑挖填，底、拉、卡盘安装，组立杆，拉线安装，栏河线放、紧线，警示牌安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及各部件、栏河线和警示牌。
0506000000 | JYX5-264 | 拦河线安装 河宽（m） 300以内 | 处 | 1390.88 | 0 | 928.54 | 28.21 | 434.13 | 0 | 0 | 0 | 8.3675 |  | 工作内容：测量定位，杆坑、拉线坑挖填，底、拉、卡盘安装，组立杆，拉线安装，栏河线放、紧线，警示牌安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及各部件、栏河线和警示牌。
0506000000 | JYX5-265 | 拦河线安装 河宽（m） 300以上 | 处 | 1892.99 | 0 | 1230.33 | 35.71 | 626.95 | 0 | 0 | 0 | 11.0864 |  | 工作内容：测量定位，杆坑、拉线坑挖填，底、拉、卡盘安装，组立杆，拉线安装，栏河线放、紧线，警示牌安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及各部件、栏河线和警示牌。
0507000000 | JYX5-266 | 跨越带电电力线 被跨线电压等级 10kV | 处 | 2710.32 | 0 | 839.93 | 1813.17 | 57.22 | 0 | 0 | 0 | 7.7352 |  | 工作内容：跨越架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料和工器具移运，清理现场等。
0507000000 | JYX5-267 | 跨越带电电力线 被跨线电压等级 35kV | 处 | 5539.8 | 0 | 1248.79 | 4204.07 | 86.94 | 0 | 0 | 0 | 11.5006 |  | 工作内容：跨越架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料和工器具移运，清理现场等。
0507000000 | JYX5-268 | 跨越带电电力线 被跨线电压等级 110kV | 处 | 11611.3 | 0 | 1829.04 | 9669.09 | 113.17 | 0 | 0 | 0 | 16.5677 |  | 工作内容：跨越架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料和工器具移运，清理现场等。
0507000000 | JYX5-269 | 跨越带电电力线 被跨线电压等级 220kV | 处 | 16351.52 | 0 | 2262.65 | 13950.66 | 138.21 | 0 | 0 | 0 | 20.4846 |  | 工作内容：跨越架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料和工器具移运，清理现场等。
0507000000 | JYX5-270 | 跨越带电电力线 被跨线电压等级 330kV | 处 | 25272.39 | 0 | 2610.83 | 22510.68 | 150.88 | 0 | 0 | 0 | 23.6026 |  | 工作内容：跨越架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料和工器具移运，清理现场等。
0507000000 | JYX5-271 | 跨越带电电力线 被跨线电压等级 ±500kV、500kV | 处 | 40399.05 | 0 | 3692.49 | 36529.34 | 177.22 | 0 | 0 | 0 | 32.8503 |  | 工作内容：跨越架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料和工器具移运，清理现场等。
0507000000 | JYX5-272 | 跨越带电电力线 被跨线电压等级 ±660kV、750kV | 处 | 64535.49 | 0 | 5105.28 | 59243.91 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 44.8573 |  | 工作内容：跨越架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料和工器具移运，清理现场等。
0507000000 | JYX5-273 | 跨越带电电力线 被跨线电压等级 ±800kV、1000kV | 处 | 103141.7 | 0 | 8068.6 | 94790.25 | 282.85 | 0 | 0 | 0 | 70.8988 |  | 工作内容：跨越架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料和工器具移运，清理现场等。
0508010000 | JYX5-274 | 特殊跨越 多柱组合式 单回路 | 处 | 41659.64 | 0 | 28421.15 | 9460.65 | 3777.84 | 0 | 0 | 0 | 266.8653 |  | 工作内容：跨越架搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0508010000 | JYX5-275 | 特殊跨越 多柱组合式 双回路 | 处 | 37568.6 | 0 | 26234.89 | 7555.87 | 3777.84 | 0 | 0 | 0 | 246.3369 |  | 工作内容：跨越架搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0508020000 | JYX5-276 | 特殊跨越 带羊角横担柱式 单回路 | 处 | 39549.43 | 0 | 27328.02 | 8443.57 | 3777.84 | 0 | 0 | 0 | 256.6011 |  | 工作内容：跨越架搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0508020000 | JYX5-277 | 特殊跨越 带羊角横担柱式 双回路 | 处 | 29080.08 | 0 | 19676.12 | 5626.12 | 3777.84 | 0 | 0 | 0 | 184.7523 |  | 工作内容：跨越架搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0508030000 | JYX5-278 | 特殊跨越 无跨越架索道封网式 单回路 | 处 | 27052.66 | 0 | 17489.9 | 7044.2 | 2518.56 | 0 | 0 | 0 | 164.2245 |  | 工作内容：索道封网装置安装、拆除，放、紧线时索道封网装置的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0508030000 | JYX5-279 | 特殊跨越 无跨越架索道封网式 双回路 | 处 | 23214.85 | 0 | 15303.64 | 5392.65 | 2518.56 | 0 | 0 | 0 | 143.6962 |  | 工作内容：索道封网装置安装、拆除，放、紧线时索道封网装置的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0601000000 | JYX6-1 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 10kV及以下 单导线 | 组 | 96.67 | 0 | 38.42 | 0.58 | 57.67 | 0 | 0 | 0 | 0.4985 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-2 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 35kV 单导线 | 组 | 687.68 | 0 | 587 | 1.69 | 98.99 | 0 | 0 | 0 | 5.1841 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-3 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 110kV 单导线 | 组 | 1005.93 | 0 | 836.73 | 4.23 | 164.97 | 0 | 0 | 0 | 7.3896 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-4 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 110kV 双分裂导线 | 组 | 1423.01 | 0 | 1188.52 | 8.54 | 225.95 | 0 | 0 | 0 | 10.4946 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-5 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 220kV 单导线 | 组 | 1561.37 | 0 | 1280.13 | 8.25 | 272.99 | 0 | 0 | 0 | 11.3054 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-6 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 220kV 双分裂导线 | 组 | 2118.51 | 0 | 1724.02 | 29.77 | 364.72 | 0 | 0 | 0 | 15.2256 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-7 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 220kV 四分裂导线 | 组 | 3177.64 | 0 | 2585.84 | 44.67 | 547.13 | 0 | 0 | 0 | 22.8368 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-8 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 330kV 双分裂导线 | 组 | 2330.37 | 0 | 1896.43 | 32.76 | 401.18 | 0 | 0 | 0 | 16.7484 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-9 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 330kV 四分裂导线 | 组 | 3495.64 | 0 | 2844.68 | 49.14 | 601.82 | 0 | 0 | 0 | 25.1226 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-10 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±500kV、500kV 双分裂 | 组 | 3244.23 | 0 | 2571.39 | 20.83 | 652.01 | 0 | 0 | 0 | 22.7091 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-11 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±500kV、500kV 四分裂 500以内 | 组 | 4217.49 | 0 | 3342.79 | 27.08 | 847.62 | 0 | 0 | 0 | 29.5217 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-12 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±500kV、500kV 四分裂 500以上 | 组 | 4701.37 | 0 | 3735.68 | 29.9 | 935.79 | 0 | 0 | 0 | 32.9916 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-13 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±500kV、500kV 六分裂 500以内 | 组 | 5515.39 | 0 | 4389.2 | 34.78 | 1091.41 | 0 | 0 | 0 | 38.7632 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-14 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±500kV、500kV 六分裂 500以上 | 组 | 6134.36 | 0 | 4893.14 | 38.42 | 1202.8 | 0 | 0 | 0 | 43.2136 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-15 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±660kV、750kV 四分裂 | 组 | 5129.79 | 0 | 4059.08 | 33.14 | 1037.57 | 0 | 0 | 0 | 35.8477 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-16 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±660kV、750kV 六分裂 500以内 | 组 | 5969.78 | 0 | 4723.69 | 38.57 | 1207.52 | 0 | 0 | 0 | 41.717 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-17 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±660kV、750kV 六分裂 500以上 | 组 | 6318.2 | 0 | 4999.35 | 40.83 | 1278.02 | 0 | 0 | 0 | 44.1516 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-18 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±800kV、1000kV 四分裂 | 组 | 5784.71 | 0 | 4538.61 | 38.57 | 1207.53 | 0 | 0 | 0 | 40.0827 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-19 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±800kV、1000kV 六分裂 | 组 | 6691.72 | 0 | 5372.83 | 44.49 | 1274.4 | 0 | 0 | 0 | 47.4501 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-20 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±800kV、1000kV 八分裂 | 组 | 7270.72 | 0 | 5753.22 | 46.97 | 1470.53 | 0 | 0 | 0 | 50.8094 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0601000000 | JYX6-21 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±1100kV 八分裂 | 组 | 9222.77 | 0 | 7258.34 | 60.04 | 1904.39 | 0 | 0 | 0 | 64.1016 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-22 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 10kV以下 普通 | 只 | 7.48 | 0 | 5.28 | 0.13 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0467 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-23 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 10kV以下 箝位 | 只 | 9.33 | 0 | 6.59 | 0.13 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-24 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 35kV 针式单串 | 串 | 6.91 | 0 | 6.27 | 0.16 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.0555 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-25 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 35kV Ⅰ型双联串 | 串 | 12.34 | 0 | 11.39 | 0.25 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1006 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-26 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 110kV Ⅰ型单联串 | 串 | 38.55 | 0 | 16.08 | 0.36 | 22.11 | 0 | 0 | 0 | 0.142 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-27 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 110kV Ⅰ型双联串 | 串 | 51.43 | 0 | 25.36 | 0.59 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 0.224 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-28 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 220kV I型单联串 | 串 | 39.41 | 0 | 26.1 | 0.65 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0.2304 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-29 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 220kV I型双联串 | 串 | 67.35 | 0 | 47.72 | 1.25 | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 0.4214 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-30 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 220kV V型单联串 | 串 | 75.26 | 0 | 53.41 | 1.3 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 0.4718 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-31 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 220kV V型双联串 | 串 | 121.23 | 0 | 96.52 | 2.49 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0.8524 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-32 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 330kV I型单联串 | 串 | 54.8 | 0 | 42.22 | 0.99 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 0.373 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-33 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 330kV I型双联串 | 串 | 94.43 | 0 | 72.44 | 1.74 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6398 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-34 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 330kV V型单联串 | 串 | 104.9 | 0 | 79.33 | 1.94 | 23.63 | 0 | 0 | 0 | 0.7007 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-35 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 330kV V型双联串 | 串 | 166.48 | 0 | 138.37 | 2.08 | 26.03 | 0 | 0 | 0 | 1.222 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-36 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±500kV、500kV I型单联串 | 串 | 103.14 | 0 | 80.1 | 1.21 | 21.83 | 0 | 0 | 0 | 0.7074 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-37 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±500kV、500kV I型双联串 | 串 | 186.38 | 0 | 144.02 | 2.09 | 40.27 | 0 | 0 | 0 | 1.272 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-38 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±500kV、500kV V型单联串 | 串 | 208.65 | 0 | 160.84 | 2.36 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 1.4204 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-39 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±500kV、500kV V型双联串 | 串 | 339.6 | 0 | 286.97 | 4.2 | 48.43 | 0 | 0 | 0 | 2.5344 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-40 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±500kV、500kV 倒伞型单联串 | 串 | 291.45 | 0 | 236.23 | 3.41 | 51.81 | 0 | 0 | 0 | 2.0863 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-41 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±500kV、500kV 倒伞型双联串 | 串 | 497.4 | 0 | 427.62 | 5.86 | 63.92 | 0 | 0 | 0 | 3.7765 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-42 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±660kV、750kV I型单联串 | 串 | 125.12 | 0 | 96.94 | 1.69 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0.856 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-43 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±660kV、750kV I型双联串 | 串 | 234.54 | 0 | 181.32 | 2.95 | 50.27 | 0 | 0 | 0 | 1.6012 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-44 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±660kV、750kV V型单联串 | 串 | 262.73 | 0 | 204.96 | 3.3 | 54.47 | 0 | 0 | 0 | 1.81 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-45 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±660kV、750kV V型双联串 | 串 | 449.59 | 0 | 384.67 | 4.53 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 3.3973 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-46 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±660kV、750kV 倒伞型单联串 | 串 | 369.66 | 0 | 299.38 | 3.9 | 66.38 | 0 | 0 | 0 | 2.644 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-47 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±660kV、750kV 倒伞型双联串 | 串 | 628.47 | 0 | 547.93 | 5.62 | 74.92 | 0 | 0 | 0 | 4.8389 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-48 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±800kV、1000kV I型单联串 | 串 | 205.34 | 0 | 159.71 | 2.17 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 1.4104 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-49 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±800kV、1000kV I型双联串 | 串 | 375.81 | 0 | 290.86 | 3.76 | 81.19 | 0 | 0 | 0 | 2.5687 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-50 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±800kV、1000kV V型单联串 | 串 | 422.34 | 0 | 325.09 | 4.22 | 93.03 | 0 | 0 | 0 | 2.871 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-51 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±800kV、1000kV V型双联串 | 串 | 685.13 | 0 | 581.71 | 7.49 | 95.93 | 0 | 0 | 0 | 5.1373 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-52 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±800kV、1000kV V型三联串 | 串 | 951.83 | 0 | 792.31 | 9.52 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6.996 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-53 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±800kV、1000kV 倒伞型单联串 | 串 | 591.32 | 0 | 479.05 | 6.22 | 106.05 | 0 | 0 | 0 | 4.2307 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-54 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±800kV、1000kV 倒伞型双联串 | 串 | 1000.1 | 0 | 858.6 | 10.44 | 131.06 | 0 | 0 | 0 | 7.5828 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-55 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±1100kV V型单联串 | 串 | 617.27 | 0 | 472.01 | 6.02 | 139.24 | 0 | 0 | 0 | 4.1677 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-56 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±1100kV V型双联串 | 串 | 1002.71 | 0 | 852.76 | 10.69 | 139.26 | 0 | 0 | 0 | 7.5298 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-57 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±1100kV V型三联串 | 串 | 1325.24 | 0 | 1090.05 | 13.83 | 221.36 | 0 | 0 | 0 | 9.6251 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-58 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±1100kV V型四联串 | 串 | 1679.8 | 0 | 1511.84 | 18.93 | 149.03 | 0 | 0 | 0 | 13.3496 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0602000000 | JYX6-59 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 ±1100kV V型六联串 | 串 | 2376.11 | 0 | 2179.1 | 27.16 | 169.85 | 0 | 0 | 0 | 19.2414 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，金具、绝缘子串组合与悬挂（包括放线滑车），针式绝缘子（或瓷横担）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括绝缘子、金具。
0603010000 | JYX6-60 | 导线缠绕铝包带线夹安装 35kV 单导线 | 单相 | 16.09 | 0 | 14.05 | 1.06 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1514 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | JYX6-61 | 导线缠绕铝包带线夹安装 110kV 单导线 | 单相 | 23.45 | 0 | 20.61 | 1.63 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0.2212 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | JYX6-62 | 导线缠绕铝包带线夹安装 110kV 双分裂 | 单相 | 33.06 | 0 | 28.08 | 3.38 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3014 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | JYX6-63 | 导线缠绕铝包带线夹安装 220kV 单导线 | 单相 | 26.65 | 0 | 23.22 | 2.22 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0.2504 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | JYX6-64 | 导线缠绕铝包带线夹安装 220kV 双分裂 | 单相 | 58.73 | 0 | 45.48 | 4.43 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0.4901 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | JYX6-65 | 导线缠绕铝包带线夹安装 220kV 四分裂 | 单相 | 143.64 | 0 | 120.28 | 9.71 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 1.2973 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | JYX6-66 | 导线缠绕铝包带线夹安装 330kV 双分裂 | 单相 | 71.84 | 0 | 58.4 | 5.31 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0.6285 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | JYX6-67 | 导线缠绕铝包带线夹安装 330kV 四分裂 | 单相 | 151.02 | 0 | 126.96 | 10.12 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 1.3686 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | JYX6-68 | 导线缠绕铝包带线夹安装 ±500kV、 500kV 四分裂 | 单相（单极） | 157.41 | 0 | 131.7 | 11.18 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 1.4197 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | JYX6-69 | 导线缠绕铝包带线夹安装 ±500kV、 500kV 六分裂 | 单相（单极） | 237.55 | 0 | 199.6 | 15.17 | 22.78 | 0 | 0 | 0 | 2.1496 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | JYX6-70 | 导线缠绕铝包带线夹安装 ±660kV、 750kV 四分裂 | 单相（单极） | 189.58 | 0 | 162.66 | 11.89 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | JYX6-71 | 导线缠绕铝包带线夹安装 ±660kV、 750kV 六分裂 | 单相（单极） | 263.66 | 0 | 223.37 | 15.72 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 2.4068 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | JYX6-72 | 导线缠绕铝包带线夹安装 ±800kV、1000kV 四分裂 | 单相（单极） | 198.06 | 0 | 167.46 | 11.7 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 1.8007 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | JYX6-73 | 导线缠绕铝包带线夹安装 ±800kV、1000kV 六分裂 | 单相（单极） | 270.14 | 0 | 227.54 | 16.19 | 26.41 | 0 | 0 | 0 | 2.4471 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | JYX6-74 | 导线缠绕铝包带线夹安装 ±800kV、1000kV 八分裂 | 单相（单极） | 361.63 | 0 | 306.23 | 21.05 | 34.35 | 0 | 0 | 0 | 3.2761 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | JYX6-75 | 导线缠绕铝包带线夹安装 ±1100kV 八分裂 | 单极 | 426.56 | 0 | 358.34 | 23.5 | 44.72 | 0 | 0 | 0 | 3.164 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹。
0603020000 | JYX6-76 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 110kV 单导线 | 单相 | 34.78 | 0 | 33.6 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.3628 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括线夹、预绞丝。
0603020000 | JYX6-77 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 110kV 双分裂 | 单相 | 49.2 | 0 | 47.55 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.5134 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括线夹、预绞丝。
0603020000 | JYX6-78 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 220kV 单导线 | 单相 | 56.61 | 0 | 55.06 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0.592 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括线夹、预绞丝。
0603020000 | JYX6-79 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 220kV 双分裂 | 单相 | 70.88 | 0 | 69.09 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0.745 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括线夹、预绞丝。
0603020000 | JYX6-80 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 220kV 四分裂 | 单相 | 150.59 | 0 | 117.51 | 0 | 33.08 | 0 | 0 | 0 | 1.2665 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括线夹、预绞丝。
0603020000 | JYX6-81 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 330kV 双分裂 | 单相 | 92.26 | 0 | 78.48 | 0 | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 0.8444 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括线夹、预绞丝。
0603020000 | JYX6-82 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 330kV 四分裂 | 单相 | 176.99 | 0 | 143.07 | 0 | 33.92 | 0 | 0 | 0 | 1.5419 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括线夹、预绞丝。
0603020000 | JYX6-83 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 ±500kV、500kV 四分裂 | 单相（单极） | 233.92 | 0 | 200 | 0 | 33.92 | 0 | 0 | 0 | 2.1535 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括线夹、预绞丝。
0603020000 | JYX6-84 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 ±500kV、500kV 六分裂 | 单相（单极） | 322.09 | 0 | 275.06 | 0 | 47.03 | 0 | 0 | 0 | 2.9638 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括线夹、预绞丝。
0603020000 | JYX6-85 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 ±660kV、750kV 四分裂 | 单相（单极） | 304.07 | 0 | 267.59 | 0 | 36.48 | 0 | 0 | 0 | 2.8815 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括线夹、预绞丝。
0603020000 | JYX6-86 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 ±660kV、750kV 六分裂 | 单相（单极） | 443.66 | 0 | 391.49 | 0 | 52.17 | 0 | 0 | 0 | 4.2153 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括线夹、预绞丝。
0603020000 | JYX6-87 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 ±800kV、1000kV 四分裂 | 单相（单极） | 343.29 | 0 | 295.96 | 0 | 47.33 | 0 | 0 | 0 | 3.1135 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹、预绞丝。
0603020000 | JYX6-88 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 ±800kV、1000kV 六分裂 | 单相（单极） | 474.46 | 0 | 408.23 | 0 | 66.23 | 0 | 0 | 0 | 4.2616 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹、预绞丝。
0603020000 | JYX6-89 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 ±800kV、1000kV 八分裂 | 单相（单极） | 580.48 | 0 | 500.98 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 5.2466 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹、预绞丝。
0603020000 | JYX6-90 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 ±1100kV 八分裂 | 单极 | 685.63 | 0 | 589.66 | 0 | 95.97 | 0 | 0 | 0 | 5.2068 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固（或绑扎固定），清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料线夹、预绞丝。
0604000000 | JYX6-91 | 均压环、屏蔽环安装 220kV以下 直线 | 单相 | 8.74 | 0 | 8.26 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.0732 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料均压环、屏蔽环。
0604000000 | JYX6-92 | 均压环、屏蔽环安装 220kV以下 耐张 | 单相 | 22.52 | 0 | 21.57 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.1904 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料均压环、屏蔽环。
0604000000 | JYX6-93 | 均压环、屏蔽环安装 330kV 直线 | 单相 | 14.91 | 0 | 14.47 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.1567 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料均压环、屏蔽环。
0604000000 | JYX6-94 | 均压环、屏蔽环安装 330kV 耐张 | 单相 | 33.97 | 0 | 33.08 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.3558 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料均压环、屏蔽环。
0604000000 | JYX6-95 | 均压环、屏蔽环安装 ±500kV、500kV 直线 | 单相（单极） | 19.48 | 0 | 19.04 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.2067 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括均压环、屏蔽环。
0604000000 | JYX6-96 | 均压环、屏蔽环安装 ±500kV、500kV 耐张 | 单相（单极） | 48.89 | 0 | 48 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.5167 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括均压环、屏蔽环。
0604000000 | JYX6-97 | 均压环、屏蔽环安装 ±660kV、750kV 直线 | 单相（单极） | 23.95 | 0 | 23.51 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.2541 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括均压环、屏蔽环。
0604000000 | JYX6-98 | 均压环、屏蔽环安装 ±660kV、750kV 耐张 | 单相（单极） | 70.74 | 0 | 69.85 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.752 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括均压环、屏蔽环。
0604000000 | JYX6-99 | 均压环、屏蔽环安装 ±800kV、1000kV 直线 | 单相（单极） | 27.66 | 0 | 26.99 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.2932 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括均压环、屏蔽环。
0604000000 | JYX6-100 | 均压环、屏蔽环安装 ±800kV、1000kV 耐张 | 单相（单极） | 82.42 | 0 | 81.28 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.8625 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括均压环、屏蔽环。
0604000000 | JYX6-101 | 均压环、屏蔽环安装 ±1100kV 直线 | 单极 | 34.32 | 0 | 33.43 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.2952 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括均压环、屏蔽环。
0604000000 | JYX6-102 | 均压环、屏蔽环安装 ±1100kV 耐张 | 单极 | 100.51 | 0 | 99.14 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0.8753 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括均压环、屏蔽环。
0605000000 | JYX6-103 | 防振锤 单导线 | 个 | 7.58 | 0 | 6.52 | 0.77 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0702 |  | 工作内容：1.防振锤安装。进行外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，防振锤安装调整及螺栓紧固，补刷防锈漆，工器具转移。 2.间隔棒安装：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料防振锤。
0605000000 | JYX6-104 | 防振锤 双分裂导线 | 个 | 5.81 | 0 | 4.75 | 0.77 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0504 |  | 工作内容：1.防振锤安装。进行外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，防振锤安装调整及螺栓紧固，补刷防锈漆，工器具转移。 2.间隔棒安装：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料防振锤。
0605000000 | JYX6-105 | 防振锤 四分裂导线 | 个 | 5.08 | 0 | 4.02 | 0.77 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0427 |  | 工作内容：1.防振锤安装。进行外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，防振锤安装调整及螺栓紧固，补刷防锈漆，工器具转移。 2.间隔棒安装：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料防振锤。
0605000000 | JYX6-106 | 防振锤 六分裂导线 | 个 | 4.55 | 0 | 3.49 | 0.77 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0377 |  | 工作内容：1.防振锤安装。进行外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，防振锤安装调整及螺栓紧固，补刷防锈漆，工器具转移。 2.间隔棒安装：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料防振锤。
0605000000 | JYX6-107 | 防振锤 八分裂导线 | 个 | 4.02 | 0 | 2.96 | 0.77 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 |  | 工作内容：1.防振锤安装。进行外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，防振锤安装调整及螺栓紧固，补刷防锈漆，工器具转移。 2.间隔棒安装：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料防振锤。
0605000000 | JYX6-108 | 导线间隔棒 双分裂 | 个 | 9.83 | 0 | 7.86 | 1.46 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.0836 |  | 工作内容：1.防振锤安装。进行外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，防振锤安装调整及螺栓紧固，补刷防锈漆，工器具转移。 2.间隔棒安装：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料间隔棒。
0605000000 | JYX6-109 | 导线间隔棒 四分裂 | 个 | 21.99 | 0 | 18.56 | 2.92 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 工作内容：1.防振锤安装。进行外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，防振锤安装调整及螺栓紧固，补刷防锈漆，工器具转移。 2.间隔棒安装：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料间隔棒。
0605000000 | JYX6-110 | 导线间隔棒 六分裂 | 个 | 36.35 | 0 | 31.54 | 4.3 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.3393 |  | 工作内容：1.防振锤安装。进行外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，防振锤安装调整及螺栓紧固，补刷防锈漆，工器具转移。 2.间隔棒安装：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料间隔棒。
0605000000 | JYX6-111 | 导线间隔棒 八分裂 | 个 | 45.19 | 0 | 39.79 | 4.73 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.4237 |  | 工作内容：1.防振锤安装。进行外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，防振锤安装调整及螺栓紧固，补刷防锈漆，工器具转移。 2.间隔棒安装：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料间隔棒。
0605000000 | JYX6-112 | 相间间隔棒 35kV | 组 | 64.42 | 0 | 60.53 | 1.22 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0.6524 |  | 工作内容：1.防振锤安装。进行外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，防振锤安装调整及螺栓紧固，补刷防锈漆，工器具转移。 2.间隔棒安装：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括相间间隔棒及附件。
0605000000 | JYX6-113 | 相间间隔棒 110kV | 组 | 137.25 | 0 | 118.39 | 1.83 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 1.2735 |  | 工作内容：1.防振锤安装。进行外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，防振锤安装调整及螺栓紧固，补刷防锈漆，工器具转移。 2.间隔棒安装：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括相间间隔棒及附件。
0605000000 | JYX6-114 | 相间间隔棒 220kV | 组 | 273.83 | 0 | 233.67 | 1.83 | 38.33 | 0 | 0 | 0 | 2.515 |  | 工作内容：1.防振锤安装。进行外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，防振锤安装调整及螺栓紧固，补刷防锈漆，工器具转移。 2.间隔棒安装：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括相间间隔棒及附件。
0605000000 | JYX6-115 | 相间间隔棒 330kV | 组 | 448.15 | 0 | 388.23 | 2.05 | 57.87 | 0 | 0 | 0 | 4.1864 |  | 工作内容：1.防振锤安装。进行外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，防振锤安装调整及螺栓紧固，补刷防锈漆，工器具转移。 2.间隔棒安装：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括相间间隔棒及附件。
0605000000 | JYX6-116 | 相间间隔棒 500kV | 组 | 807.96 | 0 | 705.74 | 3.31 | 98.91 | 0 | 0 | 0 | 7.6017 |  | 工作内容：1.防振锤安装。进行外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，防振锤安装调整及螺栓紧固，补刷防锈漆，工器具转移。 2.间隔棒安装：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括相间间隔棒及附件。
0605000000 | JYX6-117 | 相间间隔棒 750kV | 组 | 987.28 | 0 | 871.89 | 4.35 | 111.04 | 0 | 0 | 0 | 9.4022 |  | 工作内容：1.防振锤安装。进行外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，防振锤安装调整及螺栓紧固，补刷防锈漆，工器具转移。 2.间隔棒安装：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括相间间隔棒及附件。
0605000000 | JYX6-118 | 相间间隔棒 1000kV | 组 | 1331.42 | 0 | 1135.21 | 5.39 | 190.82 | 0 | 0 | 0 | 12.1984 |  | 工作内容：1.防振锤安装。进行外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，防振锤安装调整及螺栓紧固，补刷防锈漆，工器具转移。 2.间隔棒安装：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料包括相间间隔棒及附件。
0606000000 | JYX6-119 | 重锤安装 重量（kg） 30以内 | 单相（单极） | 23.18 | 0 | 16.53 | 0.55 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1766 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，高空安装，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料重锤。
0606000000 | JYX6-120 | 重锤安装 重量（kg） 60以内 | 单相（单极） | 30.1 | 0 | 20.92 | 0.95 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0.2231 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，高空安装，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料重锤。
0606000000 | JYX6-121 | 重锤安装 重量（kg） 100以内 | 单相（单极） | 43.28 | 0 | 31.52 | 2.27 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0.3375 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，高空安装，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料重锤。
0606000000 | JYX6-122 | 重锤安装 重量（kg） 150以内 | 单相（单极） | 56.82 | 0 | 41.42 | 3.5 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4448 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，高空安装，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料重锤。
0606000000 | JYX6-123 | 重锤安装 重量（kg） 200以内 | 单相（单极） | 76.47 | 0 | 53.85 | 4.86 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0.5704 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，高空安装，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料重锤。
0606000000 | JYX6-124 | 重锤安装 重量（kg） 300以内 | 单相（单极） | 107.61 | 0 | 74.49 | 7.55 | 25.57 | 0 | 0 | 0 | 0.7981 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，高空安装，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料重锤。
0606000000 | JYX6-125 | 重锤安装 重量（kg） 400以内 | 单相（单极） | 142.57 | 0 | 98.89 | 9.72 | 33.96 | 0 | 0 | 0 | 1.0598 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，高空安装，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料重锤。
0606000000 | JYX6-126 | 重锤安装 重量（kg） 500以内 | 单相（单极） | 185.58 | 0 | 131.21 | 12.95 | 41.42 | 0 | 0 | 0 | 1.4068 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，高空安装，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料重锤。
0606000000 | JYX6-127 | 重锤安装 重量（kg） 500以上 | 单相（单极） | 206.27 | 0 | 144.75 | 15.64 | 45.88 | 0 | 0 | 0 | 1.5515 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，高空安装，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料重锤。
0607000000 | JYX6-128 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 150以内 | 单相 | 76.16 | 0 | 58.2 | 2.62 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0.6263 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-129 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 240以内 | 单相 | 105.42 | 0 | 79.56 | 3.51 | 22.35 | 0 | 0 | 0 | 0.8565 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-130 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 500以内 | 单相 | 188.61 | 0 | 137.78 | 7.78 | 43.05 | 0 | 0 | 0 | 1.483 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-131 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 2×240以内 | 单相 | 193.49 | 0 | 143.44 | 7 | 43.05 | 0 | 0 | 0 | 1.5425 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-132 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 2×500以内 | 单相 | 340.93 | 0 | 247.83 | 26.34 | 66.76 | 0 | 0 | 0 | 2.6673 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-133 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 2×720以内 | 单相 | 404.81 | 0 | 289.35 | 29.39 | 86.07 | 0 | 0 | 0 | 3.1149 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-134 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 2×1000以内 | 单相 | 491.79 | 0 | 362.87 | 29.39 | 99.53 | 0 | 0 | 0 | 3.8677 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-135 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 4×500以内 | 单相(单极) | 575.04 | 0 | 413.41 | 32.5 | 129.13 | 0 | 0 | 0 | 4.4493 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-136 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 4×720以内 | 单相(单极) | 674.78 | 0 | 483.33 | 38.08 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | 5.2006 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-137 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 4×800以内 | 单相(单极) | 738.23 | 0 | 534.86 | 38.85 | 164.52 | 0 | 0 | 0 | 5.7742 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-138 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 4×900以内 | 单相(单极) | 830.76 | 0 | 609.67 | 39.32 | 181.77 | 0 | 0 | 0 | 6.5536 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-139 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 6×400以内 | 单相(单极) | 837.95 | 0 | 607.13 | 51.55 | 179.27 | 0 | 0 | 0 | 6.5336 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-140 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 6×630以内 | 单相(单极) | 932.53 | 0 | 685.22 | 52.84 | 194.47 | 0 | 0 | 0 | 7.2859 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-141 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 6×720以内 | 单相(单极) | 956.17 | 0 | 699.27 | 54.13 | 202.77 | 0 | 0 | 0 | 7.4289 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-142 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 6×800以内 | 单相(单极) | 1034.98 | 0 | 767.28 | 56.67 | 211.03 | 0 | 0 | 0 | 8.0808 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-143 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 6×900以内 | 单相(单极) | 1133.24 | 0 | 843.37 | 60.91 | 228.96 | 0 | 0 | 0 | 8.833 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-144 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 6×1000以内 | 单相(单极) | 1253.94 | 0 | 944.31 | 65.5 | 244.13 | 0 | 0 | 0 | 9.831 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-145 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 6×1250以内 | 单相(单极) | 1329.74 | 0 | 975 | 54.83 | 299.91 | 0 | 0 | 0 | 9.6761 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-146 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 8×500以内 | 单相(单极) | 1036 | 0 | 771.8 | 35.24 | 228.96 | 0 | 0 | 0 | 8.2366 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-147 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 8×630以内 | 单相(单极) | 1204.79 | 0 | 910.15 | 44.82 | 249.82 | 0 | 0 | 0 | 9.5206 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-148 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 8×720以内 | 单相(单极) | 1244.71 | 0 | 929.15 | 42.14 | 273.42 | 0 | 0 | 0 | 9.7267 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-149 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 8×900以内 | 单相(单极) | 1450.53 | 0 | 1052.83 | 53.31 | 344.39 | 0 | 0 | 0 | 10.6188 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | JYX6-150 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 8×1250以内 | 单相(单极) | 1735.62 | 0 | 1277.2 | 70.86 | 387.56 | 0 | 0 | 0 | 13.1404 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，高空安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具等转移。 注释：未计价材料阻尼线。
0608000000 | JYX6-151 | 阻冰环安装 导线型式 单导线 | 100个 | 56.93 | 0 | 35.1 | 0 | 21.83 | 0 | 0 | 0 | 0.3762 |  | 工作内容：吊装飞车在导地线上，安装阻冰环，拆卸飞车，清理现场，工器具转移等。 注释：未计价材料阻冰环。
0608000000 | JYX6-152 | 阻冰环安装 导线型式 分裂导线 | 100个 | 43.36 | 0 | 26.94 | 0 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 0.2887 |  | 工作内容：吊装飞车在导地线上，安装阻冰环，拆卸飞车，清理现场，工器具转移等。 注释：未计价材料阻冰环。
0609000000 | JYX6-153 | 跳线制作及安装 单导线 软跳线 10kV以下 | 单相 | 112.36 | 0 | 77.4 | 1.19 | 33.77 | 0 | 0 | 0 | 0.6836 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线。
0609000000 | JYX6-154 | 跳线制作及安装 单导线 软跳线 35kV | 单相 | 224.65 | 0 | 154.77 | 2.39 | 67.49 | 0 | 0 | 0 | 1.3669 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线。
0609000000 | JYX6-155 | 跳线制作及安装 单导线 软跳线 110kV | 单相 | 424.7 | 0 | 305.73 | 4.45 | 114.52 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线。
0609000000 | JYX6-156 | 跳线制作及安装 单导线 软跳线 220kV | 单相 | 757.97 | 0 | 545.5 | 7.94 | 204.53 | 0 | 0 | 0 | 4.8175 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线。
0609000000 | JYX6-157 | 跳线制作及安装 软跳线 220kV 双分裂 | 单相 | 1271.48 | 0 | 890.08 | 12.36 | 369.04 | 0 | 0 | 0 | 7.8607 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线。
0609000000 | JYX6-158 | 跳线制作及安装 软跳线 220kV 四分裂 | 单相 | 2430.36 | 0 | 1701.22 | 23.61 | 705.53 | 0 | 0 | 0 | 15.0243 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线。
0609000000 | JYX6-159 | 跳线制作及安装 软跳线 330kV 双分裂 | 单相 | 1407.04 | 0 | 985 | 13.68 | 408.36 | 0 | 0 | 0 | 8.6991 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线。
0609000000 | JYX6-160 | 跳线制作及安装 软跳线 330kV 四分裂 | 单相 | 2558.04 | 0 | 1790.61 | 24.86 | 742.57 | 0 | 0 | 0 | 15.8137 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线。
0609000000 | JYX6-161 | 跳线制作及安装 软跳线 ±500kV、500kV 四分裂 | 单相(单极) | 2775.32 | 0 | 1942.82 | 26.98 | 805.52 | 0 | 0 | 0 | 17.158 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线。
0609000000 | JYX6-162 | 跳线制作及安装 软跳线 ±500kV、500kV 六分裂 | 单相(单极) | 3469.36 | 0 | 2428.56 | 33.72 | 1007.08 | 0 | 0 | 0 | 21.4477 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线。
0609000000 | JYX6-163 | 跳线制作及安装 软跳线 ±660kV、750kV 四分裂 | 单相(单极) | 2951.59 | 0 | 2066.1 | 28.68 | 856.81 | 0 | 0 | 0 | 18.2468 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线。
0609000000 | JYX6-164 | 跳线制作及安装 软跳线 ±660kV、750kV 六分裂 | 单相(单极) | 3689.41 | 0 | 2582.65 | 35.85 | 1070.91 | 0 | 0 | 0 | 22.8087 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线。
0609000000 | JYX6-165 | 跳线制作及安装 软跳线 ±800kV、1000kV 四分裂 | 单相(单极) | 3011.49 | 0 | 2108.02 | 29.27 | 874.2 | 0 | 0 | 0 | 18.617 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线。
0609000000 | JYX6-166 | 跳线制作及安装 软跳线 ±800kV、1000kV 六分裂 | 单相(单极) | 3764.4 | 0 | 2635.07 | 36.58 | 1092.75 | 0 | 0 | 0 | 23.2715 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线。
0609000000 | JYX6-167 | 跳线制作及安装 软跳线 ±800kV、1000kV 八分裂 | 单相(单极) | 4517.29 | 0 | 3162.06 | 43.9 | 1311.33 | 0 | 0 | 0 | 27.9257 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线。
0609000000 | JYX6-168 | 跳线制作及安装 软跳线 ±1100kV 八分裂 | 单极 | 4490.72 | 0 | 3223.86 | 37.88 | 1228.98 | 0 | 0 | 0 | 28.5385 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线。
0609000000 | JYX6-169 | 跳线制作及安装 刚性跳线 双分裂 | 单相 | 3567.73 | 0 | 2562.38 | 44.61 | 960.74 | 0 | 0 | 0 | 22.6259 |  | 工作内容：刚性箍架组装连接，箍架吊装，重锤安装，跳线丈量，切割，连接，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套刚性跳线。
0609000000 | JYX6-170 | 跳线制作及安装 刚性跳线 四分裂 | 单相(单极) | 4860.59 | 0 | 3504.62 | 57.81 | 1298.16 | 0 | 0 | 0 | 30.951 |  | 工作内容：刚性箍架组装连接，箍架吊装，重锤安装，跳线丈量，切割，连接，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套刚性跳线。
0609000000 | JYX6-171 | 跳线制作及安装 刚性跳线 六分裂 | 单相(单极) | 6075.7 | 0 | 4380.76 | 72.26 | 1622.68 | 0 | 0 | 0 | 38.6887 |  | 工作内容：刚性箍架组装连接，箍架吊装，重锤安装，跳线丈量，切割，连接，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套刚性跳线。
0609000000 | JYX6-172 | 跳线制作及安装 刚性跳线 八分裂 | 单相(单极) | 7290.89 | 0 | 5256.98 | 86.72 | 1947.19 | 0 | 0 | 0 | 46.427 |  | 工作内容：刚性箍架组装连接，箍架吊装，重锤安装，跳线丈量，切割，连接，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套刚性跳线。
0701000000 | JYX7-1 | 变压器安装 油浸式变压器 容量（kVA） 50以下 | 台 | 1391.71 | 0 | 748.16 | 76.84 | 566.71 | 0 | 0 | 0 | 6.7046 |  | 工作内容：支架、台架及撑铁安装，设备吊装、固定、安装，绝缘子安装，引连线安装，设备的检查、调整、连接、接地，单体调试，清理现场，工器具移运等。
0701000000 | JYX7-2 | 变压器安装 油浸式变压器 容量（kVA） 100以下 | 台 | 1513.12 | 0 | 862.59 | 79.37 | 571.16 | 0 | 0 | 0 | 7.7671 |  | 工作内容：支架、台架及撑铁安装，设备吊装、固定、安装，绝缘子安装，引连线安装，设备的检查、调整、连接、接地，单体调试，清理现场，工器具移运等。
0701000000 | JYX7-3 | 变压器安装 油浸式变压器 容量（kVA） 160以下 | 台 | 1675.52 | 0 | 1019.93 | 84.43 | 571.16 | 0 | 0 | 0 | 9.2451 |  | 工作内容：支架、台架及撑铁安装，设备吊装、固定、安装，绝缘子安装，引连线安装，设备的检查、调整、连接、接地，单体调试，清理现场，工器具移运等。
0701000000 | JYX7-4 | 变压器安装 油浸式变压器 容量（kVA） 315以下 | 台 | 1887.42 | 0 | 1197.87 | 94.63 | 594.92 | 0 | 0 | 0 | 10.9137 |  | 工作内容：支架、台架及撑铁安装，设备吊装、固定、安装，绝缘子安装，引连线安装，设备的检查、调整、连接、接地，单体调试，清理现场，工器具移运等。
0701000000 | JYX7-5 | 变压器安装 油浸式变压器 容量（kVA） 400以下 | 台 | 2024.98 | 0 | 1331.7 | 98.36 | 594.92 | 0 | 0 | 0 | 12.1679 |  | 工作内容：支架、台架及撑铁安装，设备吊装、固定、安装，绝缘子安装，引连线安装，设备的检查、调整、连接、接地，单体调试，清理现场，工器具移运等。
0701000000 | JYX7-6 | 变压器安装 油浸式变压器 容量（kVA） 630以下 | 台 | 2471.6 | 0 | 1708.4 | 106.79 | 656.41 | 0 | 0 | 0 | 15.7082 |  | 工作内容：支架、台架及撑铁安装，设备吊装、固定、安装，绝缘子安装，引连线安装，设备的检查、调整、连接、接地，单体调试，清理现场，工器具移运等。
0701000000 | JYX7-7 | 单相变压器安装 容量（kVA） 50以下 | 台 | 714.7 | 0 | 443.66 | 25.85 | 245.19 | 0 | 0 | 0 | 3.9176 |  | 工作内容：支架、台架及撑铁安装，设备吊装、固定、安装，绝缘子安装，引连线安装，设备的检查、调整、连接、接地，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括铁件、导线或电缆及附件、金具、绝缘子、防火材料、标示牌、接线端子等。
0701000000 | JYX7-8 | 单相变压器安装 容量（kVA） 50以上 | 台 | 821.83 | 0 | 529.49 | 38.31 | 254.03 | 0 | 0 | 0 | 4.7499 |  | 工作内容：支架、台架及撑铁安装，设备吊装、固定、安装，绝缘子安装，引连线安装，设备的检查、调整、连接、接地，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括铁件、导线或电缆及附件、金具、绝缘子、防火材料、标示牌、接线端子等。
0702000000 | JYX7-9 | 配电装置安装 跌落式熔断器 | 组 | 143.66 | 0 | 91.88 | 42.06 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0.8273 |  | 工作内容：支架、撑铁安装，设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地，单体调试 ，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括铁件、导线（连接线）金具。
0702000000 | JYX7-10 | 配电装置安装 隔离开关 | 组 | 512.28 | 0 | 323.93 | 47.27 | 141.08 | 0 | 0 | 0 | 2.829 |  | 工作内容：支架、撑铁安装，设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地，单体调试 ，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括铁件、导线（连接线）金具。
0702000000 | JYX7-11 | 配电装置安装 断路器 | 台 | 1291.74 | 0 | 580.8 | 44.22 | 666.72 | 0 | 0 | 0 | 4.9802 |  | 工作内容：支架、撑铁安装，设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地，单体调试 ，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括铁件、导线（连接线）金具。
0702000000 | JYX7-12 | 配电装置安装 配电箱 | 台 | 817.72 | 0 | 464.37 | 56.97 | 296.38 | 0 | 0 | 0 | 4.0434 |  | 工作内容：支架、撑铁安装，设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地，单体调试 ，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括铁件、导线（连接线）金具。
0702000000 | JYX7-13 | 配电装置安装 负荷开关 | 台 | 1040.53 | 0 | 379.52 | 43.64 | 617.37 | 0 | 0 | 0 | 3.2774 |  | 工作内容：支架、撑铁安装，设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地，单体调试 ，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料包括铁件、导线（连接线）金具。
0702000000 | JYX7-14 | 配电装置安装 变压器综合监测仪 | 台 | 311.36 | 0 | 156.71 | 50.71 | 103.94 | 0 | 0 | 0 | 1.4149 |  | 工作内容：支架、撑铁安装，设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地，单体调试 ，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具。
0702000000 | JYX7-15 | 配电装置安装 低压无功补偿装置 | 台 | 725.67 | 0 | 313.08 | 70.76 | 341.83 | 0 | 0 | 0 | 2.7294 |  | 工作内容：支架、撑铁安装，设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地，单体调试 ，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具。
0702000000 | JYX7-16 | 配电装置安装 户外计量箱10kV | 台 | 430.69 | 0 | 179.82 | 59.13 | 191.74 | 0 | 0 | 0 | 1.6235 |  | 工作内容：支架、撑铁安装，设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地，单体调试 ，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具。
0702000000 | JYX7-17 | 配电装置安装 户外计量箱1kV | 台 | 87.63 | 0 | 47.13 | 12.55 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0.4309 |  | 工作内容：支架、撑铁安装，设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地，单体调试 ，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具。
0702000000 | JYX7-18 | 配电装置安装 电压互感器 | 台 | 440.01 | 0 | 194.66 | 29.07 | 216.28 | 0 | 0 | 0 | 1.6595 |  | 工作内容：支架、撑铁安装，设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地，单体调试 ，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具。
0702000000 | JYX7-19 | 配电装置安装 电流互感器 | 台 | 350.52 | 0 | 110.44 | 28.12 | 211.96 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 |  | 工作内容：支架、撑铁安装，设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地，单体调试 ，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具。
0702000000 | JYX7-20 | 配电装置安装 线路故障指示器 | 支 | 7.26 | 0 | 6.53 | 0.39 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.0595 |  | 工作内容：支架、撑铁安装，设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地，单体调试 ，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具。
0702000000 | JYX7-21 | 配电装置安装 馈线终端（FTU） | 台 | 845.32 | 0 | 820.8 | 24.18 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |  | 工作内容：支架、撑铁安装，设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地，单体调试 ，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具。
0703000000 | JYX7-22 | 压接线端子 导线截面（mm²） 35以内 | 个 | 5 | 0 | 4.08 | 0.6 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0439 |  | 工作内容：削线头、套绝缘管、压接头、包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接线端子。
0703000000 | JYX7-23 | 压接线端子 导线截面（mm²） 70以内 | 个 | 9.25 | 0 | 8.17 | 0.76 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0878 |  | 工作内容：削线头、套绝缘管、压接头、包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接线端子。
0703000000 | JYX7-24 | 压接线端子 导线截面（mm²） 120以内 | 个 | 18.55 | 0 | 16.33 | 1.9 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.1756 |  | 工作内容：削线头、套绝缘管、压接头、包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接线端子。
0703000000 | JYX7-25 | 压接线端子 导线截面（mm²） 240以内 | 个 | 21.81 | 0 | 19.05 | 2.44 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.2048 |  | 工作内容：削线头、套绝缘管、压接头、包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接线端子。
0801010000 | JYX8-1 | 施工道路修筑 路床整形 | m² | 6.49 | 0 | 5.85 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.0736 |  | 工作内容：挖填土，平整，拌和，运料，摊铺，找平，洒水，碾压，清理现场，工器具移运等。
0801020000 | JYX8-2 | 施工道路修筑 道路基层 块石 厚度（cm） 15 | m² | 5.85 | 0 | 4.79 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0.0602 |  | 工作内容：基层找平，铺石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料块石、碎石、塘渣、砂、水。
0801020000 | JYX8-3 | 施工道路修筑 道路基层 块石 厚度（cm） 每增减5 | m² | 1.73 | 0 | 1.46 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0183 |  | 工作内容：基层找平，铺石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料块石、碎石、塘渣、砂、水。
0801020000 | JYX8-4 | 施工道路修筑 道路基层 塘渣 厚度（cm） 15 | m² | 4.65 | 0 | 3.92 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.0492 |  | 工作内容：基层找平，铺石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料块石、碎石、塘渣、砂、水。
0801020000 | JYX8-5 | 施工道路修筑 道路基层 塘渣 厚度（cm） 每增减5 | m² | 1.31 | 0 | 1.1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.0138 |  | 工作内容：基层找平，铺石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料块石、碎石、塘渣、砂、水。
0801020000 | JYX8-6 | 施工道路修筑 道路基层 碎石 厚度（cm） 10 | m² | 3.74 | 0 | 2.89 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.0364 |  | 工作内容：基层找平，铺石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料块石、碎石、塘渣、砂、水。
0801020000 | JYX8-7 | 施工道路修筑 道路基层 碎石 厚度（cm） 每增减1 | m² | 0.33 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 |  | 工作内容：基层找平，铺石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料块石、碎石、塘渣、砂、水。
0801020000 | JYX8-8 | 施工道路修筑 道路基层 砂 厚度（cm） 10 | m² | 2.38 | 0 | 2.1 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 |  | 工作内容：基层找平，铺石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料块石、碎石、塘渣、砂、水。
0801020000 | JYX8-9 | 施工道路修筑 道路基层 砂 厚度（cm） 每增减1 | m² | 0.24 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 |  | 工作内容：基层找平，铺石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料块石、碎石、塘渣、砂、水。
0801030000 | JYX8-10 | 施工道路修筑 道路面层 黏土：砂 厚度（cm） 5 | m² | 5.36 | 0 | 1.42 | 3.6 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.0179 |  | 工作内容：面层拌和，浇筑，抹平，夯实，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料土、砂、碎石、水。
0801030000 | JYX8-11 | 施工道路修筑 道路面层 黏土：砂 厚度（cm） 每增减1 | m² | 1.04 | 0 | 0.26 | 0.72 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 |  | 工作内容：面层拌和，浇筑，抹平，夯实，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料土、砂、碎石、水。
0801030000 | JYX8-12 | 施工道路修筑 道路面层 黏土：石屑 厚度（cm） 5 | m² | 4.74 | 0 | 1.37 | 3.03 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.0171 |  | 工作内容：面层拌和，浇筑，抹平，夯实，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料土、砂、碎石、水。
0801030000 | JYX8-13 | 施工道路修筑 道路面层 黏土：石屑 厚度（cm） 每增减1 | m² | 1.21 | 0 | 0.27 | 0.83 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 |  | 工作内容：面层拌和，浇筑，抹平，夯实，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料土、砂、碎石、水。
0802000000 | JYX8-14 | 草方格固沙 | m² | 4.61 | 0 | 2.65 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0.0353 |  | 工作内容：沙堆推平，切草，植草，块石铺设，清理现场,工器具移运等。 注释：未计价材料块石、稻草、麦秸等。
0802000000 | JYX8-15 | 石方格固沙 | m² | 9.66 | 0 | 5.75 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0.0766 |  | 工作内容：沙堆推平，切草，植草，块石铺设，清理现场,工器具移运等。 注释：未计价材料块石、稻草、麦秸等。
0803000000 | JYX8-16 | 排水（洪）沟 干砌 | m³ | 35.12 | 0 | 31.78 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0.3577 |  | 工作内容：材料移运，选料，砂浆配拌，砌筑，找正，上浆，勾缝，混凝土护坡、挡土墙的模板安装及拆除，钢筋组扎及安装，搅拌浇制，养护，清理现场，工器具转移。
0803000000 | JYX8-17 | 排水（洪）沟 浆砌 | m³ | 77.12 | 0 | 71.46 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0.8061 |  | 工作内容：材料移运，选料，砂浆配拌，砌筑，找正，上浆，勾缝，混凝土护坡、挡土墙的模板安装及拆除，钢筋组扎及安装，搅拌浇制，养护，清理现场，工器具转移。
0803000000 | JYX8-18 | 护坡、挡土墙 斜坡形 干砌 | m³ | 35.12 | 0 | 31.78 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0.3577 |  | 工作内容：材料移运，选料，砂浆配拌，砌筑，找正，上浆，勾缝，混凝土护坡、挡土墙的模板安装及拆除，钢筋组扎及安装，搅拌浇制，养护，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料水泥、砂、石、水。
0803000000 | JYX8-19 | 护坡、挡土墙 斜坡形 浆砌 | m³ | 72.27 | 0 | 66.61 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0.7526 |  | 工作内容：材料移运，选料，砂浆配拌，砌筑，找正，上浆，勾缝，混凝土护坡、挡土墙的模板安装及拆除，钢筋组扎及安装，搅拌浇制，养护，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料水泥、砂、石、水。
0803000000 | JYX8-20 | 护坡、挡土墙 锥形 干砌 | m³ | 45.09 | 0 | 41.6 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0.4696 |  | 工作内容：材料移运，选料，砂浆配拌，砌筑，找正，上浆，勾缝，混凝土护坡、挡土墙的模板安装及拆除，钢筋组扎及安装，搅拌浇制，养护，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料水泥、砂、石、水。
0803000000 | JYX8-21 | 护坡、挡土墙 锥形 浆砌 | m³ | 77.34 | 0 | 71.02 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.8022 |  | 工作内容：材料移运，选料，砂浆配拌，砌筑，找正，上浆，勾缝，混凝土护坡、挡土墙的模板安装及拆除，钢筋组扎及安装，搅拌浇制，养护，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料水泥、砂、石、水。
0803000000 | JYX8-22 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙 钢筋混凝土 | m³ | 253.12 | 0 | 193.51 | 39.18 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 2.1789 |  | 工作内容：材料移运，选料，砂浆配拌，砌筑，找正，上浆，勾缝，混凝土护坡、挡土墙的模板安装及拆除，钢筋组扎及安装，搅拌浇制，养护，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料水泥、砂、石、水、钢筋。
0803000000 | JYX8-23 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙 素混凝土 | m³ | 240.75 | 0 | 174.36 | 45.96 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 1.9662 |  | 工作内容：材料移运，选料，砂浆配拌，砌筑，找正，上浆，勾缝，混凝土护坡、挡土墙的模板安装及拆除，钢筋组扎及安装，搅拌浇制，养护，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料水泥、砂、石、水、钢筋。
0804000000 | JYX8-24 | 喷射混凝土护坡 挂网 | t | 1193.47 | 0 | 1047.23 | 2.48 | 143.76 | 0 | 0 | 0 | 11.8375 |  | 工作内容：挂网：挂网，绑扎，混凝土块支垫，点焊锚杆。喷混凝土：坡面清理及湿润，脚手架的搭设、移动、拆除，排水孔的设置，混凝土配运料，拌和，运输，喷射，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料铁丝网，砂，石，水泥，水。
0804000000 | JYX8-25 | 喷射混凝土护坡 喷混凝土 | m³ | 371.62 | 0 | 169.41 | 32.47 | 169.74 | 0 | 0 | 0 | 1.9169 |  | 工作内容：挂网：挂网，绑扎，混凝土块支垫，点焊锚杆。喷混凝土：坡面清理及湿润，脚手架的搭设、移动、拆除，排水孔的设置，混凝土配运料，拌和，运输，喷射，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料铁丝网，砂，石，水泥，水。
0805000000 | JYX8-26 | 杆塔附属设施安装 防鸟刺安装 10kV以下 | 个 | 6.95 | 0 | 3.76 | 0.33 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0.0339 |  | 工作内容：外观检查、清点，塔上安装，工器具转移，现场清理。 注释：未计价材料防鸟刺、驱鸟器。
0805000000 | JYX8-27 | 杆塔附属设施安装 防鸟刺安装 35kV及以上 | 个 | 45.53 | 0 | 14.76 | 2.59 | 28.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 |  | 工作内容：外观检查、清点，塔上安装，工器具转移，现场清理。 注释：未计价材料防鸟刺、驱鸟器。
0805000000 | JYX8-28 | 杆塔附属设施安装 驱鸟器安装 | 个 | 248.03 | 0 | 13.43 | 2.97 | 231.63 | 0 | 0 | 0 | 0.1628 |  | 工作内容：外观检查、清点，塔上安装，工器具转移，现场清理。 注释：未计价材料防鸟刺、驱鸟器。
0805000000 | JYX8-29 | 杆塔附属设施安装 接地环 | 组 | 15.97 | 0 | 15.02 | 0.63 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.1353 |  | 工作内容：外观检查、清点，塔上安装，工器具转移，现场清理。 注释：未计价材料包括接地环、电杆反光膜、设备绝缘罩、标示牌、铁附件。
0805000000 | JYX8-30 | 杆塔附属设施安装 电杆反光膜 | 套 | 2.51 | 0 | 2.13 | 0.06 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0203 |  | 工作内容：外观检查、清点，塔上安装，工器具转移，现场清理。 注释：未计价材料包括接地环、电杆反光膜、设备绝缘罩、标示牌、铁附件。
0805000000 | JYX8-31 | 杆塔附属设施安装 设备绝缘护罩 | 个 | 3.31 | 0 | 2.92 | 0.07 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0269 |  | 工作内容：外观检查、清点，塔上安装，工器具转移，现场清理。 注释：未计价材料包括接地环、电杆反光膜、设备绝缘罩、标示牌、铁附件。
0805000000 | JYX8-32 | 杆塔附属设施安装 标示牌 10kV以下 | 块 | 11.25 | 0 | 10.48 | 0.42 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1118 |  | 工作内容：外观检查、清点，塔上安装，工器具转移，现场清理。 注释：未计价材料包括接地环、电杆反光膜、设备绝缘罩、标示牌、铁附件。
0805000000 | JYX8-33 | 杆塔附属设施安装 标示牌 35kV及以上 | 块 | 53.17 | 0 | 20.65 | 1.29 | 31.23 | 0 | 0 | 0 | 0.2231 |  | 工作内容：外观检查、清点，塔上安装，工器具转移，现场清理。 注释：未计价材料包括接地环、电杆反光膜、设备绝缘罩、标示牌、铁附件。
0805000000 | JYX8-34 | 杆塔附属设施安装 铁附件安装 | t | 454.97 | 0 | 139.86 | 26.98 | 288.13 | 0 | 0 | 0 | 1.5684 |  | 工作内容：外观检查、清点，塔上安装，工器具转移，现场清理。 注释：未计价材料包括接地环、电杆反光膜、设备绝缘罩、标示牌、铁附件。
0806000000 | JYX8-35 | 防坠落装置安装 刚性导向型 | m | 18.58 | 0 | 15.36 | 2.78 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.1726 |  | 工作内容：装置外观检查，安装，调整及螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防坠落装置及附件。
0806000000 | JYX8-36 | 防坠落装置安装 柔性导向型 | m | 12.12 | 0 | 11.54 | 0.45 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1265 |  | 工作内容：装置外观检查，安装，调整及螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防坠落装置及附件。
0807000000 | JYX8-37 | 避雷器安装 氧化锌避雷器 1kV | 组/三相 | 163.58 | 0 | 97.98 | 41.98 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 1.0532 |  | 工作内容：开箱检查，安装（吊装）固定、引线接线、接地，间隙调整，单体调试，清理现场 ，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）包括避雷器及附件。
0807000000 | JYX8-38 | 避雷器安装 氧化锌避雷器 10kV | 组/三相 | 205.59 | 0 | 122.49 | 49.35 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 1.3164 |  | 工作内容：开箱检查，安装（吊装）固定、引线接线、接地，间隙调整，单体调试，清理现场 ，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）包括避雷器及附件。
0807000000 | JYX8-39 | 避雷器安装 氧化锌避雷器 35kV | 单相 | 307.91 | 0 | 140.03 | 33.04 | 134.84 | 0 | 0 | 0 | 1.5051 |  | 工作内容：开箱检查，安装（吊装）固定、引线接线、接地，间隙调整，单体调试，清理现场 ，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）包括避雷器及附件。
0807000000 | JYX8-40 | 避雷器安装 氧化锌避雷器 110kV | 单相 | 573.28 | 0 | 262.55 | 45.6 | 265.13 | 0 | 0 | 0 | 2.822 |  | 工作内容：开箱检查，安装（吊装）固定、引线接线、接地，间隙调整，单体调试，清理现场 ，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）包括避雷器及附件。
0807000000 | JYX8-41 | 避雷器安装 氧化锌避雷器 220kV | 单相 | 1080.98 | 0 | 592.19 | 53.3 | 435.49 | 0 | 0 | 0 | 6.365 |  | 工作内容：开箱检查，安装（吊装）固定、引线接线、接地，间隙调整，单体调试，清理现场 ，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）包括避雷器及附件。
0807000000 | JYX8-42 | 避雷器安装 氧化锌避雷器 330kV | 单相 | 1747.62 | 0 | 994.02 | 85.35 | 668.25 | 0 | 0 | 0 | 10.684 |  | 工作内容：开箱检查，安装（吊装）固定、引线接线、接地，间隙调整，单体调试，清理现场 ，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）包括避雷器及附件。
0807000000 | JYX8-43 | 避雷器安装 氧化锌避雷器 500kV | 单相 | 3129.77 | 0 | 1642.97 | 99.63 | 1387.17 | 0 | 0 | 0 | 18.1091 |  | 工作内容：开箱检查，安装（吊装）固定、引线接线、接地，间隙调整，单体调试，清理现场 ，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）包括避雷器及附件。
0807000000 | JYX8-44 | 避雷器安装 氧化锌避雷器 750kV | 单相 | 5184.4 | 0 | 2766.48 | 185.35 | 2232.57 | 0 | 0 | 0 | 30.4926 |  | 工作内容：开箱检查，安装（吊装）固定、引线接线、接地，间隙调整，单体调试，清理现场 ，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）包括避雷器及附件。
0807000000 | JYX8-45 | 避雷器安装 氧化锌避雷器 1000kV | 单相 | 17483.68 | 0 | 4879.97 | 247.16 | 12356.55 | 0 | 0 | 0 | 51.7339 |  | 工作内容：开箱检查，安装（吊装）固定、引线接线、接地，间隙调整，单体调试，清理现场 ，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）包括避雷器及附件。
0808010100 | JYX8-46 | 索道设施运输 木支架运输 荷载1t以内 跨度（m） 300以内 | 个 | 159.72 | 0 | 123.5 | 0 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 1.6466 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010100 | JYX8-47 | 索道设施运输 木支架运输 荷载1t以内 跨度（m） 600以内 | 个 | 271.03 | 0 | 246.98 | 0 | 24.05 | 0 | 0 | 0 | 3.2931 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010100 | JYX8-48 | 索道设施运输 木支架运输 荷载1t以内 跨度（m） 900以内 | 个 | 392.21 | 0 | 370.48 | 0 | 21.73 | 0 | 0 | 0 | 4.9397 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010100 | JYX8-49 | 索道设施运输 木支架运输 荷载1t以内 跨度（m） 900以上 | 个 | 511.34 | 0 | 493.96 | 0 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 6.5861 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010100 | JYX8-50 | 索道设施运输 木支架运输 荷载2t以内 跨度（m） 300以内 | 个 | 191.62 | 0 | 148.19 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 1.9758 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010100 | JYX8-51 | 索道设施运输 木支架运输 荷载2t以内 跨度（m） 600以内 | 个 | 325.35 | 0 | 296.38 | 0 | 28.97 | 0 | 0 | 0 | 3.9517 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010100 | JYX8-52 | 索道设施运输 木支架运输 荷载2t以内 跨度（m） 900以内 | 个 | 470.04 | 0 | 444.56 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 5.9275 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010100 | JYX8-53 | 索道设施运输 木支架运输 荷载2t以内 跨度（m） 900以上 | 个 | 613.02 | 0 | 592.75 | 0 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 7.9033 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010200 | JYX8-54 | 索道设施运输 钢支架运输 荷载1t以内 跨度（m） 300以内 | 个 | 151.8 | 0 | 115.58 | 0 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010200 | JYX8-55 | 索道设施运输 钢支架运输 荷载1t以内 跨度（m） 600以内 | 个 | 255.72 | 0 | 231.67 | 0 | 24.05 | 0 | 0 | 0 | 3.0889 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010200 | JYX8-56 | 索道设施运输 钢支架运输 荷载1t以内 跨度（m） 900以内 | 个 | 368.98 | 0 | 347.25 | 0 | 21.73 | 0 | 0 | 0 | 4.63 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010200 | JYX8-57 | 索道设施运输 钢支架运输 荷载1t以内 跨度（m） 900以上 | 个 | 480.72 | 0 | 463.34 | 0 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 6.1778 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010200 | JYX8-58 | 索道设施运输 钢支架运输 荷载2t以内 跨度（m） 300以内 | 个 | 182.23 | 0 | 138.8 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 1.8507 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010200 | JYX8-59 | 索道设施运输 钢支架运输 荷载2t以内 跨度（m） 600以内 | 个 | 307.07 | 0 | 278.1 | 0 | 28.97 | 0 | 0 | 0 | 3.708 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010200 | JYX8-60 | 索道设施运输 钢支架运输 荷载2t以内 跨度（m） 900以内 | 个 | 442.38 | 0 | 416.9 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 5.5587 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010200 | JYX8-61 | 索道设施运输 钢支架运输 荷载2t以内 跨度（m） 900以上 | 个 | 575.98 | 0 | 555.71 | 0 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 7.4095 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010200 | JYX8-62 | 索道设施运输 钢支架运输 荷载5t以内 跨度（m） 300以内 | 个 | 403.69 | 0 | 345.77 | 0 | 57.92 | 0 | 0 | 0 | 4.6103 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010200 | JYX8-63 | 索道设施运输 钢支架运输 荷载5t以内 跨度（m） 600以内 | 个 | 739.89 | 0 | 691.54 | 0 | 48.35 | 0 | 0 | 0 | 9.2205 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010200 | JYX8-64 | 索道设施运输 钢支架运输 荷载5t以内 跨度（m） 900以内 | 个 | 1080.74 | 0 | 1037.31 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 13.8308 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010200 | JYX8-65 | 索道设施运输 钢支架运输 荷载5t以内 跨度（m） 900以上 | 个 | 1423.62 | 0 | 1383.08 | 0 | 40.54 | 0 | 0 | 0 | 18.4411 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010300 | JYX8-66 | 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载1t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 625.63 | 0 | 553.23 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 7.3764 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010300 | JYX8-67 | 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载1t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 1178.87 | 0 | 1106.47 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 14.7529 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010300 | JYX8-68 | 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载1t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 1746.59 | 0 | 1659.7 | 0 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 22.1293 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010300 | JYX8-69 | 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载1t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 2299.82 | 0 | 2212.93 | 0 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 29.5057 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010300 | JYX8-70 | 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载2t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 778.43 | 0 | 691.54 | 0 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 9.2205 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010300 | JYX8-71 | 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载2t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 1469.97 | 0 | 1383.08 | 0 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 18.4411 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010300 | JYX8-72 | 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载2t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 2190.45 | 0 | 2074.62 | 0 | 115.83 | 0 | 0 | 0 | 27.6616 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010300 | JYX8-73 | 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载2t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 2882 | 0 | 2766.17 | 0 | 115.83 | 0 | 0 | 0 | 36.8822 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010300 | JYX8-74 | 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载5t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 1182.12 | 0 | 1037.31 | 0 | 144.81 | 0 | 0 | 0 | 13.8308 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010300 | JYX8-75 | 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载5t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 2219.43 | 0 | 2074.62 | 0 | 144.81 | 0 | 0 | 0 | 27.6616 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010300 | JYX8-76 | 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载5t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 3285.71 | 0 | 3111.93 | 0 | 173.78 | 0 | 0 | 0 | 41.4924 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010300 | JYX8-77 | 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载5t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 4323.02 | 0 | 4149.24 | 0 | 173.78 | 0 | 0 | 0 | 55.3232 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010400 | JYX8-78 | 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载1t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 682.28 | 0 | 602.63 | 0 | 79.65 | 0 | 0 | 0 | 8.035 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010400 | JYX8-79 | 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载1t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 1284.91 | 0 | 1205.26 | 0 | 79.65 | 0 | 0 | 0 | 16.0701 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010400 | JYX8-80 | 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载1t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 1903.44 | 0 | 1807.88 | 0 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | 24.1051 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010400 | JYX8-81 | 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载1t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 2506.08 | 0 | 2410.52 | 0 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | 32.1402 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010400 | JYX8-82 | 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载2t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 885.9 | 0 | 790.34 | 0 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | 10.5378 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010400 | JYX8-83 | 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载2t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 1676.22 | 0 | 1580.66 | 0 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | 21.0755 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010400 | JYX8-84 | 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载2t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 2498.43 | 0 | 2371 | 0 | 127.43 | 0 | 0 | 0 | 31.6133 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010400 | JYX8-85 | 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载2t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 3288.76 | 0 | 3161.33 | 0 | 127.43 | 0 | 0 | 0 | 42.151 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010400 | JYX8-86 | 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载5t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 1394.19 | 0 | 1234.9 | 0 | 159.29 | 0 | 0 | 0 | 16.4653 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010400 | JYX8-87 | 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载5t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 2629.08 | 0 | 2469.79 | 0 | 159.29 | 0 | 0 | 0 | 32.9305 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010400 | JYX8-88 | 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载5t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 3895.85 | 0 | 3704.69 | 0 | 191.16 | 0 | 0 | 0 | 49.3958 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808010400 | JYX8-89 | 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载5t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 5130.74 | 0 | 4939.58 | 0 | 191.16 | 0 | 0 | 0 | 65.861 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回。
0808020100 | JYX8-90 | 索道设施安装 木支架制作安装 荷载1t | 个 | 1321.08 | 0 | 316.13 | 932.55 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6344 |  | 工作内容：选点、定位、分坑，木支架制作、排列支垫，绑扎，扒钉连接，支架组立和调正，运行维护，支架拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020100 | JYX8-91 | 索道设施安装 木支架制作安装 荷载2t | 个 | 1895.19 | 0 | 474.2 | 1348.59 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 3.9517 |  | 工作内容：选点、定位、分坑，木支架制作、排列支垫，绑扎，扒钉连接，支架组立和调正，运行维护，支架拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020200 | JYX8-92 | 索道设施安装 钢支架安装 荷载1t | 个 | 957 | 0 | 561.14 | 323.46 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 5.2689 |  | 工作内容：选点、定位、分坑、钢支架排列支垫，构件连接，组装，地锚埋设，组立准备，支架组立和调正，拉线安装，运行维护，支架拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020200 | JYX8-93 | 索道设施安装 钢支架安装 荷载2t | 个 | 1353.36 | 0 | 841.7 | 439.26 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 7.9033 |  | 工作内容：选点、定位、分坑、钢支架排列支垫，构件连接，组装，地锚埋设，组立准备，支架组立和调正，拉线安装，运行维护，支架拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020200 | JYX8-94 | 索道设施安装 钢支架安装 荷载5t | 个 | 2870.26 | 0 | 1402.84 | 1358.32 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | 13.1722 |  | 工作内容：选点、定位、分坑、钢支架排列支垫，构件连接，组装，地锚埋设，组立准备，支架组立和调正，拉线安装，运行维护，支架拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020300 | JYX8-95 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载1t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 21734.44 | 0 | 11292.85 | 5621.05 | 4820.54 | 0 | 0 | 0 | 106.0362 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020300 | JYX8-96 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载1t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 39573.89 | 0 | 19780.03 | 11242.09 | 8551.77 | 0 | 0 | 0 | 185.728 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020300 | JYX8-97 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载1t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 60218.78 | 0 | 30371.47 | 16863.14 | 12984.17 | 0 | 0 | 0 | 285.1781 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020300 | JYX8-98 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载1t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 80005.74 | 0 | 40261.49 | 22484.19 | 17260.06 | 0 | 0 | 0 | 378.0421 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020300 | JYX8-99 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载2t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 28475.46 | 0 | 14870.09 | 7307.39 | 6297.98 | 0 | 0 | 0 | 139.6253 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020300 | JYX8-100 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载2t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 52059.02 | 0 | 26233.09 | 14614.71 | 11211.22 | 0 | 0 | 0 | 246.3201 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020300 | JYX8-101 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载2t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 78517.5 | 0 | 39700.36 | 21922.1 | 16895.04 | 0 | 0 | 0 | 372.7733 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020300 | JYX8-102 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载2t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 104118.03 | 0 | 52466.19 | 29229.42 | 22422.42 | 0 | 0 | 0 | 492.6403 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020300 | JYX8-103 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载5t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 43468.88 | 0 | 22585.71 | 11242.09 | 9641.08 | 0 | 0 | 0 | 212.0724 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020300 | JYX8-104 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载5t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 80005.74 | 0 | 40261.49 | 22484.19 | 17260.06 | 0 | 0 | 0 | 378.0421 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020300 | JYX8-105 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载5t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 120437.54 | 0 | 60742.95 | 33726.28 | 25968.31 | 0 | 0 | 0 | 570.3563 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020300 | JYX8-106 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载5t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 160869.36 | 0 | 81224.4 | 44968.37 | 34676.59 | 0 | 0 | 0 | 762.6704 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020400 | JYX8-107 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载1t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 27757.86 | 0 | 14308.96 | 7307.39 | 6141.51 | 0 | 0 | 0 | 134.3564 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020400 | JYX8-108 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载1t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 52129.18 | 0 | 26303.25 | 14614.71 | 11211.22 | 0 | 0 | 0 | 246.9789 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020400 | JYX8-109 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载1t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 78517.5 | 0 | 39700.36 | 21922.1 | 16895.04 | 0 | 0 | 0 | 372.7733 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020400 | JYX8-110 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载1t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 104118.03 | 0 | 52466.19 | 29229.42 | 22422.42 | 0 | 0 | 0 | 492.6403 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020400 | JYX8-111 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载2t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 34568.98 | 0 | 17956.34 | 8993.66 | 7618.98 | 0 | 0 | 0 | 168.6041 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020400 | JYX8-112 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载2t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 63966.79 | 0 | 32265.3 | 17987.32 | 13714.17 | 0 | 0 | 0 | 302.9606 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020400 | JYX8-113 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载2t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 96098.63 | 0 | 48468.11 | 26981.05 | 20649.47 | 0 | 0 | 0 | 455.0996 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020400 | JYX8-114 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载2t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 128003.76 | 0 | 64600.75 | 35974.71 | 27428.3 | 0 | 0 | 0 | 606.5798 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020400 | JYX8-115 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载5t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 50660.77 | 0 | 26373.38 | 13209.48 | 11077.91 | 0 | 0 | 0 | 247.6374 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020400 | JYX8-116 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载5t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 93962.84 | 0 | 47415.97 | 26418.89 | 20127.98 | 0 | 0 | 0 | 445.2204 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020400 | JYX8-117 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载5t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 141170.94 | 0 | 71194.11 | 39628.37 | 30348.46 | 0 | 0 | 0 | 668.4893 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0808020400 | JYX8-118 | 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载5t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 188308.88 | 0 | 94902.08 | 52837.85 | 40568.95 | 0 | 0 | 0 | 891.0993 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0809000000 | JYX8-119 | 监测装置安装调测 蓄电池安装调测 | 套 | 274.85 | 0 | 229.17 | 6.08 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1826 |  | 工作内容：开箱检查，清洁搬运，上塔安装固定，调整水平，固定连线，通电检查，单机性能测试，系统联调，数据记录，填写调试报告，清理现场，工器具移运等。 注 未计价材料(设备)包括蓄电池、电源控制器、太阳能板、数据采集器、数据集中器以及设备连接缆线等。
0809000000 | JYX8-120 | 监测装置安装调测 电源控制器安装调测 | 套 | 437 | 0 | 406.45 | 12.16 | 18.39 | 0 | 0 | 0 | 3.6618 |  | 工作内容：开箱检查，清洁搬运，上塔安装固定，调整水平，固定连线，通电检查，单机性能测试，系统联调，数据记录，填写调试报告，清理现场，工器具移运等。 注 未计价材料(设备)包括蓄电池、电源控制器、太阳能板、数据采集器、数据集中器以及设备连接缆线等。
0809000000 | JYX8-121 | 监测装置安装调测 太阳能板安装调测 | m² | 411.49 | 0 | 319.79 | 0 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 2.9406 |  | 工作内容：开箱检查，清洁搬运，上塔安装固定，调整水平，固定连线，通电检查，单机性能测试，系统联调，数据记录，填写调试报告，清理现场，工器具移运等。 注 未计价材料(设备)包括蓄电池、电源控制器、太阳能板、数据采集器、数据集中器以及设备连接缆线等。
0809000000 | JYX8-122 | 监测装置安装调测 数据采集器 导线 | 个 | 166.56 | 0 | 149.49 | 9.1 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 1.3296 |  | 工作内容：开箱检查，清洁搬运，上塔安装固定，调整水平，固定连线，通电检查，单机性能测试，系统联调，数据记录，填写调试报告，清理现场，工器具移运等。 注 未计价材料(设备)包括蓄电池、电源控制器、太阳能板、数据采集器、数据集中器以及设备连接缆线等。
0809000000 | JYX8-123 | 监测装置安装调测 数据采集器 杆塔 | 个 | 216.09 | 0 | 193.23 | 9.1 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 1.6941 |  | 工作内容：开箱检查，清洁搬运，上塔安装固定，调整水平，固定连线，通电检查，单机性能测试，系统联调，数据记录，填写调试报告，清理现场，工器具移运等。 注 未计价材料(设备)包括蓄电池、电源控制器、太阳能板、数据采集器、数据集中器以及设备连接缆线等。
0809000000 | JYX8-124 | 监测装置安装调测 数据集中器 | 个 | 148.52 | 0 | 131.86 | 9.1 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 1.1827 |  | 工作内容：开箱检查，清洁搬运，上塔安装固定，调整水平，固定连线，通电检查，单机性能测试，系统联调，数据记录，填写调试报告，清理现场，工器具移运等。 注 未计价材料(设备)包括蓄电池、电源控制器、太阳能板、数据采集器、数据集中器以及设备连接缆线等。
0809000000 | JYX8-125 | 监测装置安装调测 系统联调 | 基 | 121.08 | 0 | 115.08 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.959 |  | 工作内容：开箱检查，清洁搬运，上塔安装固定，调整水平，固定连线，通电检查，单机性能测试，系统联调，数据记录，填写调试报告，清理现场，工器具移运等。 注 未计价材料(设备)包括蓄电池、电源控制器、太阳能板、数据采集器、数据集中器以及设备连接缆线等。
0810000000 | JYX8-126 | 耐张线夹X射线探伤 单导线 | 基 | 2570.71 | 0 | 436.06 | 385.83 | 1748.82 | 0 | 0 | 0 | 4.0462 |  | 工作内容：设备运输至塔位，上塔，挂滑轮，单相接地，设备上塔，设备就位，拍摄记录，设备下塔，拆滑轮，解除接地，下塔，出具报告，清理现场，工器具移运等。
0810000000 | JYX8-127 | 耐张线夹X射线探伤 双分裂 | 基 | 4803.82 | 0 | 915.72 | 674.85 | 3213.25 | 0 | 0 | 0 | 8.4968 |  | 工作内容：设备运输至塔位，上塔，挂滑轮，单相接地，设备上塔，设备就位，拍摄记录，设备下塔，拆滑轮，解除接地，下塔，出具报告，清理现场，工器具移运等。
0810000000 | JYX8-128 | 耐张线夹X射线探伤 四分裂 | 基 | 9347.56 | 0 | 1842.33 | 1253.52 | 6251.71 | 0 | 0 | 0 | 17.0947 |  | 工作内容：设备运输至塔位，上塔，挂滑轮，单相接地，设备上塔，设备就位，拍摄记录，设备下塔，拆滑轮，解除接地，下塔，出具报告，清理现场，工器具移运等。
0810000000 | JYX8-129 | 耐张线夹X射线探伤 六分裂 | 基 | 12810.3 | 0 | 3004.08 | 1831.87 | 7974.35 | 0 | 0 | 0 | 27.8745 |  | 工作内容：设备运输至塔位，上塔，挂滑轮，单相接地，设备上塔，设备就位，拍摄记录，设备下塔，拆滑轮，解除接地，下塔，出具报告，清理现场，工器具移运等。
0810000000 | JYX8-130 | 耐张线夹X射线探伤 八分裂 | 基 | 16855.78 | 0 | 3952.76 | 2410.54 | 10492.48 | 0 | 0 | 0 | 36.6771 |  | 工作内容：设备运输至塔位，上塔，挂滑轮，单相接地，设备上塔，设备就位，拍摄记录，设备下塔，拆滑轮，解除接地，下塔，出具报告，清理现场，工器具移运等。
0811000000 | JYX8-131 | 输电线路试运 110kV | 回 | 10513.89 | 0 | 5249.9 | 1882.7 | 3381.29 | 0 | 0 | 0 | 32.4068 |  | 工作内容：受电前检查，线路参数测量，受电时回路定相、核相，电流、电压、测量、保护合环同期回路检查，冲击合闸试验，试运行，清理现场，工器具移运等。
0811000000 | JYX8-132 | 输电线路试运 220kV | 回 | 19560.77 | 0 | 8969.55 | 4204.64 | 6386.58 | 0 | 0 | 0 | 55.3676 |  | 工作内容：受电前检查，线路参数测量，受电时回路定相、核相，电流、电压、测量、保护合环同期回路检查，冲击合闸试验，试运行，清理现场，工器具移运等。
0811000000 | JYX8-133 | 输电线路试运 330kV | 回 | 24722.53 | 0 | 10706.06 | 5606.19 | 8410.28 | 0 | 0 | 0 | 66.0868 |  | 工作内容：受电前检查，线路参数测量，受电时回路定相、核相，电流、电压、测量、保护合环同期回路检查，冲击合闸试验，试运行，清理现场，工器具移运等。
0811000000 | JYX8-134 | 输电线路试运 ±500kV、500kV | 回 | 30209.22 | 0 | 11636.77 | 8157 | 10415.45 | 0 | 0 | 0 | 71.8319 |  | 工作内容：受电前检查，线路参数测量，受电时回路定相、核相，电流、电压、测量、保护合环同期回路检查，冲击合闸试验，试运行，清理现场，工器具移运等。
0811000000 | JYX8-135 | 输电线路试运 ±660kV、750kV | 回 | 35823.46 | 0 | 13341.87 | 9983.21 | 12498.38 | 0 | 0 | 0 | 82.3572 |  | 工作内容：受电前检查，线路参数测量，受电时回路定相、核相，电流、电压、测量、保护合环同期回路检查，冲击合闸试验，试运行，清理现场，工器具移运等。
0811000000 | JYX8-136 | 输电线路试运 ±800kV、1000kV | 回 | 55217.36 | 0 | 17817.42 | 16443.78 | 20956.16 | 0 | 0 | 0 | 109.9841 |  | 工作内容：受电前检查，线路参数测量，受电时回路定相、核相，电流、电压、测量、保护合环同期回路检查，冲击合闸试验，试运行，清理现场，工器具移运等。
0811000000 | JYX8-137 | 输电线路试运 ±1100kV | 回 | 77393.16 | 0 | 23163.1 | 23843.48 | 30386.58 | 0 | 0 | 0 | 142.9821 |  | 工作内容：受电前检查，线路参数测量，受电时回路定相、核相，电流、电压、测量、保护合环同期回路检查，冲击合闸试验，试运行，清理现场，工器具移运等。
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“定额目录”页签进行输入
Note on B1: 请输入子目编码，例如“A1-1”
Note on C1: 请输入子目名称
Note on D1: 请输入子目单位
Note on O1: 请输入工作内容，必须和工作内容页签中的相匹配

## 材机明细
定额编码 | 类型 | 供货方 | 人材机编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价 | 计算规则 | 计算方法
JYX1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1594 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1136 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.038 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3419 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1355 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0491 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8721 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1492 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0511 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1927 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1634 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0584 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9838 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1989 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0643 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8604 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0985 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0267 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3198 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1221 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0376 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6939 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1372 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.043 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8884 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1538 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0511 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2905 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1751 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0663 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9773 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2083 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0777 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3275 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1242 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.045 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7224 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.142 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0531 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9148 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1563 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0604 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.143 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.167 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0677 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.7262 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1958 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0722 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.138 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2217 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0385 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8479 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2991 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.051 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6223 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0879 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0273 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8421 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0993 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0363 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3716 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1435 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0476 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2569 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1239 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0242 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0789 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0068 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-23 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.5167 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-23 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0409 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0171 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0281 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-24 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0222 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1183 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0068 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-25 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.5167 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-25 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0425 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0171 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0303 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-26 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0229 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1654 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0097 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-27 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.5167 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-27 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0452 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0171 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0344 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-28 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0265 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2508 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0209 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-29 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.5167 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-29 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0477 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0171 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0418 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-30 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0302 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3513 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0215 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-31 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.5167 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-31 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0515 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0171 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0474 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-32 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0337 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1092 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0068 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-33 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0376 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0398 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-34 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.031 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1833 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0068 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0425 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0459 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0354 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2625 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0136 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0522 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0579 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0381 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1046 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.022 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0497 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0302 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-40 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0218 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1487 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0199 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-41 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0652 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0357 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-42 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0286 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1042 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0068 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-43 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7271 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-43 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0466 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1614 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0283 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-44 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0218 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0608 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0083 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-45 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0381 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0248 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-46 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0218 | 216.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0952 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0068 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-47 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1234 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-47 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.6416 | 4.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-47 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.0329 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0284 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0476 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0755 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0071 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.003 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1222 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0068 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-49 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1747 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-49 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.9132 | 4.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-49 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.0466 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0471 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0665 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1074 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0071 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.003 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1425 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0068 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-51 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1782 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-51 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.9528 | 4.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-51 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.0466 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0496 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0669 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1114 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0071 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0029 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1672 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0076 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-53 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1758 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-53 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.8861 | 4.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-53 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.0416 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0538 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0745 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1049 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0046 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0037 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1994 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0077 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-55 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1799 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-55 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.9277 | 4.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-55 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.0416 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0565 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0771 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1092 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0046 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0037 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1496 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0075 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-57 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.156 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-57 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.0884 | 4.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-57 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.0936 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-57 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0994 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-57 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.054 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0314 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0065 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-58 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0034 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1791 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0063 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-59 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.156 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-59 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.0946 | 4.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-59 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.0936 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-59 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0999 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-59 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0572 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0066 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-60 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0034 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2076 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0153 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-61 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1768 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-61 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.1019 | 4.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-61 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.0936 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0724 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-61 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0552 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0353 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0066 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-62 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0027 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2437 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0135 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-63 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1217 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-63 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.1092 | 4.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-63 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.0936 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 0.0746 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-63 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0666 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0288 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0066 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0027 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2646 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0108 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-65 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1976 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-65 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.1175 | 4.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-65 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.1872 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 0.0797 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-024 | 平板拖车组 30t | 台班 | 0.0722 | 1092.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0426 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0066 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-024 | 平板拖车组 30t | 台班 | 0.0027 | 1092.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3006 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0146 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-67 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1976 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-67 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.1269 | 4.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-67 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.1872 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0703 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-024 | 平板拖车组 30t | 台班 | 0.0703 | 1092.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0434 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0066 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-024 | 平板拖车组 30t | 台班 | 0.0027 | 1092.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1165 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0068 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-69 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.2325 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0133 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0532 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0077 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0053 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0029 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1819 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0075 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-71 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.2584 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0172 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.058 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0085 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0046 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0029 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1823 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0142 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-73 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.2584 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0247 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0582 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0085 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0046 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0029 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1948 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0146 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-75 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.5167 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0455 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0741 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0171 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0053 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0029 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.198 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0146 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-77 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.2584 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.05 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0763 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0085 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.006 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0029 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2053 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0151 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-79 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.2954 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0535 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.077 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0097 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0059 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0038 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1076 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0063 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-81 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.1002 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0248 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0587 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0033 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0053 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0033 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1313 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0064 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-83 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.1002 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.029 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0661 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0033 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0053 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0032 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.153 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0067 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-85 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.1002 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0373 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0679 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0033 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0067 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0032 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1596 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0067 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-87 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.1002 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0557 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0742 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0033 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0085 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0033 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1685 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0134 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-89 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.1002 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0589 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0801 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0033 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0106 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.004 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1863 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0066 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-91 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.1002 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-076 | 输电专用汽车式起重机 12t | 台班 | 0.0579 | 947.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0705 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0033 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0088 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0062 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2016 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0125 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-93 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.1002 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0519 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-93 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0523 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0033 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.013 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-94 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0035 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2265 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0138 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-95 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.1002 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0585 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-95 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0602 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0033 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0171 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-96 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0044 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-039 | 引路车 4t | 台班 | 0.005 | 336.509 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2124 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0237 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1185 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0099 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0047 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2828 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0312 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1582 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0125 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0062 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1621 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0062 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-101 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.104 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0214 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0662 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0078 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0031 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2131 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0064 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-103 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1352 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0275 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0862 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0176 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0098 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0038 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1649 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0062 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-105 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.68 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0802 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.157 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0072 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0031 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1207 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0094 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0542 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0058 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0023 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.27 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0135 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-109 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0634 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-109 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0664 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0042 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-110 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0043 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2908 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0135 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-111 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0666 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-111 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0737 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0087 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0042 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-112 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0043 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5307 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0285 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-113 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0697 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-113 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0858 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0091 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0042 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-114 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0043 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2088 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-115 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0676 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-115 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0707 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-115 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0897 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0092 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0059 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-116 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0043 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3166 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-117 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0731 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-117 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0718 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-117 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0977 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0093 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0077 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-118 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0043 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2631 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-119 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0135 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-119 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0623 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0038 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-120 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0055 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4802 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-121 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0287 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-121 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0658 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0038 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-122 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0055 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5888 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-123 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0339 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-123 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0782 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0038 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-124 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0054 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5897 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-125 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0373 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-125 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0824 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0039 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-126 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0063 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6323 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-127 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0349 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-127 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0866 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0046 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-128 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0064 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8887 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-129 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0501 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-129 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0907 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0046 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-130 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0064 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4777 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-131 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0279 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-131 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1487 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-131 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0721 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0193 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-132 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0058 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-132 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0036 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-133 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6469 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-133 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0356 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-133 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.208 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-133 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0909 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.027 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-134 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0061 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-134 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0048 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-135 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8446 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-135 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.043 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-135 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.208 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-135 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1026 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.027 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-136 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0061 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-136 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0048 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-137 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0167 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-137 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0568 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-137 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.208 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-137 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1237 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.027 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-138 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0061 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-138 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0048 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-139 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1636 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-139 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.061 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-139 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.208 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-139 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.126 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.027 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-140 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0061 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-140 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0048 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-141 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3113 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-141 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0688 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-141 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.2392 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-141 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1406 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0311 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-142 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0094 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-142 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0048 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-143 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4544 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-143 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1066 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-143 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.1318 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-144 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0101 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-144 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0119 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-145 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5968 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-145 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1435 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-145 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.1756 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-146 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0122 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-146 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0158 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-147 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4874 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-147 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0298 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-147 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0881 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-148 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0065 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-148 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0075 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-149 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6107 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-149 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0426 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-149 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.1147 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-150 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0084 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-150 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.01 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-151 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3981 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-151 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0235 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-151 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.6 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-151 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0832 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1496 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-152 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0068 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-152 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0075 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-153 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1621 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-153 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0449 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-153 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.6 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-153 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0641 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1496 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-154 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0029 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-154 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0059 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-155 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9239 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-155 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1027 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-155 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.4492 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0759 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-156 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2028 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0749 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-156 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.2674 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-157 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0124 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-157 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1125 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-157 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.4492 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0749 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-158 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1909 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0727 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-158 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.2469 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-159 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1188 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-159 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2354 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-159 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.4492 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-159 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1619 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0451 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-159 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-160 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1168 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0503 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-160 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.1726 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-161 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.946 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-161 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1052 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-161 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.7991 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1291 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-161 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-162 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3504 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1191 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-162 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.4465 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-163 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.946 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-163 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1052 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-163 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.0995 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1291 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-163 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1963 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-164 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3074 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1191 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-164 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.3914 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-165 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7579 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-165 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0842 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-165 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.4 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0776 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1309 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-166 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.209 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0796 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-166 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3095 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-167 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0763 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-167 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1196 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-167 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.4792 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1543 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-167 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4187 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-168 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4849 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-168 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1443 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-168 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.617 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-169 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1839 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-169 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1316 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-169 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.3594 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1543 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-169 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.314 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-170 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4064 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1543 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-170 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.5533 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-171 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5698 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-171 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0633 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-171 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.2396 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0623 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-171 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2094 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-172 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1883 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0723 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-172 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2555 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-173 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3832 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-173 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1538 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-173 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9797 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-173 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1129 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-173 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0916 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-174 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.243 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-174 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1129 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-174 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.3813 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-175 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4238 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-175 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.158 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-175 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9797 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-175 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1092 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-175 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0916 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-176 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1589 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-176 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1092 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-176 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.3782 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-177 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4729 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-177 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2748 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-177 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9797 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-177 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0722 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-177 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0916 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-178 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2567 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-178 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0722 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-178 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2859 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-179 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3186 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-179 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1463 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-179 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0993 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-180 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1505 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-180 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0993 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-180 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.3532 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-181 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3166 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-181 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1463 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-181 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0947 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-182 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1505 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-182 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0947 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-182 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.3493 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-183 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8455 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-183 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2047 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-183 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0649 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-184 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2283 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-184 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0649 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-184 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2601 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-185 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7026 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-185 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0781 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-185 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.4492 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-185 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0605 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-185 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-186 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1359 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-186 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0605 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-186 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.2103 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-187 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7911 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-187 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0879 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-187 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.4492 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-187 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0605 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-187 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-188 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1038 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-188 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0605 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-188 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.2008 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-189 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6873 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-189 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1875 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-189 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.4492 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-189 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1619 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-189 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0379 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-189 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-190 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.131 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-190 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0379 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-190 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.134 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-191 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7911 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-191 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0879 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-191 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.7991 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-191 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1029 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-191 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-192 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1643 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-192 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1029 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-192 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.3444 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-193 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7911 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-193 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0879 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-193 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.0995 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-193 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0965 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-193 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1963 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-194 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1398 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-194 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0965 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-194 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.3155 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-195 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.603 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-195 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.067 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-195 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.4 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-195 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0568 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-195 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1309 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-196 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1998 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-196 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0568 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-196 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2297 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-197 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.86 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-197 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0956 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-197 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.4792 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-197 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1291 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-197 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4187 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-198 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2493 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-198 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1291 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-198 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.4826 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-199 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.946 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-199 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1052 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-199 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.3594 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-199 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1291 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-199 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.314 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-200 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2044 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-200 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1291 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-200 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.4585 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-201 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4426 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-201 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0492 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-201 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.2396 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-201 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0515 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-201 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2094 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2014 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-202 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0515 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-202 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2046 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-203 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1124 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-203 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1229 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-203 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9797 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-203 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0794 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-203 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0916 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-204 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1151 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-204 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0794 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-204 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.3813 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-205 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1859 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-205 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1316 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-205 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9797 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-205 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0776 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-205 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0916 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-206 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0512 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-206 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0794 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-206 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.3819 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-207 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9528 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-207 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.217 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-207 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9797 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-207 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0542 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-207 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0916 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-208 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2076 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-208 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0542 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-208 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2859 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-209 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0511 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-209 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1168 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-209 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0812 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-210 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1214 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-210 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0812 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-210 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.2891 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-211 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0565 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-211 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1174 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-211 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0812 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-212 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1214 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-212 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0812 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-212 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.2891 | 644.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-213 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.477 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-213 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1642 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-213 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0542 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-214 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1876 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-214 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0542 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX1-214 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2127 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1011 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0787 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-1 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0086 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-1 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0172 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-1 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 4.295 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-1 | 材料 | 乙供 | C22040811 | 竹桩 | 个 | 13.7441 | 0.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0037 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1168 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1299 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-2 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0086 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-2 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0172 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-2 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 5.154 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-2 | 材料 | 乙供 | C22040811 | 竹桩 | 个 | 13.7441 | 0.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0051 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1266 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.125 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-3 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0095 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-3 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0189 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-3 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 7.5592 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-3 | 材料 | 乙供 | C22040811 | 竹桩 | 个 | 22.6777 | 0.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0051 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7488 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.213 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1736 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-4 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0091 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-4 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0272 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-4 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 8.1949 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-4 | 材料 | 乙供 | C22040811 | 竹桩 | 个 | 31.8691 | 0.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0075 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9233 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.208 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1734 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-5 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0092 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-5 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0184 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-5 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 7.353 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-5 | 材料 | 乙供 | C22040811 | 竹桩 | 个 | 22.0592 | 0.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0054 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7284 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2502 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2018 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-6 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0095 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-6 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0237 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-6 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 7.5592 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-6 | 材料 | 乙供 | C22040811 | 竹桩 | 个 | 15.1185 | 0.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0083 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6353 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3953 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3081 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-7 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0086 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-7 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0257 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-7 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 8.5901 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-7 | 材料 | 乙供 | C22040811 | 竹桩 | 个 | 13.7441 | 0.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0132 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6695 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1805 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0108 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0041 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2176 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0123 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0049 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.251 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0147 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0063 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2607 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0156 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.007 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2779 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0167 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2966 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0164 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0098 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3134 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0191 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0099 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3469 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0214 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0108 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2205 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0133 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0063 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.265 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0161 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.007 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3098 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0228 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0079 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3446 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0213 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0089 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3756 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0225 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0097 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3853 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0437 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0113 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4491 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0275 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0107 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4974 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.031 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0132 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3524 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0191 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0089 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4241 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.02 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0097 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5073 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0224 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0121 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5532 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0331 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0121 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6218 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0379 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0142 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6863 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0465 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.016 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7566 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0488 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.016 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8189 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0596 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0169 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5207 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3774 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-32 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.939 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-32 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.5662 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-32 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 1.524 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-32 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4289 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-32 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.2369 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0243 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5573 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4063 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-33 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.939 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-33 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.5783 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-33 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 1.5244 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-33 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4513 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-33 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.2825 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0224 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4221 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5973 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4367 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-34 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.9253 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-34 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.5905 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-34 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 1.5111 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-34 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.461 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-34 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.3055 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0231 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4274 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.614 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4408 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-35 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.9768 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-35 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.5888 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-35 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 1.5061 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-35 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4665 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.3323 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0238 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4314 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6578 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4743 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-36 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.9854 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-36 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.616 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-36 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 1.5045 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-36 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4714 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.3388 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0243 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4373 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6599 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4971 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-37 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.9026 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-37 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6162 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-37 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 1.4459 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-37 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.505 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.3537 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0254 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.449 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7041 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5066 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-38 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.0982 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-38 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6563 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-38 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 1.4981 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-38 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.5193 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.3522 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0299 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4686 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7631 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5234 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-39 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.2044 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-39 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6711 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-39 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 1.5069 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-39 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.5528 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.3727 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0325 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4902 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4197 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5209 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-40 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2192 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-40 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0613 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0489 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-40 | 机械 | 乙供 | J23-01-002 | 人工凿岩机械 综合 | 台班 | 0.1571 | 15.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5753 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5597 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-41 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2192 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-41 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0671 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0509 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-41 | 机械 | 乙供 | J23-01-002 | 人工凿岩机械 综合 | 台班 | 0.171 | 15.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6787 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5959 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-42 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2192 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-42 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0723 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0513 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-42 | 机械 | 乙供 | J23-01-002 | 人工凿岩机械 综合 | 台班 | 0.1733 | 15.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8142 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6266 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-43 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2192 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-43 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0748 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0552 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-43 | 机械 | 乙供 | J23-01-002 | 人工凿岩机械 综合 | 台班 | 0.1794 | 15.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9103 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6645 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-44 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2192 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-44 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0783 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.058 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-44 | 机械 | 乙供 | J23-01-002 | 人工凿岩机械 综合 | 台班 | 0.191 | 15.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0162 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.69 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-45 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2192 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-45 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0829 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0601 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-45 | 机械 | 乙供 | J23-01-002 | 人工凿岩机械 综合 | 台班 | 0.1934 | 15.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2162 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.738 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-46 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2192 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-46 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0872 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0638 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-46 | 机械 | 乙供 | J23-01-002 | 人工凿岩机械 综合 | 台班 | 0.2119 | 15.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4189 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7812 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-47 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2192 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-47 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0915 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0668 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-47 | 机械 | 乙供 | J23-01-002 | 人工凿岩机械 综合 | 台班 | 0.2454 | 15.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3993 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0361 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-48 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0107 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-48 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1096 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-48 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0974 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0089 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4007 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4739 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.053 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-49 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0107 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-49 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1096 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-49 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.113 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0097 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4007 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.619 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0712 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-50 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0107 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-50 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1096 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-50 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.182 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.011 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4007 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7284 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0809 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-51 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0107 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-51 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1071 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-51 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.1901 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0122 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4004 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8407 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0943 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-52 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0107 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-52 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1071 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-52 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.2033 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.014 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4004 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9643 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1065 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-53 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0107 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-53 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1072 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-53 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.2084 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0151 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4004 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1021 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1109 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-54 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0108 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-54 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1083 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-54 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.2197 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0185 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4042 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2361 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1196 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-55 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0108 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1083 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-55 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.2488 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0242 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4042 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6681 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0747 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-56 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0118 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-56 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1201 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-56 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.212 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0131 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4418 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8256 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0904 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-57 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0118 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-57 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1201 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-57 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.2489 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0146 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4418 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0726 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1191 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-58 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0118 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-58 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1201 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-58 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.2857 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0161 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4418 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3635 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1489 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-59 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0115 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-59 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1151 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-59 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.3096 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0173 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4304 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6316 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1789 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-60 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0115 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-60 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1151 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-60 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.3448 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0187 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4304 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9252 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2113 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-61 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0113 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-61 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1128 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-61 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.3484 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0213 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1821 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2874 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-62 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0113 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-62 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1128 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-62 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.3635 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0258 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4384 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3427 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-63 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0113 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-63 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1128 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-63 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.4026 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0264 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5338 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0596 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-64 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0113 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-64 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1144 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0111 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.423 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6699 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0744 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-65 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0113 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-65 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1144 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.014 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.423 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.794 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0901 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-66 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0113 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-66 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1144 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0168 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.423 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9738 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.114 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-67 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0113 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-67 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1144 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0191 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.423 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1022 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1211 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-68 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0113 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-68 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1144 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0221 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.423 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2578 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1472 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-69 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0113 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-69 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1144 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0217 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.423 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4066 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1644 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-70 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0113 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-70 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1144 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0243 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.423 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5911 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1707 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-71 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0113 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-71 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1144 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.027 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.423 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2866 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.016 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-72 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.1123 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.004 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3752 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0212 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-73 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.1346 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0052 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4687 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0265 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-74 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.2031 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5242 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0305 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-75 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.2056 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0093 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6044 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.035 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-76 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.2271 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0112 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6557 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0363 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-77 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.2449 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0105 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6933 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0371 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-78 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.2888 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0128 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7468 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0415 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-79 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.3389 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0146 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0382 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-80 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0005 | 742.385 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-80 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0125 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-80 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0003 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0034 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0437 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-81 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0005 | 742.385 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-81 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0081 | 1088.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-81 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0004 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0041 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0497 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-82 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0005 | 742.385 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-82 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0108 | 1088.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-82 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0048 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0565 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-83 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0007 | 742.385 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-83 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0161 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-83 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0007 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.005 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0555 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-84 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0007 | 742.385 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-84 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0119 | 1088.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-84 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0007 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0052 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0688 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-85 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0007 | 742.385 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-85 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0152 | 1088.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-85 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0007 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0067 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2673 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1345 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-86 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-86 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.204 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1482 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-86 | 机械 | 乙供 | J23-01-002 | 人工凿岩机械 综合 | 台班 | 0.5235 | 15.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.306 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1489 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-87 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-87 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.2145 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1593 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-87 | 机械 | 乙供 | J23-01-002 | 人工凿岩机械 综合 | 台班 | 0.5841 | 15.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.324 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1679 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-88 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2334 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-88 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.2284 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1547 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-88 | 机械 | 乙供 | J23-01-002 | 人工凿岩机械 综合 | 台班 | 0.5864 | 15.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1109 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3519 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0201 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-89 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6344 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.01 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0673 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5674 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0314 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-90 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7463 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-90 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0135 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0042 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-90 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0242 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0792 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8181 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.047 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-91 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9373 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-91 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0177 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0067 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-91 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0321 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0995 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0144 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0583 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-92 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9373 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-92 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0192 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0086 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-92 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0353 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0995 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0808 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1265 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-93 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9373 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-93 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0207 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0096 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-93 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.037 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0995 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3405 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0195 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-94 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6387 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0096 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0678 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5469 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0305 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-95 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7535 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-95 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0121 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0037 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-95 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0218 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7993 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0455 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-96 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9385 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-96 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0163 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.005 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-96 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0297 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0996 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9858 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0564 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-97 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9385 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-97 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.018 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0055 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-97 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0328 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0996 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1448 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0649 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-98 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9385 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-98 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0196 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.006 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-98 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0358 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0996 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3244 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0195 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-99 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6352 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0097 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0674 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5256 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0311 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-100 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7472 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-100 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0133 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0041 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-100 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0244 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0793 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7737 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0461 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-101 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9385 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-101 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0171 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0053 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-101 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0311 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0996 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9587 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0569 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-102 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9385 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-102 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0189 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0058 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-102 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0344 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0996 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1116 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0665 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-103 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9385 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-103 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0201 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0061 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-103 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0365 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0996 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3178 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0184 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-104 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.5502 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0104 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0584 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5162 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0306 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-105 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7505 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-105 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0039 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0012 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-105 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0716 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7444 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-106 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0435 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-106 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.942 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-106 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0168 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0052 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-106 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0307 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.923 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.054 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-107 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.942 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-107 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0189 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0058 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-107 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0344 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0673 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-108 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0625 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-108 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.942 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-108 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0201 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0061 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-108 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0367 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.362 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0213 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-109 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6406 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0104 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6228 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-110 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0368 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-110 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7535 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-110 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0167 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0058 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-110 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0287 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9381 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0549 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-111 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-111 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0212 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0086 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-111 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0371 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1671 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-112 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0681 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-112 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-112 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0227 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0094 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-112 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0393 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3526 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0791 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-113 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-113 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0234 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0102 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-113 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0415 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3473 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-114 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0204 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-114 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6406 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0114 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6108 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-115 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0357 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-115 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7535 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-115 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.015 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0052 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-115 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0257 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9098 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-116 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0531 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-116 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-116 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0216 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0075 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-116 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.037 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1435 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-117 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0669 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-117 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-117 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0239 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0084 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-117 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.041 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3118 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-118 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0769 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-118 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-118 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0246 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0086 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-118 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0421 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3439 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-119 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0203 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-119 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6402 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0104 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5918 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-120 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0345 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-120 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7535 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-120 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0149 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0052 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-120 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0256 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8818 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-121 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0516 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-121 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-121 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0207 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0072 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-121 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0357 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1081 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-122 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0648 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-122 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-122 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0223 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0077 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-122 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0383 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2712 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-123 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0744 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-123 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-123 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0243 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0085 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-123 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0419 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3335 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-124 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.019 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-124 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6406 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0104 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5795 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-125 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0336 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-125 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7535 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-125 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0149 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0053 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-125 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0258 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8536 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-126 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.05 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-126 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-126 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0205 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0056 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-126 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0351 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0726 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-127 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0628 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-127 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-127 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0219 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0076 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-127 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0376 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2433 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-128 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0725 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-128 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-128 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0241 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0084 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-128 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0412 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5809 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-129 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0339 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-129 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6406 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.017 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0202 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-130 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0599 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-130 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7535 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-130 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0245 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0086 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-130 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0419 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5386 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-131 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0901 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-131 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-131 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0339 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0119 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-131 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0582 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-132 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.939 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-132 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1133 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-132 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-132 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0362 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0126 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-132 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.062 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-133 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.272 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-133 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1329 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-133 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-133 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0381 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0132 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-133 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0654 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-134 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5689 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-134 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.033 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-134 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6406 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0157 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-135 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9892 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-135 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0574 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-135 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7535 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-135 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0259 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.009 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-135 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0446 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-136 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5077 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-136 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0882 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-136 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-136 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0335 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0117 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-136 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0574 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-137 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8792 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-137 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1099 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-137 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-137 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.036 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0126 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-137 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0618 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-138 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2039 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-138 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1288 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-138 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-138 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0375 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0131 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-138 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0644 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-139 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5515 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-139 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0315 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-139 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6406 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0176 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-140 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9685 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-140 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0562 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-140 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7535 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-140 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0231 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-140 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0395 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-141 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4612 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-141 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0853 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-141 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-141 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0329 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0115 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-141 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0566 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-142 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8023 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-142 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1053 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-142 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-142 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0381 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0132 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-142 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0654 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-143 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.136 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-143 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1249 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-143 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-143 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0366 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0126 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-143 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0627 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-144 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5289 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-144 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0311 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-144 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6406 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0176 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-145 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9378 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-145 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0549 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-145 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7535 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-145 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0226 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-145 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0389 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-145 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-146 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4001 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-146 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0822 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-146 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-146 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0328 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0114 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-146 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0563 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-147 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7808 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-147 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1039 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-147 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-147 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0323 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0112 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-147 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0555 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-148 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0675 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-148 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.121 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-148 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.9464 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-148 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0363 | 174.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0127 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-148 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0625 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-148 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-149 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3885 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-149 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4049 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-149 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0148 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-149 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8.65 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-149 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 1.5548 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-149 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 4.4861 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-149 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3299 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-149 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.3763 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-149 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.1436 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0195 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-149 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7513 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-150 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5133 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-150 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4415 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-150 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0165 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-150 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 9.7145 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-150 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 1.7461 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-150 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 5.0383 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-150 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3705 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-150 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.4453 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-150 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.1698 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.023 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-150 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0195 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-150 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8437 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-151 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6624 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-151 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4849 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-151 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0181 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-151 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.5656 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-151 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 1.899 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-151 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 5.4798 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-151 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4029 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-151 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.5173 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-151 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.1974 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0267 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-151 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0227 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9176 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-152 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8133 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-152 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5293 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-152 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0194 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-152 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 11.3411 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-152 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 2.0384 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-152 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 5.8819 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-152 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4325 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-152 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.5808 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-152 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.2216 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.03 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-152 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0255 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-152 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.985 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-153 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9699 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-153 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5748 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-153 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0205 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-153 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12.0411 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-153 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 2.1641 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-153 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 6.245 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-153 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4591 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-153 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.6346 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-153 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.2421 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0328 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-153 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0279 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0457 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-154 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0684 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-154 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3114 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-154 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0153 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-154 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8.9281 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-154 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 1.6046 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-154 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 4.6304 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-154 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3405 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-154 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.3519 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-154 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.1342 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0181 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-154 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7754 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-155 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1735 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-155 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3426 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-155 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0171 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-155 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.0268 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-155 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 1.8023 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-155 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 5.2003 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-155 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3824 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-155 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.4192 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-155 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.1599 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0217 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-155 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0186 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8709 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-156 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3021 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-156 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3798 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-156 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0186 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-156 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.9053 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-156 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 1.96 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-156 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 5.6559 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-156 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4159 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-156 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.4836 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-156 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.1845 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.025 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-156 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0211 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9471 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-157 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4207 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-157 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4142 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-157 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0201 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-157 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 11.7058 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-157 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 2.1039 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-157 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 6.071 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-157 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4464 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-157 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.543 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-157 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.2071 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.028 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-157 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0239 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-158 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5274 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-158 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4454 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-158 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0211 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-158 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12.4283 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-158 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 2.2338 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-158 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 6.4458 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-158 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.474 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-158 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.5933 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-158 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.2262 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0307 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-158 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.026 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-158 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0794 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-159 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7962 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-159 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2319 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-159 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0172 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-159 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.0855 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-159 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 1.8127 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-159 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 5.2307 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-159 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3846 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-159 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.3357 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-159 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.128 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0175 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-159 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8759 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-160 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9075 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-160 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2646 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-160 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0186 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-160 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.9223 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-160 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 1.9632 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-160 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 5.6646 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-160 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4166 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-160 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.3889 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-160 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.1483 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0201 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-160 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0172 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-160 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9486 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-161 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9976 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-161 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2906 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-161 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0203 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-161 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 11.8791 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-161 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 2.135 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-161 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 6.1609 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-161 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4531 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-161 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.4519 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-161 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.1723 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0234 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-161 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0197 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-161 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0317 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-162 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.099 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-162 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.321 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-162 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0217 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-162 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12.7512 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-162 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 2.2919 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-162 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 6.6131 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-162 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4863 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-162 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.5038 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-162 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.1921 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.026 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-162 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0221 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-162 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1075 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-163 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1815 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-163 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3452 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-163 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0232 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-163 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 13.5381 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-163 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 2.4332 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-163 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 7.0214 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-163 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.5162 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-163 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.5581 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-163 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.2129 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0288 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-163 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0244 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-163 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1757 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-164 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4285 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-164 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.333 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-164 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0159 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-164 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 9.3155 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-164 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 1.6744 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-164 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 4.8315 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-164 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3552 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-164 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.3272 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-164 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.1247 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.017 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-164 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.809 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-165 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4884 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-165 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3797 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-165 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0181 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-165 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.6075 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-165 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 1.9066 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-165 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 5.5013 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-165 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4046 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-165 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.39 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-165 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.1487 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0202 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-165 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0172 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9213 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-166 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5474 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-166 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4258 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-166 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0198 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-166 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 11.5367 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-166 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 2.0736 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-166 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 5.9834 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-166 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4141 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-166 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.4502 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-166 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.1716 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0233 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-166 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0197 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-166 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9897 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-167 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5967 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-167 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4643 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-167 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0209 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-167 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12.2139 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-167 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 2.1953 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-167 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 6.3345 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-167 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4658 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-167 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.5054 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-167 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.1927 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0261 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-167 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0221 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-167 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0608 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-168 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6415 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-168 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4993 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-168 | 材料 | 乙供 | C01021300 | 六角钢 综合 | kg | 0.0225 | 4.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-168 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 13.1478 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-168 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 2.3631 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-168 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 6.8189 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-168 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.5014 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-168 | 机械 | 乙供 | J01-01-056 | 磨钻机 | 台班 | 0.5519 | 41.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-168 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.2105 | 231.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-168 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0285 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-168 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0242 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-168 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1419 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-169 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1696 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-169 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.0331 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-169 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-169 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.3658 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-169 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.148 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0459 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-169 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-170 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4386 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-170 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1614 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-170 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-170 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.3926 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-170 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1588 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0546 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-170 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0548 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-170 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-171 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.731 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-171 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3004 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-171 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-171 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.4364 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-171 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1764 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0631 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-171 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0637 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-171 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-172 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9999 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-172 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4285 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-172 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-172 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.4766 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-172 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1926 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0708 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-172 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0721 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-172 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-173 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2439 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-173 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.5448 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-173 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-173 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.5132 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-173 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.2074 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-173 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0778 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-173 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0801 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-173 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-174 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8438 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-174 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.878 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-174 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-174 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.3254 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-174 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1315 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-174 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0449 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-174 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-175 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0924 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-175 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9964 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-175 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-175 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.3494 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-175 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1413 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-175 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0537 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-175 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0607 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-175 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-176 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3436 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-176 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1161 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-176 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-176 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.3885 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-176 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1571 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-176 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0618 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-176 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0699 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-176 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-177 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5742 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-177 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.2258 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-177 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-177 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.424 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-177 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1715 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-177 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0694 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-177 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0796 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-177 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-178 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7844 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-178 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3261 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-178 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-178 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.4561 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-178 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1844 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-178 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0763 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-178 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0879 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-178 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-179 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.537 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-179 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7319 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-179 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-179 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.2647 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-179 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.107 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-179 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0421 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-179 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-180 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8328 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-180 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.873 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-180 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-180 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.299 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-180 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.121 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-180 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0501 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-180 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0636 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-180 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-181 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0544 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-181 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9783 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-181 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-181 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.3322 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-181 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1343 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-181 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0578 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-181 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0735 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-181 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-182 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2579 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-182 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.0751 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-182 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-182 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.3626 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-182 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1466 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-182 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0648 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-182 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0835 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-182 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-183 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4427 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-183 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1633 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-183 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-183 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.39 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-183 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1576 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-183 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0714 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-183 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0921 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-183 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-184 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4255 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-184 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6789 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-184 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-184 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.2454 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-184 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0992 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-184 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0392 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-184 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-185 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6568 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-185 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7889 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-185 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-185 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.2737 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-185 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1107 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-185 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0466 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-185 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0373 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-185 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-186 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8566 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-186 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.8841 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-186 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-186 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.3044 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-186 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1231 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-186 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0537 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-186 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0432 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-186 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-187 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0397 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-187 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9713 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-187 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-187 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.3321 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-187 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1342 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-187 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0603 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-187 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0489 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-187 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-188 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2064 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-188 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.0505 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-188 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-188 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.3573 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-188 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1445 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-188 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0665 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-188 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.054 | 55.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-188 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-189 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9621 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-189 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6166 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-189 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.59 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-189 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0983 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-189 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1112 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-189 | 机械 | 乙供 | J28-01-002 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1000 | 台班 | 0.0636 | 2171.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-189 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0685 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-190 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9785 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-190 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.628 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-190 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.7087 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-190 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1007 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-190 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1124 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-190 | 机械 | 乙供 | J28-01-003 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1200 | 台班 | 0.0664 | 2532.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-190 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-191 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9954 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-191 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6393 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-191 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.83 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-191 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1031 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-191 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1135 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-191 | 机械 | 乙供 | J28-01-004 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1500 | 台班 | 0.0691 | 3123.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-191 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0963 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-192 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0133 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-192 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6498 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-192 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.94 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-192 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1055 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-192 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1147 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-192 | 机械 | 乙供 | J28-01-005 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1800 | 台班 | 0.0719 | 3823.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-192 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1091 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-193 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0313 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-193 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6615 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-193 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 1.063 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-193 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1079 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-193 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1157 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-193 | 机械 | 乙供 | J28-01-005 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1800 | 台班 | 0.0747 | 3823.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-193 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1234 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-194 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0497 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-194 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6726 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-194 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 1.19 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-194 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1104 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-194 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1169 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-194 | 机械 | 乙供 | J28-01-006 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ2000 | 台班 | 0.0775 | 4270.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-194 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1381 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-195 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8802 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-195 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5621 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-195 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.462 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-195 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0948 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-195 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0935 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-195 | 机械 | 乙供 | J28-01-002 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1000 | 台班 | 0.0714 | 2171.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-195 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0536 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-196 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8894 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-196 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5706 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-196 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5581 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-196 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0963 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-196 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0941 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-196 | 机械 | 乙供 | J28-01-003 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1200 | 台班 | 0.0735 | 2532.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-196 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0648 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-197 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8992 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-197 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5789 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-197 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.651 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-197 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0977 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-197 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0947 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-197 | 机械 | 乙供 | J28-01-004 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1500 | 台班 | 0.0756 | 3123.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-197 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0756 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-198 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9107 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-198 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5829 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-198 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.7455 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-198 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0991 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-198 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0954 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-198 | 机械 | 乙供 | J28-01-005 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1800 | 台班 | 0.0767 | 3823.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-198 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0865 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-199 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9202 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-199 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5903 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-199 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.8371 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-199 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1005 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-199 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0961 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-199 | 机械 | 乙供 | J28-01-005 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1800 | 台班 | 0.0788 | 3823.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-199 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0972 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-200 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9285 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-200 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5957 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-200 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.924 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-200 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1019 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-200 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0968 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-200 | 机械 | 乙供 | J28-01-006 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ2000 | 台班 | 0.0809 | 4270.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-200 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1072 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-201 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3687 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-201 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.8729 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-201 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.59 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-201 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1561 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-201 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1469 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-201 | 机械 | 乙供 | J28-01-002 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1000 | 台班 | 0.1275 | 2171.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-201 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0685 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.387 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-202 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.8884 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-202 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.71 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-202 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1588 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-202 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1482 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-202 | 机械 | 乙供 | J28-01-003 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1200 | 台班 | 0.1307 | 2532.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-202 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0824 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-203 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4051 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-203 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9016 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-203 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.8268 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-203 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1616 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-203 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1495 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-203 | 机械 | 乙供 | J28-01-004 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1500 | 台班 | 0.1337 | 3123.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-203 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.096 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-204 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4233 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-204 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9143 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-204 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.94 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-204 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1642 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-204 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1509 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-204 | 机械 | 乙供 | J28-01-005 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1800 | 台班 | 0.1371 | 3823.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-204 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1091 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-205 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4441 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-205 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9298 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-205 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 1.06 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-205 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.167 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-205 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1522 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-205 | 机械 | 乙供 | J28-01-005 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1800 | 台班 | 0.1402 | 3823.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-205 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.123 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-206 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4669 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-206 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9412 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-206 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 1.1811 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-206 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1697 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-206 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1535 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-206 | 机械 | 乙供 | J28-01-006 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ2000 | 台班 | 0.1434 | 4270.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-206 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1371 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-207 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2599 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-207 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.8085 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-207 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4429 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-207 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.1538 | 1088.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-207 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1251 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-207 | 机械 | 乙供 | J28-01-002 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1000 | 台班 | 0.1316 | 2171.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-207 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0514 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-208 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.268 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-208 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.8162 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-208 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.53 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-208 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.1551 | 1088.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-208 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1256 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-208 | 机械 | 乙供 | J28-01-003 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1200 | 台班 | 0.133 | 2532.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-208 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0615 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-209 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2785 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-209 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.8213 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-209 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.62 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-209 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.1563 | 1088.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-209 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1262 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-209 | 机械 | 乙供 | J28-01-004 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1500 | 台班 | 0.1343 | 3123.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-209 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.072 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-210 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2877 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-210 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.8261 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-210 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.7087 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-210 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.1576 | 1088.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-210 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1268 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-210 | 机械 | 乙供 | J28-01-005 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1800 | 台班 | 0.1361 | 3823.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-210 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-211 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2991 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-211 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.8316 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-211 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.8 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-211 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.1589 | 1088.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-211 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1274 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-211 | 机械 | 乙供 | J28-01-005 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1800 | 台班 | 0.1374 | 3823.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-211 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0928 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-212 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3094 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-212 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.8369 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-212 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.89 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-212 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.1601 | 1088.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-212 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1279 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-212 | 机械 | 乙供 | J28-01-006 | 履带式旋挖钻机 孔径 φ2000 | 台班 | 0.1389 | 4270.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-212 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1033 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-213 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1316 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-213 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0098 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-213 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0042 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-214 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1593 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-214 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0113 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-214 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0042 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-215 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2445 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-215 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0176 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-215 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0028 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-216 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3354 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-216 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0245 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-216 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0052 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-217 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2378 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-217 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0172 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-217 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0042 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-218 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4198 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-218 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3832 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-218 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.2615 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-218 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 1.2804 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-218 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 2.94 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-218 | 材料 | 乙供 | C19120201 | 焦炭 | kg | 1.6283 | 1.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-218 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0076 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-218 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3557 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-219 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3173 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-219 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2002 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-219 | 材料 | 乙供 | C19120201 | 焦炭 | kg | 2.6796 | 1.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-219 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0206 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-219 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0837 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-220 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0862 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-220 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0038 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-220 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0021 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-221 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1092 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-221 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0065 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-221 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0021 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-222 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.146 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-222 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0088 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-222 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0031 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-223 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-223 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0106 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-223 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0062 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-224 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4934 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-224 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1411 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-224 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.9784 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-224 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 1.1195 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-224 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 2.5719 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-224 | 材料 | 乙供 | C19120201 | 焦炭 | kg | 1.4244 | 1.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-224 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0052 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-224 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-225 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.143 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-225 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1371 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-225 | 材料 | 乙供 | C19120201 | 焦炭 | kg | 2.5805 | 1.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-225 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0166 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-225 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0806 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-226 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0907 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-226 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0052 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-226 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-227 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1155 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-227 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0065 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-227 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0021 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-228 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1945 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-228 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0194 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-228 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.002 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-229 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.439 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-229 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.181 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-229 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.5912 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-229 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.42 | 6.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-229 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管火雷管 | 个 | 1.5912 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-229 | 材料 | 乙供 | C19120201 | 焦炭 | kg | 1.264 | 1.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-229 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0093 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-229 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1837 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-230 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9433 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-230 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1209 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-230 | 材料 | 乙供 | C19120201 | 焦炭 | kg | 3.2291 | 1.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-230 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.025 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-230 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-231 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0438 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-231 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0009 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-232 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1048 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-232 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.03 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX2-232 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0021 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0748 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0338 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0028 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1364 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0442 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0041 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1634 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0598 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0043 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.006 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3277 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1097 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0051 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0077 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4788 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2143 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0075 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.01 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7687 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2646 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0098 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0138 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0208 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3352 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0131 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0207 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1883 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0978 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0066 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2373 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1297 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0117 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.002 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4619 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2533 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0162 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.003 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7095 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3762 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0246 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.003 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9537 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5298 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0327 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0039 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1529 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6465 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0443 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0039 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3406 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1879 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0211 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.003 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5111 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2818 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0256 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0036 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6814 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3758 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0358 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0043 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8948 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4937 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0402 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0047 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0668 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0296 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0021 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.161 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0693 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0032 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1887 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0887 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0035 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0499 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0292 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0021 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1402 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0624 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0032 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1672 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0808 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0035 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0491 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0217 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0021 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1171 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0502 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0032 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1482 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0721 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0035 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0463 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0192 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0023 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0025 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0666 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0367 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0029 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0037 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1505 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0794 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0032 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0074 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2443 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1157 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0039 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0104 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3157 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1752 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0046 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0137 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0754 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0391 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0048 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0047 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1454 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0657 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0058 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0066 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2692 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1157 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0077 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0096 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.484 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1872 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.01 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0175 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8056 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3138 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0136 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0337 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2175 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5879 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-37 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.2948 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-37 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0066 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3604 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0423 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0355 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0628 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2294 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5622 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-38 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.39 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-38 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0078 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.468 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0222 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0336 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0821 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8055 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.389 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-39 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.234 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-39 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0039 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.26 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0138 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0212 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6778 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3291 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-40 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.1733 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-40 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0026 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1993 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0109 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0179 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0356 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6751 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.294 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-41 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.1495 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-41 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.002 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1625 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0106 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0177 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5959 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.291 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-42 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.1083 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-42 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0013 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1213 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0086 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0144 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0219 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2682 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.682 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-43 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.6587 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-43 | 机械 | 乙供 | J08-01-005 | 数控钢筋调直切断机 直径 φ1.8~3 | 台班 | 0.0608 | 204.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-43 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.3398 | 27.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-028 | 汽油电焊机 电流 160A以内 | 台班 | 0.3218 | 220.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-012 | 内切割机 | 台班 | 0.3779 | 59.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1776 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5967 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.1626 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-44 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.825 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-44 | 机械 | 乙供 | J08-01-005 | 数控钢筋调直切断机 直径 φ1.8~3 | 台班 | 0.0684 | 204.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-44 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.3729 | 27.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-028 | 汽油电焊机 电流 160A以内 | 台班 | 0.3532 | 220.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-012 | 内切割机 | 台班 | 0.4148 | 59.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1955 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1693 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1324 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-45 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.026 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0056 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1464 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1081 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-46 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0222 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0049 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1426 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0993 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-47 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.021 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0047 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1284 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0947 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-48 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0198 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0045 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1201 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0859 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-49 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0193 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0043 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2805 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1872 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-50 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0214 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.009 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2448 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1643 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-51 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0214 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0074 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.237 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1502 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-52 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0214 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0069 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2137 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1457 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-53 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0216 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0064 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1992 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1345 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-54 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0216 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0059 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4508 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-55 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0396 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-55 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0516 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.01 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.454 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2935 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-56 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0339 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-56 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0442 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.009 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4338 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2891 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-57 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0331 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-57 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0432 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0086 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4362 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2771 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-58 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0323 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-58 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0421 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4311 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2665 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-59 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0315 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-59 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0411 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0076 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4042 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2483 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-60 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0759 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0088 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9393 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4816 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-61 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 3.3945 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-61 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.099 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-61 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0759 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.112 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8051 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4684 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-62 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 3.066 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-62 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0865 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-62 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0523 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.266 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7986 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-63 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.4028 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-63 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.3557 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-63 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5269 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-63 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0101 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-63 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 6.7885 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-63 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.573 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-63 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.598 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-63 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0132 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-63 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0172 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0437 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3172 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9983 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6982 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-64 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3993 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-64 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.2508 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-64 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4895 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-64 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0073 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-64 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 6.2615 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-64 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.5286 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-64 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.5472 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-64 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0131 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-64 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0166 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0402 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2029 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9405 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6117 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-65 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.4063 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-65 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.2194 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-65 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4691 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-65 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0065 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-65 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.7138 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-65 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.4823 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-65 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.464 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-65 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0125 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-65 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0156 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0384 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1019 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8926 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5802 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-66 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.4028 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-66 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1418 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-66 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4329 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-66 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.004 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-66 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.9003 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-66 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.4137 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-66 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.46 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-66 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0116 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-66 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0147 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0374 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9462 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8265 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5512 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-67 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.4063 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-67 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1203 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-67 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4282 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-67 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0034 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-67 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.8749 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-67 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.4116 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-67 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.464 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-67 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0113 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-67 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0143 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0365 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9377 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7929 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5284 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-68 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.4063 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-68 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0976 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-68 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.427 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-68 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0026 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-68 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.8068 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-68 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.4058 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-68 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.464 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-68 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0107 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-68 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0137 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0353 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9211 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0846 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6751 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-69 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.37 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-69 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1997 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-69 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4271 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-69 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.006 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-69 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.2165 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-69 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.4404 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-69 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4224 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-69 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.013 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-69 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0165 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0413 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0059 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0521 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6522 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-70 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.37 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-70 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1302 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-70 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3975 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-70 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0036 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-70 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.4847 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-70 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3786 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-70 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4224 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-70 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0133 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-70 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.017 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0428 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8661 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9699 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5995 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-71 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3777 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-71 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1118 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-71 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3979 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-71 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0031 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-71 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.5206 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-71 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3816 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-71 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4312 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-71 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0129 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-71 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0164 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0419 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8695 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5392 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.4346 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-72 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 2.1 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-72 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 1.9513 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0852 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9077 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.65 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.65 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-73 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3815 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-73 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.2595 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-73 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5501 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-73 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.008 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-73 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.1931 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-73 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.4384 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-73 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.5756 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-73 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0205 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0145 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0331 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5796 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5796 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-74 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3601 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-74 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1671 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-74 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5057 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-74 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0044 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-74 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.4937 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-74 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3793 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-74 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.5016 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-74 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0195 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0139 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8861 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4886 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4886 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-75 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3653 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-75 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1287 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-75 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5117 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-75 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0033 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-75 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.2689 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-75 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3604 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-75 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4241 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-75 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0181 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0107 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8395 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4631 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4634 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-76 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3667 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-76 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0983 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-76 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.511 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-76 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0027 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-76 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.0555 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-76 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3424 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-76 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4256 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-76 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0171 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0097 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7986 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4366 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4366 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-77 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.345 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-77 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.082 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-77 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.451 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-77 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.002 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-77 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 3.7823 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-77 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3193 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-77 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-77 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0169 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0097 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7402 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4238 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4238 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-78 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3601 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-78 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0734 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-78 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4416 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-78 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0016 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-78 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 3.8972 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-78 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.329 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-78 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.418 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-78 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0156 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0094 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7586 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5443 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5443 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-79 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3791 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-79 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1335 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-79 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5308 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-79 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0357 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-79 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.437 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-79 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3746 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-79 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.44 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-79 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0151 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0089 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9603 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5351 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5351 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-80 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3791 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-80 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1017 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-80 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5283 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-80 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0027 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-80 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.1829 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-80 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3531 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-80 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.44 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-80 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0143 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8237 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5046 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5046 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-81 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3791 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-81 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0904 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-81 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4966 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-81 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0026 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-81 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.1829 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-81 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3531 | 42.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-81 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.44 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-81 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0138 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.819 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4584 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2161 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-82 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.1165 | 19.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-82 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.0259 | 116.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-82 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0385 | 1359.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-82 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0385 | 118.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-82 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0828 | 131.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0326 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1059 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4502 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2118 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-83 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.1069 | 19.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-83 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.0254 | 116.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-83 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0367 | 1359.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-83 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0367 | 118.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-83 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0796 | 131.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0304 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4499 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2114 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-84 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.0864 | 19.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-84 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.0237 | 116.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-84 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0342 | 1359.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-84 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0342 | 118.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-84 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0728 | 131.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0267 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4367 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2057 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-85 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.0682 | 19.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-85 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.0221 | 116.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-85 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0316 | 1359.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-85 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0316 | 118.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-85 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0679 | 131.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0238 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0781 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4246 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1997 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-86 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.0586 | 19.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-86 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.021 | 116.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-86 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0314 | 1359.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-86 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0314 | 118.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-86 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0681 | 131.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0229 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0718 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5245 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2465 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-87 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.1405 | 19.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-87 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.029 | 116.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-87 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0439 | 1359.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-87 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0439 | 118.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-87 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0983 | 131.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0364 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1224 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.533 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.249 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-88 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.1258 | 19.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-88 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.0283 | 116.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-88 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0411 | 1359.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-88 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0431 | 118.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-88 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0958 | 131.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0332 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1151 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5182 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2459 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-89 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.105 | 19.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-89 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.0264 | 116.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-89 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0404 | 1359.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-89 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0404 | 118.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-89 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0815 | 131.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0327 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1025 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.505 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2378 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-90 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.0814 | 19.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-90 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.0245 | 116.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-90 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0373 | 1359.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-90 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0373 | 118.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-90 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0795 | 131.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0278 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0889 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.492 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2314 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-91 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.0725 | 19.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-91 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.0238 | 116.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-91 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0367 | 1359.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-91 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0367 | 118.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-91 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.079 | 131.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0266 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0838 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6735 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3125 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-92 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.2306 | 19.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-92 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.0221 | 116.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-92 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0447 | 1359.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-92 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0447 | 118.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-92 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.097 | 131.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0449 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1415 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6361 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2928 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-93 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.2147 | 19.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-93 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.0221 | 116.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-93 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.042 | 1359.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-93 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.042 | 118.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-93 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0902 | 131.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0422 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1353 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2912 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9567 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-94 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 0.7188 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-94 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3632 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-94 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.2229 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-94 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1086 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.1006 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0501 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2085 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5438 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1436 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-95 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 0.8334 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-95 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4195 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-95 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.2571 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-95 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1247 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.1155 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0593 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2415 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.783 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3207 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-96 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 0.948 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-96 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4759 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-96 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.2938 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-96 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1377 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0691 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-96 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.1377 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2746 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9514 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4457 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-97 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.0408 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-97 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5234 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-97 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3528 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-97 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1618 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-97 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.1618 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3015 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1217 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.5715 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-98 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.1431 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-98 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5777 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-98 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3594 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-98 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.162 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.084 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-98 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.162 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3315 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2774 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.6871 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-99 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.2526 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-99 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6358 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-99 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3936 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-99 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1636 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0914 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-99 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 φ1800/2200 | 台班 | 0.1636 | 900.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3636 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4464 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.8125 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-100 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.3716 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-100 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6986 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-100 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.4199 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-100 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1707 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0971 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-100 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 φ1800/2200 | 台班 | 0.1707 | 900.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3984 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5289 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1326 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-101 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 0.7171 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-101 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3632 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-101 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3096 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-101 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1189 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.1102 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0576 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2081 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.783 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3208 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-102 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 0.8324 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-102 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4195 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-102 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3598 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-102 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.135 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.1248 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.069 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0339 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.5067 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-103 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 0.9477 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-103 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4759 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-103 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.417 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-103 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1484 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.1484 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0827 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2745 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2435 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.6617 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-104 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.0408 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-104 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5234 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-104 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.4504 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-104 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1588 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0903 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-104 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.1588 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3015 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.493 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.8466 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-105 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.1431 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-105 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5777 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-105 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.5022 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-105 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1742 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1004 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-105 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.1742 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3315 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.742 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-106 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.0313 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-106 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.2526 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-106 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6358 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-106 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.5687 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-106 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1816 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1135 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-106 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.1816 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3636 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9869 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.2128 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-107 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.3621 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-107 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6938 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-107 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.6189 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-107 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1938 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1235 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-107 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.1938 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3957 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9474 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-108 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4424 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-108 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 0.7047 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-108 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3561 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-108 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.4798 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-108 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1309 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.1211 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0707 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2044 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.29 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.6965 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-109 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 0.8171 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-109 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4113 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-109 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.5467 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-109 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1461 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.1353 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0925 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2368 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6283 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-110 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9467 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-110 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 0.9294 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-110 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4666 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-110 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.6052 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-110 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.153 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1125 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-110 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.153 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2692 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9639 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1955 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-111 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.0408 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-111 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5234 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-111 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.6755 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-111 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1674 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1301 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-111 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.1674 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3015 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2927 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-112 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.4391 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-112 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.1431 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-112 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5777 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-112 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.7549 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-112 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1826 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1446 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-112 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.1826 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3315 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6161 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6787 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-113 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.2526 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-113 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6358 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-113 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.8286 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-113 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1839 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1578 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-113 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 φ1800/2200 | 台班 | 0.1839 | 900.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3636 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9444 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-114 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9215 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-114 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.3621 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-114 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6938 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-114 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.9023 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-114 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1954 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1711 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-114 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 φ1800/2200 | 台班 | 0.1954 | 900.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3957 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9481 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-115 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9657 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-115 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.1995 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-115 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.2703 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-115 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.8795 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-115 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.3213 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.2974 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1179 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3926 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-116 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.2622 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-116 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.3914 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-116 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3122 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-116 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.0222 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-116 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.3629 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.3359 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1452 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3581 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8742 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-117 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5901 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-117 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.5835 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-117 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3541 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-117 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.1742 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-117 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.3903 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1739 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-117 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.3903 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4075 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3381 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-118 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9056 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-118 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.7783 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-118 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3973 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-118 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.2401 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-118 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.401 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1836 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-118 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.401 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4575 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.7745 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-119 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.2723 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-119 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.9761 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-119 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4416 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-119 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.3941 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-119 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.4351 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2009 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-119 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.4351 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5084 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.2246 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-120 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5648 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-120 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 2.1739 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-120 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4859 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-120 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.5481 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-120 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.4382 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2185 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-120 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 φ1800/2200 | 台班 | 0.4382 | 900.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5593 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.7191 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-121 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.894 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-121 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 2.3717 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-121 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5303 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-121 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.7023 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-121 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.468 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2352 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-121 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 φ1800/2200 | 台班 | 0.468 | 900.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6103 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3824 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-122 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5026 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-122 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.2136 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-122 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.2735 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-122 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.1276 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-122 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.3672 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.3399 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1632 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3125 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9401 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-123 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9189 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-123 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.4078 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-123 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3158 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-123 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.3055 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-123 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.38 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.3517 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1847 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3624 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.5281 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-124 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3504 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-124 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.602 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-124 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3583 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-124 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.5059 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-124 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.3847 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.207 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-124 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.3847 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4122 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.0991 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-125 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.7804 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-125 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.7992 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-125 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4019 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-125 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.6541 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-125 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.3965 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2158 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-125 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.3965 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4629 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.5691 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-126 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.2574 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-126 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.9993 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-126 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4468 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-126 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.8346 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-126 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.4275 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2231 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-126 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.4275 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5144 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.4453 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-127 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.4949 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-127 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 2.1994 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-127 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4916 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-127 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.0213 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-127 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.4287 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.231 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-127 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 φ1800/2200 | 台班 | 0.4305 | 900.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5659 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.7645 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-128 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.1166 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-128 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 2.3995 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-128 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5365 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-128 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.0788 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-128 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.4351 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2249 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-128 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 φ1800/2200 | 台班 | 0.4351 | 900.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6174 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.7113 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-129 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.49 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-129 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.1327 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-129 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.2552 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-129 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.7397 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-129 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.45 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.4165 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2199 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2917 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.4828 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-130 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0612 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-130 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.3139 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-130 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.2948 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-130 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.8837 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-130 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.4932 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.4565 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2697 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3382 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.3235 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-131 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.6418 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-131 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.4952 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-131 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3344 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-131 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.0456 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-131 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.5195 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3208 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-131 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.5195 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3847 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-132 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.9165 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-132 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.2794 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-132 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.6792 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-132 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3751 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-132 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.1937 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-132 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.5601 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.362 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-132 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.5601 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.432 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-133 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.7183 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-133 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.8729 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-133 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.866 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-133 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.417 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-133 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.3477 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-133 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.5969 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3966 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-133 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.5969 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4801 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-134 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.5107 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-134 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.434 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-134 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 2.0528 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-134 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4589 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-134 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.4865 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-134 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.6006 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4285 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-134 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 φ1800/2200 | 台班 | 0.6006 | 900.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5282 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-135 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.6454 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-135 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.8254 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-135 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 2.2395 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-135 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5007 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-135 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.6562 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-135 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.6275 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4652 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-135 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 φ1800/2200 | 台班 | 0.6275 | 900.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5762 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-136 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6641 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-136 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.2447 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-136 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.3367 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-136 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3012 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-136 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 0.5316 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-136 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.8376 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-136 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.306 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.2832 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1123 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-137 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.209 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-137 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5829 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-137 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.5506 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-137 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3479 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-137 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 0.6264 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-137 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.9735 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-137 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.3456 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.3199 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1383 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3991 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-138 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.0708 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-138 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.009 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-138 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.7645 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-138 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3946 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-138 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 0.8749 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-138 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.1094 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-138 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.3696 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1643 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-138 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.3696 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-139 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.0278 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-139 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.4659 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-139 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.9817 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-139 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4427 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-139 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 1.1647 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-139 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.2553 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-139 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.4067 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1859 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-139 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.4067 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-140 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.0792 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-140 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9654 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-140 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 2.2021 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-140 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4921 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-140 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 1.496 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-140 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.4113 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-140 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.4405 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2033 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-140 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.4405 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5666 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-141 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.2066 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-141 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.4826 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-141 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 2.4225 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-141 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5415 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-141 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 1.8687 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-141 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.5672 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-141 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.4469 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2211 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-141 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 φ1800/2200 | 台班 | 0.4469 | 900.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6233 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-142 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.4107 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-142 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.0198 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-142 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 2.6429 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-142 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5909 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-142 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 2.2829 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-142 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.7232 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-142 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.4738 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2381 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-142 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 φ1800/2200 | 台班 | 0.4748 | 900.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-143 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.2666 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-143 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6906 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-143 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.3367 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-143 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3012 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-143 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 0.5316 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-143 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.1166 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-143 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.3636 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.3635 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1616 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-144 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.9666 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-144 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.144 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-144 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.5506 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-144 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3479 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-144 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 0.6264 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-144 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.2939 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-144 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.3766 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.3486 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1831 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3991 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-145 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.9841 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-145 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.6854 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-145 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.7645 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-145 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3946 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-145 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 0.8749 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-145 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.4711 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-145 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.3747 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2022 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-145 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.3747 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-145 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-146 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.078 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-146 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.2472 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-146 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.9817 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-146 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4427 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-146 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 1.1647 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-146 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.6497 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-146 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.3964 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2153 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-146 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.3694 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-147 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.2479 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-147 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.8311 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-147 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 2.2021 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-147 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4921 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-147 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 1.496 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-147 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.8297 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-147 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.4275 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2225 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-147 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.4275 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5666 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-148 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.4939 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-148 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.4355 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-148 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 2.4225 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-148 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5415 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-148 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 1.8687 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-148 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.0097 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-148 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.4309 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2297 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-148 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 φ1800/2200 | 台班 | 0.4309 | 900.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-148 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6233 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-149 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.8166 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-149 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.0619 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-149 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 2.6429 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-149 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5909 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-149 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 2.2829 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-149 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.1896 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-149 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.4542 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2369 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-149 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 φ1800/2200 | 台班 | 0.4542 | 900.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-149 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-150 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.5711 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-150 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.6571 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-150 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.3367 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-150 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3012 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-150 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 0.5316 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-150 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.7397 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-150 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.45 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.4165 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2199 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-150 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-151 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.4586 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-151 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.2488 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-151 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.5506 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-151 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3479 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-151 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 0.6264 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-151 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.8837 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-151 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.4932 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.4565 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2697 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3991 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-152 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.6628 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-152 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.9285 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-152 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.7645 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-152 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3946 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-152 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 0.8749 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-152 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.0277 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-152 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.515 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.318 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-152 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.515 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-152 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-153 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.9562 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-153 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.639 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-153 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.9817 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-153 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4427 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-153 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 1.1647 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-153 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.1762 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-153 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.5545 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3592 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-153 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.5545 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-154 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.3388 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-154 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.3799 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-154 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 2.2021 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-154 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4921 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-154 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 1.496 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-154 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.3291 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-154 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.5932 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3934 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-154 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 φ1300/1800 | 台班 | 0.5932 | 828.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-154 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5666 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-155 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.7973 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-155 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.1418 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-155 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 2.4225 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-155 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5415 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-155 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 1.8687 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-155 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.4821 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-155 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.6011 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4277 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-155 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 φ1800/2200 | 台班 | 0.6011 | 900.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6233 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-156 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.3329 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-156 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.9252 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-156 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 2.6429 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-156 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5909 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-156 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 孔径 φ700 | 台班 | 2.2829 | 496.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-156 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.6351 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-156 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.623 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4615 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-156 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 φ1800/2200 | 台班 | 0.623 | 900.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-157 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.8154 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-157 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.6424 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-157 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.352 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-157 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.8137 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-157 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.925 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-157 | 机械 | 乙供 | J28-01-009 | 支盘成型机 孔径 φ800~1200 | 台班 | 0.925 | 530.497 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-158 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1517 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-158 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.9426 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-158 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.562 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-158 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 2.6663 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-158 | 机械 | 乙供 | J28-01-009 | 支盘成型机 孔径 φ800~1200 | 台班 | 2.6663 | 530.497 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-158 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3614 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-159 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.4877 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-159 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.2427 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-159 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.782 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-159 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 2.6878 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-159 | 机械 | 乙供 | J28-01-009 | 支盘成型机 孔径 φ800~1200 | 台班 | 2.6878 | 530.497 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-159 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4123 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-160 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.9919 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-160 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.693 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-160 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.996 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-160 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 3.0005 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-160 | 机械 | 乙供 | J28-01-009 | 支盘成型机 孔径 φ800~1200 | 台班 | 3.0005 | 530.497 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-160 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4618 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-161 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.5396 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-161 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.2847 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-161 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.352 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-161 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.9299 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-161 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 1.05 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-161 | 机械 | 乙供 | J28-01-009 | 支盘成型机 孔径 φ800~1200 | 台班 | 1.05 | 530.497 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-161 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-162 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.8784 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-162 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.5874 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-162 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.562 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-162 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.988 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-162 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 1.1125 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-162 | 机械 | 乙供 | J28-01-009 | 支盘成型机 孔径 φ800~1200 | 台班 | 1.1125 | 530.497 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-162 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3614 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-163 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.2172 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-163 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.8898 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-163 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.782 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-163 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.0461 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-163 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.9943 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-163 | 机械 | 乙供 | J28-01-009 | 支盘成型机 孔径 φ800~1200 | 台班 | 0.9943 | 530.497 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-163 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4123 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-164 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.7256 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-164 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.3436 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-164 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.996 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-164 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.1334 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-164 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 1.0719 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-164 | 机械 | 乙供 | J28-01-009 | 支盘成型机 孔径 φ800~1200 | 台班 | 1.0719 | 530.497 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-164 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4618 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-165 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.8951 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-165 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.5015 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-165 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.352 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-165 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 0.988 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-165 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 1.105 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 1.105 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-166 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.2338 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-166 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.7976 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-166 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.562 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-166 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.0374 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-166 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 1.1581 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 1.1581 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-166 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3614 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-167 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.5726 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-167 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.1 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-167 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.782 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-167 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.2786 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-167 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 1.2058 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 1.2058 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-167 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4123 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-168 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.0809 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-168 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.5538 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-168 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.996 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-168 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.3658 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-168 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 1.2852 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-168 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 1.2852 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-168 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4618 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-169 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1887 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-169 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.769 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-169 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1161 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-169 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1922 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-169 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.007 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-169 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1094 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-169 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.026 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-169 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0319 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-169 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.0416 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0959 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0265 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-169 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.264 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-170 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0766 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-170 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7138 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-170 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0696 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-170 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1242 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-170 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0059 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-170 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1055 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-170 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0207 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-170 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0225 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-170 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.0275 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0921 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0171 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-170 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2153 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-171 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9827 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-171 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6515 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-171 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0475 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-171 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0766 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-171 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0047 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-171 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1025 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-171 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.019 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-171 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0211 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-171 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.0251 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0906 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0166 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-171 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-172 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9523 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-172 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6157 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-172 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0356 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-172 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0584 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-172 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0035 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-172 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0996 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-172 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0139 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-172 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0156 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-172 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.0186 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0874 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0113 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-172 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1256 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-173 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7807 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-173 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5204 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-173 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0791 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-173 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.131 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-173 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0047 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-173 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1203 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-173 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0351 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-173 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.0458 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-173 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1056 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-173 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0292 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-173 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1776 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-174 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7518 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-174 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5011 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-174 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0468 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-174 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0836 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-174 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0039 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-174 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1151 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-174 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0246 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-174 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.03 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-174 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1003 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-174 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0187 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-174 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1426 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-175 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6499 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-175 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4332 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-175 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0357 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-175 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0575 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-175 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0036 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-175 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1118 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-175 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.023 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-175 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.0274 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-175 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0988 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-175 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.018 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-175 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1288 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-176 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6341 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-176 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4228 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-176 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0265 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-176 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0437 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-176 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0027 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-176 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.11 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-176 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0171 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-176 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.0205 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-176 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0966 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-176 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0125 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-176 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0966 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-177 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3437 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-177 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0859 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-177 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0086 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-178 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.955 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-178 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2387 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-178 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.024 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-179 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.111 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-179 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4073 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-179 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 0.4 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-179 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.06 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-179 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.107 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-179 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-179 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.115 | 5.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-179 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1033 | 276.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-179 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1963 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-179 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.1361 | 156.288 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-179 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.124 | 85.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-179 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.425 | 118.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-179 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 φ800/1300 | 台班 | 0.2962 | 794.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-179 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1712 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-179 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0939 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-179 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2887 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-180 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4536 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-180 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6644 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-180 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.339 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-180 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0057 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-180 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.565 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-180 | 机械 | 乙供 | J02-01-001 | 履带式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.1545 | 826.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-180 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.103 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-180 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0824 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-180 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2626 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-181 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3618 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-181 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5202 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-181 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.351 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-181 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0056 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-181 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.6435 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-181 | 机械 | 乙供 | J02-01-001 | 履带式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.1236 | 826.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-181 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0979 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-181 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0721 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-181 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2628 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-182 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.269 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-182 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4066 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-182 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.3 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-182 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0044 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-182 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.6 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-182 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.0987 | 1058.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-182 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0889 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-182 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0574 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-182 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2122 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-183 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0353 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-183 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9229 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-183 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-183 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.222 | 1058.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-183 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1012 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-183 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1824 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-184 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3043 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-184 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.449 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-184 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 9 | 3.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-184 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.6 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-184 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-184 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.1751 | 1058.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-184 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1852 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-184 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.4454 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-184 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9781 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-185 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6373 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-185 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9542 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-185 | 材料 | 乙供 | C19091201 | 硫磺胶泥 | m³ | 0.0219 | 5271.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-185 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1852 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-185 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.309 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-186 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6464 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-186 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3449 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-186 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.86 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-186 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.09 | 44.679 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-186 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0036 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-186 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1678 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-187 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9801 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-187 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9935 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-187 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-187 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.04 | 44.679 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-187 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0027 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-187 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4025 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-188 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2466 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-188 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.1724 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-188 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.973 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-188 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 9.6602 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-188 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.925 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-188 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.719 | 1048.201 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-188 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.7308 | 1539.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-188 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8714 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-188 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4135 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-188 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.487 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-189 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.879 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-189 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.3464 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-189 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.32 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-189 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 12.9727 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-189 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 2.6 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-189 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.728 | 1048.201 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-189 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.7401 | 1539.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-189 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.061 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-189 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4188 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-189 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 35.5712 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-190 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5825 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-190 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4806 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-190 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0456 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-190 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0913 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-190 | 材料 | 乙供 | C22010421 | 专用钢模板 | kg | 3.7686 | 5.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-190 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.0274 | 5.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-190 | 材料 | 乙供 | C22010443 | 内模定型加固圈 | kg | 0.0091 | 5.439 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-190 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0141 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-190 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0165 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-190 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.018 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-190 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0881 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-191 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7485 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-191 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.7485 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-191 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0546 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-191 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1091 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-191 | 材料 | 乙供 | C22010421 | 专用钢模板 | kg | 4.5079 | 5.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-191 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.0328 | 5.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-191 | 材料 | 乙供 | C22010443 | 内模定型加固圈 | kg | 0.0109 | 5.439 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-191 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.294 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-191 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0242 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-191 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.214 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-191 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4997 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-192 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8242 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-192 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.8242 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-192 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1313 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-192 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1581 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-193 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0226 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-193 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0091 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-193 | 材料 | 乙供 | C10080101 | 石油沥青 10号 | kg | 0.1976 | 3.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-193 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-193 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.015 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-194 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.03 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-194 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0123 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-194 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-195 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2789 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-195 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9494 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-195 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.135 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-195 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0495 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-195 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 0.72 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-195 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0066 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-195 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4899 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-196 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4827 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-196 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3763 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-196 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.135 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-196 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0495 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-196 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 0.765 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-196 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0082 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-196 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5147 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-197 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0159 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-197 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.004 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-197 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2116 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-197 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0037 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-197 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0324 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-198 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0168 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-198 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0044 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-198 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.5336 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-198 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0032 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-198 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0818 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-199 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.054 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-199 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0221 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-199 | 材料 | 乙供 | C10080101 | 石油沥青 10号 | kg | 2 | 3.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-199 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.048 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-199 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 1.56 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-199 | 材料 | 乙供 | C22040821 | 木柴 | kg | 8 | 0.526 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-199 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0039 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-199 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3038 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-200 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0734 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-200 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.027 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-200 | 材料 | 乙供 | C10080101 | 石油沥青 10号 | kg | 4.9011 | 3.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-200 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1023 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-200 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 4.6965 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-200 | 材料 | 乙供 | C22040821 | 木柴 | kg | 9.3465 | 0.526 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-200 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0034 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-200 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6704 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-201 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2804 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-201 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.21 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-201 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.065 | 7.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-201 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.64 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-201 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.21 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-201 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.3545 | 257.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-201 | 机械 | 乙供 | J08-01-094 | 管子切断机 管径 φ60 | 台班 | 0.6455 | 17.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-201 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1167 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1257 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-202 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0192 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-202 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0027 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-203 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1822 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-203 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0278 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-203 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0036 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-204 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0043 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-204 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0006 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-204 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.0003 | 7.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-204 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0028 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-204 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.001 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-204 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0001 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-204 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-205 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0162 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-205 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0018 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-205 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.0003 | 7.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-205 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0026 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-205 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0009 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-205 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0004 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-205 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-206 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8046 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-206 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.684 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-206 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.06 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-206 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0002 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-206 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.1588 | 236.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-206 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0309 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-207 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.072 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-207 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0768 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-207 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.0021 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-207 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0001 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-207 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0011 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-208 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1595 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-208 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.05 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-208 | 材料 | 乙供 | C10060701 | 膨润土 | Kg | 0.6406 | 0.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-208 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.0018 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-208 | 机械 | 乙供 | J09-01-031 | 潜水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0093 | 35.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-208 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.0019 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-208 | 机械 | 乙供 | J12-01-009 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 0.0093 | 1537.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-208 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0171 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-208 | 机械 | 乙供 | J28-01-013 | 轮胎式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.002 | 913.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-208 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0048 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-209 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2075 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-209 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0617 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-209 | 材料 | 乙供 | C10060701 | 膨润土 | Kg | 0.7396 | 0.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-209 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.0019 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-209 | 机械 | 乙供 | J09-01-031 | 潜水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0133 | 35.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-209 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.0022 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-209 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.0056 | 232.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-209 | 机械 | 乙供 | J12-01-009 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 0.0133 | 1537.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-209 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0224 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-209 | 机械 | 乙供 | J28-01-013 | 轮胎式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0021 | 913.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-209 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0056 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-210 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0118 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-210 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1031 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-210 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.75 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-210 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0515 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-210 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2571 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-211 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1592 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-211 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0229 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-211 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.0075 | 7.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-211 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.075 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-211 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0242 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-211 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0049 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-211 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0136 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-212 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.043 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-212 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1579 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX3-212 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0515 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5671 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.2681 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-1 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0047 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.461 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-1 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0368 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0927 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3123 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2219 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7047 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3331 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-2 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0047 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.461 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-2 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0368 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0861 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3732 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2219 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9304 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4864 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-3 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0133 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.0152 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-3 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1208 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1205 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.534 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.604 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1987 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.0291 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-4 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0171 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.4185 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-4 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2057 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1328 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.7866 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7972 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3739 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5555 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-5 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0218 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2974 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-5 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1617 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1594 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.9098 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9487 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.35 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5008 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-6 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4875 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-6 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0499 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0404 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.5877 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2379 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8892 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.8109 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-7 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0273 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.3407 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-7 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1465 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1252 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0884 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.9578 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1504 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1715 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3715 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-8 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0321 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.382 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-8 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1738 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1449 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1283 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.0209 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3348 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.4596 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.5829 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-9 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0438 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2775 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-9 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1855 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1686 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1864 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.2905 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7542 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.8633 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.6465 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-10 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0581 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.3759 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-10 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2804 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.198 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2479 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.431 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3039 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.3014 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.9487 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-11 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0894 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7909 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-11 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.4604 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4884 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.2901 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5204 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.3007 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.7127 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-12 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.09 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7597 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-12 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.6739 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.6891 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.6288 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5815 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.356 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.8778 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-13 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0042 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1118 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-13 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0416 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 0.1997 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.6819 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2654 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.1858 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1717 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-14 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0042 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.4456 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-14 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0416 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 0.2396 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.7538 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2966 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0756 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0505 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-15 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.101 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-018 | 磁力仪 | 台班 | 0.0615 | 54.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1095 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0795 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0531 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-16 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.101 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-018 | 磁力仪 | 台班 | 0.083 | 54.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1095 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0811 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.054 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-17 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.101 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-018 | 磁力仪 | 台班 | 0.1007 | 54.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1095 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0835 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0556 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-18 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.101 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-018 | 磁力仪 | 台班 | 0.1077 | 54.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1095 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0779 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0519 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-19 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.101 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-018 | 磁力仪 | 台班 | 0.0695 | 54.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1095 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0843 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0562 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-20 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0028 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.101 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-018 | 磁力仪 | 台班 | 0.088 | 54.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1022 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0859 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0574 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-21 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.101 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-018 | 磁力仪 | 台班 | 0.1052 | 54.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1095 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0849 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0565 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-22 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.101 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-018 | 磁力仪 | 台班 | 0.1224 | 54.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1095 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7127 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9323 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-23 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0021 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.234 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-23 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0166 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1018 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8553 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.0703 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-24 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0031 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.234 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-24 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0177 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.31 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1385 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9768 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.2015 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-25 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0031 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.234 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-25 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0187 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.32 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.076 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.056 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-26 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8522 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-26 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2805 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-26 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1122 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1102 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1102 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2759 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1719 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.115 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-27 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.8058 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-27 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3366 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-27 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1906 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1512 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1512 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4046 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2199 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1532 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-28 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.5948 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-28 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6032 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-28 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.3016 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-28 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2373 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2373 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4565 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1838 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1259 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-29 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.9651 | 7.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-29 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.7056 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-29 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.6396 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-29 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3016 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-29 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1206 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2704 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5252 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2476 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1721 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-30 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 1.4477 | 7.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-30 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.809 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-30 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.0618 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-30 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3619 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-30 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2049 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.364 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.316 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2207 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-31 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 2.4138 | 7.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-31 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 4.5146 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-31 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.689 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-31 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.9048 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-31 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.3016 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4472 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3868 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0748 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0473 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2413 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.029 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0226 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0882 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.061 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3016 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.039 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0282 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.7899 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9936 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-34 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0146 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.78 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.2902 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2418 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6056 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.6206 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.3267 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-35 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0166 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.8424 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.344 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4167 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6845 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.4951 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.17 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-36 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0183 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-36 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9173 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.35 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.5405 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7535 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.9583 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.8103 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-37 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0208 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.0296 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.5796 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.8154 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8552 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.9329 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.374 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-38 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.025 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2636 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.6628 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.0108 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0303 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.9142 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.0412 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-39 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0333 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.5163 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3663 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.7882 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.1056 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3568 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.8997 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.1797 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-40 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0426 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.6848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.5366 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.3636 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 0.5804 | 4788.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.2166 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7119 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 20.8734 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.4327 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-41 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.051 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.6848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.679 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.4928 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 0.6877 | 4788.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.3809 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0184 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.5448 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.293 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-42 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0125 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9984 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.2128 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3385 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5494 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.0386 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.01 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-43 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0218 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-43 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.0982 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3087 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3713 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8981 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.523 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.2123 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-44 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0206 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-44 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7987 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.4011 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.5638 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8263 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.4784 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.6095 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-45 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0253 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7788 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.6658 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.8351 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.996 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.4533 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.3214 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-46 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0316 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-46 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.0478 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.6955 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.8735 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.251 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.3181 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.045 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-47 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0395 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-47 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7971 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3394 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.8215 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.1155 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6093 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.1413 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.1044 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-48 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0499 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-48 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.9968 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.5347 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.3568 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 0.6112 | 4788.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.2494 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0074 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 23.3876 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.8242 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-49 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0655 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-49 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.2963 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.5227 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-047 | 汽车式起重机 起重量 125t | 台班 | 0.5534 | 8321.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.6204 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6046 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 26.7347 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 14.6148 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-50 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0697 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-50 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.496 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.724 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-047 | 汽车式起重机 起重量 125t | 台班 | 0.6739 | 8321.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.7817 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7765 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 32.7157 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 14.879 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-51 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0801 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-51 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.9952 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.9175 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-049 | 汽车式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.7827 | 8703.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.2691 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2027 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 33.6904 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 14.7292 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-52 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.088 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-52 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.3022 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 1.2812 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-049 | 汽车式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.9638 | 8703.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.4999 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5196 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 41.6739 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.1635 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-53 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.1014 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-53 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.4595 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 1.4599 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-051 | 汽车式起重机 起重量 250t | 台班 | 1.0981 | 13295.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.8485 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0233 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 45.887 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 20.8694 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-54 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.1014 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-54 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.8054 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 1.7839 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-052 | 汽车式起重机 起重量 300t | 台班 | 1.342 | 14780.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.4808 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0556 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 75.0622 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 34.1387 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-55 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.1116 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.186 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 1.9576 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-052 | 汽车式起重机 起重量 300t | 台班 | 1.4726 | 14780.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.8199 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.4634 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3647 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.2875 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-56 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0066 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-56 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2514 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-56 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.3046 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2118 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0341 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2375 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3245 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9508 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.1836 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-57 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0054 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-57 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2074 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-57 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2511 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1747 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0281 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1957 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.266 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6742 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.4503 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-58 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0046 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-58 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.178 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-58 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2156 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1499 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0241 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.168 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2271 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4148 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.7613 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-59 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0038 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-59 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1505 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-59 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1822 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.128 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0206 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1434 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1887 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2305 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.2706 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-60 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0032 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-60 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1308 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-60 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1585 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1062 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.018 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1247 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1603 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0644 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.4879 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-61 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0057 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-61 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2195 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-61 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2658 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1866 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.03 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2093 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.281 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5582 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.1423 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-62 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0043 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-62 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1657 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-62 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2006 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1395 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0224 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1567 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4079 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.7413 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-63 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0038 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-63 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1496 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-63 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.181 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1242 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.02 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1392 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1884 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2894 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.428 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-64 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0035 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-64 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1371 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-64 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.166 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1166 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0187 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1306 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1733 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1205 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9779 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-65 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-65 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.119 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-65 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1442 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1012 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0163 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1135 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1491 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7275 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.5911 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-66 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0047 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-66 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1834 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-66 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2221 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1509 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0242 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1691 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2325 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3244 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5171 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-67 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-67 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0877 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-67 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1239 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2141 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0089 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1298 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1421 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2474 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3129 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-68 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0029 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-68 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0816 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-68 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1167 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2016 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0084 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1223 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1365 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1696 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.1084 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-69 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0027 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-69 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0766 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-69 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1095 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1892 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.008 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1147 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1273 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1324 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.0102 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-70 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0026 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-70 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0743 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-70 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1061 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1833 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0077 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1113 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1228 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1034 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9313 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-71 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0026 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-71 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0724 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-71 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1034 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1785 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0074 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1083 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1221 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0706 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.8448 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-72 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0026 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-72 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0701 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-72 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1002 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1715 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0071 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.104 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0318 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.7421 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-73 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0026 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-73 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0673 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-73 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0965 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1673 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0071 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1004 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1202 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2162 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.2321 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-74 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0032 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-74 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0621 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-74 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1029 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2251 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.005 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1202 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1429 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1735 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.1184 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-75 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0031 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-75 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0599 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-75 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0992 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2172 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0049 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1159 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1383 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1187 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9738 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-76 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0029 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-76 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0571 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-76 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0946 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2073 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0047 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1107 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0995 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.922 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-77 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0029 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-77 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0561 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-77 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0928 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2033 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0046 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1085 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1294 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0812 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.8735 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-78 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0028 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-78 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0552 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-78 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0914 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2002 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0045 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1068 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1254 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0685 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.8409 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-79 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0028 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-79 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0546 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-79 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0904 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.198 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0044 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1057 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1251 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0326 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.7449 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-80 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0027 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-80 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0527 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-80 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0874 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1911 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0044 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.102 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1207 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9072 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.0684 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-81 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0303 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-81 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7755 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-81 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.2263 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-81 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2987 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0239 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-81 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1179 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2002 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1394 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2724 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7054 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.5315 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-82 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.027 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-82 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6933 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-82 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.2023 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-82 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.267 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-82 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0214 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-82 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1053 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1789 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1245 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5246 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0529 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-83 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0242 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-83 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6204 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-83 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1811 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-83 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.239 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-83 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0194 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-83 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0954 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.162 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1128 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0165 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3077 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.456 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-84 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0205 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-84 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5263 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-84 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1536 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-84 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2027 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0165 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-84 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0809 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1376 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0957 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8612 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.277 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3947 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-85 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0203 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-85 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5194 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-85 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1515 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-85 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.016 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-85 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0789 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.134 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0933 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8524 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2581 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3445 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-86 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.02 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-86 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5117 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-86 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1493 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-86 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1971 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-86 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0158 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-86 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0778 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.132 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0919 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.029 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.3928 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-87 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0268 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-87 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7543 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-87 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.2176 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-87 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2754 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-87 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0226 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-87 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1325 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2043 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1747 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1367 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8449 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.9032 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-88 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0243 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-88 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6857 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-88 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1978 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-88 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2503 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0203 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-88 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.119 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1834 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.157 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.031 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6049 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.2655 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-89 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0212 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-89 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5965 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-89 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1721 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-89 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2178 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-89 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0177 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-89 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1035 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1596 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1365 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8992 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5403 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0942 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-90 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0204 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-90 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5725 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-90 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1652 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-90 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.209 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-90 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.017 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-90 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0994 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1531 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1311 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8649 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.503 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9953 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-91 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0199 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-91 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5589 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-91 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1612 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-91 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.204 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-91 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.017 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-91 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0991 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1527 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1308 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8438 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4738 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9175 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-92 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0194 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-92 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5478 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-92 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1581 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-92 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2001 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-92 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0164 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-92 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0971 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1497 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1283 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8233 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7752 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.7165 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-93 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0063 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-93 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1545 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-93 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2132 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-93 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0618 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0378 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1914 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.303 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3447 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.608 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.2748 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-94 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0057 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-94 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1401 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-94 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1932 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-94 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.056 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0005 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0338 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1715 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2716 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1256 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4489 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.8519 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-95 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0051 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-95 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1262 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-95 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1742 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-95 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0505 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0005 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0305 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1546 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2449 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4075 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.7403 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-96 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0049 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-96 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1226 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-96 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1691 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-96 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0489 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0005 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.03 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1517 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2402 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8569 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3755 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.6551 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-97 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0048 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-97 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1198 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-97 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1653 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-97 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0478 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0005 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.029 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1467 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2322 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8149 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3581 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.6093 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-98 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0047 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-98 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1182 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-98 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1631 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-98 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0472 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0005 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0286 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1448 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2292 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7894 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.594 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.2372 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-99 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0055 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-99 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1388 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-99 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1915 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-99 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0555 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0005 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0336 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.17 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2692 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5411 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0959 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-100 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0053 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-100 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1342 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-100 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1852 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-100 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0537 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0005 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0321 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1625 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2575 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0303 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5152 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.027 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-101 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0052 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-101 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1318 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-101 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1819 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-101 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0528 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0005 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0323 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1633 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2586 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9938 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9134 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.0838 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-102 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0062 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-102 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1744 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-102 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2462 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-102 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0714 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.043 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2247 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2018 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6142 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8812 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.9999 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-103 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0061 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-103 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1716 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-103 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2422 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-103 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0702 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0422 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2211 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.199 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5722 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8172 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.831 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-104 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0059 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-104 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1657 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-104 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2339 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-104 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0678 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0413 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2159 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1945 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4841 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.289 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.0852 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-105 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0074 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-105 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.2088 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-105 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2949 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-105 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0856 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-105 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-105 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0512 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-105 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2684 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2415 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.129 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2279 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-106 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.921 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-106 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0072 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-106 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.2031 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-106 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2867 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-106 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0832 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-106 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-106 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.05 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-106 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2618 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2357 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0436 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1997 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.8462 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-107 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0071 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-107 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.2006 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-107 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2832 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-107 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0821 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0493 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2585 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2326 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3722 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-108 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.3062 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-108 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0071 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-108 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.2172 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-108 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2908 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-108 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0892 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0538 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2853 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3073 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2316 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6133 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.9451 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-109 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0077 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-109 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.2393 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-109 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3203 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-109 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0983 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0007 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0599 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.3181 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3423 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.556 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8914 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-110 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.45 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-110 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0084 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-110 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.269 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-110 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3486 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-110 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1102 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-110 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0009 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-110 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0667 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-110 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.3553 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3976 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.9868 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9416 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.8197 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-111 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0091 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-111 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.2939 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-111 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3754 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-111 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1209 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0013 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0742 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.3972 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.446 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3526 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5675 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-112 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.8248 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-112 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0072 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-112 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2765 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-112 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.3351 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2185 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0352 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2452 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3547 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1146 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.6206 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-113 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0059 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-113 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2281 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-113 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2761 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1846 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0296 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2069 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2911 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8151 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-114 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.8248 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-114 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-114 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1958 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-114 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2371 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1586 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0254 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1776 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2476 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5361 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-115 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0835 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-115 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0043 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-115 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1656 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-115 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2004 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1308 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0211 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1466 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3359 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-116 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5513 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-116 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0035 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-116 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1438 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-116 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1743 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1164 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0187 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1304 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1756 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2412 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-117 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.9589 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-117 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0063 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-117 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2415 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-117 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2924 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1953 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0314 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2191 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3102 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6912 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-118 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.4973 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-118 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0047 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-118 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1822 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-118 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2207 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1475 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0237 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1652 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2321 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5264 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-119 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0586 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-119 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0043 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-119 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1645 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-119 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1991 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.133 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0214 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.149 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4146 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-120 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.7591 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-120 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0038 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-120 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1472 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-120 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1826 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1192 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0192 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1336 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1885 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2163 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-121 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.2329 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-121 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0032 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-121 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1308 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-121 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1587 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1059 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0171 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1189 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1603 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8737 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-122 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.9783 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-122 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0052 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-122 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2017 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-122 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2444 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1594 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0256 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1788 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2569 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4352 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-123 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.8118 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-123 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0033 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-123 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0954 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-123 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1362 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2261 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0094 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1371 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1562 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3518 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-124 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5915 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-124 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0032 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-124 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0898 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-124 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1284 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.211 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0088 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1281 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1505 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2676 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-125 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3688 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-125 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-125 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0842 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-125 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1203 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1997 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0084 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1211 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1411 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.229 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-126 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.2664 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-126 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0029 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-126 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0817 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-126 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1167 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1936 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0081 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1175 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1365 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.198 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-127 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.1798 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-127 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0028 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-127 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0796 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-127 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1137 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.187 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0079 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1135 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1321 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.16 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-128 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.0829 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-128 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0028 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-128 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0772 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-128 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1101 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1828 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0076 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1109 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1311 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1188 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-129 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9752 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-129 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0028 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-129 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0739 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-129 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1062 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1768 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0075 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.107 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3198 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-130 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5071 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-130 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0035 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-130 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0683 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-130 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1132 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2379 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0053 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.127 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1564 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2728 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-131 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3829 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-131 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0034 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-131 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0659 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-131 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1091 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2296 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0051 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1225 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1518 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-132 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2137 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-132 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.2268 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-132 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0032 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-132 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0628 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-132 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1041 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.219 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0049 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.117 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1432 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-133 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1912 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-133 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.1648 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-133 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0032 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-133 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0617 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-133 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.102 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2146 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0048 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1147 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1427 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-134 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1735 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-134 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.1181 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-134 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0031 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-134 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0607 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-134 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1006 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2116 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0047 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1129 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-135 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.16 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-135 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.0829 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-135 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0031 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-135 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0601 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-135 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0994 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2092 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0047 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1118 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1384 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-136 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1206 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-136 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9786 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-136 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-136 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0612 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-136 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0961 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.202 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0046 | 244.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1078 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1342 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-137 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0765 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-137 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.5301 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-137 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0333 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-137 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.8531 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-137 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.249 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-137 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.3285 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-137 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0263 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-137 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1296 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2201 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1533 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3985 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-138 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8677 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-138 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.9341 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-138 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0297 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-138 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7626 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-138 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.2226 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-138 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2937 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-138 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0236 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-138 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1158 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1967 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1368 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2477 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-139 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6697 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-139 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.4196 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-139 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0266 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-139 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6824 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-139 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1992 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-139 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2629 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-139 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0211 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-139 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1038 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1764 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1228 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1174 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-140 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4184 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-140 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.7487 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-140 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0226 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-140 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.579 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-140 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.169 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-140 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.223 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-140 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0178 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-140 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.088 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1494 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.104 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9492 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-141 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3989 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-141 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.6987 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-141 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0224 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-141 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5713 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-141 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1667 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-141 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.22 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-141 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0177 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-141 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0866 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1473 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1027 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9402 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-142 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3783 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-142 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.6438 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-142 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0219 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-142 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5628 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-142 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1643 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-142 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2168 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-142 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0172 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-142 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0856 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1451 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1009 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9201 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-143 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.223 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-143 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.8721 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-143 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0295 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-143 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.8297 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-143 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.2393 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-143 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.303 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-143 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0246 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-143 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1443 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2223 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1901 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2511 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-144 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0105 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-144 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.3481 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-144 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0267 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-144 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7542 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-144 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.2176 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-144 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2754 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-144 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0224 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-144 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1311 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2022 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.173 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1331 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-145 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7582 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-145 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.6471 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-145 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0233 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-145 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6562 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-145 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1894 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-145 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2395 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-145 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0195 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-145 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1141 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1758 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1504 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-145 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9884 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-146 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.69 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-146 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.4588 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-146 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0225 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-146 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6298 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-146 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1817 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-146 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2299 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-146 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0188 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-146 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1093 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1684 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1443 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9536 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-147 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6503 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-147 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.3503 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-147 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0218 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-147 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6147 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-147 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1773 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-147 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2244 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-147 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0182 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-147 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1066 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1643 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1408 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9249 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-148 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6156 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-148 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.2655 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-148 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0214 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-148 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6026 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-148 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1739 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-148 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2201 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-148 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0178 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-148 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1045 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1611 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.138 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-148 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9078 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-149 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9429 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-149 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.1426 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-149 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0069 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-149 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.17 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-149 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2345 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-149 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0679 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-149 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0007 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-149 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0399 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-149 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2018 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3195 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-149 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5787 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-150 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7604 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-150 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.6605 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-150 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0062 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-150 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1541 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-150 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2125 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-150 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0617 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-150 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-150 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0361 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-150 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1829 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2896 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-150 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3355 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-151 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5395 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-151 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.2312 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-151 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0057 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-151 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1388 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-151 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1917 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-151 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0555 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-151 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-151 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0329 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-151 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1667 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.264 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1079 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-152 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5406 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-152 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0791 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-152 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0054 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-152 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1348 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-152 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1859 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-152 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0538 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-152 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-152 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.032 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-152 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1618 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2562 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-152 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0421 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-153 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5064 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-153 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9862 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-153 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0052 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-153 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1318 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-153 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1818 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-153 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0527 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-153 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0005 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-153 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0317 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-153 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1599 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2531 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9938 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-154 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4872 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-154 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9373 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-154 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0052 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-154 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1299 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-154 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1793 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-154 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0519 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-154 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0005 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-154 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0306 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-154 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1544 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2444 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-154 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9678 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-155 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7461 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-155 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.6218 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-155 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0061 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-155 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1527 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-155 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-155 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.061 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-155 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-155 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0367 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-155 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1853 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2935 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3127 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-156 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6884 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-156 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.4684 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-156 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0059 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-156 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1477 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-156 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2036 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-156 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.059 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-156 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-156 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0354 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-156 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1791 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2838 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.237 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-157 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6594 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-157 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.3917 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-157 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0058 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-157 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.145 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-157 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-157 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0581 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-157 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-157 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0348 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-157 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1761 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2789 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1964 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-158 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0957 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-158 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.5451 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-158 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0068 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-158 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1919 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-158 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2708 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-158 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0785 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-158 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0007 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-158 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0463 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-158 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2423 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2181 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-158 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8757 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-159 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0606 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-159 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.452 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-159 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0067 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-159 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1887 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-159 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-159 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0773 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-159 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0007 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-159 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0456 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-159 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2382 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2145 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-159 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8282 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-160 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9806 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-160 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.272 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-160 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0065 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-160 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1823 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-160 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2573 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-160 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0746 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-160 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0007 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-160 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.044 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-160 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2303 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2074 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-160 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7333 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-161 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5071 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-161 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.6421 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-161 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0082 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-161 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.2298 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-161 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3244 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-161 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0942 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-161 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0007 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-161 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0554 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-161 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2902 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2612 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-161 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4457 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-162 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4409 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-162 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.452 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-162 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-162 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.2227 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-162 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3154 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-162 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0915 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-162 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0007 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-162 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0539 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-162 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2822 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2541 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-162 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-163 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4098 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-163 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.3745 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-163 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0077 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-163 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.2207 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-163 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3115 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-163 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0903 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-163 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0007 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-163 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0531 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-163 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2786 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2509 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-163 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3029 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-164 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5958 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-164 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.8813 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-164 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0077 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-164 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.2389 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-164 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3198 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-164 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0981 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-164 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0007 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-164 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0587 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-164 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.3111 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.335 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-164 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5505 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-165 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.858 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-165 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.5802 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-165 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0086 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-165 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.2633 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-165 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3523 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-165 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1081 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-165 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-165 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0638 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-165 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.3391 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.365 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.9172 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-166 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0663 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-166 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.1708 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-166 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0092 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-166 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.2959 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-166 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3834 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-166 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1212 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-166 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.001 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-166 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0718 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-166 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.383 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4286 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-166 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3841 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-167 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2234 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-167 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.5669 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-167 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.01 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-167 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.3232 | 674.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-167 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4129 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-167 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.133 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-167 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0014 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-167 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.08 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-167 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.4282 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4808 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-167 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7863 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-168 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0136 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-168 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.115 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-168 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.416 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-168 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0208 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-168 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.052 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-168 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-168 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-169 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0171 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-169 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1438 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-169 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.52 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-169 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.026 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-169 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.065 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-169 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0622 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-170 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0204 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-170 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1623 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-170 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.52 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-170 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0208 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-170 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.052 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-170 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0595 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-171 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0271 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-171 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2639 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-171 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.728 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-171 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.312 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-171 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.052 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-171 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.145 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-172 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0204 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-172 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2097 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-172 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.52 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-172 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0208 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-172 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.052 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-172 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0595 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-173 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.034 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-173 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3314 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-173 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.728 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-173 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0312 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-173 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.052 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-173 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-173 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0813 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-174 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0136 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-174 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.115 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-174 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0551 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-174 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-174 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0065 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-175 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0204 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-175 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.203 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-175 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.52 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-175 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0208 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-175 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.052 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-175 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.002 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-175 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0595 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-176 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.034 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-176 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3179 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-176 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.728 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-176 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0312 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-176 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.052 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-176 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.002 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-176 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0813 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-177 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0136 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-177 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1352 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-177 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0551 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-177 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.002 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-177 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0065 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-178 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0271 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-178 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2707 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-178 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0551 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-178 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.002 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-178 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0065 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-179 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0136 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-179 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1489 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-179 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0214 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-179 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0107 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-179 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0321 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-179 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-179 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0137 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-180 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0271 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-180 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2233 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-180 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 1.092 | 4.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-180 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.104 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-180 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 0.1061 | 6.564 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-180 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0312 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-180 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0104 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-180 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.052 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-180 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-180 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1484 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-181 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.034 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-181 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3046 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-181 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 1.092 | 4.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-181 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.104 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-181 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 0.1061 | 6.564 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-181 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0312 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-181 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0104 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-181 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.052 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-181 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-181 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1484 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-182 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0204 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-182 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.203 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-182 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.022 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-182 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.022 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-182 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0551 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-182 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-182 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.022 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-183 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0296 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-183 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2431 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-183 | 材料 | 乙供 | C01030304 | 镀锌钢板 2.5以下 | kg | 5.5247 | 4.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-183 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.3427 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-183 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.029 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-183 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0193 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-183 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0484 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-183 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-183 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1549 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-184 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0306 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-184 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2824 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-184 | 材料 | 乙供 | C01030304 | 镀锌钢板 2.5以下 | kg | 8.287 | 4.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-184 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.5093 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-184 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.029 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-184 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0193 | 23.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-184 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0484 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-184 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-184 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.721 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-185 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0256 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-185 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0864 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-185 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-185 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0416 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-185 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.832 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-185 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0023 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-185 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0492 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-186 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0251 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-186 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1244 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-186 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1914 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-186 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0582 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-186 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.832 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-186 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.003 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-186 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0548 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-187 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0345 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-187 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1517 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-187 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1997 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-187 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0666 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-187 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.664 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-187 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0037 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-187 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0827 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-188 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.135 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-188 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5396 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-188 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0749 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-188 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.664 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-188 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1747 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-188 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0152 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-188 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0656 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-189 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1586 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-189 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7365 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-189 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0998 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-189 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.496 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-189 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1975 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-189 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0152 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-189 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.096 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-190 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0144 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-190 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0937 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-190 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0098 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-191 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0904 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-191 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.0868 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-191 | 材料 | 乙供 | C19030602 | 硝基漆稀释剂 | kg | 0.7904 | 8.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-191 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 13.936 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-191 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1941 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-191 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3007 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-192 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4463 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-192 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4416 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-192 | 材料 | 乙供 | C19030602 | 硝基漆稀释剂 | kg | 0.8398 | 8.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-192 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 14.82 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-192 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2168 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX4-192 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1749 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5043 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-1 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 165.7245 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.485 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0087 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.013 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.516 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2705 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7801 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-2 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 165.7245 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.485 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0109 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0185 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.516 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2926 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.8438 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-3 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 165.7245 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.485 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.013 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.025 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.516 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3497 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.0085 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-4 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 165.7245 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0109 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0174 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5394 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5408 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.5592 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-5 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 165.7245 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.013 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0261 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5394 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7602 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.192 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-6 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 165.7245 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0164 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0326 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5394 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.025 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9557 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-7 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 165.7245 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0196 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0391 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5394 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4587 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.206 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-8 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 165.7245 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0272 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0543 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5394 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2903 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1415 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-9 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 76.2185 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-9 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.038 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.019 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-9 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0475 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.95 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-9 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0475 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0739 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1056 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9879 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.208 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.5987 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-10 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 80.028 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-10 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.038 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0238 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-10 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0475 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.14 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-10 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0475 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0845 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1267 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.5828 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.2839 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-11 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 84.0275 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-11 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0475 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0266 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-11 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0475 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.33 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-11 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.057 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.095 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1584 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0991 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.9575 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9691 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-12 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 88.0224 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-12 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0474 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0284 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-12 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0474 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.5163 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-12 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0569 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1056 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1901 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1538 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.17 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1649 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-13 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 40.9173 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-13 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0173 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-13 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0255 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0102 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-13 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0255 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.408 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-13 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0255 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0739 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1056 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5351 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1891 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.2483 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-14 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 100.2499 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-14 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.069 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-14 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.05 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.05 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-14 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.05 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.9996 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-14 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.06 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.095 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1584 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3218 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.6725 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5748 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-15 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 101.6215 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-15 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0694 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-15 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0475 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.076 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-15 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0475 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.425 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-15 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0665 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1162 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1901 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3573 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.4527 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.0735 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-16 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 114.323 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-16 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0874 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-16 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.057 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.095 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-16 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0475 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.9 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-16 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.076 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1584 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2112 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5409 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.2471 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.1037 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-17 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 142.9085 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-17 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.1083 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-17 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0665 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.114 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-17 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0475 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.375 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-17 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0855 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2006 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2323 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9195 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3929 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.2842 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-18 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 40.9173 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-18 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0173 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-18 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0255 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0102 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-18 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0255 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.51 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-18 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0255 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0801 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1144 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5382 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.7912 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5718 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-19 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 95.2755 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-19 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0656 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-19 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0475 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0475 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-19 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0475 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.14 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-19 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.057 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.103 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1716 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.262 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.2284 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.8797 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-20 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 101.6215 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-20 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0694 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-20 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0475 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-20 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0475 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.615 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-20 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0665 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1258 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2059 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.346 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.5647 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.6703 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-21 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 114.323 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-21 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0741 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-21 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.057 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.095 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-21 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0475 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.09 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-21 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.076 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1716 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2288 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.7901 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.9383 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-22 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 142.9085 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-22 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0789 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-22 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0665 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-22 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1045 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-22 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0475 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-22 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.565 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-22 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0855 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2174 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2517 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.7481 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.5257 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-23 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 171.494 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-23 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0941 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-23 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.076 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-23 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.114 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.04 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-23 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.095 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2411 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2781 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2717 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8995 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.5558 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-24 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 3.9 | 48.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-24 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.04 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-24 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.02 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-24 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.05 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-24 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-24 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.04 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0801 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1144 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.9583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.8042 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.1151 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-25 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 5 | 48.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 16 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-25 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.04 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-25 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.02 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-25 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.05 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-25 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-25 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.04 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.103 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1716 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.1518 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.6702 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.6532 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-26 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 6.2 | 48.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 20 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-26 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.05 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-26 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.03 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-26 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.05 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-26 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-26 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.05 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1162 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1901 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.8965 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.6773 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.8046 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-27 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 7.4 | 48.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 24 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-27 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.05 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-27 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.04 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-27 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.05 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-27 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-27 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.05 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1584 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2112 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.6385 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.7474 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.5233 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-28 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 11 | 48.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 30 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-28 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.06 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-28 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.05 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-28 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.05 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-28 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-28 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.06 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2112 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2323 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.992 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4159 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.2966 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-29 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 76.032 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.68 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-29 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0384 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-29 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0192 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-29 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.048 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-29 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.768 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-29 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0384 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0739 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1056 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0545 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8335 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5945 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-30 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 94.05 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 15.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-30 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.038 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-30 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.019 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-30 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0475 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-30 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.95 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-30 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.038 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.095 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1584 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3324 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.2284 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.8797 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-31 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 103.488 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 19.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-31 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.049 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-31 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0294 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-31 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.049 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-31 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.47 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-31 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.049 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1162 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1901 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0851 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.5647 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.6703 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-32 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 116.424 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 23.52 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-32 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.049 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-32 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0392 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-32 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.049 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.96 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-32 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.049 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1584 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2112 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.8089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.7901 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.9383 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-33 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 156.2708 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 29.4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-33 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0588 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-33 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.049 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-33 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.049 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.45 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-33 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0588 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2112 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2323 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.138 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.7396 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.5212 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-34 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 183.696 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 32.64 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-34 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0672 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-34 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0576 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-34 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.048 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.88 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-34 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0672 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2483 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2734 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.9432 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.3014 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5226 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-35 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.05 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-35 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.05 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-35 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.05 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0739 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1056 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.172 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.6136 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.0527 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 15.68 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-36 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0539 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-36 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.049 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.98 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-36 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.049 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1056 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1584 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2529 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.0136 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.6417 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 19.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-37 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0588 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-37 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.049 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-37 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.47 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-37 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.049 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1584 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2323 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8174 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.542 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.3409 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-38 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 12 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-38 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.06 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-38 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.06 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-38 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-38 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.08 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1056 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1584 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7521 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.1046 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.695 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-39 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 20 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-39 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.065 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-39 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.06 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-39 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.6 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-39 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.08 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1584 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2112 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8851 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 28.8254 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 19.1547 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-40 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-40 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.07 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-40 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.06 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-40 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-40 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.08 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0197 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2587 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.598 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1993 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4637 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-41 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 9.408 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-41 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.049 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-41 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0196 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-41 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.049 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-41 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.98 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-41 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.049 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0074 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0106 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1761 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3895 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9058 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-42 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 11.76 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-42 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.049 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-42 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.049 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-42 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.049 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-42 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.176 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-42 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0588 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0093 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0155 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2186 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6164 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4336 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-43 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 12.544 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-43 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.049 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-43 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0784 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-43 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.049 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-43 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.666 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-43 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0686 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0116 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.019 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2509 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5747 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.6766 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-44 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3806 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-44 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.9405 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-44 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.077 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-44 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.165 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-44 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.1757 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-44 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.2442 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-44 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0968 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-44 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0594 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-44 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.1242 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-44 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4961 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1114 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2623 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1251 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0668 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5443 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7747 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.1355 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4059 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-45 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.9405 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-45 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0814 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-45 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2013 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-45 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.2439 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-45 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.2585 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-45 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1166 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-45 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0616 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-45 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.2518 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-45 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.5566 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1225 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2681 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1218 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0737 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5852 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8953 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.418 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-46 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4224 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-46 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.9405 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-46 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0825 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-46 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2376 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-46 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.8148 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-46 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.2662 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-46 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1276 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-46 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0682 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-46 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.1869 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-46 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.5929 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1432 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.3503 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2156 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.602 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4706 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.7497 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-47 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.429 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-47 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.9405 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-47 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1045 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-47 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2497 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-47 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.9149 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-47 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.286 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-47 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1342 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-47 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0792 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-47 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.2408 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-47 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.627 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1436 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.3346 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.204 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6249 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8676 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.6615 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-48 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4597 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-48 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.9876 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-48 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1317 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-48 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2715 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-48 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.3371 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-48 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.3108 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-48 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1491 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-48 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0867 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-48 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.3467 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-48 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.6942 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1819 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.3396 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2191 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6799 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6623 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.1921 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4829 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.0214 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 材料 | 乙供 | C16037101 | 导线补修管 JX-95 | 个 | 0.5852 | 6.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0838 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1552 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1466 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2907 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.4619 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.3215 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1762 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.09 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.3749 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 15.4592 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1398 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.3629 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.262 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1194 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.2567 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4851 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.0087 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 材料 | 乙供 | C16037102 | 导线补修管 JX-120 | 个 | 0.5775 | 7.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.1067 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1925 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1507 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2981 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.6553 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.3377 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1826 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0924 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.463 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 15.5925 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1752 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.4326 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2662 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.476 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1793 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.726 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.527 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.4496 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 材料 | 乙供 | C16037101 | 导线补修管 JX-95 | 个 | 1.595 | 6.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.1697 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0433 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7873 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.046 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.1406 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.1889 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.088 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1697 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.6776 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 16.9389 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2907 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2487 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.7362 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6467 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.5481 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.9076 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5632 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.364 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 材料 | 乙供 | C16037103 | 导线补修管 JX-150 | 个 | 1.375 | 11.034 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.2288 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0396 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.9075 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0429 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.9732 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.2222 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0803 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2387 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.6138 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 17.9025 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4142 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.177 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.8913 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8263 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.4808 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 15.075 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.8129 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 3.058 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 材料 | 乙供 | C16037104 | 导线补修管 JX-185 | 个 | 1.375 | 15.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.3663 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0594 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.2562 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0594 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.8046 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.3696 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1166 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3212 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.8976 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 25.0382 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.7286 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1819 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.92 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7524 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.341 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 17.0794 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9152 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 3.4408 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 材料 | 乙供 | C16037105 | 导线补修管 JX-240 | 个 | 1.375 | 17.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.825 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0671 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.2805 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0671 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 7.6549 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.4158 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1661 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4125 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.0098 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 28.1688 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.0316 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1885 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.9563 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0547 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.2846 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 23.9196 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.9745 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 9.3324 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管 JX-300 | 个 | 1.375 | 22.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.9625 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0748 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.583 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1837 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 8.3083 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.8591 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3828 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4587 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.4564 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 51.5746 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.2124 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2914 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.191 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.2304 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.6534 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 27.0951 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.1583 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 10.2025 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 1.215 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0839 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6378 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2239 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.6025 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9398 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4466 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.632 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.5928 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 56.3855 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.4087 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3684 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.3324 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.1826 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.3198 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 28.6589 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.3816 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 11.286 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 材料 | 乙供 | C16037104 | 导线补修管 JX-185 | 个 | 2.75 | 15.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 1.4663 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.7238 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.3289 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2387 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.8348 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9064 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.22 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.7337 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.3178 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 48.4638 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.0675 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2715 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.1975 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.8993 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.4177 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 31.0759 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.6687 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 12.5092 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 材料 | 乙供 | C16037105 | 导线补修管 JX-240 | 个 | 2.75 | 17.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 1.65 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.7513 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.3663 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2629 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 16.8674 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9361 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3212 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.825 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.3629 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 53.6393 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.1119 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.358 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.223 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6774 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 18.0495 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 41.9831 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.2043 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 16.6078 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管 JX-300 | 个 | 2.75 | 22.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 1.925 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.825 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.55 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7513 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 16.7508 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.2133 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7238 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.9163 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.9569 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 81.9786 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.0462 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5866 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.7029 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.1357 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 20.5269 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 47.7364 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.4441 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 18.9233 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 材料 | 乙供 | C16037107 | 导线补修管 JX-400 | 个 | 2.75 | 28.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 2.2913 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.8525 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6413 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.8437 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 19.1136 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.2353 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.8063 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.2375 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 2.0097 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 88.7535 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.7701 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8494 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.7865 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.3749 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.8819 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9379 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1507 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.1347 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.4751 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1883 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.0435 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.2903 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2354 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.1017 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.071 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.292 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.0287 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.8744 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3296 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.5692 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.5264 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-66 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 288.136 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-66 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.576 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.806 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.9342 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 44.5291 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.6019 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9658 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-67 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 329.4914 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-67 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.6998 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 1.0473 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.208 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 52.4209 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.3949 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.1562 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-68 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 387.1525 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-68 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.8242 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 1.208 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.6109 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 61.6652 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.7792 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.6778 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-69 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 453.0512 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-69 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 1.0293 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 1.9262 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.2235 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 74.5262 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.9312 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.1619 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-70 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 520.5964 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-70 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 1.1781 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 2.2107 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.5498 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 85.4673 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.6464 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.1361 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1747 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.7246 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.1747 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5994 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.9136 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-72 | 材料 | 乙供 | C16110704 | 迪尼玛绳 φ2 | m | 601.6 | 1.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0715 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.7664 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0715 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.2726 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.424 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.6889 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.4149 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.1676 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 0.357 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.1322 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0167 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0135 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.2841 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.4392 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 0.9395 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.0253 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 1.0133 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.42 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.3314 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4296 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4725 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7373 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9325 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.7123 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.9811 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.1904 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0945 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0234 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.5203 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.2504 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0679 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0116 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.2896 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.4095 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 0.8116 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.4585 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.6158 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.1565 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.3592 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3354 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3354 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6755 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6605 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.627 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.0334 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.1557 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1061 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0237 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.7438 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.2544 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0814 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0124 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.2915 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.4161 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 0.823 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.4536 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.6774 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.1136 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.4026 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3356 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3356 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.688 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.376 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.4866 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1908 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.2712 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 材料 | 乙供 | C16037101 | 导线补修管 JX-95 | 个 | 0.4419 | 6.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.1099 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 0.2436 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1394 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1099 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0453 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4049 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.8056 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2402 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0125 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.3093 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.4373 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 0.3603 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 1.5919 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.0488 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9233 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.8381 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4186 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.1786 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2408 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.2408 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8737 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8257 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.2865 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7809 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.1557 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 材料 | 乙供 | C16037102 | 导线补修管 JX-120 | 个 | 0.4017 | 7.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.1833 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 0.3255 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1803 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1504 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0628 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.6913 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.202 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3203 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0124 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.2915 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.4161 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 0.5871 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 2.541 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.0899 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9454 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 1.0323 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4587 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.2158 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2718 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.2718 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1026 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.456 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 29.7292 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 7.8229 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 13.39 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管 JX-300 | 个 | 0.618 | 22.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.5675 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 1.7438 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.5459 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.3935 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3358 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.27 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.4004 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.7778 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.4676 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 3.1147 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 4.0489 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.1311 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6706 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1753 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 1.5806 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3599 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.4027 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.3688 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.2431 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.9594 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.9594 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.5852 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.6963 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 30.6847 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.6252 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 14.523 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 材料 | 乙供 | C16037107 | 导线补修管 JX-400 | 个 | 0.618 | 28.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.6211 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 1.9107 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.618 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.4707 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3677 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.403 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.0102 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.9755 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.5119 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 3.4114 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 4.4352 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.2112 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7071 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1778 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 1.6965 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3707 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.4804 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.3797 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.2499 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.9912 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.0197 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.081 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.8079 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 31.1307 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 9.1629 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 16.274 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 材料 | 乙供 | C16037108 | 导线补修管 JX-500 | 个 | 0.618 | 48.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.6479 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 1.9931 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.6489 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.5088 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3842 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 11.536 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.3151 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.0909 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.5335 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 3.5597 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 4.6278 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.2569 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7863 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1851 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 1.7779 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.385 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.4787 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.4177 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.2582 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.0386 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.0583 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7169 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.9115 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 31.543 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 10.47 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 19.8007 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 材料 | 乙供 | C16037109 | 导线补修管 JX-630 | 个 | 0.6674 | 73.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.772 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 2.337 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.7787 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.584 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4238 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 13.2376 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.4265 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.5207 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.6085 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 4.1293 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 5.0548 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.2304 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7636 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1898 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.0496 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.361 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.545 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.3916 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.2956 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.1988 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.1988 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.9982 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.1958 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 32.6767 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 11.1374 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 21.0625 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 材料 | 乙供 | C16037110 | 导线补修管 JX-720 | 个 | 0.6798 | 80.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.8214 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 2.4858 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.8282 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6209 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4509 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 14.0809 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.0271 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.6818 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.6469 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 4.3926 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 5.3772 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.2593 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7911 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.2031 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.0974 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3699 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.6157 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.4104 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.3025 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.2272 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.2272 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.4938 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.5995 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 42.2601 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 9.3205 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 16.48 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 材料 | 乙供 | C16037105 | 导线补修管 JX-240 | 个 | 1.236 | 17.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.8652 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 2.7347 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.8745 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.618 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4882 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 15.45 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.5045 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.6368 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.7601 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 4.1767 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 4.9595 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.9125 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.3524 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.1512 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0646 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.1556 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.6578 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.3599 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.3982 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.3426 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.135 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 0.7909 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.135 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 0.7909 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.1346 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.9855 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 43.7996 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 11.6943 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 19.7101 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管 JX-300 | 个 | 1.2854 | 22.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.993 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 3.5982 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.9855 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7498 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6127 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 18.2104 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.7013 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.0743 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.8484 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 4.9275 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 6.0148 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.057 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.1865 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.069 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.229 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.6814 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.5315 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.4264 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.3534 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.1713 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 0.8281 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.1713 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 0.8281 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.5313 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.3882 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 45.4063 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 14.1666 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 20.8678 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 材料 | 乙供 | C16037107 | 导线补修管 JX-400 | 个 | 1.236 | 28.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 3.5154 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.133 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7725 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.652 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 19.57 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 11.0735 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.811 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.8899 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 5.3993 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 5.9802 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.1884 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.4096 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1185 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.277 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.9163 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.6184 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.4359 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.3681 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2066 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 0.8467 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.2066 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 0.8467 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.2039 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.7778 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 46.9587 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 13.6073 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 25.8633 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 材料 | 乙供 | C16037108 | 导线补修管 JX-500 | 个 | 1.236 | 48.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.2092 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 3.6617 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.3905 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.8137 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7797 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 21.733 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.2705 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.8656 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.9558 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 6.0986 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 6.4375 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.2883 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.4566 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.2271 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.2878 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.9397 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.6959 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.5028 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.3758 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2682 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 0.9035 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.2682 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 0.9035 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.5731 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.1594 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 48.4794 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 15.1668 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 30.7661 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 材料 | 乙供 | C16037109 | 导线补修管 JX-630 | 个 | 1.236 | 73.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.2957 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 3.8519 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.4935 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.8755 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.8549 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 22.66 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 14.4293 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.9346 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.133 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 7.2656 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 6.8252 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.2539 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.4718 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.2603 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.6964 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.955 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.841 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.5098 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.4479 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3381 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 1.146 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3381 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.146 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.2133 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.4401 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 49.5994 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 17.305 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 35.1045 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 材料 | 乙供 | C16037110 | 导线补修管 JX-720 | 个 | 1.236 | 80.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.4781 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 4.395 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.7047 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.9991 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.9754 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 25.8551 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 16.4635 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.4898 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.2927 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 8.2905 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 7.7878 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.3692 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.5489 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.2931 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.8382 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.0046 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.0518 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.5506 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.4712 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3512 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 1.2065 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3512 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.2065 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.7093 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.8876 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 51.3829 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 20.2469 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 41.0722 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 材料 | 乙供 | C16037111 | 导线补修管 JX-800 | 个 | 1.236 | 96.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.7294 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 5.1422 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.9945 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.1689 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.1412 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 30.2504 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.2623 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.253 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.5125 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 9.6998 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 9.1118 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.5588 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.6728 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.3165 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 3.0654 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.085 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.2958 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.5948 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.509 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3794 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 1.3029 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3794 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.3029 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.9353 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.2741 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 52.9244 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 23.6889 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 48.0544 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 材料 | 乙供 | C16037112 | 导线补修管 JX-900 | 个 | 1.236 | 115.107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 2.0233 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 6.0163 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 2.3335 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.3676 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.3352 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 35.393 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 22.5369 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.146 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.7695 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 11.3488 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 10.6608 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.7634 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.8067 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.3418 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 3.3106 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.1718 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.5596 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.6423 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.5496 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4098 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 1.4071 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4098 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.4071 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.5247 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.4826 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 53.7584 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 29.3789 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 59.5972 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 材料 | 乙供 | C16037113 | 导线补修管 JX-1000 | 个 | 1.3102 | 129.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 2.5093 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 7.4614 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 2.894 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.6962 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.6559 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 43.8944 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 27.9503 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 7.6223 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 2.1945 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 14.0748 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 13.2215 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.1039 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.0293 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.384 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 3.7184 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.3162 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.9981 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.7215 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.6173 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4602 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 1.8966 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4602 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.8966 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.5923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.224 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 64.6922 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 16.8189 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 34.3866 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管 JX-300 | 个 | 2.8428 | 22.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.5059 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 5.458 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 3.6555 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.2442 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.5335 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 33.4029 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.5493 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.2262 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.1258 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 9.4616 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 12.2004 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.1064 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.493 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1925 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.8912 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.0912 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 4.5369 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.5361 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.567 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2451 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 0.9845 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.2451 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 0.9845 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.2196 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.2083 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 68.61 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 19.9017 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 34.3866 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 材料 | 乙供 | C16037107 | 导线补修管 JX-400 | 个 | 2.8428 | 28.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.5996 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 5.7196 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 3.7358 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.4214 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.5449 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 36.7195 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.4402 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.4672 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.1515 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 9.9158 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 12.7854 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.1654 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.5523 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1979 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.9949 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.16 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 4.6229 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.5441 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.5708 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2937 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.0309 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.2937 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.0309 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.2085 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.3466 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 69.1581 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 22.4705 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 34.8717 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 材料 | 乙供 | C16037108 | 导线补修管 JX-500 | 个 | 2.8428 | 48.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.682 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 6.4066 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 3.8604 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.718 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6396 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 39.0885 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 20.1736 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.5919 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.2206 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 10.8469 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 13.3004 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.2244 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.6116 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.2098 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 3.0167 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.181 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 4.709 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.5521 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.5745 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3756 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.0675 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3756 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.0675 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.1343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.4849 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 69.7062 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 22.515 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 35.2678 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 材料 | 乙供 | C16037109 | 导线补修管 JX-630 | 个 | 2.7018 | 73.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.7229 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 6.3277 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 3.7942 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.7678 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6755 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 39.6264 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 21.1308 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.3811 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.4097 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 10.6644 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 13.698 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.284 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.6709 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.2142 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 3.3875 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.2072 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 4.7952 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.5598 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.5784 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4325 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.2147 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4325 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.2147 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.4716 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 18.4204 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 73.4359 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 28.6495 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 38.7508 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 材料 | 乙供 | C16037110 | 导线补修管 JX-720 | 个 | 3.002 | 80.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 2.0764 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 7.6617 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.3692 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.2896 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.8136 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 48.4072 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 24.2607 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.1932 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.5891 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 12.2494 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 16.2358 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.3466 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.7302 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.2472 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 3.4661 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.2524 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 4.8814 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.5686 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.5823 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4576 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.3026 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4576 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.3026 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.6893 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.2026 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 76.5609 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 30.2118 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 40.8641 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 材料 | 乙供 | C16037111 | 导线补修管 JX-800 | 个 | 2.7291 | 96.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 2.1892 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 8.0795 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.6078 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.4136 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.8573 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 51.0478 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 25.5842 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.5311 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.675 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 12.9177 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 17.1211 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.4044 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.7897 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.2597 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 3.639 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.3153 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 4.9677 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.5801 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.5864 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4807 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.3687 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4807 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.3687 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.0056 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.4582 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 77.5871 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 37.1488 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 50.2473 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 材料 | 乙供 | C16037112 | 导线补修管 JX-900 | 个 | 2.8929 | 115.107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 2.6926 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 9.9342 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 5.6652 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.9683 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.0545 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 62.7683 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 31.4584 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.0297 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 2.0596 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 15.8833 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 21.0527 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.574 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.9792 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.2723 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 3.8211 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.3812 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 5.216 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.6094 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.6157 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.5047 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.4367 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.5047 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.4367 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.2324 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.9251 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 67.4809 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 16.4655 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 35.5355 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管 JX-300 | 个 | 3.5597 | 22.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.4149 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 6.3421 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 5.1091 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.4832 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6427 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 53.5297 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.9491 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.2175 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.2657 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 11.0113 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 17.7213 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.6362 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.3635 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0844 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.9335 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-078 | 输电专用汽车式起重机 25t | 台班 | 2.9335 | 1423.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.3561 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.6484 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2792 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.0014 | 6098.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.2792 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.0014 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.0014 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.5852 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.753 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 70.7815 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 18.3459 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 56.5594 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 材料 | 乙供 | C16037107 | 导线补修管 JX-400 | 个 | 3.9156 | 28.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.6239 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 7.8813 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 5.9964 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.0013 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7614 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 67.645 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 24.2607 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.1358 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.4248 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 15.1927 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 24.451 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.8385 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.4615 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0864 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 3.0853 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-078 | 输电专用汽车式起重机 25t | 台班 | 3.0853 | 1423.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.8072 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.6494 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3318 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.052 | 6098.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3318 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.052 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.052 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.2905 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 20.0325 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 79.87 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 17.1053 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 52.2086 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 材料 | 乙供 | C16037108 | 导线补修管 JX-500 | 个 | 3.5597 | 48.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.5129 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 7.946 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 5.8319 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.2248 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7416 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 69.7668 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 24.8703 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.3494 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.3448 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 14.6036 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 25.953 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.2936 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.2789 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1026 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 3.1763 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-078 | 输电专用汽车式起重机 25t | 台班 | 3.1763 | 1423.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 5.1708 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.6757 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4228 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.0924 | 6098.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4228 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.0924 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.0924 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.12 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 21.2767 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 84.8308 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 20.2612 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 60.9496 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 材料 | 乙供 | C16037109 | 导线补修管 JX-630 | 个 | 4.0936 | 73.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.7751 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 10.1749 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.0809 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 3.2408 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.9097 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 85.3568 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 34.6435 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 10.5366 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.592 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 18.6011 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 36.1024 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.85 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.6744 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1473 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 3.2573 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-078 | 输电专用汽车式起重机 25t | 台班 | 3.2573 | 1423.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 5.7646 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.6858 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4613 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.1229 | 6098.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4613 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.1229 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.1229 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.2299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 22.429 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 89.4247 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 20.616 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 61.0959 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 材料 | 乙供 | C16037110 | 导线补修管 JX-720 | 个 | 4.058 | 80.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.8036 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 10.8936 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.513 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 3.8664 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.0145 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 95.8035 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 43.7502 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 12.1504 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.6571 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 21.4692 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 40.418 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 4.2041 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 5.2147 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1796 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 3.5405 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-078 | 输电专用汽车式起重机 25t | 台班 | 3.5405 | 1423.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 7.4135 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.697 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4866 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.1532 | 6098.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4866 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.1532 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.1532 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 31.3977 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 25.8879 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 103.2221 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 28.5907 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 62.3012 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 材料 | 乙供 | C16037111 | 导线补修管 JX-800 | 个 | 3.7297 | 96.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 6.8371 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 10.2558 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 11.7208 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 7.4213 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 4.6466 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 46.9606 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 74.2875 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 19.5336 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 4.4693 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 33.928 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 35.8118 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 7.5644 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 7.0884 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 2.5504 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.4537 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 4.9858 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.5997 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.2178 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 1.4886 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.4886 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.2178 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.4886 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.4886 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 35.5867 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 30.9125 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 123.2369 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 29.81 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 63.4476 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 材料 | 乙供 | C16037112 | 导线补修管 JX-900 | 个 | 3.6252 | 115.107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 7.0068 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 10.8627 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 12.3734 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 7.4963 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 4.5171 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 45.6554 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 72.2242 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 18.9909 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 4.3452 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 32.9861 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 34.8178 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 7.9937 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 7.1065 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 3.2402 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 3.2252 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 5.6816 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.6559 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.221 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 4.3212 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.221 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 4.3212 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 36.9391 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 36.4056 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 145.15 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 27.3709 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 58.2571 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 材料 | 乙供 | C16037113 | 导线补修管 JX-1000 | 个 | 3.2957 | 129.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 6.4341 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 9.974 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 11.3604 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 6.882 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 4.147 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 41.9212 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 66.3149 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 17.4375 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 3.9888 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 30.2879 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 31.9689 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 8.1045 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 7.2362 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 3.2946 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 3.2841 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 5.7618 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.6679 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.1839 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 4.5723 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.1839 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 4.5723 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.7735 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 32.4259 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 122.6298 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 33.7666 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 52.4034 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 材料 | 乙供 | C16037108 | 导线补修管 JX-500 | 个 | 4.2716 | 48.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 2.5274 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 9.6279 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 5.8013 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 5.1477 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.9242 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 58.7407 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 30.3156 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.4038 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.8332 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 16.2994 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 19.9876 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 7.9725 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.216 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.663 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 4.0534 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.0042 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 6.7929 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 1.0724 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.6591 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.1063 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.4355 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.1063 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.4355 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.9833 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 31.7222 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 126.4778 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 38.5235 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 59.7854 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 材料 | 乙供 | C16037109 | 导线补修管 JX-630 | 个 | 4.8739 | 73.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 2.8835 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 10.9845 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.6185 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 5.8735 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.1949 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 67.0141 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 34.586 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 9.5868 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 2.0916 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 18.5961 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 22.8032 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 8.2092 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.3735 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.6811 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 4.2049 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.0784 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 7.0185 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 1.0954 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.6841 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.2588 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.4886 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.0873 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.4897 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.9172 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 34.2342 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 136.4981 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 41.5755 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 64.5201 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 材料 | 乙供 | C16037110 | 导线补修管 JX-720 | 个 | 5.26 | 80.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 3.1118 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 11.8547 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.1428 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 6.3379 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.369 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 72.3231 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 37.326 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 10.346 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 2.257 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 20.0688 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 24.6099 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 8.8592 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.7196 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.7353 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 4.5379 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.244 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 7.5743 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 1.1817 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.7383 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.3582 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.6069 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.1726 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.6069 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.0926 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.6087 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 42.4387 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 11.6555 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 23.8299 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管 JX-300 | 个 | 1.9701 | 22.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.0436 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 3.7824 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.8623 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.5332 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3698 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 23.1482 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 12.8547 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.6218 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.7802 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 6.5569 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 8.4548 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1298 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 2.6975 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.6868 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.064 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.6278 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.6759 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.3239 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.3246 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.1725 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 0.7369 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.1725 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 0.7369 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.9202 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.4757 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 49.8978 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 18.8012 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 25.4302 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 材料 | 乙供 | C16037110 | 导线补修管 JX-720 | 个 | 1.9701 | 80.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.3626 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 5.0279 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.5025 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.8673 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.5339 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 31.7672 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.9211 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.0643 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.0429 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 8.0387 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 10.6548 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.173 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.0526 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.994 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.4166 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.8161 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.1607 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.3785 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.3626 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3038 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 0.9203 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3038 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 0.9203 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.3046 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.9778 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 51.9152 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 25.2989 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 34.2191 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 材料 | 乙供 | C16037112 | 导线补修管 JX-900 | 个 | 1.9701 | 115.107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.8337 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 6.7653 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.0215 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.858 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.718 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 42.746 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 21.4237 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.4684 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.4026 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 10.8167 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 14.3372 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1906 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.3653 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.1981 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.664 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.8999 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.4845 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.4172 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.3994 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3351 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.0149 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3351 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.0149 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.1785 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.4053 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 57.626 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 28.0817 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 37.9832 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 材料 | 乙供 | C16037113 | 导线补修管 JX-1000 | 个 | 2.1867 | 129.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 2.0354 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 7.5094 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.2438 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.2824 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7971 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 47.4481 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 23.7803 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.0699 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.5569 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 12.0065 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 15.9143 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2115 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.7356 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.44 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.9571 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.9989 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.8678 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.463 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.4433 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3719 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.1265 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3719 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.1265 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.7967 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.7302 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 62.9204 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 12.7183 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 38.2591 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 材料 | 乙供 | C16037109 | 导线补修管 JX-630 | 个 | 2.5696 | 73.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.1142 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 6.387 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.0344 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.4448 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.571 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 53.5799 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 21.7463 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.614 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.9993 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 11.6762 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 22.6621 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1024 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 2.8509 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 2.8155 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.3531 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.11 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.8271 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.4421 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3043 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 0.7852 | 6098.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3043 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 0.7852 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 0.7852 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.9252 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.5618 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 66.247 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 13.0545 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 38.6874 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 材料 | 乙供 | C16037110 | 导线补修管 JX-720 | 个 | 2.5696 | 80.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.1421 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 6.898 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.4483 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.7574 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6424 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 60.665 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 27.7037 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 7.694 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.0493 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 13.5949 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 25.5937 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1248 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.0987 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 3.0604 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.5696 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.4694 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 4.9218 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.4493 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.321 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 0.8063 | 6098.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.321 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 0.8063 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 0.8063 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.4291 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 23.0567 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 92.2179 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 19.5628 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 41.6375 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 材料 | 乙供 | C16037112 | 导线补修管 JX-900 | 个 | 2.3791 | 115.107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 4.5983 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 7.1286 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 4.9194 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 8.1201 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.9644 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 29.9614 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 47.397 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 12.4628 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 2.8516 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 21.6471 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 22.8491 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.2736 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 2.8467 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 4.9271 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.7681 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.8041 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.4264 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.8124 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 3.0533 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.8124 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 3.0533 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.4689 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 34.196 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 136.7838 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 24.698 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 52.568 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 5.8059 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 9.0001 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 6.21 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 10.251 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.7421 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 37.8273 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 59.8389 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 15.7347 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 3.5993 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 27.3302 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 28.847 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 材料 | 乙供 | C30010102 | 导线补修管 JX-1250 | 个 | 2.9739 | 199.529 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.8931 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.6275 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 6.2513 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 6.076 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 4.8276 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.5435 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.9859 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 4.043 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.9859 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 4.043 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.5822 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 37.418 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 139.8977 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 24.1752 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 50.8096 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 材料 | 乙供 | C16037112 | 导线补修管 JX-900 | 个 | 3.7076 | 115.107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 5.9764 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 9.3356 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 6.9615 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 11.7949 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.2406 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 41.2907 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 65.584 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 16.8373 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 4.1553 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 26.0012 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 29.5772 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.5434 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.912 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 5.8506 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 6.4466 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.1021 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 5.4334 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.8686 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.5142 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.91 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.219 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.91 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.219 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 31.6447 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 44.5276 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 178.1184 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 27.6976 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 58.2125 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 6.8471 | 6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 10.6958 | 11.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 7.9758 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.9758 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.7127 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 47.3068 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 75.1396 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 19.2904 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 4.7607 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 29.7895 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 33.8866 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 材料 | 乙供 | C30010102 | 导线补修管 JX-1250 | 个 | 3.7076 | 199.529 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 4.3596 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 5.4584 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 8.2615 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 8.1651 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.6908 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 6.4346 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 1.4887 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.8813 | 713.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 2.0341 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 4.2738 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 2.0341 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 4.2738 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 40.9813 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6508 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-120 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.8406 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-120 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0851 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-120 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.5078 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-120 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0315 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-120 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 14.7452 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-120 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.3171 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-120 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 0.9408 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-120 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 0.8505 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-120 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.89 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1958 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2139 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3887 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-121 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.5554 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-121 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 9.7655 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-121 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.8035 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-121 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.5139 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2634 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.883 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.7185 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-122 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.6485 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-122 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.2184 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-122 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.8714 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-122 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0336 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-122 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 37.8473 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-122 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.8148 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-122 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 2.4161 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-122 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.183 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-122 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.016 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4476 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.524 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1975 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-123 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 14.4141 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-123 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.4053 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-123 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 7.1894 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-123 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0347 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-123 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 70.287 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-123 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.5131 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-123 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 4.4867 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-123 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.0541 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-123 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.079 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.7899 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.1648 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.3623 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-124 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 26.4259 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-124 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.7455 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-124 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 13.2185 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-124 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0357 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-124 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 129.2309 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-124 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.7825 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-124 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 8.2488 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-124 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 7.454 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-124 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.1819 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.3675 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.5969 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.4187 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-125 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 33.5343 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-125 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.72 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-125 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.4619 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-125 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0194 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-125 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 197.1834 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-125 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.7575 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-125 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 5.8628 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-125 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 3.6987 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-125 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.168 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.5579 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.4259 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.3681 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.2656 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-126 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 37.8299 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-126 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.8739 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-126 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.6326 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-126 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0189 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-126 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 215.3708 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-126 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.8186 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-126 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.1709 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-126 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 3.8556 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-126 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.134 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.0558 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.8687 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.2918 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 18.1159 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-127 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 42.1334 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-127 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3.3365 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-127 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.1814 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-127 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0194 | 9.873 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-127 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 246.4793 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-127 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.0819 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-127 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 7.206 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-127 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 4.5672 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-127 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.168 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.2367 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.9689 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.6731 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 22.4553 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-128 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 52.2263 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-128 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3.5018 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-128 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.6448 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-128 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 257.292 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-128 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.2166 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-128 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 7.5191 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-128 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 4.6977 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.396 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.1773 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.8201 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 25.215 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-129 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 58.8349 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-129 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5.5247 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-129 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.9058 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-129 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 405.9233 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-129 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.4969 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-129 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 11.8628 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-129 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 7.4114 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 4.0097 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.9579 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 43.891 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9831 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-130 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.6125 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-130 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1019 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-130 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.8092 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-130 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.6946 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-130 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.3801 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-130 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 1.1288 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-130 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.0206 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-130 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.268 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2302 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6489 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4624 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-131 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.3782 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-131 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.2625 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-131 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.6452 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-131 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 45.4167 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-131 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.9776 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-131 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 2.8991 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-131 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.6198 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-131 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.4192 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.5372 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6207 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-132 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.4371 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-132 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 17.297 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-132 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.4862 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-132 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.6268 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-132 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 84.3444 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-132 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.8155 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-132 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 5.3844 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-132 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.8647 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-132 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.4885 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.9476 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.1891 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-133 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.6347 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-133 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 31.7111 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-133 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.8946 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-133 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 15.8624 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-133 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 155.0766 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-133 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.339 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-133 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 9.8984 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-133 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 8.945 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-133 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.6187 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.7694 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.3078 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-134 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.3023 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-134 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 40.2413 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-134 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3.2639 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-134 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.1542 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-134 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 236.6201 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-134 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.1089 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-134 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 7.0354 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-134 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 4.4385 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-134 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.4016 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.0565 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.8822 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.637 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-135 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.5186 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-135 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 45.3957 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-135 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3.4482 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-135 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.5587 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-135 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 258.4449 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-135 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.1819 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-135 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 7.4046 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-135 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 4.6263 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-135 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.3608 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.4666 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.2428 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.9452 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-136 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 21.7391 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-136 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 50.5602 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-136 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4.0038 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-136 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.2178 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-136 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 295.7751 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-136 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.4983 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-136 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 8.6473 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-136 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 5.4806 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-136 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.4016 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.6842 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.3627 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 32.0032 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-137 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 25.6297 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-137 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 59.6041 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-137 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5.0421 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-137 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.1281 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-137 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 370.4999 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-137 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.191 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-137 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 10.8266 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-137 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 6.7641 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.4507 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.1353 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 40.06 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-138 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 33.5154 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-138 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 77.9432 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-138 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 6.711 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-138 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 10.8185 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-138 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 493.1353 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-138 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 4.2471 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-138 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 14.4101 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-138 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 9.003 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 5.0472 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 4.586 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 53.3198 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-139 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7151 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-139 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9883 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-139 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0767 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-139 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2317 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-139 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.0632 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-139 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.2594 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-139 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 0.7686 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-139 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 0.7644 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-139 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.5435 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2045 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3774 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-140 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0823 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-140 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.8431 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-140 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.1774 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-140 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.7926 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-140 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.9938 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.266 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2112 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-141 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4679 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-141 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.0659 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-141 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1617 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-141 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.5442 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-141 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 42.1481 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-141 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.4536 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-141 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 1.7934 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-141 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.6212 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-141 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.5435 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4253 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.2913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-142 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.867 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-142 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.6454 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-142 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.3812 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-142 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.7536 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-142 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 66.0272 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-142 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.4217 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-142 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 4.2147 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-142 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.8084 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-142 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.953 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.7238 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.5426 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-143 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.2599 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-143 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 23.8615 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-143 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.714 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-143 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 12.6693 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-143 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 123.8633 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-143 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.667 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-143 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 7.9065 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-143 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 7.1442 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-143 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.016 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.4786 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.8138 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-144 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.1497 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-144 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 30.5832 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-144 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.3352 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-144 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.0072 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-144 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 180.8048 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-144 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.5267 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-144 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.9476 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-144 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 2.9883 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-144 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.071 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.5015 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.4715 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.4173 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-145 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.7059 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-145 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 34.2018 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-145 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.6261 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-145 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.3831 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-145 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 203.301 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-145 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.7178 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-145 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 5.5671 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-145 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 3.3632 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-145 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.071 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.8114 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.7738 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-145 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.8279 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-146 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.4377 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-146 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 38.2295 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-146 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.9589 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-146 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.759 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-146 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 226.0062 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-146 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.9089 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-146 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.3074 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-146 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 3.8661 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-146 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.071 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.9918 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.8896 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.2877 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-147 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.3595 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-147 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 44.7165 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-147 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3.5235 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-147 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.538 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-147 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 272.711 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-147 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.3046 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-147 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 7.4678 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.2343 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.1874 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.744 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-148 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 70.4133 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-148 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4.3341 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-148 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.5817 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-148 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 335.4312 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-148 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.8347 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-148 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 9.1854 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.6769 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.8467 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-148 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 35.3549 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-149 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0043 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-149 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.661 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-149 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.146 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-149 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.973 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-149 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.7986 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-149 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.3948 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-149 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 1.1981 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-149 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 0.7308 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-149 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.7405 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2356 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-149 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7084 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-150 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.69 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-150 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.2559 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-150 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 14.7193 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-150 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.2248 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-150 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 5.3869 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3294 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-150 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.9788 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-151 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4834 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-151 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.4265 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-151 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.3413 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-151 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.6043 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-151 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 41.5307 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-151 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.9209 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-151 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 2.7962 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-151 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.7052 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-151 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.7405 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.5489 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.1261 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-152 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.5407 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-152 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 17.5375 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-152 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.6552 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-152 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.8452 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-152 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 79.7874 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-152 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.7693 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-152 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 5.3729 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-152 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.276 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-152 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.835 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.9647 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-152 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.6406 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-153 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.6144 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-153 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 31.6633 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-153 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.1855 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-153 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 16.0031 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-153 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 144.354 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-153 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.2004 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-153 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 9.7199 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-153 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 5.9273 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-153 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.961 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.8046 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.945 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-154 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.2822 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-154 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 40.1936 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-154 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.8595 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-154 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.3206 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-154 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 216.8299 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-154 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.6525 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-154 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 5.1155 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-154 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 3.5744 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-154 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.6547 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.536 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.0719 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-154 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.1873 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-155 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.4917 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-155 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 45.3323 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-155 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3.213 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-155 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.8584 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-155 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 243.7943 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-155 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.8575 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-155 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 5.7456 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-155 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 4.0131 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-155 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.6538 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.8372 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.4807 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.0582 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-156 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 21.7559 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-156 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 50.598 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-156 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3.8675 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-156 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.7189 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-156 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 286.9803 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-156 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.1868 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-156 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.9335 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-156 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 4.9057 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-156 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.752 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.0424 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.6607 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.7094 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-157 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 27.1131 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-157 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 63.0584 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-157 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4.4478 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-157 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.7253 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-157 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 337.4606 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-157 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.5715 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-157 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 7.9527 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.4329 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.2837 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 35.3819 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-158 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 105.0169 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-158 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 6.4815 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-158 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 9.8004 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-158 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 491.7638 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-158 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.7473 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-158 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 11.5892 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.5096 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 5.1455 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-158 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 51.5602 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-159 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3303 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-159 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.0936 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-159 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0396 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-159 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.0412 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-159 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.8501 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-159 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.4878 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-159 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 1.4587 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-159 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.6229 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-159 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.5989 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2698 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-159 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-160 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4048 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-160 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.2673 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-160 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0512 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-160 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.3416 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-160 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.9283 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-160 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.5419 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-160 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 1.6634 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-160 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.7987 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-160 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.6897 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2772 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-160 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3681 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-161 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7071 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-161 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.97 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-161 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0778 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-161 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.2941 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-161 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.3136 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-161 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.8564 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-161 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 2.4024 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-161 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.5794 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-161 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.0147 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3385 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-161 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0132 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-162 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9419 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-162 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.8414 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-162 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.128 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-162 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.952 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-162 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.5761 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-162 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.0273 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-162 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 2.882 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-162 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.0955 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-162 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.2143 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.44 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-162 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4195 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-163 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8631 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-163 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.3103 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-163 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1657 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-163 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.7419 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-163 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.8913 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-163 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.208 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-163 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 3.4598 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-163 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.7184 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-163 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 1.5196 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-163 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.4579 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3871 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4754 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-163 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0446 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-164 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.5542 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-164 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.9169 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-164 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1962 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-164 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.4915 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-164 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.2483 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-164 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.4297 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-164 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 4.1004 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-164 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.4097 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-164 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 1.6397 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-164 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.6657 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4906 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.6114 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-164 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5762 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-165 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.7598 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-165 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 15.7215 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-165 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.2435 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-165 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.5834 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-165 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.698 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-165 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.7154 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-165 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 4.9214 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-165 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 5.2928 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-165 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 1.9651 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-165 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.0024 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.5959 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.7429 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.2921 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-166 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.0021 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-166 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 20.4339 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-166 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.2997 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-166 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.1046 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-166 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.3213 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-166 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.1118 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-166 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 6.0587 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-166 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.5159 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-166 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 2.4193 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-166 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.4651 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.6428 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.8708 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-166 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.2839 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-167 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3989 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-167 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.4205 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-167 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.1774 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-167 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.7926 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-167 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.9845 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1088 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-167 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-168 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.317 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-168 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.3887 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-168 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1791 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-168 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.4101 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-168 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.7603 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-168 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.4816 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-168 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 1.4638 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-168 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 0.8926 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-168 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.8498 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-168 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2473 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-168 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3892 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-169 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4585 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-169 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.043 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-169 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.2667 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-169 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.5972 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-169 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.1197 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-169 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.7195 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-169 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 2.1842 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-169 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.3325 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-169 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.2687 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3764 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-169 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0737 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-170 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8814 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-170 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.3528 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-170 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.3692 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-170 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.9765 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-170 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.6923 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-170 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.9959 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-170 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 3.0232 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-170 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.8437 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-170 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.7876 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.5341 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-170 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6294 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-171 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.235 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-171 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.8267 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-171 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.5468 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-171 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 7.3758 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-171 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 5.472 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-171 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.4756 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-171 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 4.48 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-171 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.732 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-171 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.1676 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.792 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-171 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.8965 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-172 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.1527 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-172 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 21.2869 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-172 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.8571 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-172 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 11.553 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-172 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 8.5712 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-172 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.3108 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-172 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 7.0174 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-172 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.2792 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-172 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.8285 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.954 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-172 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.1031 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-173 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.2098 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-173 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.768 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-173 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.7001 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-173 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.5006 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-173 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.364 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-173 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.452 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-173 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 3.1073 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-173 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.6238 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-173 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.7578 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-173 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.8144 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-173 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1781 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-174 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.8952 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-174 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 25.3383 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-174 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.0585 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-174 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.312 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-174 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 6.5934 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-174 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.1942 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-174 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 4.695 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-174 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.9646 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-174 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.1454 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-174 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.2312 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-174 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.8024 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-175 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.7949 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-175 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 32.0831 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-175 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.2763 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-175 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 10.0238 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-175 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 7.9517 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-175 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.6454 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-175 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 5.6608 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-175 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.78 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-175 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.3818 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-175 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.4756 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-175 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7906 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-176 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.8231 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-176 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 39.1262 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-176 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.5565 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-176 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 12.2238 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-176 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 9.6966 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-176 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.2263 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-176 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 6.9039 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-176 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 5.8297 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-176 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.6845 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-176 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.9393 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-176 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.0619 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-177 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.2404 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-177 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 23.8162 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-177 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.5581 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-177 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.8939 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-177 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 8.0561 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-177 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.4884 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-177 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.572 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-177 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 3.1809 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-177 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.6025 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-177 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.7015 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-177 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.9579 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-177 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2052 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-178 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.3604 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-178 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 35.7244 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-178 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3.8372 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-178 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.8407 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-178 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 12.0842 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-178 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.2326 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-178 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.8579 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-178 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 4.7713 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-178 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.9036 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-178 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.0524 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-178 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.4369 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-178 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.8078 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-179 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.2705 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-179 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 44.8184 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-179 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4.6047 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-179 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 7.0091 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-179 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 14.501 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-179 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.6791 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-179 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 8.2294 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-179 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 5.7255 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-179 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.0844 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-179 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.2628 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-179 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.7242 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-179 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7694 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-180 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 23.5524 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-180 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 54.7778 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-180 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5.6279 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-180 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.5665 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-180 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.7235 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-180 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.2744 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-180 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 10.0583 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-180 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 6.998 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-180 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.3254 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-180 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.5435 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-180 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.1075 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-180 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.0515 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-181 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 26.7646 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-181 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 62.2476 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-181 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 6.3953 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-181 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 9.7347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-181 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 20.1404 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-181 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.721 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-181 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 11.4298 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-181 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 7.9522 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-181 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.5061 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-181 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.754 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-181 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.3948 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-181 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.0131 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-182 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.8991 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-182 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 25.3492 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-182 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.5751 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-182 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.1805 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-182 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 8.1601 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-182 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.5982 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-182 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.5655 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-182 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 3.0465 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-182 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.5422 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-182 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.8048 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-182 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.2258 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-182 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2982 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-183 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.3492 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-183 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 38.0246 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-183 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3.8627 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-183 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.2712 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-183 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 12.2413 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-183 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.398 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-183 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.8477 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-183 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 4.5702 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-183 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.8139 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-183 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.2074 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-183 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.8393 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-183 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.9479 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-184 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 20.3477 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-184 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 47.3235 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-184 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4.5774 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-184 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 7.4324 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-184 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 14.5082 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-184 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.8421 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-184 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 8.1164 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-184 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 5.4173 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-184 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.9639 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-184 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.4134 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-184 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.3312 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-184 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.8642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-185 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 24.8745 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-185 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 57.8527 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-185 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5.6511 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-185 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 9.1748 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-185 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.9078 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-185 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.5084 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-185 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 10.0182 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-185 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 6.6859 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-185 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.1895 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-185 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.0313 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-185 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.0945 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-185 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.2387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-186 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 28.0877 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-186 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 65.3256 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-186 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 6.3657 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-186 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 10.3355 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-186 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 20.1747 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-186 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.952 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-186 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 11.2869 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-186 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 7.5327 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-186 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.3404 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-186 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.1881 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-186 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.3338 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-186 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.1546 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-187 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 31.5595 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-187 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 73.3998 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-187 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 7.1525 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-187 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 11.6129 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-187 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 22.6682 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-187 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 4.4403 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-187 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 12.6819 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-187 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 8.4636 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-187 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.5061 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-187 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.4585 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-187 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.7457 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-187 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.1624 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-188 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.8883 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-188 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 25.3244 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-188 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.638 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-188 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.4378 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-188 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 9.026 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-188 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.697 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-188 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.6564 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-188 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 3.0318 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-188 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.4679 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-188 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.9136 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-188 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.4811 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-188 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4794 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-189 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.3324 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-189 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 37.9859 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-189 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3.9571 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-189 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.6567 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-189 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 13.5391 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-189 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 2.5454 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-189 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.9847 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-189 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 4.5476 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-189 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.7017 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-189 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.3705 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-189 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.2218 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-189 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.219 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-190 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 20.6327 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-190 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 47.9862 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-190 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4.9808 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-190 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.3786 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-190 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.0414 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-190 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.204 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-190 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 8.7915 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-190 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 5.7241 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-190 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.8832 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-190 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.7312 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-190 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.8068 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-190 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5692 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-191 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 25.2571 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-191 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 58.7415 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-191 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 6.0972 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-191 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 10.2567 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-191 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 20.861 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-191 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.9222 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-191 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 10.762 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-191 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 7.0071 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-191 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.0813 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-191 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.1193 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-191 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.4359 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-191 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.0417 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-192 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 28.8141 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-192 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 67.0153 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-192 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 6.9558 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-192 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 11.7013 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-192 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 23.7992 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-192 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 4.4745 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-192 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 12.2778 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-192 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 7.994 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-192 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.2335 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-192 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.4178 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-192 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.9199 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-192 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.1742 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-193 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 32.3719 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-193 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 75.2882 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-193 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 7.8146 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-193 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 13.1459 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-193 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 26.7373 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-193 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 5.0269 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-193 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 13.7936 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-193 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 8.981 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-193 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.3859 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-193 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.7163 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-193 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 4.4038 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-193 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.3068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-194 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 35.5731 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-194 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 82.7346 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-194 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 8.5875 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-194 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 14.446 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-194 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 29.3816 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-194 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 5.5241 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-194 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 15.1578 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-194 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 9.8691 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-194 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.5229 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-194 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.9849 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-194 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 4.8392 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-194 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.3262 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-195 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.5045 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-195 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 19.7787 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-195 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 6.0882 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-195 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 9.8835 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-195 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 19.2922 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-195 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.7788 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-195 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 10.7931 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-195 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 7.2033 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-195 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.9214 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-195 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.9277 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-195 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.7299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-196 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.6866 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-196 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 31.8317 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-196 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 6.0982 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-196 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 9.9003 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-196 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 19.3068 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-196 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.7857 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-196 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 10.8197 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-196 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 7.2134 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-196 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.4718 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-196 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.7647 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-196 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.7422 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-197 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.385 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-197 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 45.0803 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-197 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 6.1134 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-197 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 9.9245 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-197 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 19.3727 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-197 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.7949 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-197 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 10.8379 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-197 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 7.2336 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-197 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.9191 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-197 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 4.4457 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-197 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.7623 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-198 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 25.8775 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-198 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 60.1844 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-198 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 6.2929 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-198 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 10.2162 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-198 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 19.9425 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-198 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.9063 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-198 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 11.1569 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-198 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 7.4452 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-198 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.004 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-198 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 4.5772 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-198 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.9904 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-199 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 29.4047 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-199 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 68.3887 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-199 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 6.4358 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-199 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 10.4484 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-199 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 20.3958 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-199 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 3.9948 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-199 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 11.4104 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-199 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 7.6153 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-199 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.0734 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-199 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 4.6801 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-199 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.1718 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-200 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 33.9643 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-200 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 78.9928 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-200 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 9.876 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-200 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 16.0353 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-200 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 31.3009 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-200 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 6.1313 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-200 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 17.5118 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-200 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 11.6867 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-200 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 4.7148 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-200 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 7.1841 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-200 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.5415 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-201 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 37.3231 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-201 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 86.8038 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-201 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 10.8532 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-201 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 17.6215 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-201 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 34.3967 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-201 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 6.7376 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-201 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 19.2435 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-201 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 12.8426 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-201 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 5.1813 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-201 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 7.8947 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-201 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.7818 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 41.4695 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-202 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 96.4531 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-202 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 12.0593 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-202 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 19.5794 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-202 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 38.2181 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-202 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 7.4861 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-202 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 21.3816 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-202 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 14.2697 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-202 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 5.758 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-202 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 8.7716 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-202 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.3131 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-203 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.9588 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-203 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 25.5704 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-203 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 7.9086 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-203 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 12.8388 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-203 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 25.0602 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-203 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 4.9088 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-203 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 14.0201 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-203 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 9.3571 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-203 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.2655 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-203 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.7494 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-203 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.0412 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-204 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.4603 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-204 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 40.7407 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-204 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 10.1687 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-204 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 16.5105 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-204 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 32.228 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-204 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 6.3126 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-204 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 18.0297 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-204 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 12.0332 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-204 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.9144 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-204 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 4.8216 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-204 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.9127 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-205 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 24.7192 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-205 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 57.6723 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-205 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 11.5259 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-205 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 18.711 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-205 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 36.5241 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-205 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 7.1548 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-205 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 20.4333 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-205 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 13.6376 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-205 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.3027 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-205 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 5.4634 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-205 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.6347 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-206 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 32.6779 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-206 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 76.2476 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-206 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 11.8642 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-206 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 19.2611 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-206 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 37.5983 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-206 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 7.3648 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-206 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 21.0345 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-206 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 14.0369 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-206 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.3989 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-206 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 5.6251 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-206 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.0646 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-207 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 37.1321 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-207 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 86.6418 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-207 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 12.1336 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-207 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 19.6988 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-207 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 38.4531 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-207 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 7.5317 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-207 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 21.5124 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-207 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 14.3575 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-207 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.4771 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-207 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 5.7515 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-207 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.4068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-208 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 42.8941 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-208 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 100.086 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-208 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 18.6197 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-208 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 30.2321 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-208 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 59.0129 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-208 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 11.5596 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-208 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 33.0157 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-208 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 22.0335 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-208 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 5.3342 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-208 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 8.8287 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-208 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.645 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-209 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 47.136 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-209 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 109.9832 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-209 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 20.4621 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-209 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 33.2226 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-209 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 64.8497 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-209 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 12.7028 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-209 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 36.2805 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-209 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 24.2126 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-209 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 5.8621 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-209 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 9.7021 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-209 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.9836 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-210 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 52.3729 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-210 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 122.209 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-210 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 22.7358 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-210 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 36.9138 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-210 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 72.054 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-210 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 14.1138 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-210 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 40.3115 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-210 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 26.9033 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-210 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 6.5145 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-210 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 10.7798 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-210 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.8703 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-211 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 61.2762 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-211 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 142.9844 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-211 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 26.6009 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-211 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 43.1892 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-211 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 84.3032 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-211 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 16.5131 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-211 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 47.1645 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-211 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 31.4769 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-211 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 7.622 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-211 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 12.6124 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-211 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.7782 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-212 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.146 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-212 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.665 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-212 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1037 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-212 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.8999 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-212 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.4486 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-212 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 1.2438 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-212 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.5541 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-212 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.5046 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-212 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2665 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-212 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0272 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-213 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3283 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-213 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.0892 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-213 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.9064 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-213 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.0755 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-213 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.7907 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-213 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2736 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-213 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3262 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-214 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4759 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-214 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.4324 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-214 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1337 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-214 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.4465 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-214 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.5784 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-214 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 1.6018 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-214 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.0017 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-214 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.7943 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-214 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3219 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-214 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.331 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-215 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.641 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-215 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.1422 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-215 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.2504 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-215 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.5968 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-215 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.0869 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-215 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 3.0091 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-215 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.7614 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-215 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.8037 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-215 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.6257 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-215 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4641 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-216 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8138 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-216 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.1954 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-216 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.4448 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-216 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.1601 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-216 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.9289 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-216 | 材料 | 乙供 | C22010121 | 毛竹 | 根 | 5.3407 | 14.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-216 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.6761 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-216 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.785 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-216 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.7973 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-216 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3395 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-217 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.4833 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-217 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.7522 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-217 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.6027 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-217 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.902 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-217 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 65.6114 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-217 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.4599 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-217 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.3132 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-217 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 0.9251 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-217 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.252 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-217 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.5283 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-217 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.7619 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-217 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.9596 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-218 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1782 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-218 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 14.5912 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-218 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.6426 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-218 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.0154 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-218 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 73.8129 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-218 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.5177 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-218 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.4938 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-218 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 0.9251 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-218 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.273 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-218 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4753 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-218 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.9202 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-218 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8029 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-219 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.2231 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-219 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.7994 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-219 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.7991 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-219 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2527 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-219 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 98.72 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-219 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.6384 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-219 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.0818 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-219 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 1.0647 | 5.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-219 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.273 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-219 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.6211 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-219 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.072 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-219 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.337 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-220 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.9023 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-220 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 20.7048 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-220 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.113 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-220 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7588 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-220 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 127.8417 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-220 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.8978 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-220 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.3197 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-220 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.9256 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-220 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.4921 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-220 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.3266 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-221 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 40.5465 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-221 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6985 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-221 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.6841 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-221 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 195.0961 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-221 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 1.3701 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-221 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.5922 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-221 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.3983 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-221 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.4485 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-221 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.3374 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-222 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8904 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-222 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.3965 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-222 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1129 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-222 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 1.5394 | 144.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-223 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6156 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-223 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.4087 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-223 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2158 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-223 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 2.7157 | 144.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-224 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1832 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-224 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 14.3809 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-224 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3747 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-224 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 3.8835 | 144.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-225 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.8691 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-225 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 22.9525 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-225 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.5526 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-225 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 5.0023 | 144.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-226 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.43 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-226 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.9773 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-226 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2006 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-226 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 4.0907 | 144.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-227 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.915 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-227 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.7566 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-227 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3484 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-227 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 6.1185 | 144.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-228 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.0814 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-228 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 23.4469 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-228 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.6 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-228 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 8.1717 | 144.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-229 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.3942 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-229 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 38.1286 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-229 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.8695 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-229 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 10.4813 | 144.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4225 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.6785 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2819 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.905 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 材料 | 乙供 | C16035102 | 钳接管 JT-95L(QL-95) | 个 | 0.5789 | 5.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 材料 | 乙供 | C16037101 | 导线补修管 JX-95 | 个 | 0.1728 | 6.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.1447 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.014 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0842 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0454 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.174 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0583 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0281 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0464 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2117 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 9.1066 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3062 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1003 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3865 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-230 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7963 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6714 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.6705 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.304 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.084 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 材料 | 乙供 | C16036102 | 导线接续管 JTB-150/20 | 个 | 0.536 | 17.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 材料 | 乙供 | C16037103 | 导线补修管 JX-150 | 个 | 0.16 | 11.034 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.154 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.014 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.079 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.049 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.112 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.069 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.028 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.058 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.217 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 10.312 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3255 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.0942 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4206 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-231 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7895 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.1345 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3822 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.6821 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 材料 | 乙供 | C16036103 | 导线接续管 JTB-185/25 | 个 | 0.5628 | 20.363 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 材料 | 乙供 | C16037104 | 导线补修管 JX-185 | 个 | 0.168 | 15.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.2174 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0158 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1113 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.063 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.9285 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.1019 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0315 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1113 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2447 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 11.7642 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4209 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1018 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4276 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-232 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5038 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.9699 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5605 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.7993 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 材料 | 乙供 | C16035102 | 钳接管 JT-95L(QL-95) | 个 | 1.1578 | 5.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 材料 | 乙供 | C16037101 | 导线补修管 JX-95 | 个 | 0.3456 | 6.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.2873 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.027 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1663 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0896 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.3222 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.1166 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0551 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0929 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.4212 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 18.1062 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4615 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1515 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.5819 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-233 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5838 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9889 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.93 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.592 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 2.102 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 材料 | 乙供 | C16036102 | 导线接续管 JTB-150/20 | 个 | 1.072 | 17.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 材料 | 乙供 | C16037103 | 导线补修管 JX-150 | 个 | 0.32 | 11.034 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.332 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.027 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.176 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.102 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.56 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.131 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.054 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.136 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.414 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 18.44 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.5887 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.17 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.7636 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-234 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2184 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.838 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7434 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 3.2697 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 材料 | 乙供 | C16036103 | 导线接续管 JTB-185/25 | 个 | 1.1256 | 20.363 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 材料 | 乙供 | C16037104 | 导线补修管 JX-185 | 个 | 0.336 | 15.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.4232 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0315 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.2163 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1239 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.7152 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.1995 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.062 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2163 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.482 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 22.932 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.7572 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1797 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.7678 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-235 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5083 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-236 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7508 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-236 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.1972 | 309.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-236 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.1972 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-236 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.1972 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-236 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.986 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-236 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0986 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-236 | 材料 | 乙供 | C19111101 | 压缩空气(干燥) 20L | 瓶 | 0.2465 | 11.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-236 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.479 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-236 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5601 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-236 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.6224 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-236 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 0.389 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-236 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9744 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-237 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1262 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-237 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.3978 | 309.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-237 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.2287 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-237 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.3978 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-237 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2431 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-237 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1989 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-237 | 材料 | 乙供 | C19111101 | 压缩空气(干燥) 20L | 瓶 | 0.4724 | 11.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-237 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.8697 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-237 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.7762 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-237 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.924 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-237 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 0.5544 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-237 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5992 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-238 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.5016 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-238 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.5967 | 309.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-238 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.2586 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-238 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.5967 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-238 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.4918 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-238 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2984 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-238 | 材料 | 乙供 | C19111101 | 压缩空气(干燥) 20L | 瓶 | 0.6962 | 11.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-238 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 2.2476 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-238 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.7755 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-238 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.2924 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-238 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 0.5655 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-238 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.2071 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-239 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.877 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-239 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.7956 | 309.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-239 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.2884 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-239 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.7956 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-239 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7404 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-239 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3978 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-239 | 材料 | 乙供 | C19111101 | 压缩空气(干燥) 20L | 瓶 | 0.92 | 11.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-239 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 2.6255 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-239 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8967 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-239 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.6606 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-239 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 0.6642 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-239 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.815 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-240 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.2524 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-240 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.9945 | 309.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-240 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.3182 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-240 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.9945 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-240 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.989 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-240 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4973 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-240 | 材料 | 乙供 | C19111101 | 压缩空气(干燥) 20L | 瓶 | 1.1437 | 11.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-240 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 3.0034 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-240 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0143 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-240 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 2.0286 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-240 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 0.7608 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-240 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.4228 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-241 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5153 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-241 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 1.121 | 309.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-241 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.3325 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-241 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.121 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-241 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.1394 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-241 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5719 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-241 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 3.211 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-241 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.3091 | 23.003 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-241 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.9544 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-241 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 2.7522 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-241 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.7357 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-242 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.7781 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-242 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 1.292 | 309.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-242 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.361 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-242 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.292 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-242 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.3788 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-242 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6688 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-242 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 3.553 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-242 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.5257 | 23.003 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-242 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.0427 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-242 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 3.1588 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-242 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.1811 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-243 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.0408 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-243 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 1.463 | 309.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-243 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.3895 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-243 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.463 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-243 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.6182 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-243 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7657 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-243 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 3.895 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-243 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.7423 | 23.003 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-243 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.131 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-243 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 3.5654 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-243 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.6264 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-244 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3449 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-244 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 1.6093 | 309.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-244 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.4285 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-244 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.6093 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-244 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.88 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-244 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8423 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-244 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 4.2845 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-244 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.9165 | 23.003 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-244 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.2442 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-244 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 3.9216 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-244 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.8891 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-245 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.6311 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-245 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 17.4 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-245 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.696 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-245 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.74 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-245 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.32 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-245 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-245 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.232 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-245 | 材料 | 乙供 | C19111101 | 压缩空气(干燥) 20L | 瓶 | 0.58 | 11.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-245 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 2.32 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-245 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.3052 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-245 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 0.9064 | 233.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-245 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 0.9064 | 33.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-245 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.9064 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-245 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 0.9064 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-245 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.921 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-246 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.5697 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-246 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 33.06 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-246 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 1.14 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-246 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 2.28 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-246 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.85 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-246 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 1.14 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-246 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4332 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-246 | 材料 | 乙供 | C19111101 | 压缩空气(干燥) 20L | 瓶 | 0.855 | 11.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-246 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 2.964 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-246 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.4868 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-246 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.239 | 233.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-246 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 1.239 | 33.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-246 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.239 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-246 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 1.239 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-246 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7291 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-247 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.5082 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-247 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 47.88 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-247 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 1.596 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-247 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 2.85 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-247 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.42 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-247 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 1.14 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-247 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6384 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-247 | 材料 | 乙供 | C19111101 | 压缩空气(干燥) 20L | 瓶 | 1.14 | 11.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-247 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 3.648 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-247 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.8298 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-247 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.5248 | 233.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-247 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 1.5248 | 33.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-247 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.5248 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-247 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 1.5248 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-247 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.5637 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-248 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.4467 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-248 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 56 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-248 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 1.8 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-248 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 3 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-248 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-248 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 1 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-248 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.74 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-248 | 材料 | 乙供 | C19111101 | 压缩空气(干燥) 20L | 瓶 | 1.25 | 11.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-248 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 3.8 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-248 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.1729 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-248 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.8108 | 233.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-248 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 1.8108 | 33.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-248 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.8108 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-248 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 1.8108 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-248 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.2801 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-249 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.3853 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-249 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 70 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-249 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 2.2 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-249 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 3.5 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-249 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-249 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 1 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-249 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.92 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-249 | 材料 | 乙供 | C19111101 | 压缩空气(干燥) 20L | 瓶 | 1.5 | 11.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-249 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 4.4 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-249 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.516 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-249 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 2.0967 | 233.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-249 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 2.0967 | 33.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-249 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 2.0967 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-249 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 2.0967 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-249 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.9254 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-250 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.3238 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-250 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 79.04 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-250 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 2.489 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-250 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 3.781 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-250 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.256 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-250 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 0.95 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-250 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.045 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-250 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 4.7215 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-250 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.653 | 23.003 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-250 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.5981 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-250 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 2.85 | 233.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-250 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 2.5932 | 33.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-250 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 3.0695 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-250 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.3252 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-251 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.1901 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-251 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 100.2774 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-251 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 3.1623 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-251 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 4.6394 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-251 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.1595 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-251 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 1.0402 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-251 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3315 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-251 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 5.7628 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-251 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 2.0596 | 23.003 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-251 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.9098 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-251 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 3.192 | 233.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-251 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 2.9044 | 33.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-251 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 3.4381 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-251 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.1279 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-252 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.7076 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-252 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 105.9606 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-252 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 3.3451 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-252 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 4.7759 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-252 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.2593 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-252 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 0.9668 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-252 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.4115 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-252 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 5.9071 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-252 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 2.1463 | 23.003 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-252 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.2216 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-252 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 3.534 | 233.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-252 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 3.2156 | 33.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-252 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 3.8067 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-252 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.7358 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-253 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.371 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-253 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 117.6244 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-253 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 3.7133 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-253 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 5.3017 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-253 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.8383 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-253 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 1.0733 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-253 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5669 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-253 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 6.5575 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-253 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 2.3825 | 23.003 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-253 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.5438 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-253 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 3.8874 | 233.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-253 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 3.5371 | 33.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-253 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 4.1867 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-253 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.3579 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-254 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.4491 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-254 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1114 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-254 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.1135 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-254 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.3034 | 209.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-254 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 0.3034 | 1522.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-254 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.3034 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-254 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1131 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-255 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.6848 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-255 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2116 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-255 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 2.1157 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-255 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.4552 | 209.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-255 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 0.4552 | 1522.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-255 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.4552 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-255 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2148 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-256 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.0258 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-256 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3118 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-256 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 3.1178 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-256 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.607 | 209.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-256 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 0.607 | 1522.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-256 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.607 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-256 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-257 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.2707 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-257 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4343 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-257 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 4.3427 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-257 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.7587 | 209.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-257 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 0.7587 | 1522.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-257 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.7587 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-257 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.441 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-258 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.5387 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-258 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5483 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-258 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 5.5675 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-258 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.9104 | 209.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-258 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 0.9104 | 1522.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-258 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.9104 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-258 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5647 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-259 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.7366 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-259 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7199 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-259 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 6.1095 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-259 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 1.0063 | 209.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-259 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 1.0063 | 1522.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-259 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.0063 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-259 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6284 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-260 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 14.9629 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-260 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7041 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-260 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 7.0414 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-260 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 1.15 | 209.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-260 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 1.15 | 1522.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-260 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.15 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-260 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.715 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-261 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 15.1476 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-261 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7315 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-261 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 7.315 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-261 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 1.2825 | 209.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-261 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 1.2825 | 1522.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-261 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.2825 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-261 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7428 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-262 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.6623 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-262 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8047 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-262 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 8.0465 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-262 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 1.4108 | 209.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-262 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 1.4108 | 1522.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-262 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.4108 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-262 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8171 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-263 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.324 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-263 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.2659 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-263 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.863 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-263 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.148 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-263 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1697 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-263 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.123 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-263 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.7675 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-263 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3903 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-264 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6791 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-264 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.6884 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-264 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.556 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-264 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.171 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-264 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1872 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-264 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1711 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-264 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 1.706 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-264 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5531 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-265 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.223 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-265 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.8634 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-265 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 7.094 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-265 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.188 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-265 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1891 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-265 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2167 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-265 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 2.5832 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-265 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7003 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-266 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.962 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-266 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.7732 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-266 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.353 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-266 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 9.576 | 185 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-266 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.135 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-266 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.08 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-266 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1291 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-266 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 35.5523 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-267 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9173 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-267 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.5833 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-267 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5299 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-267 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 22.23 | 185 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-267 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.2025 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-267 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1213 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-267 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1963 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-267 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 82.4327 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-268 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.5352 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-268 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.0325 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-268 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 276.45 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-268 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6469 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-268 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 41.4675 | 185 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-268 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.247 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-268 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1577 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-268 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2556 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-268 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 189.59 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-269 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3445 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-269 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.1401 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-269 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 331.74 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-269 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7916 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-269 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 62.2013 | 185 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-269 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.3023 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-269 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1925 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-269 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3122 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-269 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 273.5424 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-270 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.9218 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-270 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 18.6808 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-270 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 442.32 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-270 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9028 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-270 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 103.6688 | 185 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-270 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.3452 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-270 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2102 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-270 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3408 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-270 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 441.3859 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-271 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.5455 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-271 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 27.3048 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-271 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1179.52 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-271 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.0146 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-271 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 152.0475 | 185 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-271 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.388 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-271 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2469 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-271 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4003 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-271 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 716.2615 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-272 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1688 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-272 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 38.6885 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-272 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1474.4 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-272 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1145 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-272 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 262.0516 | 185 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-272 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.4262 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-272 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2596 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-272 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4208 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-272 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1161.6454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-273 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.7612 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-273 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 61.1376 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-273 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2359.04 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-273 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7832 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-273 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 419.2825 | 185 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-273 | 材料 | 乙供 | C22010111 | 木脚手杆杉原木 φ80×6000 | 根 | 0.682 | 32.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-273 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3697 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-273 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.6512 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-273 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1858.6324 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-274 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 80.0596 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-274 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 186.8057 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-274 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 807.5178 | 3.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-274 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 51.3513 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-274 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 321.552 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-274 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 531.5657 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-274 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 5.1636 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-274 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 8.4123 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-274 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 185.503 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-275 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 73.9008 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-275 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 172.4361 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-275 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 807.5178 | 3.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-275 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 48.8496 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-275 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 214.368 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-275 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 370.7897 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-275 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 5.1636 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-275 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 8.4123 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-275 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 148.1543 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-276 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 76.9802 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-276 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 179.6209 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-276 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 673.6252 | 3.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-276 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 110.8107 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-276 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 128.6208 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-276 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 531.5657 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-276 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 5.1636 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-276 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 8.4123 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-276 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 165.5603 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-277 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 55.4258 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-277 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 129.3265 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-277 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 449.0697 | 3.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-277 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 73.8738 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-277 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 85.7472 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-277 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 354.0422 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-277 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 5.1636 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-277 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 8.4123 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-277 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 110.316 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-278 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 49.2676 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-278 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 114.9569 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-278 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 87.9155 | 3.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-278 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 125.4774 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-278 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 321.552 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-278 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 507.6167 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-278 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 3.4424 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-278 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 5.6082 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-278 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 138.1216 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-279 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 43.1089 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-279 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 100.5873 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-279 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 87.9155 | 3.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-279 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 125.4774 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-279 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 214.368 | 4.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-279 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 374.3432 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-279 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 3.4424 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-279 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 5.6082 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX5-279 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 105.7383 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4755 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.023 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.108 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.01 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0829 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.137 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0113 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7798 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.4043 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.189 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-2 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0378 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1426 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.235 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0331 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1115 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.2781 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2223 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-3 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0484 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-3 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0752 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2223 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4092 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1092 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2729 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0829 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5741 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.9205 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4493 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-4 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0973 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-4 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1527 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4493 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.5412 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1571 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3823 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1675 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7005 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.6049 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6048 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-5 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.2415 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-5 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4536 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.8255 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2958 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3439 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.29 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.9356 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.8556 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-6 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.5439 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-6 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.9072 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.1008 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5917 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4127 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5838 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.435 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 19.4018 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.7834 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-7 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.8165 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-7 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.3608 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.6512 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8876 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.6192 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8759 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5195 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 14.2289 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.2412 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-8 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.5987 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-8 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.9979 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.2108 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6508 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.454 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6423 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.7786 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 21.344 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.3617 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-9 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.8982 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-9 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.4969 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.8163 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9762 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.6811 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9634 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4157 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 19.2934 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9279 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-10 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.0902 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-10 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.3362 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-10 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1681 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-10 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.21 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-10 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 1.2567 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.2036 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8858 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.1204 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4084 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4403 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 25.0814 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2062 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-11 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.4173 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-11 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.4371 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-11 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2185 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-11 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.273 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-11 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 1.6338 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.5647 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.1516 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.4565 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.531 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.9624 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 28.0292 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.3315 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-12 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.5643 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-12 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.4825 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2417 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-12 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3017 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-12 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 1.8042 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.7275 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.2718 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.6079 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5862 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.8308 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 32.9324 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.5494 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-13 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.8203 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-13 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.5615 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2807 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-13 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3503 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-13 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 2.0991 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.0133 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.4791 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.877 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.682 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.4999 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 36.7137 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7119 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-14 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 2.011 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-14 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6204 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-14 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.31 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-14 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3869 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-14 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 2.3189 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.2197 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.634 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.0672 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7534 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.3922 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 30.4555 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.4762 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-15 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.7346 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-15 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.5351 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-15 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2676 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-15 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3341 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-15 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 2.0001 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.915 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.41 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.783 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6499 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.2745 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 35.4425 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7176 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-16 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 2.0184 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-16 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6227 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-16 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.312 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-16 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3893 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-16 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 2.3277 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.2292 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.6414 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.0747 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7563 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.641 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 37.5106 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.8181 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-17 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 2.1363 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-17 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.659 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-17 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3301 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-17 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4124 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-17 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 2.4638 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.3592 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.7372 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.1959 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.0291 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 34.0536 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7177 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-18 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 2.0185 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-18 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6227 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-18 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3113 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-18 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3891 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-18 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 2.3277 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.2287 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.6409 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.0751 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7563 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.1373 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 40.3128 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.9753 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-19 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 2.3337 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-19 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7165 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-19 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3574 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-19 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4522 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-19 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 2.6834 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.3573 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.7378 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.186 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8724 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.6423 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 43.1671 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.0924 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-20 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 2.4584 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-20 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7582 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-20 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3791 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-20 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4737 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-20 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 2.8346 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.7148 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9983 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.5267 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.921 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.6411 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 54.4605 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.5874 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-21 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.4444 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-21 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.5752 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-21 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.865 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-21 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2876 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-21 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3593 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-21 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 2.1504 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.3189 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.6594 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.3553 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1773 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0072 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0395 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-22 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0216 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0065 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0026 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0072 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0504 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-23 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0216 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0082 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0026 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0086 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0469 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-24 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.027 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0032 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0151 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0855 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-25 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0408 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0022 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0048 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0213 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1207 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-26 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0593 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1242 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0029 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0337 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1903 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-27 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0986 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1378 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0062 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0117 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0345 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1959 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-28 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1078 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0623 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0064 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0127 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0633 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3581 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-29 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2072 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0934 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0077 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0245 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0712 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4006 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-30 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2149 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1035 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0091 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0254 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1281 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7243 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-31 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4132 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1107 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0105 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0488 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0565 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3165 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-32 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1645 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0562 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0063 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0964 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5434 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-33 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.288 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0986 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0108 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1057 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.595 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-34 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3226 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1104 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0151 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0381 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1837 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.0383 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-35 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3456 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1196 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0177 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0408 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1064 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.601 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-36 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2007 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0951 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0166 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0237 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1915 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.0805 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-37 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3466 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1737 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0315 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2135 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.2069 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-38 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3917 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1944 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0364 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3813 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1531 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-39 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.6959 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2081 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0383 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3139 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.7724 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-40 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5659 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2269 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0388 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0669 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5681 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.2084 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-41 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.9714 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2939 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0408 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1148 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1284 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7276 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-42 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2797 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1147 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0205 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0331 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2406 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3606 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-43 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4896 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2167 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0394 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0579 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2721 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.5379 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-44 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5482 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2342 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.043 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0648 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5112 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.8861 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-45 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.7521 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.26 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0475 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0889 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3977 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.2463 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-46 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.6463 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2864 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0519 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0764 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7275 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.1114 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-47 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.9322 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3303 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.055 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1102 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2119 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1985 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-48 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3604 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1944 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0305 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0426 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3864 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1823 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-49 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.6236 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3518 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0627 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0737 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4317 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.4393 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-50 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.6998 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3979 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0745 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0827 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7725 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.3648 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-51 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.2427 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4119 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.076 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1469 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0491 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.9469 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-52 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.5796 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.6285 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1267 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1867 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6364 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5943 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-53 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.0319 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4647 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0793 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.122 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1408 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.442 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-54 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.7325 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.6008 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0846 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2048 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6248 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5429 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-55 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.9989 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.5821 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1183 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1181 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1293 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.4005 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-56 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.7741 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.5844 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1172 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2097 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4436 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.1815 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-57 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 2.2935 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.9279 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1868 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2711 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0024 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.3472 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-58 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 3.1403 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.6254 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1254 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3712 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8859 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.3555 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-59 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 4.5063 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.7128 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1429 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5326 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0916 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0598 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-60 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.051 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0029 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0209 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1319 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0893 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-61 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0782 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0036 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1797 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1217 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-62 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.1618 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0072 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0011 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0662 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1517 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0987 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-63 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.1063 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0036 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0435 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2963 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1938 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-64 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.2124 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0406 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0056 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0869 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7866 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5107 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-65 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.465 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0697 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0052 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1904 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3782 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2503 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-66 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.2542 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0407 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0035 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8283 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5403 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-67 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.4845 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0714 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0052 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1983 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8592 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5605 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-68 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.5355 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0749 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0052 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2192 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2968 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.8528 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-69 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.7267 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1187 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0075 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2975 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0633 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6909 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-70 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.5695 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0766 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0058 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2331 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4543 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9525 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-71 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.7529 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1288 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0077 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0806 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7201 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-72 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.5603 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0967 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0071 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2294 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4692 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9779 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-73 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.7757 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1354 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0098 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3175 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9311 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.345 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-74 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 1.0084 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.176 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0128 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4742 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6898 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-75 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 1.1255 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2146 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0169 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4607 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2207 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1421 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0035 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3125 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2009 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0049 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3552 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2368 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0046 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4514 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2936 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0053 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7661 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5004 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1565 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0189 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5077 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3367 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0699 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0055 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9324 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6095 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.162 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0186 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2983 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.8552 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.162 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0186 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.791 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1728 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2337 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0212 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7375 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.144 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.177 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0186 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.541 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.6743 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2585 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0239 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7258 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3877 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2248 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0266 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2925 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9691 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3148 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0371 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8581 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.3885 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3777 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0446 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7813 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.4255 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.4261 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0548 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0117 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0615 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0284 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.162 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.003 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0963 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0604 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0014 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2138 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.142 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0028 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.128 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0787 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0014 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3111 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2056 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0028 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1552 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0989 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0014 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4531 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2989 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0028 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.182 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1112 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0021 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4938 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3687 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0036 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0444 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2508 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0028 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.131 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7443 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0043 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0424 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0278 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-103 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0343 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-103 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.0068 | 7.933 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0009 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0151 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0289 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0215 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-104 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0343 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-104 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.0068 | 7.933 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0009 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0151 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0245 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0182 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-105 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0343 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-105 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.0068 | 7.933 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0009 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0151 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0229 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-106 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0148 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-106 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0343 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-106 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.0068 | 7.933 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0009 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0151 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0209 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0116 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-107 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0343 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-107 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.0068 | 7.933 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0009 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0151 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0482 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-108 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0354 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-108 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.07 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0016 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0287 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.121 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.079 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-109 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.14 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0016 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0573 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2039 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-110 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1354 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-110 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.206 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0016 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0843 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2457 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.178 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-111 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.2266 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0021 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0928 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3947 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-112 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2577 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-112 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.05 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-112 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.029 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.014 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0009 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0239 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7651 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5084 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-113 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0788 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-113 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0305 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.084 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0085 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0359 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.514 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-114 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.001 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-114 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0788 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-114 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0305 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1885 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0194 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0359 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5363 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-115 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.6501 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-115 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0893 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-115 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0305 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2522 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0467 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0402 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.5882 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-116 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.0135 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-116 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.15 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-116 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.029 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4192 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0862 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0648 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.6972 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-117 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.705 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-117 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.2 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-117 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.029 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4795 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.092 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0853 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.3022 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-118 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.8962 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-118 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.25 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-118 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.029 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.8363 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1515 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1037 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-119 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0729 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-119 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.068 | 7.933 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0257 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0054 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.13 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-120 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0931 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-120 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.117 | 7.933 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0369 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0061 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0186 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1995 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-121 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.138 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-121 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.2804 | 7.933 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0407 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0445 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2657 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-122 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1791 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-122 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.433 | 7.933 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0498 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0107 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0687 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3244 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-123 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.246 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-123 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.6 | 7.933 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0812 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0123 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0952 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4729 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-124 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3252 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-124 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.933 | 7.933 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1223 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0148 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.148 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6285 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-125 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4313 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-125 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 1.201 | 7.933 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.162 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0199 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1906 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8357 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-126 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5711 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-126 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 1.6 | 7.933 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.196 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0251 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2539 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9207 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-127 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6308 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-127 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 1.933 | 7.933 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2132 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0299 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3067 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3769 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-128 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2494 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-128 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.062 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-128 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.25 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0705 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0098 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0514 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5159 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-129 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3406 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-129 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.084 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-129 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.666 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1053 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.013 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0689 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8929 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-130 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5901 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-130 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.416 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-130 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.084 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2106 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0211 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1525 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9257 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-131 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6168 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-131 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.166 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-131 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.334 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2106 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0211 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1373 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-132 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6054 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-132 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.0619 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-132 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.8525 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-132 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.9577 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3159 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0381 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-133 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8763 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-133 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.2386 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-133 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.0188 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-133 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.75 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4212 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0421 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5763 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-134 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2502 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-134 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.6175 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-134 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.0188 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-134 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.75 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4866 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0489 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5763 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-135 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.678 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-135 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.7713 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-135 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.791 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-135 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 8.334 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.6318 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0632 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6372 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-136 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1276 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-136 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.073 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-136 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.125 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-136 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.584 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.7371 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0818 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7467 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-137 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.512 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-137 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.2622 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-137 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.14 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-137 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.974 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.7902 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.088 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7618 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-138 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.928 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-138 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6256 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-138 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.145 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-138 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.24 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.8731 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0972 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.771 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-139 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9311 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-139 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6025 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-139 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.9802 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-139 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.25 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.8424 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1053 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-140 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.2019 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-140 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.084 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-140 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 3.0772 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-140 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.397 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.9234 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1094 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.036 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-141 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.2711 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-141 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.1578 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-141 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 3.1752 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-141 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.544 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.972 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1094 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0614 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-142 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4981 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-142 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5827 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-142 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 3.3869 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-142 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.691 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.0125 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1134 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-143 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8132 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-143 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0198 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-143 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 3.6652 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-143 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 13.4652 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.0935 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1256 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1942 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-144 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.2314 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-144 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.5996 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-144 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 3.969 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-144 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 14.2884 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.1745 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1296 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2843 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-145 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1363 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-145 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.5398 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-145 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 3.1697 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-145 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 13.0278 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.3851 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1884 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-145 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0751 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-146 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8132 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-146 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.4234 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-146 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.9426 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-146 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.0374 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.1204 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.112 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.691 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-147 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.1627 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-147 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.3579 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-147 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.5913 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-147 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.6506 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.1734 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.147 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8789 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-148 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.2902 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-148 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.4365 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-148 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.3514 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-148 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.605 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.3133 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1462 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-148 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8263 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-149 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.9205 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-149 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.6983 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-149 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.9746 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-149 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 13.416 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.6286 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1971 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-149 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0452 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-150 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.6589 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-150 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.4815 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-150 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 4.0965 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-150 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 16.8371 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.79 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2434 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-150 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3894 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-151 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2232 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-151 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.153 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0687 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-152 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1713 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-152 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1174 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0517 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-153 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1029 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-153 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5807 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-153 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.039 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-153 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0406 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-153 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0259 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-153 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0131 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-153 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0164 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-153 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 0.13 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0667 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.029 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0597 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0234 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-154 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2057 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-154 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1612 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-154 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0779 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-154 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0812 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-154 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0517 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-154 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0262 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-154 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0328 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-154 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 0.2599 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1333 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.058 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1193 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-154 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0468 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-155 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.406 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-155 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.294 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-155 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1451 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-155 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1517 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-155 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0968 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-155 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0484 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-155 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0607 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-155 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 0.4846 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2269 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.0987 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.202 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0872 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-156 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7245 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-156 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.093 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-156 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2591 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-156 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2706 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-156 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.173 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-156 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0869 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-156 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1082 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-156 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 0.8651 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4047 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1764 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.361 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1557 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-157 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1823 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-157 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.6784 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-157 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4037 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-157 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4205 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-157 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.2696 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-157 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1348 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-157 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1685 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-157 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 1.3464 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.7305 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3188 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.6511 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2424 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-158 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.26 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-158 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.7643 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-158 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7712 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-158 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.8037 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-158 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.5144 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-158 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2576 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-158 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3218 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-158 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 2.5734 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.3966 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6098 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.2447 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-158 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-159 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3087 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-159 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.3904 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-159 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4465 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-159 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4649 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-159 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.2982 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-159 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.149 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-159 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1868 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-159 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 1.49 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.808 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3525 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.7207 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-159 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2681 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-160 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3785 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-160 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.4352 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-160 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.8118 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-160 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.8457 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-160 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.5417 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-160 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2708 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-160 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3388 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-160 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 2.7085 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.4697 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.642 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.3101 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-160 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4874 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-161 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5809 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-161 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 14.5771 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-161 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.8812 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-161 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.9181 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-161 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.5882 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-161 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2938 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-161 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3676 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-161 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 2.9387 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.5948 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6964 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.4209 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-161 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.529 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-162 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2259 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-162 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 18.2218 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-162 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1019 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-162 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.1476 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-162 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.735 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-162 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3668 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-162 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.459 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-162 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 3.673 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.9938 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8702 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.7766 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-162 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6611 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-163 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7447 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-163 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 15.5021 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-163 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9373 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-163 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.9764 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-163 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6243 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-163 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-163 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3911 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-163 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 3.1247 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.6963 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7403 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.5115 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-163 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5623 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-164 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.431 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-164 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 19.3777 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-164 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.172 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-164 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.2207 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-164 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7808 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-164 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3904 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-164 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4885 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-164 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 3.9055 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.1204 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9252 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.8891 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-164 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.703 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-165 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8005 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-165 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 15.8165 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-165 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9564 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-165 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.9966 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-165 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6377 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-165 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3188 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-165 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3985 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-165 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 3.1882 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.7309 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7553 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.5421 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5739 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-166 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.5003 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-166 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 19.7712 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-166 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1956 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-166 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.2454 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-166 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.797 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-166 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3985 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-166 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4982 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-166 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 3.9852 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.1637 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9441 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.9276 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-166 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7173 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-167 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.2006 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-167 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 23.7251 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-167 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.4347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-167 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.4945 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-167 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.9564 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-167 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4783 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-167 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5978 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-167 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 4.7822 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.5964 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.133 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.3132 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-167 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8608 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-168 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4613 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-168 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 24.0772 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-168 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.0499 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-168 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.4692 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-168 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6999 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-168 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.0937 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-168 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.35 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-168 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4375 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-168 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 3.4999 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-168 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.6979 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-168 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.6235 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-168 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.411 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-168 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7427 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-169 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3939 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-169 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 19.232 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-169 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.293 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-169 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.5386 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-169 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.862 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-169 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.3469 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-169 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.431 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-169 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5387 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-169 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 4.3099 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.011 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.1061 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.5765 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-169 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8747 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-170 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.6555 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-170 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 26.2955 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-170 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.8893 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-170 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.968 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-170 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.2595 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-170 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6298 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-170 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.7872 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-170 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 6.2976 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.864 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.447 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.0669 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-170 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1335 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-171 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.8196 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-171 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 32.8691 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-171 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.3616 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-171 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 2.46 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-171 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.5744 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-171 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7872 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-171 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.984 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-171 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 7.872 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.5799 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.8088 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.5836 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-171 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4169 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-172 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.9835 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-172 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 39.4435 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-172 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.8339 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-172 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 2.952 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-172 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.8893 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-172 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.9446 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-172 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.1808 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-172 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 9.4464 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 4.2958 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.1705 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.1003 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX6-172 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7003 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2531 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.4515 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.8932 | 4.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.9513 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9656 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.8738 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1452 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0969 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1937 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4842 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4527 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0969 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.2599 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4332 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-001 | 变压器绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.3335 | 99.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.162 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0757 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1109 | 173.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 0.1109 | 373.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.1109 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.1109 | 103.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2218 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 机械 | 乙供 | J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 0.108 | 278.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5067 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5437 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.2234 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.8932 | 4.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.9513 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9656 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.8738 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1452 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0969 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2905 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5811 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4527 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0969 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.2889 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4128 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-001 | 变压器绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.3178 | 99.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1544 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0721 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1057 | 173.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 0.1057 | 373.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.1057 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.1057 | 103.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2113 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 机械 | 乙供 | J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 0.103 | 278.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5563 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9886 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.2565 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.8932 | 4.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.9513 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9656 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.8738 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1452 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0969 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4842 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7747 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4527 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0969 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.2889 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4128 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-001 | 变压器绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.3178 | 99.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1544 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0721 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1057 | 173.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 0.1057 | 373.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.1057 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.1057 | 103.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2113 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 机械 | 乙供 | J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 0.103 | 278.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6554 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4838 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.4299 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.9743 | 4.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 4.0336 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9857 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.9431 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1483 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0989 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5932 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.9886 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4829 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0989 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.3262 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4077 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-001 | 变压器绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.3138 | 99.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1525 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0712 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1044 | 173.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 0.1044 | 373.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.1044 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.1044 | 103.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2087 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 机械 | 乙供 | J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 0.1017 | 278.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8554 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8543 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.3136 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.9743 | 4.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 4.0336 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9857 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.9431 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1483 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0989 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.6921 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1864 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4829 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0989 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.3262 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4077 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-001 | 变压器绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.3138 | 99.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1525 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0712 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1044 | 173.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 0.1044 | 373.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.1044 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.1044 | 103.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2087 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 机械 | 乙供 | J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 0.1017 | 278.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9285 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9241 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.7841 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.9743 | 4.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 4.0336 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9857 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.9317 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1483 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0989 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.7909 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.3841 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4829 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0989 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.4077 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.4077 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-001 | 变压器绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.3138 | 99.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1525 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0712 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1044 | 173.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 0.1044 | 373.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.1044 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.1044 | 103.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2087 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 机械 | 乙供 | J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 0.1017 | 278.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.094 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5878 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3298 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 1.4527 | 4.725 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.288 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0969 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4648 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3196 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0484 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0969 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0194 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0969 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2905 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0291 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1743 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1052 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.015 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-001 | 变压器绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.3374 | 99.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1639 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0765 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1122 | 173.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 0.1122 | 373.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.1122 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.1122 | 103.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2244 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 机械 | 乙供 | J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 0.1093 | 278.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.8499 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 2.179 | 4.725 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.9369 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1452 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6972 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4842 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0678 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1452 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0243 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1452 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4068 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0484 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2421 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1523 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0237 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0212 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-001 | 变压器绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.3256 | 99.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1582 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0739 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1083 | 173.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 0.1083 | 373.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.1083 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.1083 | 103.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2165 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 机械 | 乙供 | J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 0.1055 | 278.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7511 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1644 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6629 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-9 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.9743 | 4.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.745 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-9 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 3.5591 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-9 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0989 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0494 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-9 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0989 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-9 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0989 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1978 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.9886 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-9 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0989 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0288 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8246 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3455 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.4835 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.9743 | 4.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.9466 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 3.5591 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0989 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0494 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0989 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1978 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3954 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.9886 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0989 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0541 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2263 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.2263 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.2263 | 103.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2263 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9268 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3739 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.6063 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 4.0554 | 4.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0058 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 3.6317 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1009 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1009 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1009 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3026 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5044 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0088 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1009 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.3058 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3058 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5085 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.3644 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.5297 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.3814 | 103.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3814 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.867 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4631 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5803 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.8121 | 4.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9587 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 材料 | 乙供 | C16033111 | 镀锌接地线板 40×5×120 | 件 | 1.9724 | 2.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 3.4138 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 材料 | 乙供 | C18050304 | 塑料软管 φ8 | m | 16.5948 | 0.749 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0948 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0948 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0948 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1897 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3793 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.9483 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0948 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0306 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2038 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.6053 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.6053 | 103.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.6053 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.117 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3059 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9715 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 4.0554 | 4.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0058 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 3.6317 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1009 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0504 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1009 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3026 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5044 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0088 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1009 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.2912 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1019 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.4915 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4915 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.4915 | 103.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.4915 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8556 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2907 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1242 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.8526 | 4.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5846 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 材料 | 乙供 | C16033111 | 镀锌接地线板 40×5×120 | 件 | 1.9934 | 2.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 3.4501 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 材料 | 乙供 | C18050304 | 塑料软管 φ8 | m | 11.5003 | 0.749 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0959 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0959 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0959 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1917 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3833 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.9584 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0959 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0244 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0812 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1218 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9944 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.321 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.4084 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.9545 | 4.725 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 4.0564 | 4.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.2965 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9995 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 材料 | 乙供 | C16033111 | 镀锌接地线板 40×5×120 | 件 | 2.0563 | 2.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 3.5591 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 材料 | 乙供 | C18050304 | 塑料软管 φ8 | m | 11.8635 | 0.749 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0989 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0593 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0989 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0989 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0989 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.9886 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0989 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0294 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0978 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1468 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5811 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.5811 | 103.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.5811 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3875 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3333 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.2902 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 4.8422 | 4.725 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.2905 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9791 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 材料 | 乙供 | C16033111 | 镀锌接地线板 40×5×120 | 件 | 2.0144 | 2.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 3.4864 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 材料 | 乙供 | C18050304 | 塑料软管 φ8 | m | 11.6214 | 0.749 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0969 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0581 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0969 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0194 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4842 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.9684 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1937 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0306 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1738 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1738 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1594 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1017 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3292 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6638 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-17 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 1.7069 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-17 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0759 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0474 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-17 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0948 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-17 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.019 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-17 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1897 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.9483 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-17 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0948 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0256 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0256 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2461 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0995 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.56 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 4.0352 | 4.725 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.5044 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0303 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 2.0176 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1009 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0605 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1009 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1009 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0088 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1009 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0288 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0767 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1672 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.1672 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.1672 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1672 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.1672 | 103.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.1672 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.57 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2236 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7806 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 4.0352 | 4.725 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3026 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0303 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 2.0176 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1009 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0605 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1009 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1009 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0088 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1009 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0275 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.104 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1378 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.1558 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.1558 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1558 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.1558 | 103.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.1558 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5513 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0136 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0459 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-20 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0653 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.001 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0077 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-21 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.2 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-21 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 2 | 3.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-21 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 1.562 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-21 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-21 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.15 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-21 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.001 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4741 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0263 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0176 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-22 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.019 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-22 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0285 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-22 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0029 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-22 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0295 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0526 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0352 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-23 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.0266 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-23 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0333 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-23 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0048 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-23 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0342 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0149 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1054 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0702 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-24 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.0304 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-24 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.038 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-24 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.076 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-24 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.076 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0373 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1229 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0819 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-25 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.0475 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-25 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0437 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-25 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.095 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-25 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.095 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX7-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0478 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0662 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0074 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-1 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0126 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0009 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0542 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.006 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-2 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0275 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0009 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0164 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0019 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-3 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0061 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0003 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0442 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.005 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-4 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0192 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0006 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0124 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0014 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-5 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0051 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0002 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0328 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0036 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-6 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0233 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0006 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0029 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0003 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-7 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0017 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0001 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0238 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0026 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-8 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0055 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0004 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0022 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0003 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-9 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0004 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0001 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0161 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0018 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-10 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0475 | 69.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-10 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 0.0131 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-10 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0187 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-10 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.012 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0706 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0028 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0004 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-11 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0095 | 69.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-11 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 0.0026 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-11 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0038 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-11 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0021 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0141 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0152 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0019 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-12 | 材料 | 乙供 | C10020411 | 石屑 | m³ | 0.04 | 68.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-12 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 0.0125 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-12 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0175 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-12 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.012 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0594 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0029 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0004 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-13 | 材料 | 乙供 | C10020411 | 石屑 | m³ | 0.0092 | 68.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-13 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 0.0143 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-13 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.004 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-13 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0026 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0001 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0163 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0353 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0058 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0766 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0116 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2476 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1101 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0105 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5615 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2446 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0178 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2476 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1101 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0105 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5267 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2259 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0178 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3279 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1417 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.011 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.561 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2412 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0199 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5102 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6687 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-22 | 材料 | 乙供 | C08010101 | 圆木红白松 二等 | m³ | 0.0223 | 1689.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0534 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-22 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0676 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-22 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.045 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-22 | 机械 | 乙供 | J06-01-001 | 涡浆式混凝土搅拌机 250L | 台班 | 0.0163 | 220.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-22 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0163 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0523 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7681 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3685 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5977 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-23 | 材料 | 乙供 | C08010101 | 圆木红白松 二等 | m³ | 0.0223 | 1689.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5341 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-23 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.6766 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-23 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4508 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-23 | 机械 | 乙供 | J06-01-001 | 涡浆式混凝土搅拌机 250L | 台班 | 0.0163 | 220.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-23 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0163 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0523 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9013 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.295 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5425 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.52 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4525 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0486 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.347 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5699 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-25 | 材料 | 乙供 | C16110501 | 镀锌铁件 | kg | 0.2288 | 5.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-25 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 6.76 | 4.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-25 | 机械 | 乙供 | J06-01-012 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量 250L | 台班 | 0.1514 | 232.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-25 | 机械 | 乙供 | J06-01-042 | 混凝土喷射机 输送量 5m³/h | 台班 | 0.167 | 316.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-25 | 机械 | 乙供 | J11-01-024 | 内燃空气压缩机 排气量 9m³/min | 台班 | 0.1492 | 463.835 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0392 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6367 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0068 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0271 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-26 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0551 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.009 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0065 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0473 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0934 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5442 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0887 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0509 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1357 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0271 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2302 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-28 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.311 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.7291 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0271 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1082 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-29 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.104 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0123 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0068 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0135 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-30 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0104 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0068 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0201 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-31 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0119 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0014 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0652 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0466 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0838 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-32 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 0.0326 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0011 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.136 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0871 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-33 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.1383 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0889 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-33 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 0.3458 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0983 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0253 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0743 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4941 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-34 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.006 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-34 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.3 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-34 | 材料 | 乙供 | C20010501 | 环氧底漆 | kg | 0.28 | 15.462 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-34 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.17 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1107 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 0.03 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.0619 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.208 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5291 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.119 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0536 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-35 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0013 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0102 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-35 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 0.1329 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-35 | 材料 | 乙供 | C18041301 | 聚酯布 100g/m² | kg | 0.0205 | 11.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0014 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0546 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.081 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0455 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-36 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0002 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-36 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0027 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-36 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 0.0585 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-36 | 材料 | 乙供 | C18041301 | 聚酯布 100g/m² | kg | 0.0027 | 11.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0004 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6311 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4221 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-37 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 4.1808 | 4.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-37 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.08 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-37 | 材料 | 乙供 | C16033111 | 镀锌接地线板 40×5×120 | 件 | 1.4976 | 2.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-37 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 2.08 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-37 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.104 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-37 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.052 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-37 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.052 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.07 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8232 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7885 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5279 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-38 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 4.1808 | 4.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-38 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.6624 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-38 | 材料 | 乙供 | C16033111 | 镀锌接地线板 40×5×120 | 件 | 2.1632 | 2.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-38 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 3.744 | 0.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-38 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.104 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-38 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.052 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-38 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.104 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9676 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9018 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6033 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-39 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.8733 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-39 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-39 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0368 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-39 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1099 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-39 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 1.04 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.025 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.09 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.05 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6478 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6908 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1312 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-40 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.8733 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-40 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3.5 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-40 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0732 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-40 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1831 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-40 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 2.08 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.048 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.138 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.105 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.894 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8136 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5514 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-41 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.8733 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0208 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-41 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-41 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0917 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-41 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2195 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-41 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 2.6 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.085 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.238 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.17 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0452 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.4014 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.2826 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-42 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.0602 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.043 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-42 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.5 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-42 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1143 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-42 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2664 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-42 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 3.25 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1265 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3795 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-42 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.2588 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6736 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.7804 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.3287 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-43 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.0602 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-43 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.8038 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-43 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 5 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-43 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1332 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-43 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3804 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-43 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 4.0625 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.378 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.798 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-43 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.525 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9534 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.8363 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.6563 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-44 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.4386 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-44 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 10.0421 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-44 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 6 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-44 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3517 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-44 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.3061 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-44 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 6.0937 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.812 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.204 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-44 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.84 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 29.5132 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 22.2207 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-45 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.3077 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 13.0811 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-45 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 7.425 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-45 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5146 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-45 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.7244 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-45 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 8.5694 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 6.37 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 6.24 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-45 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 4.55 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.8463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6466 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.114 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2931 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0757 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.9397 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0684 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.5861 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0547 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9758 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1367 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9517 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0912 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.9275 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0802 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.9033 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0638 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5411 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.114 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0889 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0757 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.63 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0684 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1778 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0547 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8507 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1367 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.708 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0912 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.5587 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0802 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.4095 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0638 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.6103 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1823 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.2205 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1522 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.8308 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1367 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 18.4411 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1276 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.3764 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2279 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.7529 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2279 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 22.1293 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2735 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 29.5057 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2735 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.2205 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2735 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 18.4411 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2735 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 27.6616 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3646 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 36.8822 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3646 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.8308 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4558 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 27.6616 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4558 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 41.4924 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.547 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 55.3232 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.547 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.035 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2507 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.0701 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2507 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 24.1051 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3008 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 32.1402 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3008 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.5378 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3008 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 21.0755 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3008 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 31.6133 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4011 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 42.151 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4011 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.4653 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.5014 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 32.9305 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.5014 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 49.3958 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.6017 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 65.861 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.6017 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6344 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-90 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.44 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-90 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 10 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-90 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 10 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2279 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.2854 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9517 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-91 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.633 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-91 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 15 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-91 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 15 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2279 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.4429 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5807 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.6882 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-92 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5.9 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-92 | 材料 | 乙供 | C02010108 | 无缝钢管10~20号 φ108以下 | kg | 48.25 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-92 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-92 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2279 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.3424 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.371 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.5323 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-93 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5.9 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-93 | 材料 | 乙供 | C02010108 | 无缝钢管10~20号 φ108以下 | kg | 69.5 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-93 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-93 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2279 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.6129 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9517 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.2205 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-94 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 7.075 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-94 | 材料 | 乙供 | C02010108 | 无缝钢管10~20号 φ108以下 | kg | 240 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-94 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-94 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.8 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2151 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2279 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.6337 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 31.8109 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 74.2253 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-95 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 847.82 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 13.7696 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 7.2928 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 110.2166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 55.7184 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 130.0096 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-96 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1695.64 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 24.0968 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 13.127 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 220.4332 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 85.5534 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 199.6247 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-97 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2543.46 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 37.0058 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 19.6906 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 330.6498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 113.4126 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 264.6295 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-98 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3391.28 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 49.0542 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 26.2541 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 440.8664 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 41.8876 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 97.7377 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-99 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1102.17 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 18.0726 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 9.4806 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 143.2821 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 73.896 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 172.4241 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-100 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2204.33 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 31.8422 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 17.0652 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 286.5629 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 111.832 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 260.9413 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-101 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3306.5 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 48.1936 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 25.5977 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 429.845 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 147.7921 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 344.8482 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-102 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4408.66 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 63.6844 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 34.1303 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 573.1258 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 63.6217 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 148.4507 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-103 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1695.64 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 27.5392 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 14.5856 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 220.4332 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 113.4126 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 264.6295 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-104 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3391.28 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 49.0542 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 26.2541 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 440.8664 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 171.1069 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 399.2494 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-105 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5086.92 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 74.0116 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 39.3811 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 661.2996 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 228.8011 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-106 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 533.8693 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-106 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 6782.56 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 98.969 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 52.5082 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 881.7328 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 40.3069 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 94.0495 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-107 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1102.17 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 17.212 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 9.4806 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 143.2821 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 74.0937 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-108 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 172.8852 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-108 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2204.33 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 31.8422 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 17.0652 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 286.5629 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 111.832 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 260.9413 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-109 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3306.5 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 48.1936 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 25.5977 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 429.845 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 147.7921 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-110 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 344.8482 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-110 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4408.66 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 63.6844 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 34.1303 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 573.1258 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 50.5812 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 118.0229 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-111 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1356.51 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 21.515 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 11.6685 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 176.3463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 90.8882 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-112 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 212.0724 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-112 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2713.02 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 38.727 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 21.0033 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 352.6926 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 136.5299 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 318.5697 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-113 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4069.54 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 58.5208 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 31.5049 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 529.0402 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 181.9739 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-114 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 424.6059 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-114 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5426.05 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 77.454 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 42.0065 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 705.3865 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 74.2912 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-115 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 173.3462 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-115 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1992.38 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 30.9816 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 17.1381 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 259.0094 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 133.5661 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-116 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 311.6543 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-116 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3984.75 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 56.7996 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 30.8485 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 518.0175 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 200.5468 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-117 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 467.9425 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-117 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5977.13 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 86.06 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 46.2728 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 777.0269 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 267.3298 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-118 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 623.7695 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-118 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 7969.51 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 115.3204 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 61.6971 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1036.0363 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7276 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-119 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.455 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-119 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.468 | 7.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-119 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.468 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.179 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0285 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1192 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7325 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-120 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9293 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-120 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.936 | 7.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-120 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.936 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0579 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2385 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7352 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-121 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.2054 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4475 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0483 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2237 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-122 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1059 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-122 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.468 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-122 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0936 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-122 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.0936 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0251 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1784 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2237 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-123 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4704 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-123 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.468 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-123 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0936 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-123 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.0936 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0433 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1784 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2237 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-124 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.959 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-124 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.468 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-124 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0936 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-124 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.0936 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0238 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1784 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-125 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.959 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0189 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0996 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-126 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9466 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-126 | 材料 | 乙供 | C30010103 | 铅衣(全套) | 套 | 0.1631 | 1557.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-126 | 材料 | 乙供 | C30010104 | 成像板支架(碳纤维) | 套 | 0.0408 | 262.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-126 | 材料 | 乙供 | C30010105 | 成像板 350mm×427mm | 块 | 0.0408 | 2782.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.4718 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-B19 | X射线探伤机 3005 | 台班 | 0.7384 | 359.189 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-126 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 0.7913 | 815.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-126 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.817 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-126 | 机械 | 乙供 | J23-01-003 | 5.8G无线信号传输系统 | 台班 | 0.817 | 76.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-126 | 机械 | 乙供 | J23-01-004 | 防辐射个人剂量计 | 台班 | 3.268 | 69.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-126 | 机械 | 乙供 | J23-01-005 | 环境辐射计量仪 | 台班 | 0.817 | 68.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.5653 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3089 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-127 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.1879 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-127 | 材料 | 乙供 | C30010103 | 铅衣(全套) | 套 | 0.2854 | 1557.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-127 | 材料 | 乙供 | C30010104 | 成像板支架(碳纤维) | 套 | 0.0713 | 262.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-127 | 材料 | 乙供 | C30010105 | 成像板 350mm×427mm | 块 | 0.0713 | 2782.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7042 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-B19 | X射线探伤机 3005 | 台班 | 1.3567 | 359.189 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-127 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 1.4539 | 815.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-127 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.5012 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-127 | 机械 | 乙供 | J23-01-003 | 5.8G无线信号传输系统 | 台班 | 1.5012 | 76.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-127 | 机械 | 乙供 | J23-01-004 | 防辐射个人剂量计 | 台班 | 6.005 | 69.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-127 | 机械 | 乙供 | J23-01-005 | 环境辐射计量仪 | 台班 | 1.5012 | 68.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.2324 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.6453 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-128 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.4494 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-128 | 材料 | 乙供 | C30010103 | 铅衣(全套) | 套 | 0.53 | 1557.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-128 | 材料 | 乙供 | C30010104 | 成像板支架(碳纤维) | 套 | 0.1325 | 262.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-128 | 材料 | 乙供 | C30010105 | 成像板 350mm×427mm | 块 | 0.1325 | 2782.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 5.2613 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-B19 | X射线探伤机 3005 | 台班 | 2.6397 | 359.189 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-128 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 2.8287 | 815.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-128 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.9207 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-128 | 机械 | 乙供 | J23-01-003 | 5.8G无线信号传输系统 | 台班 | 2.9207 | 76.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-128 | 机械 | 乙供 | J23-01-004 | 防辐射个人剂量计 | 台班 | 11.683 | 69.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-128 | 机械 | 乙供 | J23-01-005 | 环境辐射计量仪 | 台班 | 2.9207 | 68.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.5788 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.5747 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-129 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 20.2998 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-129 | 材料 | 乙供 | C30010103 | 铅衣(全套) | 套 | 0.7746 | 1557.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-129 | 材料 | 乙供 | C30010104 | 成像板支架(碳纤维) | 套 | 0.1936 | 262.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-129 | 材料 | 乙供 | C30010105 | 成像板 350mm×427mm | 块 | 0.1936 | 2782.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 6.7109 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-B19 | X射线探伤机 3005 | 台班 | 3.3671 | 359.189 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-129 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 3.6082 | 815.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-129 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.7255 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-129 | 机械 | 乙供 | J23-01-003 | 5.8G无线信号传输系统 | 台班 | 3.7255 | 76.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-129 | 机械 | 乙供 | J23-01-004 | 防辐射个人剂量计 | 台班 | 14.9019 | 69.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-129 | 机械 | 乙供 | J23-01-005 | 环境辐射计量仪 | 台班 | 3.7255 | 68.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 35.919 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.9666 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-130 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 26.7105 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-130 | 材料 | 乙供 | C30010103 | 铅衣(全套) | 套 | 1.0192 | 1557.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-130 | 材料 | 乙供 | C30010104 | 成像板支架(碳纤维) | 套 | 0.2548 | 262.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-130 | 材料 | 乙供 | C30010105 | 成像板 350mm×427mm | 块 | 0.2548 | 2782.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 8.8302 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-B19 | X射线探伤机 3005 | 台班 | 4.4304 | 359.189 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-130 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 4.7475 | 815.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-130 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.902 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-130 | 机械 | 乙供 | J23-01-003 | 5.8G无线信号传输系统 | 台班 | 4.902 | 76.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-130 | 机械 | 乙供 | J23-01-004 | 防辐射个人剂量计 | 台班 | 19.6077 | 69.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-130 | 机械 | 乙供 | J23-01-005 | 环境辐射计量仪 | 台班 | 4.902 | 68.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 47.2654 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-131 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 32.4068 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-131 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 20 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-131 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 20 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-131 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 6 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-131 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-131 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.6275 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-131 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2918 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.5972 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-131 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.34 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-131 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.268 | 5226.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-131 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.34 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-131 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.6378 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-131 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.206 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 36.9156 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-132 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 55.3676 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-132 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 45 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-132 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 45 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-132 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 12 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-132 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 12 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-132 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 1.4177 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-132 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.6595 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.3498 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-132 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 2.2713 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-132 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.4543 | 5226.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-132 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.2713 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-132 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.0811 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-132 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.0442 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 82.4439 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-133 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 66.0868 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-133 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 60 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-133 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 60 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-133 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 16 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-133 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 16 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-133 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 1.7722 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-133 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.9893 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.6872 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-133 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 3.0284 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-133 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.6057 | 5226.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-133 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.0284 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-133 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.4414 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-133 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.7256 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 109.9252 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-134 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 71.8319 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-134 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 87.3 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-134 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 87.3 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-134 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 23.28 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-134 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 23.28 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-134 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.7601 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-134 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.6732 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.6872 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-134 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 3.7855 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-134 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.7571 | 5226.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-134 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.7855 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-134 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.8018 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-134 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.407 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 159.9412 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-135 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 82.3572 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-135 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 106.7 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-135 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 106.7 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-135 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 29.1 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-135 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 29.1 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-135 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 2.1121 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-135 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.0078 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.0246 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-135 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 4.5426 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-135 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.9085 | 5226.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-135 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.5426 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-135 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.1621 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-135 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.0883 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 195.7493 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-136 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 109.9841 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-136 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 176.54 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-136 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 176.54 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-136 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 44.62 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-136 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 44.62 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-136 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 3.5201 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-136 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 3.3464 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.3744 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-136 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 7.7224 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-136 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 1.5142 | 5226.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-136 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.7224 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-136 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.6755 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-136 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.9502 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 322.4271 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-137 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 142.9821 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-137 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 255.983 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-137 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 255.983 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-137 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 64.699 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-137 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 64.699 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-137 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 5.1042 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-137 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 4.8523 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 4.8929 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-137 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 11.1975 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-137 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 2.1956 | 5226.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-137 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 11.1975 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-137 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.3294 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-137 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 10.0778 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYX8-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 467.5193 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
Note on A1: 请参照“定额子目”页签输入定额编码
Note on B1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on C1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请输入名称
Note on F1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on G1: 请输入含量
Note on K1: 作者: 下拉选择：计价、不计价
Note on L1: 下拉选项：按实计算、百分比计算
Note on M1: 计算规则=百分比计算时 选项为“占人工费、占材料费、占机械费”

## 拆分材机明细
定额编码 | 主资源编码 | 类型 | 供货方 | 子资源编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价
Note on B1: 请参照“人材机子目”页签输入主资源编码
Note on C1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on D1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请参照“人材机子目”页签输入子资源编码
Note on F1: 请输入名称
Note on G1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on H1: 请输入含量
Note on L1: 作者: 下拉选择：计价、不计价

## 定额调整系数
编码 | 调整条件 | 调整类型 | 人工费系数 | 材料费系数 | 机械费系数 | 消耗量系数 | 人材机编码 | 替换为 | 替换来源库 | 关联定额
JYX-079 | 索道运输：山地（10°＜弦倾角≤30°）时，人工、机械乘以1.16。 | 累加计算 | 1.16 |  | 1.16 |  |  |  |  | JYX1-156,JYX1-158,JYX1-160,JYX1-162,JYX1-164,JYX1-166,JYX1-168,JYX1-170,JYX1-172,JYX1-174,JYX1-176,JYX1-180,JYX1-182,JYX1-184,JYX1-186,JYX1-188,JYX1-190,JYX1-192,JYX1-194,JYX1-196,JYX1-198,JYX1-200,JYX1-202,JYX1-204,JYX1-206,JYX1-208,JYX1-210,JYX1-212,JYX1-214
JYX-080 | 索道运输：高山（30°＜弦倾角≤40°）时，人工、机械乘以1.31。 | 累加计算 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  |  | JYX1-156,JYX1-158,JYX1-160,JYX1-162,JYX1-164,JYX1-166,JYX1-168,JYX1-170,JYX1-172,JYX1-174,JYX1-176,JYX1-180,JYX1-182,JYX1-184,JYX1-186,JYX1-188,JYX1-190,JYX1-192,JYX1-194,JYX1-196,JYX1-198,JYX1-200,JYX1-202,JYX1-204,JYX1-206,JYX1-208,JYX1-210,JYX1-212,JYX1-214
JYX-081 | 索道运输：峻岭（弦倾角＞40°）时，人工、机械乘以1.56。 | 累加计算 | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  |  | JYX1-156,JYX1-158,JYX1-160,JYX1-162,JYX1-164,JYX1-166,JYX1-168,JYX1-170,JYX1-172,JYX1-174,JYX1-176,JYX1-180,JYX1-182,JYX1-184,JYX1-186,JYX1-188,JYX1-190,JYX1-192,JYX1-194,JYX1-196,JYX1-198,JYX1-200,JYX1-202,JYX1-204,JYX1-206,JYX1-208,JYX1-210,JYX1-212,JYX1-214
JYX-082 | 定额跨度均为一级索道的跨度，若搭设多级索道时，第二级索道用设施的运输按照工地运输定额的金具、零星钢材索道运输子目乘1.5系数，第三级索道用设施的运输按第二级索道用设施运输乘1.5系数，以此类推 | 累加计算 | 1.5*n | 1.5*n | 1.5*n |  |  |  |  | JYX1-173~178,JYX1-203~208
JYX-001 | 在线路复测分坑中遇到高低腿杆、塔按相应定额的人工乘1.5系数。 | 累加计算 | 1.5 | [6 empty] | JYX2-1~7
JYX-062 | 如冻土厚度≥300mm,冻土层的挖土按坚土挖方定额乘2.5系数。 | 累加计算 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | JYX2-16~23,JYX2-80~82,JYX2-109~128,JYX2-189~200,JYX2-214,JYX2-221,JYX2-227
JYX-063 | 岩石坑，如需要排水，可按相应定额的人工乘1.05系数。 | 累加计算 | 1.05 | [6 empty] | JYX2-32~47,JYX2-86~88,JYX2-149~188,JYX2-218~219,JYX2-224~225,JYX2-229~230
JYX-064 | 机械挖泥水、水坑时，按普通土、坚土定额乘1.15系数，排水费另计。 | 累加计算 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  | JYX2-80~82,JYX2-189~200
JYX-002 | 机械挖方中，挖掘机在垫板上作业时，定额乘1.25系数，垫板铺设费用另计。 | 累加计算 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | JYX2-80~88,JYX2-189~212
JYX-074 | 底盘安装定额中，如遇有绞结连接的底盘，定额套用相应子目人工调整2.0系数。 | 累加计算 | 2 | [6 empty] | JYX3-1~13
JYX-005 | 三联杆的预制基础安装定额，套相应的单杆定额乘以2.5的系数。 | 累加计算 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | JYX3-1~7,JYX3-27~36
JYX-004 | “底盘安装”、“拉线盘安装”定额中，如组合块数（每组或每基）超过子目的规定时可按单块同重量和相应组合块的倍数调整定额。N为（每组或每基）块数。 | 累加计算 | n | n | n |  |  |  |  | JYX3-1~13,JYX3-27~36
JYX-006 | 混凝土搅拌及浇制（包括商品混凝土浇制）：若为无筋基础时，定额乘以0.95的系数。 | 累加计算 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  | JYX3-63~71,JYX3-73~81
JYX-007 | 混凝土搅拌及浇制（包括商品混凝土浇制）：若为无模板（含5m以内挖孔）基础，定额乘以0.9的系数。 | 累加计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | JYX3-63~71,JYX3-73~81
JYX-008 | 混凝土搅拌及浇制（包括商品混凝土浇制）：基础立柱、承台、联梁高出地面1.0m以上，需要搭设平台施工，定额乘以1.2的系数。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | JYX3-63~71,JYX3-73~81
JYX-009 | “一般接地体安装”的垂直接地体长度按2.5m考虑，如超过2.5m时，定额乘以1.25的系数。 | 累加计算 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | JYX3-202~203
JYX-010 | 石墨、不锈钢水平接地体敷设按“水平接地体敷设”定额乘0.8系数。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JYX3-204~205
JYX-011 | 水平接地体（不含非开挖接地）敷设按每基长度300m考虑，如实际长度超过时，定额乘0.6系数。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | JYX3-204~205,JYX3-207
JYX-012 | “铜覆钢接地体安装”的垂直接地体长度按3.0m考虑，如超过3.0m时，定额乘以1.25的系数。 | 累加计算 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | JYX3-206
JYX-013 | 混凝土三联杆组立，按单杆每基重量相应定额乘2.5系数。 | 累加计算 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | JYX4-1~5
JYX-014 | 线路一次施工工程量按5根以上混凝土电杆考虑的，如5根以内者，其人工、机械定额乘以系数1.3。 | 累加计算 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | JYX4-1~22
JYX-015 | 紧凑型铁塔按相应的铁塔组立定额的人工、机械乘以1.1的系数。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | JYX4-56~167
JYX-075 | 定额按单杆横担安装考虑，双杆横担安装基价乘以系数2.0。 | 累加计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | JYX4-168~178
JYX-076 | 定额按单杆横担安装考虑，三杆横担安装基价乘以系数2.7。 | 累加计算 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  | JYX4-168~178
JYX-017 | 若安装“V”型、“Y”型或双拼拉线时，应按2根计算。 | 累加计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | JYX4-185~190
JYX-016 | 定额内拉线上把高度按40m以内考虑，如超过40m时，按每增高10m乘以1.10的系数，每增高不足10m按10m计。N为超过40米时，每增高10米的倍数。 | 累加计算 | 1+0.1*n | 1+0.1*n | 1+0.1*n |  |  |  |  | JYX4-185~190
JYX-018 | 同塔架设二回路，同时架设时，人工、机械乘以1.75系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 1.75 | 2 | 1.75 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-019 | 同塔架设三回路，同时架设时，人工、机械乘以2.5系数，材料乘以3系数。 | 累加计算 | 2.5 | 3 | 2.5 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-020 | 同塔架设四回路，同时架设时，人工、机械乘以3.1系数，材料乘以4系数。 | 累加计算 | 3.1 | 4 | 3.1 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-021 | 同塔架设六回路，同时架设时，人工、机械乘以4.0系数，材料乘以6系数。 | 累加计算 | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-022 | 同塔架设一回路，临近有带电线路时，人工、机械乘以1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-023 | 同塔架设二回路，临近有带电线路时，人工、机械乘以1.98系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 1.98 | 2 | 1.98 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-024 | 同塔架设三回路，临近有带电线路时，人工、机械乘以2.75系数，材料乘以3系数。 | 累加计算 | 2.75 | 3 | 2.75 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-025 | 同塔架设四回路，临近有带电线路时，人工、机械乘以3.41系数，材料乘以4系数。 | 累加计算 | 3.41 | 4 | 3.41 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-026 | 同塔架设六回路，临近有带电线路时，人工、机械乘以4.4系数，材料乘以6系数。 | 累加计算 | 4.4 | 6 | 4.4 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-027 | 同塔二次架设一回路，非同时架设时，人工、机械乘以1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-028 | 同塔二次架设二回路，非同时架设时，人工、机械乘以1.98系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 1.98 | 2 | 1.98 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-029 | 同塔二次架设三回路，非同时架设时，人工、机械乘以2.75系数，材料乘以3系数。 | 累加计算 | 2.75 | 3 | 2.75 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-030 | 同塔二次架设四回路，非同时架设时，人工、机械乘以3.41系数，材料乘以4系数。 | 累加计算 | 3.41 | 4 | 3.41 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-031 | 同塔二次架设五回路，非同时架设时，人工、机械乘以3.96系数，材料乘以5系数。 | 累加计算 | 3.96 | 5 | 3.96 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-032 | 同塔二次架设一回路，临近有带电线路时，人工、机械乘以1.21系数。 | 累加计算 | 1.21 |  | 1.21 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-033 | 同塔二次架设二回路，临近有带电线路时，人工、机械乘以2.18系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 2.18 | 2 | 2.18 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-034 | 同塔二次架设三回路，临近有带电线路时，人工、机械乘以3.03系数，材料乘以3系数。 | 累加计算 | 3.03 | 3 | 3.03 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-035 | 同塔二次架设四回路，临近有带电线路时，人工、机械乘以3.75系数，材料乘以4系数。 | 累加计算 | 3.75 | 4 | 3.75 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-036 | 同塔二次架设五回路，临近有带电线路时，人工、机械乘以4.36系数，材料乘以5系数。 | 累加计算 | 4.36 | 5 | 4.36 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-061 | 若不同电压等级线路同塔多回路架设时，不同等级电压线路根据各自的回路数系数再乘0.9系数进行调整。 | 累乘计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
| 导线更换或导、地线同时更换，执行《电网技术改造工程预算定额》（2020年版）相关定额子目。更换单相导线时，相应定额乘0.6的系数； | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
| 导线更换或导、地线同时更换，执行《电网技术改造工程预算定额》（2020年版）相关定额子目。更换两相导线时，相应定额乘0.8的系数。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JYX5-1~43,JYX5-51~60,JYX5-78~119
JYX-077 | 集束导线架设按线缆芯数及截面划分，定额是按铝芯考虑的，若为铜芯时，定额人工、机械乘以系数1.10。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | JYX5-35~40
JYX-037 | 避雷线及OPGW架线单独施工临近有带电线路，按表5-1中“一回路”调整系数，人工、机械乘以1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | JYX5-44~50,JYX5-73~77
| 导、避雷线断股绑扎，导、避雷线断股压接，导、避雷线弧垂调整中，需搭设跨越架时执行《电网技术改造工程预算定额》（2020年版）架线工程中跨越架搭设相关子目乘以0.8系数 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JYX5-120~229,JYX5-266~273
JYX-038 | 当同塔同时架设多回路时，每侧导线横担水平排列最大相数为1相时，人工、机械乘以1.5的系数，材料乘以1.1的系数。 | 累加计算 | 1.5 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | JYX5-121~129,JYX5-131~138,JYX5-140~148,JYX5-150~158,JYX5-167~211,JYX5-213~229
JYX-039 | 当同塔同时架设多回路时，每侧导线横担水平排列最大相数为2相时，人工、机械乘以1.75的系数，材料乘以1.3的系数。 | 累加计算 | 1.75 | 1.3 | 1.75 |  |  |  |  | JYX5-121~129,JYX5-131~138,JYX5-140~148,JYX5-150~158,JYX5-167~211,JYX5-213~229
JYX-040 | 当同塔同时架设多回路时，每侧导线横担水平排列最大相数为3相时，人工、机械乘以2的系数，材料乘以1.5的系数。 | 累加计算 | 2 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | JYX5-121~129,JYX5-131~138,JYX5-140~148,JYX5-150~158,JYX5-167~211,JYX5-213~229
JYX-041 | 跨越一般公路与高速公路均指双向4车道以内的公路，当超出4车道时，定额基价乘超宽系数调整：双向6车道时，双向6车道的超宽系数为1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | JYX5-139~158
JYX-042 | 跨越一般公路与高速公路均指双向4车道以内的公路，当超出4车道时，定额基价乘超宽系数调整：双向8车道的超宽系数为1.6。 | 累加计算 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | JYX5-139~158
JYX-043 | 穿越电力线，根据被穿越线路电压等级，按“跨越电力线”定额乘0.75系数。不区分是否带电。 | 累加计算 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | JYX5-159~211
JYX-044 | 跨越土路，以“处”为计量单位，按“跨越低压、弱电线路”相应定额乘0.8系数； | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JYX5-212~221
JYX-045 | 果园、经济作物按60m为一处，套用跨越低压弱电线路定额乘0.8系数； | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JYX5-212~221
JYX-046 | 跨越房屋，以独立房屋为一处，套用跨越低压弱电线路定额，房屋高度10m以下乘0.8系数 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JYX5-212~221
JYX-047 | 跨越房屋，以独立房屋为一处，套用跨越低压弱电线路定额，房屋高度10m以上乘以1.5的系数。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | JYX5-212~221
JYX-078 | 屏蔽线按良导体考虑。如采用钢绞线作屏蔽线时，定额材料费乘0.2系数。 | 累加计算 |  | 0.2 | [5 empty] | JYX5-230~235
JYX-054 | 光缆定额是按双窗口测试条件下考虑的，设计要求单窗口时，“接续”的有关子目乘0.85系数。 | 累加计算 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | JYX5-245~253
JYX-055 | 全程测试定额是按100km为一基本段考虑，超过100km，每增加50km，其人工、机械乘1.4系数，不足50km按50km计列。N为超过100km时，每增加50km的倍数。 | 累加计算 | 1+0.4*n |  | 1+0.4*n |  |  |  |  | JYX5-254~262
JYX-065 | 单根线跨越架设只适用于避雷线、OPGW单独架设或更换时使用。跨越带电线路时按“跨越带电电力线”定额乘以系数0.1。 | 累加计算 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | JYX5-266~273
JYX-048 | 被跨越电力线为多回路时，措施费乘以如下调整系数：双回路乘1.5的系数。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | JYX5-266~273
JYX-049 | 被跨越电力线为多回路时，措施费乘以如下调整系数：三、四回路乘1.75的系数。 | 累加计算 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  | JYX5-266~273
JYX-050 | 被跨越电力线为多回路时，措施费乘以如下调整系数：五、六回路乘2.0的系数。 | 累加计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | JYX5-266~273
JYX-051 | 多柱组合式、带羊角横担柱式跨越架横担上部高度按30m以内考虑，如超过30m时，按每增高5m定额乘1.15系数，不足5m按5m计列。N为超过30m时，每增加5m的倍数。 | 累加计算 | 1+0.15*n | 1+0.15*n | 1+0.15*n |  |  |  |  | JYX5-274~277
JYX-052 | 多柱组合式、无跨越架索道封网式跨越架跨度按80m以内考虑，如超过80m时，按每增加10m定额乘1.1系数，不足10m按10m计列。N为超过80m时，每增加10m的倍数。 | 累加计算 | 1+0.1*n | 1+0.1*n | 1+0.1*n |  |  |  |  | JYX5-274~275,JYX5-278~279
JYX-053 | 带羊角横担柱式跨越架跨度按40m以内考虑，如超过40m时，按每增加5m定额乘1.1系数，不足5m按5m计列。N为超过40m时，每增加5m的倍数。 | 累加计算 | 1+0.1*n | 1+0.1*n | 1+0.1*n |  |  |  |  | JYX5-276~277
JYX-056 | 同塔非同时架设多回路或临近有带电线路时，在架设下一回时相应定额人工、机械乘1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | JYX6-1~172
JYX-057 | 预绞丝悬垂线夹安装，按“导线缠绕预绞丝线夹安装”的相应定额乘1.2系数。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | JYX6-76~90
JYX-058 | 防振锤安装时需缠绕预绞丝的，按“防振锤安装”的相应定额乘1.2系数。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | JYX6-103~107
JYX-059 | 超长阻尼线（每相扎花边13个以上）安装，按“阻尼线安装”定额人工、机械乘3.0系数。 | 累加计算 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | JYX6-128~150
| 施工道路需拆除清理时，按相应定额的人工、机械乘0.7系数，不包括拆除清理后 | 累加计算 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  |  | JYX8-1~13
JYX-060 | 杆塔标志牌需拆装时，定额人工、机械乘1.3系数。 | 累加计算 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | JYX8-32~33
JYX-067 | 耐张线夹X射线探伤二回路，每基单侧：人工、机械乘以1.75系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 1.75 | 2 | 1.75 |  |  |  |  | JYX8-126~130
JYX-068 | 耐张线夹X射线探伤三回路，每基单侧：人工、机械乘以2.5系数，材料乘以3系数。 | 累加计算 | 2.5 | 3 | 2.5 |  |  |  |  | JYX8-126~130
JYX-069 | 耐张线夹X射线探伤四回路，每基单侧：人工、机械乘以3系数，材料乘以4系数。 | 累加计算 | 3 | 4 | 3 |  |  |  |  | JYX8-126~130
JYX-070 | 耐张线夹X射线探伤一回路，每基双侧：人工、机械乘以1.75系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 1.75 | 2 | 1.75 |  |  |  |  | JYX8-126~130
JYX-071 | 耐张线夹X射线探伤二回路，每基双侧：人工、机械乘以3.05系数，材料乘以4系数。 | 累加计算 | 3.05 | 4 | 3.05 |  |  |  |  | JYX8-126~130
JYX-072 | 耐张线夹X射线探伤三回路，每基双侧：人工、机械乘以4.4系数，材料乘以6系数。 | 累加计算 | 4.4 | 6 | 4.4 |  |  |  |  | JYX8-126~130
JYX-073 | 耐张线夹X射线探伤四回路，每基双侧：人工、机械乘以5.25系数，材料乘以8系数。 | 累加计算 | 5.25 | 8 | 5.25 |  |  |  |  | JYX8-126~130
JYX-066 | 定额按照交流线路工程设置，直流线路工程时，相应定额乘0.8系数。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JYX8-126~130
| 定额按线路长度50km以内考虑。超出50km时，每增加50km按定额乘0.2系数，不足50km按50km计算。N为超过50km时，每增加50km的倍数。 | 累加计算 | 1+0.2*n | 1+0.2*n | 1+0.2*n |  |  |  |  | JYX8-131~137
| 同塔同时架设多回线路时，增加的回路按定额乘0.7系数。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | JYX8-131~137
Note on C1: 可填写：累加计算,累乘计算,人材机调整,人材机新增,人材机替换