## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 西藏预算 第三册 架空线路工程（2023年版）
发布时间 | 2024/07/07
适用范围 | 西藏

## 定额目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 第1章 工地运输
0101000000 | 0100000000 | 1.1 人力运输
0101010000 | 0101000000 | 1.1.1 混凝土杆
0101020000 | 0101000000 | 1.1.2 混凝土预制品
0101030000 | 0101000000 | 1.1.3 线材
0101040000 | 0101000000 | 1.1.4 金具、绝缘子、零星钢材
0101050000 | 0101000000 | 1.1.5 超长复合绝缘子
0101060000 | 0101000000 | 1.1.6 塔材
0101070000 | 0101000000 | 1.1.7 其他建筑安装材料
0102000000 | 0100000000 | 1.2 汽车运输
0102010000 | 0102000000 | 1.2.1 混凝土杆
0102020000 | 0102000000 | 1.2.2 钢管杆
0102030000 | 0102000000 | 1.2.3 混凝土预制品
0102040000 | 0102000000 | 1.2.4 线材
0102050000 | 0102000000 | 1.2.5 金具、绝缘子、零星钢材
0102060000 | 0102000000 | 1.2.6 超长复合绝缘子
0102070000 | 0102000000 | 1.2.7 塔材
0102080000 | 0102000000 | 1.2.8 其他建筑安装材料
0103000000 | 0100000000 | 1.3 索道运输
0103010000 | 0103000000 | 1.3.1 往复式
0103010100 | 0103010000 | 1.3.1.1 塔材
0103010200 | 0103010000 | 1.3.1.2 玻璃、瓷质绝缘子
0103010300 | 0103010000 | 1.3.1.3 复合绝缘子
0103010400 | 0103010000 | 1.3.1.4 金具、零星钢材
0103010500 | 0103010000 | 1.3.1.5 其他建筑安装材料
0103020000 | 0103000000 | 1.3.2 循环式
0103020100 | 0103020000 | 1.3.2.1 塔材
0103020200 | 0103020000 | 1.3.2.2 玻璃、瓷质绝缘子
0103020300 | 0103020000 | 1.3.2.3 复合绝缘子
0103020400 | 0103020000 | 1.3.2.4 金具、零星钢材
0103020500 | 0103020000 | 1.3.2.5 其他建筑安装材料
0200000000 |  | 第2章 土石方工程
0201000000 | 0200000000 | 2.1 线路复测及分坑
0202000000 | 0200000000 | 2.2 杆塔坑挖方（或爆破）及回填
0202010000 | 0202000000 | 2.2.1 人工土方及回填
0202020000 | 0202000000 | 2.2.2 机械挖土方及回填
0202030000 | 0202000000 | 2.2.3 人工石方及回填
0202040000 | 0202000000 | 2.2.4 爆破石方及回填
0202050000 | 0202000000 | 2.2.5 机械破碎石方及回填
0203000000 | 0200000000 | 2.3 挖孔基础挖方
0203010000 | 0203000000 | 2.3.1 人工土方
0203020000 | 0203000000 | 2.3.2 人工石方
0203030000 | 0203000000 | 2.3.3 旋挖钻机成孔
0204000000 | 0200000000 | 2.4 接地槽挖方（或爆破）及回填
0204010000 | 0204000000 | 2.4.1 人工土方及回填
0204020000 | 0204000000 | 2.4.2 人工石方及回填
0204030000 | 0204000000 | 2.4.3 爆破石方及回填
0205000000 | 0200000000 | 2.5 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破）
0205010000 | 0205000000 | 2.5.1 人工土方
0205020000 | 0205000000 | 2.5.2 人工石方
0205030000 | 0205000000 | 2.5.3 爆破石方
0205040000 | 0205000000 | 2.5.4 机械破碎石方
0206000000 | 0200000000 | 2.6 回填土
0300000000 |  | 第3章 基础工程
0301000000 | 0300000000 | 3.1 预制基础
0301010000 | 0301000000 | 3.1.1 底盘安装
0301020000 | 0301000000 | 3.1.2 套筒安装
0301030000 | 0301000000 | 3.1.3 卡盘安装
0301040000 | 0301000000 | 3.1.4 拉线盘安装
0301050000 | 0301000000 | 3.1.5 混凝土装配式基础
0302000000 | 0300000000 | 3.2 钢筋加工制作及安装
0303000000 | 0300000000 | 3.3 现浇基础
0303010000 | 0303000000 | 3.3.1 基础垫层
0303020000 | 0303000000 | 3.3.2 混凝土搅拌及浇制
0303030000 | 0303000000 | 3.3.3 商品混凝土浇制
0304000000 | 0300000000 | 3.4 岩石锚杆基础
0305000000 | 0300000000 | 3.5 钻孔灌注桩基础
0305010000 | 0305000000 | 3.5.1 机械推钻成孔
0305020000 | 0305000000 | 3.5.2 桩基础混凝土浇灌
0305030000 | 0305000000 | 3.5.3 凿桩头
0306000000 | 0300000000 | 3.6 树根桩基础
0307000000 | 0300000000 | 3.7 钢管桩基础
0308000000 | 0300000000 | 3.8 挖孔基础护壁
0309000000 | 0300000000 | 3.9 混凝土基础防护
0309010000 | 0309000000 | 3.9.1 混凝土基础防腐
0309020000 | 0309000000 | 3.9.2 混凝土基础阴极保护
0310000000 | 0300000000 | 3.10 拉线棒防腐
0311000000 | 0300000000 | 3.11 混凝土杆根部防腐
0312000000 | 0300000000 | 3.12 接地安装及测量
0312010000 | 0312000000 | 3.12.1 接地体加工及制作
0312020000 | 0312000000 | 3.12.2 一般接地体安装
0312030000 | 0312000000 | 3.12.3 铜覆钢接地体安装
0312040000 | 0312000000 | 3.12.4 非开挖敷设接地体
0312050000 | 0312000000 | 3.12.5 接地电阻测量及其他
0313000000 | 0300000000 | 3.13 基础防冻融
0400000000 |  | 第4章 杆塔工程
0401000000 | 0400000000 | 4.1 混凝土杆组立
0402000000 | 0400000000 | 4.2 机械钻孔混凝土杆组立
0403000000 | 0400000000 | 4.3 撑杆组立
0404000000 | 0400000000 | 4.4 钢管杆组立
0405000000 | 0400000000 | 4.5 铁塔组立
0405010000 | 0405000000 | 4.5.1 角钢塔组立
0405020000 | 0405000000 | 4.5.2 钢管塔组立
0406000000 | 0400000000 | 4.6 接户线横担安装
0407000000 | 0400000000 | 4.7 拉线制作及安装
0408000000 | 0400000000 | 4.8 杆塔刷漆
0500000000 |  | 第5章 架线工程
0501000000 | 0500000000 | 5.1 10kV以下导线架设
0501010000 | 0501000000 | 5.1.1 铝绞线架设
0501020000 | 0501000000 | 5.1.2 钢芯铝绞线架设
0501030000 | 0501000000 | 5.1.3 架空绝缘电缆架设
0501040000 | 0501000000 | 5.1.4 钢绞线架设
0501050000 | 0501000000 | 5.1.5 1kV架空电力电缆架设
0501060000 | 0501000000 | 5.1.6 集束导线接户线架设
0501070000 | 0501000000 | 5.1.7 架空绝缘电缆接户线架设
0501080000 | 0501000000 | 5.1.8 硬塑料管槽敷设
0501090000 | 0501000000 | 5.1.9 金属软管敷设
0501100000 | 0501000000 | 5.1.10 管内穿线
0502000000 | 0500000000 | 5.2 避雷线、35kV及以上导线非张力架设
0503000000 | 0500000000 | 5.3 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设
0503010000 | 0503000000 | 5.3.1 牵、张场场地建设
0503020000 | 0503000000 | 5.3.2 导引绳展放
0503030000 | 0503000000 | 5.3.3 张力放、紧线
0504000000 | 0500000000 | 5.4 跨越架设
0505000000 | 0500000000 | 5.5 跨越带电电力线
0506000000 | 0500000000 | 5.6 特殊跨越
0506010000 | 0506000000 | 5.6.1 多柱组合式
0506020000 | 0506000000 | 5.6.2 带羊角横担柱式
0506030000 | 0506000000 | 5.6.3 无跨越架索道封网式
0507000000 | 0500000000 | 5.7 耦合屏蔽线架设
0508000000 | 0500000000 | 5.8 OPGW接续与测量
0508010000 | 0508000000 | 5.8.1 单盘测量
0508020000 | 0508000000 | 5.8.2 接续
0508030000 | 0508000000 | 5.8.3 全程测量
0509000000 | 0500000000 | 5.9 拦河线安装
0600000000 |  | 第6章 附件工程
0601000000 | 0600000000 | 6.1 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装
0602000000 | 0600000000 | 6.2 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装
0603000000 | 0600000000 | 6.3 导线悬垂线夹安装
0603010000 | 0603000000 | 6.3.1 导线缠绕铝包带线夹安装
0603020000 | 0603000000 | 6.3.2 导线缠绕预绞丝线夹安装
0604000000 | 0600000000 | 6.4 均压环、屏蔽环安装
0605000000 | 0600000000 | 6.5 防振锤、间隔棒安装
0605010000 | 0605000000 | 6.5.1 防振锤
0605020000 | 0605000000 | 6.5.2 导线间隔棒
0605030000 | 0605000000 | 6.5.3 相间间隔棒
0606000000 | 0600000000 | 6.6 重锤安装
0607000000 | 0600000000 | 6.7 阻尼线安装
0608000000 | 0600000000 | 6.8 阻冰环安装
0609000000 | 0600000000 | 6.9 跳线制作及安装
0700000000 |  | 第7章 设备安装及调试
0701000000 | 0700000000 | 7.1 变压器安装
0701010000 | 0701000000 | 7.1.1 三相油浸式变压器
0701020000 | 0701000000 | 7.1.2 单相油浸式变压器
0701030000 | 0701000000 | 7.1.3 油浸式线路调压稳压变压器
0702000000 | 0700000000 | 7.2 配电装置安装
0703000000 | 0700000000 | 7.3 避雷器安装
0704000000 | 0700000000 | 7.4 监测装置安装调测
0705000000 | 0700000000 | 7.5 调试及试运
0705010000 | 0705000000 | 7.5.1 配电线路系统调试
0705020000 | 0705000000 | 7.5.2 输电线路试运
0706000000 | 0700000000 | 7.6 压接线端子
0800000000 |  | 第8章 辅助工程及其他
0801000000 | 0800000000 | 8.1 施工临时辅助设施
0801010000 | 0801000000 | 8.1.1 施工道路修筑
0801010100 | 0801010000 | 8.1.1.1 施工道路路床整形
0801010200 | 0801010000 | 8.1.1.2 施工道路基层
0801010300 | 0801010000 | 8.1.1.3 施工道路面层
0801020000 | 0801000000 | 8.1.2 索道设施运输、安装
0801020100 | 0801020000 | 8.1.2.1 索道设施运输
0801020101 | 0801020100 | 8.1.2.1.1 木支架运输
0801020102 | 0801020100 | 8.1.2.1.2 钢支架运输
0801020103 | 0801020100 | 8.1.2.1.3 绳索及附件运输(往复式)
0801020104 | 0801020100 | 8.1.2.1.4 绳索及附件运输(循环式)
0801020200 | 0801020000 | 8.1.2.2 索道设施安装
0801020201 | 0801020200 | 8.1.2.2.1 木支架制作安装
0801020202 | 0801020200 | 8.1.2.2.2 钢支架安装
0801020203 | 0801020200 | 8.1.2.2.3 牵引设备、索道及附件安装(往复式)
0801020204 | 0801020200 | 8.1.2.2.4 牵引设备、索道及附件安装(循环式)
0802000000 | 0800000000 | 8.2 杆塔辅助设施安装
0802010000 | 0802000000 | 8.2.1 防鸟装置
0802020000 | 0802000000 | 8.2.2 杆塔标志牌
0802030000 | 0802000000 | 8.2.3 防坠落装置
0802040000 | 0802000000 | 8.2.4 喷涂杆号
0802050000 | 0802000000 | 8.2.5 贴反光膜
0802060000 | 0802000000 | 8.2.6 混凝土杆防撞护筒
0803000000 | 0800000000 | 8.3 环保设施
0803010000 | 0803000000 | 8.3.1 固沙
0803020000 | 0803000000 | 8.3.2 撒播种草
0803030000 | 0803000000 | 8.3.3 草皮起挖回植
0803040000 | 0803000000 | 8.3.4 灌木移栽及回植
0804000000 | 0800000000 | 8.4 其他
0804010000 | 0804000000 | 8.4.1 护坡、挡土墙及排水（洪）沟砌筑
0804020000 | 0804000000 | 8.4.2 喷射混凝土护坡挂网
Note on A1: 请输入章节码，建议输入10位数字组合，例如“0101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。

## 定额子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 基价不含税 | 基价含税 | 人工费基价不含税 | 材料费基价不含税 | 机械费基价不含税 | 人工费基价含税 | 材料费基价含税 | 机械费基价含税 | 人工工日 | 定额类型 | 工作内容
0101010000 | XZYX1-1 | 人力运输 混凝土杆 每件重（kg） 500以内 | t.km | 297.57 | 0 | 279.25 | 0 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 2.4809 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0101010000 | XZYX1-2 | 人力运输 混凝土杆 每件重（kg） 700以内 | t.km | 330.69 | 0 | 306.98 | 0 | 23.71 | 0 | 0 | 0 | 2.7273 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101010000 | XZYX1-3 | 人力运输 混凝土杆 每件重（kg） 1100以内 | t.km | 397.75 | 0 | 372.83 | 0 | 24.92 | 0 | 0 | 0 | 3.3123 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101010000 | XZYX1-4 | 人力运输 混凝土杆 每件重（kg） 1500以内 | t.km | 438.55 | 0 | 410.51 | 0 | 28.04 | 0 | 0 | 0 | 3.647 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101010000 | XZYX1-5 | 人力运输 混凝土杆 每件重（kg） 1500以上 | t.km | 541.72 | 0 | 510.24 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 4.5331 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101020000 | XZYX1-6 | 人力运输 混凝土预制品 每件重（kg） 100以内 | t.km | 250.29 | 0 | 237.83 | 0 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 2.1129 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101020000 | XZYX1-7 | 人力运输 混凝土预制品 每件重（kg） 300以内 | t.km | 308.26 | 0 | 289.57 | 0 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101020000 | XZYX1-8 | 人力运输 混凝土预制品 每件重（kg） 500以内 | t.km | 345.97 | 0 | 325 | 0 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 2.8873 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101020000 | XZYX1-9 | 人力运输 混凝土预制品 每件重（kg） 800以内 | t.km | 384.66 | 0 | 359.74 | 0 | 24.92 | 0 | 0 | 0 | 3.196 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101020000 | XZYX1-10 | 人力运输 混凝土预制品 每件重（kg） 1000以内 | t.km | 453.57 | 0 | 422.09 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 3.7499 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101020000 | XZYX1-11 | 人力运输 混凝土预制品 每件重（kg） 1000以上 | t.km | 544.23 | 0 | 506.52 | 0 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101030000 | XZYX1-12 | 人力运输 线材 每件重（kg） 400以内 | t.km | 318.91 | 0 | 297.1 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 2.6395 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101030000 | XZYX1-13 | 人力运输 线材 每件重（kg） 700以内 | t.km | 376.12 | 0 | 349.99 | 0 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | 3.1094 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101030000 | XZYX1-14 | 人力运输 线材 每件重（kg） 1000以内 | t.km | 402.33 | 0 | 373.08 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 3.3145 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101030000 | XZYX1-15 | 人力运输 线材 每件重（kg） 2000以内 | t.km | 435.52 | 0 | 403.16 | 0 | 32.36 | 0 | 0 | 0 | 3.5817 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101030000 | XZYX1-16 | 人力运输 线材 每件重（kg） 2000以上 | t.km | 515.25 | 0 | 480.98 | 0 | 34.27 | 0 | 0 | 0 | 4.2731 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101040000 | XZYX1-17 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t.km | 222.96 | 0 | 209.75 | 0 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 1.8635 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101050000 | XZYX1-18 | 人力运输 ±500kV~±660kV、750kV超长复合绝缘子 | t.km | 319.79 | 0 | 301.24 | 0 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 2.6763 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101050000 | XZYX1-19 | 人力运输 ±660kV以上、1000kV超长复合绝缘子 | t.km | 426.35 | 0 | 401.66 | 0 | 24.69 | 0 | 0 | 0 | 3.5685 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101060000 | XZYX1-20 | 人力运输 角钢塔材 | t.km | 267.33 | 0 | 249.85 | 0 | 17.48 | 0 | 0 | 0 | 2.2197 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101060000 | XZYX1-21 | 人力运输 钢管塔材 | t.km | 347.53 | 0 | 324.79 | 0 | 22.74 | 0 | 0 | 0 | 2.8855 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101070000 | XZYX1-22 | 人力运输 其他建筑安装材料 | t.km | 193.36 | 0 | 181.69 | 0 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 1.6141 |  | 工作内容：外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0102010000 | XZYX1-23 | 汽车运输 混凝土杆 每件重（kg） 500以内 装卸 | t | 71.97 | 0 | 12.59 | 4.19 | 55.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1119 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102010000 | XZYX1-24 | 汽车运输 混凝土杆 每件重（kg） 500以内 运输 | t.km | 2.36 | 0 | 0.8 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102010000 | XZYX1-25 | 汽车运输 混凝土杆 每件重（kg） 700以内 装卸 | t | 106.37 | 0 | 15.76 | 5.95 | 84.66 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102010000 | XZYX1-26 | 汽车运输 混凝土杆 每件重（kg） 700以内 运输 | t.km | 2.36 | 0 | 0.8 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102010000 | XZYX1-27 | 汽车运输 混凝土杆 每件重（kg） 1100以内 装卸 | t | 114.55 | 0 | 18.83 | 6.15 | 89.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1672 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102010000 | XZYX1-28 | 汽车运输 混凝土杆 每件重（kg） 1100以内 运输 | t.km | 2.36 | 0 | 0.8 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102010000 | XZYX1-29 | 汽车运输 混凝土杆 每件重（kg） 1500以内 装卸 | t | 121.18 | 0 | 21.44 | 6.44 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1904 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102010000 | XZYX1-30 | 汽车运输 混凝土杆 每件重（kg） 1500以内 运输 | t.km | 2.52 | 0 | 0.56 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0.0052 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102010000 | XZYX1-31 | 汽车运输 混凝土杆 每件重（kg） 1500以上 装卸 | t | 128.28 | 0 | 24.23 | 6.68 | 97.37 | 0 | 0 | 0 | 0.2153 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102010000 | XZYX1-32 | 汽车运输 混凝土杆 每件重（kg） 1500以上 运输 | t.km | 2.52 | 0 | 0.56 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0.0052 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102020000 | XZYX1-33 | 汽车运输 钢管杆 每件重（kg） 3000以内 装卸 | t | 164.97 | 0 | 19.16 | 1.78 | 144.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1703 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102020000 | XZYX1-34 | 汽车运输 钢管杆 每件重（kg） 3000以内 运输 | t.km | 4.22 | 0 | 0.8 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102020000 | XZYX1-35 | 汽车运输 钢管杆 每件重（kg） 7000以内 装卸 | t | 179.72 | 0 | 22.67 | 1.81 | 155.24 | 0 | 0 | 0 | 0.2015 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102020000 | XZYX1-36 | 汽车运输 钢管杆 每件重（kg） 7000以内 运输 | t.km | 4.22 | 0 | 0.8 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102020000 | XZYX1-37 | 汽车运输 钢管杆 每件重（kg） 11000以内 装卸 | t | 188.83 | 0 | 27.5 | 2 | 159.33 | 0 | 0 | 0 | 0.2443 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102020000 | XZYX1-38 | 汽车运输 钢管杆 每件重（kg） 11000以内 运输 | t.km | 4.36 | 0 | 0.8 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102020000 | XZYX1-39 | 汽车运输 钢管杆 每件重（kg） 11000以上 装卸 | t | 219.14 | 0 | 31.08 | 2.04 | 186.02 | 0 | 0 | 0 | 0.2762 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102020000 | XZYX1-40 | 汽车运输 钢管杆 每件重（kg） 11000以上 运输 | t.km | 4.36 | 0 | 0.8 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102030000 | XZYX1-41 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重（kg） 100以内 装卸 | t | 55.34 | 0 | 14.62 | 0.37 | 40.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1297 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102030000 | XZYX1-42 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重（kg） 100以内 运输 | t.km | 2.09 | 0 | 0.63 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102030000 | XZYX1-43 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重（kg） 300以内 装卸 | t | 69.31 | 0 | 22.59 | 0.37 | 46.35 | 0 | 0 | 0 | 0.2007 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102030000 | XZYX1-44 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重（kg） 300以内 运输 | t.km | 2.02 | 0 | 0.56 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.0052 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102030000 | XZYX1-45 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重（kg） 500以内 装卸 | t | 79.29 | 0 | 24.23 | 0.37 | 54.69 | 0 | 0 | 0 | 0.2153 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102030000 | XZYX1-46 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重（kg） 500以内 运输 | t.km | 2.02 | 0 | 0.56 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.0052 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102030000 | XZYX1-47 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重（kg） 800以内 装卸 | t | 110.39 | 0 | 25.82 | 0.37 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2294 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102030000 | XZYX1-48 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重（kg） 800以内 运输 | t.km | 2.09 | 0 | 0.63 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102030000 | XZYX1-49 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重（kg） 1000以内 装卸 | t | 116.49 | 0 | 26.65 | 0.37 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | 0.2368 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102030000 | XZYX1-50 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重（kg） 1000以内 运输 | t.km | 2.18 | 0 | 0.72 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102030000 | XZYX1-51 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重（kg） 1000以上 装卸 | t | 121.47 | 0 | 27.5 | 0.55 | 93.42 | 0 | 0 | 0 | 0.2443 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102030000 | XZYX1-52 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重（kg） 1000以上 运输 | t.km | 2.18 | 0 | 0.72 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102040000 | XZYX1-53 | 汽车运输 线材 每件重（kg） 400以内 装卸 | t | 70.84 | 0 | 14.18 | 0.17 | 56.49 | 0 | 0 | 0 | 0.126 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102040000 | XZYX1-54 | 汽车运输 线材 每件重（kg） 400以内 运输 | t.km | 2.29 | 0 | 0.63 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102040000 | XZYX1-55 | 汽车运输 线材 每件重（kg） 700以内 装卸 | t | 80.98 | 0 | 17.51 | 0.17 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1555 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102040000 | XZYX1-56 | 汽车运输 线材 每件重（kg） 700以内 运输 | t.km | 2.29 | 0 | 0.63 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102040000 | XZYX1-57 | 汽车运输 线材 每件重（kg） 1000以内 装卸 | t | 94.11 | 0 | 19.99 | 0.17 | 73.95 | 0 | 0 | 0 | 0.1776 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102040000 | XZYX1-58 | 汽车运输 线材 每件重（kg） 1000以内 运输 | t.km | 2.46 | 0 | 0.8 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102040000 | XZYX1-59 | 汽车运输 线材 每件重（kg） 2000以内 装卸 | t | 117.5 | 0 | 20.86 | 0.17 | 96.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1853 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102040000 | XZYX1-60 | 汽车运输 线材 每件重（kg） 2000以内 运输 | t.km | 2.71 | 0 | 1.05 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.0098 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102040000 | XZYX1-61 | 汽车运输 线材 每件重（kg） 4000以内 装卸 | t | 126.11 | 0 | 23.1 | 0.17 | 102.84 | 0 | 0 | 0 | 0.2051 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102040000 | XZYX1-62 | 汽车运输 线材 每件重（kg） 4000以内 运输 | t.km | 3.32 | 0 | 1.26 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102040000 | XZYX1-63 | 汽车运输 线材 每件重（kg） 8000以内 装卸 | t | 128.46 | 0 | 23.94 | 0.17 | 104.35 | 0 | 0 | 0 | 0.2126 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102040000 | XZYX1-64 | 汽车运输 线材 每件重（kg） 8000以内 运输 | t.km | 3.69 | 0 | 1.11 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0.0104 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102040000 | XZYX1-65 | 汽车运输 线材 每件重（kg） 12000以内 装卸 | t | 167.01 | 0 | 27.19 | 0.17 | 139.65 | 0 | 0 | 0 | 0.2414 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102040000 | XZYX1-66 | 汽车运输 线材 每件重（kg） 12000以内 运输 | t.km | 5.89 | 0 | 1.5 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0.014 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102040000 | XZYX1-67 | 汽车运输 线材 每件重（kg） 12000以上 装卸 | t | 189.71 | 0 | 30.85 | 0.17 | 158.69 | 0 | 0 | 0 | 0.274 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102040000 | XZYX1-68 | 汽车运输 线材 每件重（kg） 12000以上 运输 | t.km | 9.72 | 0 | 2.07 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0.0193 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102050000 | XZYX1-69 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 72.52 | 0 | 21.51 | 9.12 | 41.89 | 0 | 0 | 0 | 0.191 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102050000 | XZYX1-70 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t.km | 2.49 | 0 | 0.88 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0.0082 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102060000 | XZYX1-71 | 汽车运输 ±500kV~±660kV、750kV超长复合绝缘子 装卸 | t | 93.61 | 0 | 31.6 | 0 | 62.01 | 0 | 0 | 0 | 0.2807 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102060000 | XZYX1-72 | 汽车运输 ±500kV~±660kV、750kV超长复合绝缘子 运输 | t.km | 3.61 | 0 | 1.2 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0.0112 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102060000 | XZYX1-73 | 汽车运输 ±660kV以上、1000kV超长复合绝缘子 装卸 | t | 124.76 | 0 | 41.98 | 0 | 82.78 | 0 | 0 | 0 | 0.3731 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102060000 | XZYX1-74 | 汽车运输 ±660kV以上、1000kV超长复合绝缘子 运输 | t.km | 4.67 | 0 | 1.5 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0.014 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102070000 | XZYX1-75 | 汽车运输 角钢塔材 装卸 | t | 77.68 | 0 | 21.75 | 0.77 | 55.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1933 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102070000 | XZYX1-76 | 汽车运输 角钢塔材 运输 | t.km | 2.56 | 0 | 0.95 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0.0089 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102070000 | XZYX1-77 | 汽车运输 钢管塔材 装卸 | t | 100.92 | 0 | 28.26 | 1 | 71.66 | 0 | 0 | 0 | 0.251 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102070000 | XZYX1-78 | 汽车运输 钢管塔材 运输 | t.km | 3.16 | 0 | 1.2 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0.0112 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102080000 | XZYX1-79 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 44.94 | 0 | 16.37 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1452 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102080000 | XZYX1-80 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t.km | 1.93 | 0 | 0.72 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 |  | 工作内容：外观检查，材料在20m范围内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0103010100 | XZYX1-81 | 索道运输 往复式 塔材 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 191.47 | 0 | 139.18 | 14.25 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 1.2365 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010100 | XZYX1-82 | 索道运输 往复式 塔材 荷载1t以内 运输 | t.km | 317.75 | 0 | 26.15 | 0 | 291.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2444 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010100 | XZYX1-83 | 索道运输 往复式 塔材 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 204.79 | 0 | 152.5 | 14.25 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 1.3548 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010100 | XZYX1-84 | 索道运输 往复式 塔材 荷载2t以内 运输 | t.km | 304.81 | 0 | 25.38 | 0 | 279.43 | 0 | 0 | 0 | 0.2372 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010200 | XZYX1-85 | 索道运输 往复式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 224.26 | 0 | 142.5 | 16.29 | 65.47 | 0 | 0 | 0 | 1.266 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010200 | XZYX1-86 | 索道运输 往复式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载1t以内 运输 | t.km | 545.38 | 0 | 45.2 | 0 | 500.18 | 0 | 0 | 0 | 0.4224 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010200 | XZYX1-87 | 索道运输 往复式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 220.19 | 0 | 142.5 | 12.22 | 65.47 | 0 | 0 | 0 | 1.266 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010200 | XZYX1-88 | 索道运输 往复式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载2t以内 运输 | t.km | 485.76 | 0 | 39.65 | 0 | 446.11 | 0 | 0 | 0 | 0.3706 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010300 | XZYX1-89 | 索道运输 往复式 复合绝缘子 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 266.51 | 0 | 162.15 | 26.06 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4405 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010300 | XZYX1-90 | 索道运输 往复式 复合绝缘子 荷载1t以内 运输 | t.km | 744.89 | 0 | 62.55 | 0 | 682.34 | 0 | 0 | 0 | 0.5846 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010300 | XZYX1-91 | 索道运输 往复式 复合绝缘子 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 276.18 | 0 | 178.33 | 19.55 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5843 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010300 | XZYX1-92 | 索道运输 往复式 复合绝缘子 荷载2t以内 运输 | t.km | 678.22 | 0 | 56.29 | 0 | 621.93 | 0 | 0 | 0 | 0.5261 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010400 | XZYX1-93 | 索道运输 往复式 金具、零星钢材 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 271.33 | 0 | 208.39 | 5.7 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 1.8513 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010400 | XZYX1-94 | 索道运输 往复式 金具、零星钢材 荷载1t以内 运输 | t.km | 456.9 | 0 | 38.05 | 0 | 418.85 | 0 | 0 | 0 | 0.3556 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010400 | XZYX1-95 | 索道运输 往复式 金具、零星钢材 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 275.26 | 0 | 214.18 | 5.7 | 55.38 | 0 | 0 | 0 | 1.9028 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010400 | XZYX1-96 | 索道运输 往复式 金具、零星钢材 荷载2t以内 运输 | t.km | 451.29 | 0 | 37.26 | 0 | 414.03 | 0 | 0 | 0 | 0.3482 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010500 | XZYX1-97 | 索道运输 往复式 其他建筑安装材料 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 248.7 | 0 | 198.34 | 0 | 50.36 | 0 | 0 | 0 | 1.7621 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010500 | XZYX1-98 | 索道运输 往复式 其他建筑安装材料 荷载1t以内 运输 | t.km | 420.17 | 0 | 34.89 | 0 | 385.28 | 0 | 0 | 0 | 0.3261 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010500 | XZYX1-99 | 索道运输 往复式 其他建筑安装材料 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 246.42 | 0 | 198.34 | 0 | 48.08 | 0 | 0 | 0 | 1.7621 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103010500 | XZYX1-100 | 索道运输 往复式 其他建筑安装材料 荷载2t以内 运输 | t.km | 414.15 | 0 | 34.89 | 0 | 379.26 | 0 | 0 | 0 | 0.3261 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020100 | XZYX1-101 | 索道运输 循环式 塔材 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 150.78 | 0 | 105.84 | 14.25 | 30.69 | 0 | 0 | 0 | 0.9403 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020100 | XZYX1-102 | 索道运输 循环式 塔材 荷载1t以内 运输 | t.km | 255.33 | 0 | 21.41 | 0 | 233.92 | 0 | 0 | 0 | 0.2001 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020100 | XZYX1-103 | 索道运输 循环式 塔材 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 164.11 | 0 | 119.17 | 14.25 | 30.69 | 0 | 0 | 0 | 1.0587 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020100 | XZYX1-104 | 索道运输 循环式 塔材 荷载2t以内 运输 | t.km | 240.89 | 0 | 19.84 | 0 | 221.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1854 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020200 | XZYX1-105 | 索道运输 循环式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 187.63 | 0 | 119.17 | 16.29 | 52.17 | 0 | 0 | 0 | 1.0587 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020200 | XZYX1-106 | 索道运输 循环式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载1t以内 运输 | t.km | 412.84 | 0 | 34.09 | 0 | 378.75 | 0 | 0 | 0 | 0.3186 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020200 | XZYX1-107 | 索道运输 循环式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 180.35 | 0 | 119.17 | 12.22 | 48.96 | 0 | 0 | 0 | 1.0587 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020200 | XZYX1-108 | 索道运输 循环式 玻璃、瓷质绝缘子 荷载2t以内 运输 | t.km | 379.08 | 0 | 30.92 | 0 | 348.16 | 0 | 0 | 0 | 0.289 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020300 | XZYX1-109 | 索道运输 循环式 复合绝缘子 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 221.09 | 0 | 129.56 | 26.06 | 65.47 | 0 | 0 | 0 | 1.151 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020300 | XZYX1-110 | 索道运输 循环式 复合绝缘子 荷载1t以内 运输 | t.km | 573.35 | 0 | 50.22 | 0 | 523.13 | 0 | 0 | 0 | 0.4693 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020300 | XZYX1-111 | 索道运输 循环式 复合绝缘子 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 227.52 | 0 | 142.5 | 19.55 | 65.47 | 0 | 0 | 0 | 1.266 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020300 | XZYX1-112 | 索道运输 循环式 复合绝缘子 荷载2t以内 运输 | t.km | 545.38 | 0 | 45.2 | 0 | 500.18 | 0 | 0 | 0 | 0.4224 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020400 | XZYX1-113 | 索道运输 循环式 金具、零星钢材 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 212.64 | 0 | 166.67 | 5.7 | 40.27 | 0 | 0 | 0 | 1.4807 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020400 | XZYX1-114 | 索道运输 循环式 金具、零星钢材 荷载1t以内 运输 | t.km | 429.63 | 0 | 27.75 | 0 | 401.88 | 0 | 0 | 0 | 0.2593 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020400 | XZYX1-115 | 索道运输 循环式 金具、零星钢材 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 223.41 | 0 | 178.33 | 5.7 | 39.38 | 0 | 0 | 0 | 1.5843 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020400 | XZYX1-116 | 索道运输 循环式 金具、零星钢材 荷载2t以内 运输 | t.km | 426.6 | 0 | 28.56 | 0 | 398.04 | 0 | 0 | 0 | 0.2669 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020500 | XZYX1-117 | 索道运输 循环式 其他建筑安装材料 荷载1t以内 装卸 | t.处 | 199.52 | 0 | 158.32 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4066 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020500 | XZYX1-118 | 索道运输 循环式 其他建筑安装材料 荷载1t以内 运输 | t.km | 343.92 | 0 | 28.56 | 0 | 315.36 | 0 | 0 | 0 | 0.2669 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020500 | XZYX1-119 | 索道运输 循环式 其他建筑安装材料 荷载2t以内 装卸 | t.处 | 200.35 | 0 | 159.15 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4139 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0103020500 | XZYX1-120 | 索道运输 循环式 其他建筑安装材料 荷载2t以内 运输 | t.km | 343.92 | 0 | 28.56 | 0 | 315.36 | 0 | 0 | 0 | 0.2669 |  | 工作内容：外观检查，材料在上料点和下料点的100m范围内的移运。运送前装货，绑扎，运输，卸货，运毕料斗返回等。
0201000000 | XZYX2-1 | 线路复测及分坑 直线单杆 | 基 | 63.25 | 0 | 30.78 | 30.66 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0.2191 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位、坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平、断面的校核，工器具移运等。
0201000000 | XZYX2-2 | 线路复测及分坑 耐张（转角）单杆 | 基 | 77.23 | 0 | 41.02 | 33.89 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0.292 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位、坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平、断面的校核，工器具移运等。
0201000000 | XZYX2-3 | 线路复测及分坑 直线双杆及拉线塔 | 基 | 94.32 | 0 | 44.12 | 47.46 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0.3141 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位、坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平、断面的校核，工器具移运等。
0201000000 | XZYX2-4 | 线路复测及分坑 耐张（转角）双杆 | 基 | 129.9 | 0 | 65.67 | 60.56 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0.4673 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位、坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平、断面的校核，工器具移运等。
0201000000 | XZYX2-5 | 线路复测及分坑 三联杆 | 基 | 115.24 | 0 | 65.04 | 47.46 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0.464 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位、坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平、断面的校核，工器具移运等。
0201000000 | XZYX2-6 | 线路复测及分坑 直线自立塔 | 基 | 120.46 | 0 | 75.91 | 40.41 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0.5402 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位、坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平、断面的校核，工器具移运等。
0201000000 | XZYX2-7 | 线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔 | 基 | 166.76 | 0 | 113.82 | 46.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8103 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位、坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平、断面的校核，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-8 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 22.35 | 0 | 20.03 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0.1824 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-9 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 27.43 | 0 | 24.59 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0.2222 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-10 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 31.86 | 0 | 28.37 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0.257 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-11 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 36.24 | 0 | 32.15 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0.2918 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-12 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 40.67 | 0 | 35.93 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0.3266 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-13 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 45.08 | 0 | 39.69 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0.3612 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-14 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 28.58 | 0 | 25.51 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0.2309 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-15 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 34.02 | 0 | 30.25 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0.2749 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-16 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 42.34 | 0 | 37.97 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0.3404 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-17 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 50.59 | 0 | 45.66 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-18 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 58.91 | 0 | 53.38 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0.4711 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-19 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 67.16 | 0 | 61.07 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0.5364 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-20 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 50.11 | 0 | 45.97 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0.412 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-21 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 58.68 | 0 | 53.89 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0.4823 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-22 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 69.99 | 0 | 63.95 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0.5718 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-23 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 81.25 | 0 | 74 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6612 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-24 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 92.56 | 0 | 84.1 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7509 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-25 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 103.81 | 0 | 94.14 | 0 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 0.8402 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-26 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 淤泥、流砂 | m³ | 186.44 | 0 | 108.65 | 34.41 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9656 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-27 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 湿土排水 | m³ | 5.77 | 0 | 1.36 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0.0127 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | XZYX2-28 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 冻土 坑深(m) 2.0以内 | m³ | 108.8 | 0 | 89.34 | 0 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 0.8109 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料回填砂或土。
0202010000 | XZYX2-29 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 冻土 坑深(m) 3.0以内 | m³ | 129.22 | 0 | 106.53 | 0 | 22.69 | 0 | 0 | 0 | 0.9716 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料回填砂或土。
0202010000 | XZYX2-30 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 冻土 坑深(m) 4.0以内 | m³ | 159.36 | 0 | 126.61 | 0 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 1.1552 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料回填砂或土。
0202010000 | XZYX2-31 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 冻土 坑深(m) 5.0以内 | m³ | 175.19 | 0 | 140.13 | 0 | 35.06 | 0 | 0 | 0 | 1.2776 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料回填砂或土。
0202010000 | XZYX2-32 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 冻土 坑深(m) 6.0以内 | m³ | 190.04 | 0 | 152.02 | 0 | 38.02 | 0 | 0 | 0 | 1.3847 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料回填砂或土。
0202010000 | XZYX2-33 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 冻土 坑深(m) 6.0以上 | m³ | 229.15 | 0 | 184.81 | 0 | 44.34 | 0 | 0 | 0 | 1.6831 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料回填砂或土。
0202020000 | XZYX2-34 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 I、II类土 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 16.71 | 0 | 3.33 | 0 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0.0297 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202020000 | XZYX2-35 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 I、II类土 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 18.74 | 0 | 3.69 | 0 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0.0328 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202020000 | XZYX2-36 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 I、II类土 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 22.56 | 0 | 4.22 | 0 | 18.34 | 0 | 0 | 0 | 0.0376 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202020000 | XZYX2-37 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 III类土 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 18.32 | 0 | 3.4 | 0 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 0.0301 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202020000 | XZYX2-38 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 III类土 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 20.3 | 0 | 3.72 | 0 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 0.033 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202020000 | XZYX2-39 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 III类土 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 24.41 | 0 | 4.27 | 0 | 20.14 | 0 | 0 | 0 | 0.0379 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202020000 | XZYX2-40 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 IV类土 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 22.16 | 0 | 4.09 | 0 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0363 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202020000 | XZYX2-41 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 IV类土 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 24.63 | 0 | 4.48 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0.0398 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202020000 | XZYX2-42 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 IV类土 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 29.71 | 0 | 5.15 | 0 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0.0458 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202020000 | XZYX2-43 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 冻土 坑深（m） 4以内 | m³ | 52.36 | 0 | 17.01 | 0 | 35.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1468 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料回填砂或土。
0202020000 | XZYX2-44 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 冻土 坑深（m） 6以内 | m³ | 61.88 | 0 | 21.42 | 0 | 40.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1854 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料回填砂或土。
0202020000 | XZYX2-45 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 冻土 坑深（m） 6以上 | m³ | 66.18 | 0 | 23.54 | 0 | 42.64 | 0 | 0 | 0 | 0.2038 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料回填砂或土。
0202020000 | XZYX2-46 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 淤泥、流砂 | m³ | 54.19 | 0 | 3.37 | 34.41 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料回填砂或土。
0202030000 | XZYX2-47 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 极软岩 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 131.54 | 0 | 105.9 | 2.71 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0.8567 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-48 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 极软岩 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 137.94 | 0 | 111.19 | 2.71 | 24.04 | 0 | 0 | 0 | 0.8995 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-49 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 极软岩 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 144.75 | 0 | 116.76 | 2.71 | 25.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9446 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-50 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 极软岩 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 151.86 | 0 | 122.58 | 2.71 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9916 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-51 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 极软岩 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 160.67 | 0 | 129.94 | 2.71 | 28.02 | 0 | 0 | 0 | 1.0512 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-52 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 极软岩 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 168.67 | 0 | 136.4 | 2.71 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-53 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 软岩 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 141.86 | 0 | 110.46 | 3.35 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 0.894 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-54 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 软岩 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 148.68 | 0 | 115.97 | 3.35 | 29.36 | 0 | 0 | 0 | 0.9386 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-55 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 软岩 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 155.99 | 0 | 121.78 | 3.35 | 30.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9856 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-56 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 软岩 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 163.63 | 0 | 127.86 | 3.35 | 32.42 | 0 | 0 | 0 | 1.0348 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-57 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 软岩 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 173.29 | 0 | 135.57 | 3.35 | 34.37 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-58 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 软岩 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 181.8 | 0 | 142.29 | 3.35 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 1.1516 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-59 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较软岩 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 219.94 | 0 | 177.17 | 4.47 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-60 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较软岩 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 230.64 | 0 | 185.98 | 4.47 | 40.19 | 0 | 0 | 0 | 1.5046 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-61 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较软岩 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 241.91 | 0 | 195.31 | 4.47 | 42.13 | 0 | 0 | 0 | 1.5801 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-62 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较软岩 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 253.81 | 0 | 205.07 | 4.47 | 44.27 | 0 | 0 | 0 | 1.659 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-63 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较软岩 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 268.87 | 0 | 217.35 | 4.47 | 47.05 | 0 | 0 | 0 | 1.7584 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-64 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较软岩 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 281.94 | 0 | 228.25 | 4.47 | 49.22 | 0 | 0 | 0 | 1.8465 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-65 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较坚硬岩 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 296.13 | 0 | 237.81 | 6.08 | 52.24 | 0 | 0 | 0 | 1.9238 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-66 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较坚硬岩 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 321.37 | 0 | 259.29 | 6.08 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2.0976 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-67 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较坚硬岩 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 337.12 | 0 | 272.26 | 6.08 | 58.78 | 0 | 0 | 0 | 2.2025 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-68 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较坚硬岩 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 353.72 | 0 | 285.87 | 6.08 | 61.77 | 0 | 0 | 0 | 2.3126 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-69 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较坚硬岩 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 374.49 | 0 | 303.03 | 6.08 | 65.38 | 0 | 0 | 0 | 2.4514 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-70 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较坚硬岩 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 392.94 | 0 | 318.15 | 6.08 | 68.71 | 0 | 0 | 0 | 2.5738 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-71 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 坚硬岩 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 445.3 | 0 | 359.17 | 8.58 | 77.55 | 0 | 0 | 0 | 2.9057 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-72 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 坚硬岩 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 467.03 | 0 | 377.15 | 8.58 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 3.0511 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-73 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 坚硬岩 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 489.98 | 0 | 396.02 | 8.58 | 85.38 | 0 | 0 | 0 | 3.2038 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-74 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 坚硬岩 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 514.04 | 0 | 415.79 | 8.58 | 89.67 | 0 | 0 | 0 | 3.3637 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-75 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 坚硬岩 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 544.31 | 0 | 440.76 | 8.58 | 94.97 | 0 | 0 | 0 | 3.5657 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | XZYX2-76 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 坚硬岩 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 571.21 | 0 | 462.79 | 8.58 | 99.84 | 0 | 0 | 0 | 3.7439 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-77 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 极软岩 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 81.15 | 0 | 58.2 | 12.75 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4424 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-78 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 极软岩 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 85.66 | 0 | 62.03 | 12.75 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0.4716 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-79 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 极软岩 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 91.13 | 0 | 66.68 | 12.75 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5069 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-80 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 极软岩 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 92.58 | 0 | 67.95 | 12.75 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5166 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-81 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 极软岩 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 98.4 | 0 | 72.89 | 12.75 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0.5542 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-82 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 极软岩 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 101.07 | 0 | 75.22 | 12.75 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5719 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-83 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 软岩 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 108.72 | 0 | 78.51 | 18.65 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0.5969 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-84 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 软岩 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 114.63 | 0 | 83.65 | 18.65 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0.636 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-85 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 软岩 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 121.85 | 0 | 89.99 | 18.65 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0.6842 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-86 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 软岩 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 123.54 | 0 | 91.45 | 18.65 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0.6953 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-87 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 软岩 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 130.92 | 0 | 97.81 | 18.65 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7437 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-88 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 软岩 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 134.33 | 0 | 100.76 | 18.65 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 0.7661 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-89 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较软岩 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 131.67 | 0 | 95.02 | 21.01 | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 0.7224 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-90 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较软岩 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 138.81 | 0 | 101.18 | 21.01 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 0.7693 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-91 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较软岩 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 147.98 | 0 | 108.97 | 21.01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.8285 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-92 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较软岩 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 150.34 | 0 | 111.01 | 21.01 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 0.844 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-93 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较软岩 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 159.91 | 0 | 119.25 | 21.01 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9067 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-94 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较软岩 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 164.37 | 0 | 123.05 | 21.01 | 20.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9356 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-95 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较坚硬岩 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 154.89 | 0 | 111.69 | 23.61 | 19.59 | 0 | 0 | 0 | 0.8491 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-96 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较坚硬岩 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 163.42 | 0 | 118.95 | 23.61 | 20.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9043 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-97 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较坚硬岩 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 174.06 | 0 | 128.08 | 23.61 | 22.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9737 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-98 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较坚硬岩 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 177.94 | 0 | 130.64 | 23.61 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 0.9932 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-99 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较坚硬岩 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 188.35 | 0 | 140.17 | 23.61 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-100 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较坚硬岩 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 193.59 | 0 | 144.68 | 23.61 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-101 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 坚硬岩 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 222.99 | 0 | 160.52 | 29.92 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-102 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 坚硬岩 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 234.53 | 0 | 170.11 | 29.92 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2933 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-103 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 坚硬岩 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 251 | 0 | 183.74 | 29.92 | 37.34 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-104 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 坚硬岩 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 255.36 | 0 | 187.4 | 29.92 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 1.4247 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-105 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 坚硬岩 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 271.93 | 0 | 201.16 | 29.92 | 40.85 | 0 | 0 | 0 | 1.5291 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | XZYX2-106 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 坚硬岩 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 279.2 | 0 | 207.25 | 29.92 | 42.03 | 0 | 0 | 0 | 1.5754 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | XZYX2-107 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械破碎石方及回填 极软岩 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 99.67 | 0 | 37.82 | 0 | 61.85 | 0 | 0 | 0 | 0.3071 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | XZYX2-108 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械破碎石方及回填 极软岩 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 109.76 | 0 | 41.57 | 0 | 68.19 | 0 | 0 | 0 | 0.3377 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | XZYX2-109 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械破碎石方及回填 极软岩 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 115.17 | 0 | 43.66 | 0 | 71.51 | 0 | 0 | 0 | 0.3546 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | XZYX2-110 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械破碎石方及回填 软岩 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 124.96 | 0 | 37.82 | 0 | 87.14 | 0 | 0 | 0 | 0.3071 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | XZYX2-111 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械破碎石方及回填 软岩 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 137.45 | 0 | 41.57 | 0 | 95.88 | 0 | 0 | 0 | 0.3377 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | XZYX2-112 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械破碎石方及回填 软岩 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 144.09 | 0 | 43.66 | 0 | 100.43 | 0 | 0 | 0 | 0.3546 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | XZYX2-113 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械破碎石方及回填 较软岩 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 149.71 | 0 | 37.82 | 0 | 111.89 | 0 | 0 | 0 | 0.3071 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | XZYX2-114 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械破碎石方及回填 较软岩 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 164.97 | 0 | 41.57 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3377 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | XZYX2-115 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械破碎石方及回填 较软岩 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 173.18 | 0 | 43.66 | 0 | 129.52 | 0 | 0 | 0 | 0.3546 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | XZYX2-116 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械破碎石方及回填 较坚硬岩 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 217.78 | 0 | 48.58 | 0 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3946 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | XZYX2-117 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械破碎石方及回填 较坚硬岩 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 239.44 | 0 | 53.46 | 0 | 185.98 | 0 | 0 | 0 | 0.4342 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | XZYX2-118 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械破碎石方及回填 较坚硬岩 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 251.48 | 0 | 56.12 | 0 | 195.36 | 0 | 0 | 0 | 0.4558 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | XZYX2-119 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械破碎石方及回填 坚硬岩 坑深（m） 4.0以内 | m³ | 281.08 | 0 | 48.58 | 0 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3946 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | XZYX2-120 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械破碎石方及回填 坚硬岩 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 309.17 | 0 | 53.46 | 0 | 255.71 | 0 | 0 | 0 | 0.4342 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | XZYX2-121 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械破碎石方及回填 坚硬岩 坑深（m） 6.0以上 | m³ | 324.62 | 0 | 56.12 | 0 | 268.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4558 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-122 | 挖孔基础挖方 人工土方 I、II类土 孔径1.0m以内 坑深（m） 5以内 | m³ | 56.02 | 0 | 47.19 | 5.3 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0.4299 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-123 | 挖孔基础挖方 人工土方 I、II类土 孔径1.0m以内 坑深（m） 10以内 | m³ | 87.59 | 0 | 74.54 | 6.24 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0.6793 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-124 | 挖孔基础挖方 人工土方 I、II类土 孔径1.0m以内 坑深（m） 15以内 | m³ | 127.27 | 0 | 109.77 | 7.84 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0.9999 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-125 | 挖孔基础挖方 人工土方 I、II类土 孔径1.0m以内 坑深（m） 20以内 | m³ | 154.9 | 0 | 136.11 | 7.84 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 1.2399 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-126 | 挖孔基础挖方 人工土方 I、II类土 孔径1.5m以内 坑深（m） 5以内 | m³ | 54.61 | 0 | 45.82 | 5.3 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0.4174 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-127 | 挖孔基础挖方 人工土方 I、II类土 孔径1.5m以内 坑深（m） 10以内 | m³ | 85.21 | 0 | 72.3 | 6.24 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0.6587 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-128 | 挖孔基础挖方 人工土方 I、II类土 孔径1.5m以内 坑深（m） 15以内 | m³ | 123.38 | 0 | 106.46 | 7.84 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0.9698 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-129 | 挖孔基础挖方 人工土方 I、II类土 孔径1.5m以内 坑深（m） 20以内 | m³ | 149.82 | 0 | 132.02 | 7.84 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 1.2026 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-130 | 挖孔基础挖方 人工土方 I、II类土 孔径2.0m以内 坑深（m） 5以内 | m³ | 53.11 | 0 | 44.42 | 5.3 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-131 | 挖孔基础挖方 人工土方 I、II类土 孔径2.0m以内 坑深（m） 10以内 | m³ | 82.95 | 0 | 70.12 | 6.24 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0.6387 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-132 | 挖孔基础挖方 人工土方 I、II类土 孔径2.0m以内 坑深（m） 15以内 | m³ | 119.96 | 0 | 103.21 | 7.84 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9401 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-133 | 挖孔基础挖方 人工土方 I、II类土 孔径2.0m以内 坑深（m） 20以内 | m³ | 145.6 | 0 | 127.95 | 7.84 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 1.1655 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-134 | 挖孔基础挖方 人工土方 I、II类土 孔径2.0m以上 坑深（m） 5以内 | m³ | 51.66 | 0 | 43.06 | 5.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3923 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-135 | 挖孔基础挖方 人工土方 I、II类土 孔径2.0m以上 坑深（m） 10以内 | m³ | 80.69 | 0 | 67.94 | 6.24 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0.6187 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-136 | 挖孔基础挖方 人工土方 I、II类土 孔径2.0m以上 坑深（m） 15以内 | m³ | 116.52 | 0 | 99.87 | 7.84 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0.9098 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-137 | 挖孔基础挖方 人工土方 I、II类土 孔径2.0m以上 坑深（m） 20以内 | m³ | 141.35 | 0 | 123.85 | 7.84 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 1.1282 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-138 | 挖孔基础挖方 人工土方 III类土 孔径1.0m以内 坑深（m） 5以内 | m³ | 58.1 | 0 | 48.1 | 5.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4381 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-139 | 挖孔基础挖方 人工土方 III类土 孔径1.0m以内 坑深（m） 10以内 | m³ | 98.92 | 0 | 84.48 | 6.24 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7694 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-140 | 挖孔基础挖方 人工土方 III类土 孔径1.0m以内 坑深（m） 15以内 | m³ | 145.32 | 0 | 125.85 | 7.84 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 1.1464 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-141 | 挖孔基础挖方 人工土方 III类土 孔径1.0m以内 坑深（m） 20以内 | m³ | 177.15 | 0 | 156.76 | 7.84 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 1.4275 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-142 | 挖孔基础挖方 人工土方 III类土 孔径1.5m以内 坑深（m） 5以内 | m³ | 56.53 | 0 | 46.63 | 5.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4247 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-143 | 挖孔基础挖方 人工土方 III类土 孔径1.5m以内 坑深（m） 10以内 | m³ | 96.29 | 0 | 81.97 | 6.24 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0.7467 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-144 | 挖孔基础挖方 人工土方 III类土 孔径1.5m以内 坑深（m） 15以内 | m³ | 141.27 | 0 | 122.09 | 7.84 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 1.1121 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-145 | 挖孔基础挖方 人工土方 III类土 孔径1.5m以内 坑深（m） 20以内 | m³ | 171.95 | 0 | 151.88 | 7.84 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 1.3835 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-146 | 挖孔基础挖方 人工土方 III类土 孔径2.0m以内 坑深（m） 5以内 | m³ | 55.06 | 0 | 45.25 | 5.3 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0.4121 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-147 | 挖孔基础挖方 人工土方 III类土 孔径2.0m以内 坑深（m） 10以内 | m³ | 93.59 | 0 | 79.37 | 6.24 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0.7231 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-148 | 挖孔基础挖方 人工土方 III类土 孔径2.0m以内 坑深（m） 15以内 | m³ | 137.34 | 0 | 118.33 | 7.84 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 1.0778 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-149 | 挖孔基础挖方 人工土方 III类土 孔径2.0m以内 坑深（m） 20以内 | m³ | 167 | 0 | 147.16 | 7.84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.3405 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-150 | 挖孔基础挖方 人工土方 III类土 孔径2.0m以上 坑深（m） 5以内 | m³ | 53.51 | 0 | 43.79 | 5.3 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0.3988 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-151 | 挖孔基础挖方 人工土方 III类土 孔径2.0m以上 坑深（m） 10以内 | m³ | 90.8 | 0 | 76.92 | 6.24 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0.7008 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-152 | 挖孔基础挖方 人工土方 III类土 孔径2.0m以上 坑深（m） 15以内 | m³ | 132.64 | 0 | 114.52 | 7.84 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 1.0432 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-153 | 挖孔基础挖方 人工土方 III类土 孔径2.0m以上 坑深（m） 20以内 | m³ | 162.15 | 0 | 142.49 | 7.84 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-154 | 挖孔基础挖方 人工土方 IV类土 孔径1.0m以内 坑深（m） 5以内 | m³ | 90.49 | 0 | 77.94 | 5.3 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-155 | 挖孔基础挖方 人工土方 IV类土 孔径1.0m以内 坑深（m） 10以内 | m³ | 156.03 | 0 | 136.92 | 6.24 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 1.2471 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-156 | 挖孔基础挖方 人工土方 IV类土 孔径1.0m以内 坑深（m） 15以内 | m³ | 232.34 | 0 | 206.43 | 7.84 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 1.8804 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-157 | 挖孔基础挖方 人工土方 IV类土 孔径1.0m以内 坑深（m） 20以内 | m³ | 286.86 | 0 | 259.93 | 7.84 | 19.09 | 0 | 0 | 0 | 2.3678 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-158 | 挖孔基础挖方 人工土方 IV类土 孔径1.5m以内 坑深（m） 5以内 | m³ | 87.91 | 0 | 75.5 | 5.3 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0.6879 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-159 | 挖孔基础挖方 人工土方 IV类土 孔径1.5m以内 坑深（m） 10以内 | m³ | 151.55 | 0 | 132.65 | 6.24 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 1.2085 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-160 | 挖孔基础挖方 人工土方 IV类土 孔径1.5m以内 坑深（m） 15以内 | m³ | 225.91 | 0 | 200.27 | 7.84 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8243 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-161 | 挖孔基础挖方 人工土方 IV类土 孔径1.5m以内 坑深（m） 20以内 | m³ | 278.93 | 0 | 252.13 | 7.84 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 2.2967 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-162 | 挖孔基础挖方 人工土方 IV类土 孔径2.0m以内 坑深（m） 5以内 | m³ | 85.38 | 0 | 73.15 | 5.3 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0.6667 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-163 | 挖孔基础挖方 人工土方 IV类土 孔径2.0m以内 坑深（m） 10以内 | m³ | 147.31 | 0 | 128.57 | 6.24 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1714 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-164 | 挖孔基础挖方 人工土方 IV类土 孔径2.0m以内 坑深（m） 15以内 | m³ | 219.46 | 0 | 194.05 | 7.84 | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 1.7677 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-165 | 挖孔基础挖方 人工土方 IV类土 孔径2.0m以内 坑深（m） 20以内 | m³ | 270.8 | 0 | 244.29 | 7.84 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 2.2254 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-166 | 挖孔基础挖方 人工土方 IV类土 孔径2.0m以上 坑深（m） 5以内 | m³ | 83.19 | 0 | 71.01 | 5.3 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0.6467 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-167 | 挖孔基础挖方 人工土方 IV类土 孔径2.0m以上 坑深（m） 10以内 | m³ | 143.14 | 0 | 124.56 | 6.24 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 1.1346 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-168 | 挖孔基础挖方 人工土方 IV类土 孔径2.0m以上 坑深（m） 15以内 | m³ | 213.03 | 0 | 187.89 | 7.84 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7114 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-169 | 挖孔基础挖方 人工土方 IV类土 孔径2.0m以上 坑深（m） 20以内 | m³ | 262.68 | 0 | 236.5 | 7.84 | 18.34 | 0 | 0 | 0 | 2.1544 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-170 | 挖孔基础挖方 人工土方 冻土 孔深（m） 10以内 | m³ | 201.32 | 0 | 181.63 | 8.09 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1.609 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | XZYX2-171 | 挖孔基础挖方 人工土方 冻土 孔深（m） 10以上 | m³ | 214.92 | 0 | 192.91 | 8.09 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 1.7068 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-172 | 挖孔基础挖方 人工石方 极软岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 5以内 | m³ | 194.14 | 0 | 149.55 | 3.28 | 41.31 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-173 | 挖孔基础挖方 人工石方 极软岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 10以内 | m³ | 257.6 | 0 | 194.44 | 3.28 | 59.88 | 0 | 0 | 0 | 1.5551 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-174 | 挖孔基础挖方 人工石方 极软岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 15以内 | m³ | 334.69 | 0 | 252.73 | 3.28 | 78.68 | 0 | 0 | 0 | 2.0213 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-175 | 挖孔基础挖方 人工石方 极软岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 20以内 | m³ | 400.92 | 0 | 303.26 | 3.28 | 94.38 | 0 | 0 | 0 | 2.4255 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-176 | 挖孔基础挖方 人工石方 极软岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 5以内 | m³ | 177.07 | 0 | 135.96 | 3.28 | 37.83 | 0 | 0 | 0 | 1.0874 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-177 | 挖孔基础挖方 人工石方 极软岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 10以内 | m³ | 234.54 | 0 | 176.75 | 3.28 | 54.51 | 0 | 0 | 0 | 1.4136 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-178 | 挖孔基础挖方 人工石方 极软岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 15以内 | m³ | 304.92 | 0 | 229.77 | 3.28 | 71.87 | 0 | 0 | 0 | 1.8377 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-179 | 挖孔基础挖方 人工石方 极软岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 20以内 | m³ | 365.23 | 0 | 275.7 | 3.28 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 2.205 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-180 | 挖孔基础挖方 人工石方 极软岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 5以内 | m³ | 168.71 | 0 | 129.49 | 3.28 | 35.94 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-181 | 挖孔基础挖方 人工石方 极软岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 10以内 | m³ | 223.4 | 0 | 168.29 | 3.28 | 51.83 | 0 | 0 | 0 | 1.346 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-182 | 挖孔基础挖方 人工石方 极软岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 15以内 | m³ | 290.41 | 0 | 218.82 | 3.28 | 68.31 | 0 | 0 | 0 | 1.7501 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-183 | 挖孔基础挖方 人工石方 极软岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 20以内 | m³ | 350.37 | 0 | 265.09 | 3.28 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2.1202 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-184 | 挖孔基础挖方 人工石方 极软岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 5以内 | m³ | 160.4 | 0 | 123.02 | 3.28 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9839 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-185 | 挖孔基础挖方 人工石方 极软岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 10以内 | m³ | 212.41 | 0 | 159.89 | 3.28 | 49.24 | 0 | 0 | 0 | 1.2788 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-186 | 挖孔基础挖方 人工石方 极软岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 15以内 | m³ | 275.89 | 0 | 207.85 | 3.28 | 64.76 | 0 | 0 | 0 | 1.6624 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-187 | 挖孔基础挖方 人工石方 极软岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 20以内 | m³ | 335.54 | 0 | 254.47 | 3.28 | 77.79 | 0 | 0 | 0 | 2.0353 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-188 | 挖孔基础挖方 人工石方 软岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 5以内 | m³ | 224.71 | 0 | 162.85 | 4.67 | 57.19 | 0 | 0 | 0 | 1.2867 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-189 | 挖孔基础挖方 人工石方 软岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 10以内 | m³ | 296.5 | 0 | 211.69 | 4.67 | 80.14 | 0 | 0 | 0 | 1.6727 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-190 | 挖孔基础挖方 人工石方 软岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 15以内 | m³ | 384.22 | 0 | 275.2 | 4.67 | 104.35 | 0 | 0 | 0 | 2.1745 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-191 | 挖孔基础挖方 人工石方 软岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 20以内 | m³ | 460.06 | 0 | 330.23 | 4.67 | 125.16 | 0 | 0 | 0 | 2.6093 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-192 | 挖孔基础挖方 人工石方 软岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 5以内 | m³ | 202.94 | 0 | 146.72 | 4.67 | 51.55 | 0 | 0 | 0 | 1.1593 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-193 | 挖孔基础挖方 人工石方 软岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 10以内 | m³ | 267.73 | 0 | 190.71 | 4.67 | 72.35 | 0 | 0 | 0 | 1.5069 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-194 | 挖孔基础挖方 人工石方 软岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 15以内 | m³ | 346.76 | 0 | 247.92 | 4.67 | 94.17 | 0 | 0 | 0 | 1.9589 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-195 | 挖孔基础挖方 人工石方 软岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 20以内 | m³ | 414.87 | 0 | 297.51 | 4.67 | 112.69 | 0 | 0 | 0 | 2.3507 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-196 | 挖孔基础挖方 人工石方 软岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 5以内 | m³ | 191.68 | 0 | 138.42 | 4.67 | 48.59 | 0 | 0 | 0 | 1.0937 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-197 | 挖孔基础挖方 人工石方 软岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 10以内 | m³ | 252.81 | 0 | 179.93 | 4.67 | 68.21 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-198 | 挖孔基础挖方 人工石方 软岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 15以内 | m³ | 327.09 | 0 | 233.91 | 4.67 | 88.51 | 0 | 0 | 0 | 1.8482 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-199 | 挖孔基础挖方 人工石方 软岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 20以内 | m³ | 391.56 | 0 | 280.67 | 4.67 | 106.22 | 0 | 0 | 0 | 2.2177 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-200 | 挖孔基础挖方 人工石方 软岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 5以内 | m³ | 180.43 | 0 | 130.11 | 4.67 | 45.65 | 0 | 0 | 0 | 1.028 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-201 | 挖孔基础挖方 人工石方 软岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 10以内 | m³ | 237.67 | 0 | 169.12 | 4.67 | 63.88 | 0 | 0 | 0 | 1.3363 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-202 | 挖孔基础挖方 人工石方 软岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 15以内 | m³ | 307.57 | 0 | 219.89 | 4.67 | 83.01 | 0 | 0 | 0 | 1.7374 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-203 | 挖孔基础挖方 人工石方 软岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 20以内 | m³ | 368.11 | 0 | 263.88 | 4.67 | 99.56 | 0 | 0 | 0 | 2.085 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-204 | 挖孔基础挖方 人工石方 较软岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 5以内 | m³ | 322.99 | 0 | 258.81 | 5.4 | 58.78 | 0 | 0 | 0 | 2.069 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-205 | 挖孔基础挖方 人工石方 较软岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 10以内 | m³ | 392.58 | 0 | 310.58 | 5.4 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4828 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-206 | 挖孔基础挖方 人工石方 较软岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 15以内 | m³ | 469.79 | 0 | 372.71 | 5.4 | 91.68 | 0 | 0 | 0 | 2.9795 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-207 | 挖孔基础挖方 人工石方 较软岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 20以内 | m³ | 516.26 | 0 | 409.97 | 5.4 | 100.89 | 0 | 0 | 0 | 3.2774 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-208 | 挖孔基础挖方 人工石方 较软岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 5以内 | m³ | 287.2 | 0 | 229.03 | 5.4 | 52.77 | 0 | 0 | 0 | 1.8309 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-209 | 挖孔基础挖方 人工石方 较软岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 10以内 | m³ | 348.63 | 0 | 274.84 | 5.4 | 68.39 | 0 | 0 | 0 | 2.1971 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-210 | 挖孔基础挖方 人工石方 较软岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 15以内 | m³ | 417.51 | 0 | 329.84 | 5.4 | 82.27 | 0 | 0 | 0 | 2.6368 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-211 | 挖孔基础挖方 人工石方 较软岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 20以内 | m³ | 458.81 | 0 | 362.8 | 5.4 | 90.61 | 0 | 0 | 0 | 2.9003 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-212 | 挖孔基础挖方 人工石方 较软岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 5以内 | m³ | 252.44 | 0 | 200.92 | 5.4 | 46.12 | 0 | 0 | 0 | 1.6062 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-213 | 挖孔基础挖方 人工石方 较软岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 10以内 | m³ | 306.52 | 0 | 241.08 | 5.4 | 60.04 | 0 | 0 | 0 | 1.9273 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-214 | 挖孔基础挖方 人工石方 较软岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 15以内 | m³ | 366.81 | 0 | 289.33 | 5.4 | 72.08 | 0 | 0 | 0 | 2.3129 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-215 | 挖孔基础挖方 人工石方 较软岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 20以内 | m³ | 402.9 | 0 | 318.25 | 5.4 | 79.25 | 0 | 0 | 0 | 2.5441 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-216 | 挖孔基础挖方 人工石方 较软岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 5以内 | m³ | 217.88 | 0 | 172.81 | 5.4 | 39.67 | 0 | 0 | 0 | 1.3814 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-217 | 挖孔基础挖方 人工石方 较软岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 10以内 | m³ | 264.47 | 0 | 207.32 | 5.4 | 51.75 | 0 | 0 | 0 | 1.6575 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-218 | 挖孔基础挖方 人工石方 较软岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 15以内 | m³ | 316.25 | 0 | 248.81 | 5.4 | 62.04 | 0 | 0 | 0 | 1.989 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-219 | 挖孔基础挖方 人工石方 较软岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 20以内 | m³ | 347.04 | 0 | 273.69 | 5.4 | 67.95 | 0 | 0 | 0 | 2.1879 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-220 | 挖孔基础挖方 人工石方 较坚硬岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 5以内 | m³ | 471.18 | 0 | 371.82 | 6.06 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 2.9725 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-221 | 挖孔基础挖方 人工石方 较坚硬岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 10以内 | m³ | 559.58 | 0 | 446.21 | 6.06 | 107.31 | 0 | 0 | 0 | 3.5672 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-222 | 挖孔基础挖方 人工石方 较坚硬岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 15以内 | m³ | 662.45 | 0 | 527.56 | 6.06 | 128.83 | 0 | 0 | 0 | 4.2175 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-223 | 挖孔基础挖方 人工石方 较坚硬岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 20以内 | m³ | 728 | 0 | 580.32 | 6.06 | 141.62 | 0 | 0 | 0 | 4.6393 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-224 | 挖孔基础挖方 人工石方 较坚硬岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 5以内 | m³ | 415.51 | 0 | 326.18 | 6.06 | 83.27 | 0 | 0 | 0 | 2.6076 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-225 | 挖孔基础挖方 人工石方 较坚硬岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 10以内 | m³ | 493.07 | 0 | 391.39 | 6.06 | 95.62 | 0 | 0 | 0 | 3.1289 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-226 | 挖孔基础挖方 人工石方 较坚硬岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 15以内 | m³ | 583.46 | 0 | 462.78 | 6.06 | 114.62 | 0 | 0 | 0 | 3.6996 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-227 | 挖孔基础挖方 人工石方 较坚硬岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 20以内 | m³ | 641.15 | 0 | 509.06 | 6.06 | 126.03 | 0 | 0 | 0 | 4.0696 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-228 | 挖孔基础挖方 人工石方 较坚硬岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 5以内 | m³ | 357.47 | 0 | 278.76 | 6.06 | 72.65 | 0 | 0 | 0 | 2.2285 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-229 | 挖孔基础挖方 人工石方 较坚硬岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 10以内 | m³ | 429.81 | 0 | 334.53 | 6.06 | 89.22 | 0 | 0 | 0 | 2.6744 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-230 | 挖孔基础挖方 人工石方 较坚硬岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 15以内 | m³ | 507.5 | 0 | 401.43 | 6.06 | 100.01 | 0 | 0 | 0 | 3.2092 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-231 | 挖孔基础挖方 人工石方 较坚硬岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 20以内 | m³ | 557.63 | 0 | 441.59 | 6.06 | 109.98 | 0 | 0 | 0 | 3.5302 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-232 | 挖孔基础挖方 人工石方 较坚硬岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 5以内 | m³ | 315.39 | 0 | 244.99 | 6.06 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | 1.9585 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-233 | 挖孔基础挖方 人工石方 较坚硬岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 10以内 | m³ | 373.06 | 0 | 291.96 | 6.06 | 75.04 | 0 | 0 | 0 | 2.3341 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-234 | 挖孔基础挖方 人工石方 较坚硬岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 15以内 | m³ | 424.41 | 0 | 333.21 | 6.06 | 85.14 | 0 | 0 | 0 | 2.6638 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-235 | 挖孔基础挖方 人工石方 较坚硬岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 20以内 | m³ | 466.36 | 0 | 366.51 | 6.06 | 93.79 | 0 | 0 | 0 | 2.93 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-236 | 挖孔基础挖方 人工石方 坚硬岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 5以内 | m³ | 675.14 | 0 | 543.18 | 8.59 | 123.37 | 0 | 0 | 0 | 4.3423 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-237 | 挖孔基础挖方 人工石方 坚硬岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 10以内 | m³ | 733.56 | 0 | 586.62 | 8.59 | 138.35 | 0 | 0 | 0 | 4.6896 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-238 | 挖孔基础挖方 人工石方 坚硬岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 15以内 | m³ | 791.78 | 0 | 633.57 | 8.59 | 149.62 | 0 | 0 | 0 | 5.0649 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-239 | 挖孔基础挖方 人工石方 坚硬岩 孔径1.0m以内 孔深（m） 20以内 | m³ | 830.82 | 0 | 665.26 | 8.59 | 156.97 | 0 | 0 | 0 | 5.3182 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-240 | 挖孔基础挖方 人工石方 坚硬岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 5以内 | m³ | 585.13 | 0 | 468.25 | 8.59 | 108.29 | 0 | 0 | 0 | 3.7433 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-241 | 挖孔基础挖方 人工石方 坚硬岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 10以内 | m³ | 636 | 0 | 505.73 | 8.59 | 121.68 | 0 | 0 | 0 | 4.0429 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-242 | 挖孔基础挖方 人工石方 坚硬岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 15以内 | m³ | 686.06 | 0 | 546.18 | 8.59 | 131.29 | 0 | 0 | 0 | 4.3663 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-243 | 挖孔基础挖方 人工石方 坚硬岩 孔径1.5m以内 孔深（m） 20以内 | m³ | 720.05 | 0 | 573.49 | 8.59 | 137.97 | 0 | 0 | 0 | 4.5846 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-244 | 挖孔基础挖方 人工石方 坚硬岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 5以内 | m³ | 492.09 | 0 | 390.24 | 8.59 | 93.26 | 0 | 0 | 0 | 3.1197 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-245 | 挖孔基础挖方 人工石方 坚硬岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 10以内 | m³ | 534.32 | 0 | 421.43 | 8.59 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 3.369 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-246 | 挖孔基础挖方 人工石方 坚硬岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 15以内 | m³ | 576.37 | 0 | 455.16 | 8.59 | 112.62 | 0 | 0 | 0 | 3.6387 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-247 | 挖孔基础挖方 人工石方 坚硬岩 孔径2.0m以内 孔深（m） 20以内 | m³ | 604.84 | 0 | 477.89 | 8.59 | 118.36 | 0 | 0 | 0 | 3.8204 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-248 | 挖孔基础挖方 人工石方 坚硬岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 5以内 | m³ | 398.85 | 0 | 312.23 | 8.59 | 78.03 | 0 | 0 | 0 | 2.496 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-249 | 挖孔基础挖方 人工石方 坚硬岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 10以内 | m³ | 432.75 | 0 | 337.09 | 8.59 | 87.07 | 0 | 0 | 0 | 2.6948 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-250 | 挖孔基础挖方 人工石方 坚硬岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 15以内 | m³ | 466.9 | 0 | 364.13 | 8.59 | 94.18 | 0 | 0 | 0 | 2.911 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | XZYX2-251 | 挖孔基础挖方 人工石方 坚硬岩 孔径2.0m以上 孔深（m） 20以内 | m³ | 489.83 | 0 | 382.31 | 8.59 | 98.93 | 0 | 0 | 0 | 3.0563 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，送风，照明，清理现场，工器具移运等。
0203030000 | XZYX2-252 | 挖孔基础挖方 旋挖钻机成孔 土 孔径（m） 0.8以内 | m | 513.52 | 0 | 213.75 | 2.45 | 297.32 | 0 | 0 | 0 | 1.6606 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆， 钻（扩）孔，出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0203030000 | XZYX2-253 | 挖孔基础挖方 旋挖钻机成孔 土 孔径（m） 1.0以内 | m | 535.69 | 0 | 219.91 | 3.9 | 311.88 | 0 | 0 | 0 | 1.7078 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆， 钻（扩）孔，出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0203030000 | XZYX2-254 | 挖孔基础挖方 旋挖钻机成孔 土 孔径（m） 1.5以内 | m | 608.64 | 0 | 226.1 | 5.36 | 377.18 | 0 | 0 | 0 | 1.7552 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆， 钻（扩）孔，出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0203030000 | XZYX2-255 | 挖孔基础挖方 旋挖钻机成孔 土 孔径（m） 2.0以内 | m | 737.25 | 0 | 233.16 | 7.05 | 497.04 | 0 | 0 | 0 | 1.8103 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆， 钻（扩）孔，出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0203030000 | XZYX2-256 | 挖孔基础挖方 旋挖钻机成孔 土 孔径（m） 2.0以上 | m | 792.05 | 0 | 240.23 | 8.74 | 543.08 | 0 | 0 | 0 | 1.8655 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆， 钻（扩）孔，出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0203030000 | XZYX2-257 | 挖孔基础挖方 旋挖钻机成孔 岩石 孔径（m） 0.8以内 | m | 2068.09 | 0 | 807.92 | 2.45 | 1257.72 | 0 | 0 | 0 | 6.2767 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆， 钻（扩）孔，出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0203030000 | XZYX2-258 | 挖孔基础挖方 旋挖钻机成孔 岩石 孔径（m） 1.0以内 | m | 2167.2 | 0 | 831.3 | 3.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 6.4557 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆， 钻（扩）孔，出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0203030000 | XZYX2-259 | 挖孔基础挖方 旋挖钻机成孔 岩石 孔径（m） 1.5以内 | m | 2596.7 | 0 | 854.65 | 5.36 | 1736.69 | 0 | 0 | 0 | 6.6344 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆， 钻（扩）孔，出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0203030000 | XZYX2-260 | 挖孔基础挖方 旋挖钻机成孔 岩石 孔径（m） 2.0以内 | m | 3378.58 | 0 | 881.36 | 7.05 | 2490.17 | 0 | 0 | 0 | 6.843 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆， 钻（扩）孔，出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0203030000 | XZYX2-261 | 挖孔基础挖方 旋挖钻机成孔 岩石 孔径（m） 2.0以上 | m | 3684.18 | 0 | 908.07 | 8.74 | 2767.37 | 0 | 0 | 0 | 7.0516 |  | 工作内容：场地平整，机具就、退位，护筒装拆， 钻（扩）孔，出（清）渣，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | XZYX2-262 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 | m³ | 23.76 | 0 | 21.48 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1955 |  | 工作内容：基槽挖方，弃土槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | XZYX2-263 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 | m³ | 30.36 | 0 | 27.71 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0.2526 |  | 工作内容：基槽挖方，弃土槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | XZYX2-264 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 | m³ | 59.96 | 0 | 56.98 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0.519 |  | 工作内容：基槽挖方，弃土槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | XZYX2-265 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 淤泥、流砂 | m³ | 47.7 | 0 | 45.38 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0.4119 |  | 工作内容：基槽挖方，弃土槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | XZYX2-266 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 冻土 | m³ | 82.27 | 0 | 78.09 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0.711 |  | 工作内容：基槽挖方，弃土槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | XZYX2-267 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 极软岩 | m³ | 91.99 | 0 | 86.18 | 2.22 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.7663 |  | 工作内容：基槽凿石，弃渣槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | XZYX2-268 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 软岩 | m³ | 95.62 | 0 | 87.27 | 3.22 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0.7756 |  | 工作内容：基槽凿石，弃渣槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | XZYX2-269 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较软岩 | m³ | 155.7 | 0 | 146.03 | 3.65 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 1.2978 |  | 工作内容：基槽凿石，弃渣槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | XZYX2-270 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较坚硬岩 | m³ | 178.88 | 0 | 167.83 | 4.1 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 1.4916 |  | 工作内容：基槽凿石，弃渣槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | XZYX2-271 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 坚硬岩 | m³ | 261.03 | 0 | 245.18 | 5.81 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 2.179 |  | 工作内容：基槽凿石，弃渣槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | XZYX2-272 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 极软岩 | m³ | 61.48 | 0 | 52.15 | 7.93 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4023 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | XZYX2-273 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 软岩 | m³ | 83.36 | 0 | 70.2 | 11.6 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0.5415 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | XZYX2-274 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较软岩 | m³ | 100.41 | 0 | 85.22 | 13.07 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0.6573 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | XZYX2-275 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 软坚硬岩 | m³ | 117.6 | 0 | 100.25 | 14.69 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0.7733 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | XZYX2-276 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 坚硬岩 | m³ | 166.83 | 0 | 143.82 | 18.61 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1.1093 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | XZYX2-277 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工土方 I、II类土 | m³ | 14.83 | 0 | 13.81 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.126 |  | 工作内容：挖方，弃土，修整，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | XZYX2-278 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工土方 III类土 | m³ | 20.72 | 0 | 19.42 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1771 |  | 工作内容：挖方，弃土，修整，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | XZYX2-279 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工土方 IV类土 | m³ | 26.7 | 0 | 24.98 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0.2278 |  | 工作内容：挖方，弃土，修整，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | XZYX2-280 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工土方 冻土 | m³ | 53.23 | 0 | 50.72 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0.4617 |  | 工作内容：挖方，弃土，修整，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | XZYX2-281 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工石方 极软岩 | m³ | 83.35 | 0 | 77.49 | 2.77 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0.6886 |  | 工作内容：凿石，弃渣，修整，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | XZYX2-282 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工石方 软岩 | m³ | 97.89 | 0 | 89.47 | 3.95 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0.7999 |  | 工作内容：凿石，弃渣，修整，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | XZYX2-283 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工石方 较软岩 | m³ | 139.38 | 0 | 129.65 | 4.56 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 1.1521 |  | 工作内容：凿石，弃渣，修整，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | XZYX2-284 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工石方 较坚硬岩 | m³ | 161.67 | 0 | 150.57 | 5.12 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 1.3381 |  | 工作内容：凿石，弃渣，修整，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | XZYX2-285 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工石方 坚硬岩 | m³ | 235.92 | 0 | 219.99 | 7.26 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 1.9549 |  | 工作内容：凿石，弃渣，修整，清理现场，工器具移运等。
0205030000 | XZYX2-286 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 爆破石方 极软岩 | m³ | 52.2 | 0 | 42.64 | 7.61 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0.3305 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0205030000 | XZYX2-287 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 爆破石方 软岩 | m³ | 70.68 | 0 | 57.33 | 11.13 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0.4443 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0205030000 | XZYX2-288 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 爆破石方 较软岩 | m³ | 85.05 | 0 | 69.63 | 12.54 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5396 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0205030000 | XZYX2-289 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 爆破石方 较坚硬岩 | m³ | 99.53 | 0 | 81.75 | 14.09 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0.6333 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0205030000 | XZYX2-290 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 爆破石方 坚硬岩 | m³ | 141.48 | 0 | 117.41 | 17.86 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9097 |  | 工作内容：布眼，钻眼，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0205040000 | XZYX2-291 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 机械破碎石方 极软岩 | m³ | 60.5 | 0 | 22.47 | 0 | 38.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1749 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，清理现场，工器具移动等。
0205040000 | XZYX2-292 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 机械破碎石方 软岩 | m³ | 80.3 | 0 | 22.47 | 0 | 57.83 | 0 | 0 | 0 | 0.1749 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，清理现场，工器具移动等。
0205040000 | XZYX2-293 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 机械破碎石方 较软岩 | m³ | 91.31 | 0 | 22.47 | 0 | 68.84 | 0 | 0 | 0 | 0.1749 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，清理现场，工器具移动等。
0205040000 | XZYX2-294 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 机械破碎石方 较坚硬岩 | m³ | 103.5 | 0 | 22.47 | 0 | 81.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1749 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，清理现场，工器具移动等。
0205040000 | XZYX2-295 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 机械破碎石方 坚硬岩 | m³ | 130.66 | 0 | 21.33 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1661 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，清理现场，工器具移动等。
0206000000 | XZYX2-296 | 回填土 松填 | m³ | 5.96 | 0 | 5.5 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.0514 |  | 工作内容：回填、夯实、清理现场、工器具移运等。
0206000000 | XZYX2-297 | 回填土 夯填 | m³ | 14.79 | 0 | 12.9 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0.1206 |  | 工作内容：回填、夯实、清理现场、工器具移运等。
0301010000 | XZYX3-1 | 预制基础 底盘安装 单杆 每基一块 每块重量（kg） 100以内 | 基 | 16.21 | 0 | 15.37 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.1093 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | XZYX3-2 | 预制基础 底盘安装 单杆 每基一块 每块重量（kg） 200以内 | 基 | 25.12 | 0 | 23.82 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1696 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | XZYX3-3 | 预制基础 底盘安装 单杆 每基一块 每块重量（kg） 300以内 | 基 | 37.19 | 0 | 30.72 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0.2187 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | XZYX3-4 | 预制基础 底盘安装 单杆 每基一块 每块重量（kg） 500以内 | 基 | 69.4 | 0 | 61.42 | 0 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | XZYX3-5 | 预制基础 底盘安装 单杆 每基一块 每块重量（kg） 800以内 | 基 | 111.15 | 0 | 99.77 | 0 | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 0.7103 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | XZYX3-6 | 预制基础 底盘安装 单杆 每基一块 每块重量（kg） 1000以内 | 基 | 161.37 | 0 | 145.87 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | XZYX3-7 | 预制基础 底盘安装 单杆 每基一块 每块重量（kg） 1000以上 | 基 | 213.76 | 0 | 191.91 | 0 | 21.85 | 0 | 0 | 0 | 1.366 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | XZYX3-8 | 预制基础 底盘安装 双杆 每基两块 每块重量（kg） 200以内 | 基 | 47.69 | 0 | 41.56 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0.2959 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | XZYX3-9 | 预制基础 底盘安装 双杆 每基两块 每块重量（kg） 300以内 | 基 | 65.19 | 0 | 54.5 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0.388 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | XZYX3-10 | 预制基础 底盘安装 双杆 每基两块 每块重量（kg） 500以内 | 基 | 122.08 | 0 | 107.48 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7651 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | XZYX3-11 | 预制基础 底盘安装 双杆 每基两块 每块重量（kg） 800以内 | 基 | 183.43 | 0 | 161.22 | 0 | 22.21 | 0 | 0 | 0 | 1.1475 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | XZYX3-12 | 预制基础 底盘安装 双杆 每基两块 每块重量（kg） 1000以内 | 基 | 252.25 | 0 | 222.63 | 0 | 29.62 | 0 | 0 | 0 | 1.5847 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘、螺栓等。
0301010000 | XZYX3-13 | 预制基础 底盘安装 双杆 每基两块 每块重量（kg） 1000以上 | 基 | 308.05 | 0 | 268.69 | 0 | 39.36 | 0 | 0 | 0 | 1.9125 |  | 工作内容：底盘坑口移动，操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘、螺栓等。
0301020000 | XZYX3-14 | 预制基础 套筒安装 每基一根 每块重量（kg） 600以内 | 基 | 95.34 | 0 | 76.77 | 0 | 18.57 | 0 | 0 | 0 | 0.5464 |  | 工作内容：套筒坑口移动，吊装，操平，找正，稳固，套筒内加装填充物并捣固，加顶盖及灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土套筒、垫板、砂浆等。
0301020000 | XZYX3-15 | 预制基础 套筒安装 每基一根 每块重量（kg） 900以内 | 基 | 137.62 | 0 | 115.13 | 0 | 22.49 | 0 | 0 | 0 | 0.8195 |  | 工作内容：套筒坑口移动，吊装，操平，找正，稳固，套筒内加装填充物并捣固，加顶盖及灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土套筒、垫板、砂浆等。
0301020000 | XZYX3-16 | 预制基础 套筒安装 每基两根 每块重量（kg） 600以内 | 基 | 184.68 | 0 | 153.55 | 0 | 31.13 | 0 | 0 | 0 | 1.0929 |  | 工作内容：套筒坑口移动，吊装，操平，找正，稳固，套筒内加装填充物并捣固，加顶盖及灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土套筒、垫板、砂浆等。
0301020000 | XZYX3-17 | 预制基础 套筒安装 每基两根 每块重量（kg） 900以内 | 基 | 235.24 | 0 | 199.63 | 0 | 35.61 | 0 | 0 | 0 | 1.4209 |  | 工作内容：套筒坑口移动，吊装，操平，找正，稳固，套筒内加装填充物并捣固，加顶盖及灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土套筒、垫板、砂浆等。
0301030000 | XZYX3-18 | 预制基础 卡盘安装 每基一块 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 13.11 | 0 | 12.32 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.0877 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301030000 | XZYX3-19 | 预制基础 卡盘安装 每基一块 每块重量（kg） 400以内 | 块 | 29.7 | 0 | 28.07 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0.1998 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301030000 | XZYX3-20 | 预制基础 卡盘安装 每基一块 每块重量（kg） 400以上 | 块 | 37.45 | 0 | 35.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2523 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301030000 | XZYX3-21 | 预制基础 卡盘安装 每基两块 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 11.44 | 0 | 10.65 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.0757 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301030000 | XZYX3-22 | 预制基础 卡盘安装 每基两块 每块重量（kg） 400以内 | 块 | 26.91 | 0 | 25.28 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301030000 | XZYX3-23 | 预制基础 卡盘安装 每基两块 每块重量（kg） 400以上 | 块 | 33.69 | 0 | 31.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2256 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301030000 | XZYX3-24 | 预制基础 卡盘安装 每基四块 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 9.86 | 0 | 9.07 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.0646 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301030000 | XZYX3-25 | 预制基础 卡盘安装 每基四块 每块重量（kg） 400以内 | 块 | 22.12 | 0 | 20.49 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0.1458 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301030000 | XZYX3-26 | 预制基础 卡盘安装 每基四块 每块重量（kg） 400以上 | 块 | 30.53 | 0 | 28.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.203 |  | 工作内容：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、抱箍、连接螺栓等。
0301040000 | XZYX3-27 | 预制基础 拉线盘安装 每组一块 每块重量（kg） 200以内 | 组 | 12.18 | 0 | 9.17 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0652 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | XZYX3-28 | 预制基础 拉线盘安装 每组一块 每块重量（kg） 300以内 | 组 | 20.92 | 0 | 16.45 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1172 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | XZYX3-29 | 预制基础 拉线盘安装 每组一块 每块重量（kg） 500以内 | 组 | 42.51 | 0 | 36.41 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2592 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | XZYX3-30 | 预制基础 拉线盘安装 每组一块 每块重量（kg） 800以内 | 组 | 64.26 | 0 | 55.91 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0.3979 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | XZYX3-31 | 预制基础 拉线盘安装 每组一块 每块重量（kg） 800以上 | 组 | 90.19 | 0 | 79.56 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0.5662 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | XZYX3-32 | 预制基础 拉线盘安装 每组两块 每块重量（kg） 200以内 | 组 | 23.9 | 0 | 16.66 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | XZYX3-33 | 预制基础 拉线盘安装 每组两块 每块重量（kg） 300以内 | 组 | 37.81 | 0 | 28.97 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0.2063 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | XZYX3-34 | 预制基础 拉线盘安装 每组两块 每块重量（kg） 500以内 | 组 | 65.02 | 0 | 53.55 | 0 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0.3811 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | XZYX3-35 | 预制基础 拉线盘安装 每组两块 每块重量（kg） 800以内 | 组 | 110.05 | 0 | 92.5 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0.6584 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301040000 | XZYX3-36 | 预制基础 拉线盘安装 每组两块 每块重量（kg） 800以上 | 组 | 183.31 | 0 | 155.37 | 0 | 27.94 | 0 | 0 | 0 | 1.1059 |  | 工作内容：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土拉盘、拉线棒、连接螺栓、连接金具等。
0301050000 | XZYX3-37 | 预制基础 混凝土装配式基础 每个基础混凝土量（m³） 0.2以内 | m³ | 308.09 | 0 | 258 | 6.3 | 43.79 | 0 | 0 | 0 | 1.8363 |  | 工作内容：基础坑口移运，吊装组合，接触面处理，操平找正，紧固，二次灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制件、钢材、螺栓、砂、碎石、水泥、水等。
0301050000 | XZYX3-38 | 预制基础 混凝土装配式基础 每个基础混凝土量（m³） 0.4以内 | m³ | 285.09 | 0 | 248.51 | 5.19 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 1.7689 |  | 工作内容：基础坑口移运，吊装组合，接触面处理，操平找正，紧固，二次灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制件、钢材、螺栓、砂、碎石、水泥、水等。
0301050000 | XZYX3-39 | 预制基础 混凝土装配式基础 每个基础混凝土量（m³） 0.8以内 | m³ | 189.59 | 0 | 167.32 | 2.99 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | 1.1909 |  | 工作内容：基础坑口移运，吊装组合，接触面处理，操平找正，紧固，二次灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制件、钢材、螺栓、砂、碎石、水泥、水等。
0301050000 | XZYX3-40 | 预制基础 混凝土装配式基础 每个基础混凝土量（m³） 1.2以内 | m³ | 160.8 | 0 | 141.46 | 2.25 | 17.09 | 0 | 0 | 0 | 1.0069 |  | 工作内容：基础坑口移运，吊装组合，接触面处理，操平找正，紧固，二次灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制件、钢材、螺栓、砂、碎石、水泥、水等。
0301050000 | XZYX3-41 | 预制基础 混凝土装配式基础 每个基础混凝土量（m³） 1.6以内 | m³ | 150.33 | 0 | 131.79 | 1.89 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9382 |  | 工作内容：基础坑口移运，吊装组合，接触面处理，操平找正，紧固，二次灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制件、钢材、螺栓、砂、碎石、水泥、水等。
0301050000 | XZYX3-42 | 预制基础 混凝土装配式基础 每个基础混凝土量（m³） 1.6以上 | m³ | 138.71 | 0 | 123.83 | 1.39 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 0.8814 |  | 工作内容：基础坑口移运，吊装组合，接触面处理，操平找正，紧固，二次灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制件、钢材、螺栓、砂、碎石、水泥、水等。
0302000000 | XZYX3-43 | 钢筋加工制作及安装 钢筋加工制作 | t | 827.07 | 0 | 624.51 | 9.61 | 192.95 | 0 | 0 | 0 | 4.2744 |  | 工作内容：钢筋加工制作：准备，截割，焊接，制弯，整理，捆扎，清理现场等。 钢筋笼加工制作：制作，焊接，绑扎，清理现场等。 钢筋安装：钢筋绑扎，安装及浇制时钢筋看护，地脚螺栓，插入式角钢、钢管安装，清理现场，工器具移运等。 钢筋笼安装：吊装入口，对接，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢筋、铁件（地脚螺栓、插入式角钢、钢管）等。
0302000000 | XZYX3-44 | 钢筋加工制作及安装 钢筋笼加工制作 | t | 910.11 | 0 | 749.62 | 6.34 | 154.15 | 0 | 0 | 0 | 5.1307 |  | 工作内容：钢筋加工制作：准备，截割，焊接，制弯，整理，捆扎，清理现场等。 钢筋笼加工制作：制作，焊接，绑扎，清理现场等。 钢筋安装：钢筋绑扎，安装及浇制时钢筋看护，地脚螺栓，插入式角钢、钢管安装，清理现场，工器具移运等。 钢筋笼安装：吊装入口，对接，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢筋、铁件（地脚螺栓、插入式角钢、钢管）等。
0302000000 | XZYX3-45 | 钢筋加工制作及安装 钢筋安装 | t | 205.51 | 0 | 159.69 | 11.69 | 34.13 | 0 | 0 | 0 | 1.307 |  | 工作内容：钢筋加工制作：准备，截割，焊接，制弯，整理，捆扎，清理现场等。 钢筋笼加工制作：制作，焊接，绑扎，清理现场等。 钢筋安装：钢筋绑扎，安装及浇制时钢筋看护，地脚螺栓，插入式角钢、钢管安装，清理现场，工器具移运等。 钢筋笼安装：吊装入口，对接，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢筋、铁件（地脚螺栓、插入式角钢、钢管）等。
0302000000 | XZYX3-46 | 钢筋加工制作及安装 钢筋笼安装 | t | 219.32 | 0 | 95.82 | 4.23 | 119.27 | 0 | 0 | 0 | 0.7842 |  | 工作内容：钢筋加工制作：准备，截割，焊接，制弯，整理，捆扎，清理现场等。 钢筋笼加工制作：制作，焊接，绑扎，清理现场等。 钢筋安装：钢筋绑扎，安装及浇制时钢筋看护，地脚螺栓，插入式角钢、钢管安装，清理现场，工器具移运等。 钢筋笼安装：吊装入口，对接，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢筋、铁件（地脚螺栓、插入式角钢、钢管）等。
0303010000 | XZYX3-47 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石 底面积（m²） 6以内 | m³ | 48.3 | 0 | 42.69 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0.3301 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料石。
0303010000 | XZYX3-48 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石 底面积（m²） 10以内 | m³ | 42.85 | 0 | 37.73 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0.2918 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料石。
0303010000 | XZYX3-49 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石 底面积（m²） 25以内 | m³ | 40.24 | 0 | 35.35 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0.2734 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料石。
0303010000 | XZYX3-50 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石 底面积（m²） 50以内 | m³ | 37.57 | 0 | 32.97 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.255 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料石。
0303010000 | XZYX3-51 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石 底面积（m²） 50以上 | m³ | 35.04 | 0 | 30.55 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0.2363 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料石。
0303010000 | XZYX3-52 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石灌浆 底面积（m²） 6以内 | m³ | 75.54 | 0 | 68.48 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0.5296 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水等。
0303010000 | XZYX3-53 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石灌浆 底面积（m²） 10以内 | m³ | 66.34 | 0 | 60.07 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0.4645 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水等。
0303010000 | XZYX3-54 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石灌浆 底面积（m²） 25以内 | m³ | 62.59 | 0 | 56.56 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水等。
0303010000 | XZYX3-55 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石灌浆 底面积（m²） 50以内 | m³ | 58.57 | 0 | 52.81 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0.4085 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水等。
0303010000 | XZYX3-56 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石灌浆 底面积（m²） 50以上 | m³ | 54.72 | 0 | 49.2 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0.3805 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水等。
0303010000 | XZYX3-57 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石加浇混凝土 底面积（m²） 6以内 | m³ | 126.16 | 0 | 110.38 | 0 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0.8539 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水等。
0303010000 | XZYX3-58 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石加浇混凝土 底面积（m²） 10以内 | m³ | 121.64 | 0 | 107.92 | 0 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0.8347 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水等。
0303010000 | XZYX3-59 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石加浇混凝土 底面积（m²） 25以内 | m³ | 119.6 | 0 | 106.28 | 0 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0.8221 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水等。
0303010000 | XZYX3-60 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石加浇混凝土 底面积（m²） 50以内 | m³ | 117.53 | 0 | 104.77 | 0 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0.8103 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水等。
0303010000 | XZYX3-61 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石加浇混凝土 底面积（m²） 50以上 | m³ | 115.49 | 0 | 103.13 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0.7977 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水等。
0303010000 | XZYX3-62 | 现浇基础 基础垫层 灰土垫层 | m³ | 103.63 | 0 | 97.41 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0.7534 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水、灰土等。
0303010000 | XZYX3-63 | 现浇基础 基础垫层 素混凝土垫层 每基混凝土量（m³） 10以内 | m³ | 238.97 | 0 | 206.27 | 6.3 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5954 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水、灰土等。
0303010000 | XZYX3-64 | 现浇基础 基础垫层 素混凝土垫层 每基混凝土量（m³） 10以上 | m³ | 216.54 | 0 | 186.66 | 5.69 | 24.19 | 0 | 0 | 0 | 1.4437 |  | 工作内容：砂、石筛洗，模板制作安装及拆除，垫层铺设或浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水、灰土等。
0303020000 | XZYX3-65 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 5以内 | m³ | 373.78 | 0 | 288.4 | 62.35 | 23.03 | 0 | 0 | 0 | 2.2262 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0303020000 | XZYX3-66 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 10以内 | m³ | 316.35 | 0 | 237.99 | 57.4 | 20.96 | 0 | 0 | 0 | 1.8363 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0303020000 | XZYX3-67 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 20以内 | m³ | 283.96 | 0 | 212 | 51.57 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0303020000 | XZYX3-68 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 40以内 | m³ | 269.47 | 0 | 205.6 | 44.53 | 19.34 | 0 | 0 | 0 | 1.5859 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0303020000 | XZYX3-69 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 80以内 | m³ | 253.61 | 0 | 190.97 | 43.75 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 1.4727 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0303020000 | XZYX3-70 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 80以上 | m³ | 250.39 | 0 | 189.08 | 42.95 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 1.4581 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0303020000 | XZYX3-71 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 基础联系梁 每基基础混凝土量（m³） 20以内 | m³ | 313.5 | 0 | 234.25 | 56.88 | 22.37 | 0 | 0 | 0 | 1.8075 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0303020000 | XZYX3-72 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 基础联系梁 每基基础混凝土量（m³） 40以内 | m³ | 297.19 | 0 | 227.07 | 48.83 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 1.752 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0303020000 | XZYX3-73 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 基础联系梁 每基基础混凝土量（m³） 40以上 | m³ | 279.79 | 0 | 211.04 | 48.03 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 1.6279 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0303020000 | XZYX3-74 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 保护帽 | m³ | 1177.32 | 0 | 1000.33 | 101.89 | 75.1 | 0 | 0 | 0 | 7.1202 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0303030000 | XZYX3-75 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础混凝土量（m³） 5以内 | m³ | 244.44 | 0 | 187.93 | 50.13 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 1.3858 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水等。
0303030000 | XZYX3-76 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础混凝土量（m³） 10以内 | m³ | 214.53 | 0 | 163.05 | 45.39 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 1.2014 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水等。
0303030000 | XZYX3-77 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础混凝土量（m³） 20以内 | m³ | 183.54 | 0 | 136.58 | 42.23 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 1.0051 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水等。
0303030000 | XZYX3-78 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础混凝土量（m³） 40以内 | m³ | 176.6 | 0 | 132.46 | 39.89 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9746 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水等。
0303030000 | XZYX3-79 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础混凝土量（m³） 80以内 | m³ | 165.56 | 0 | 121.85 | 39.47 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0.8959 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水等。
0303030000 | XZYX3-80 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础混凝土量（m³） 80以上 | m³ | 162.41 | 0 | 119.46 | 38.81 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0.8782 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水等。
0303030000 | XZYX3-81 | 现浇基础 商品混凝土浇制 基础联系梁 每基基础混凝土量（m³） 20以内 | m³ | 217.52 | 0 | 158.42 | 54.42 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 1.1696 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水等。
0303030000 | XZYX3-82 | 现浇基础 商品混凝土浇制 基础联系梁 每基基础混凝土量（m³） 40以内 | m³ | 206.57 | 0 | 155.58 | 46.79 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1485 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水等。
0303030000 | XZYX3-83 | 现浇基础 商品混凝土浇制 基础联系梁 每基基础混凝土量（m³） 40以上 | m³ | 196.97 | 0 | 146.26 | 46.52 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水等。
0304000000 | XZYX3-84 | 岩石锚杆基础 孔径80mm以内 孔深（m） 2.0以内 | m | 204.66 | 0 | 92.92 | 7.15 | 104.59 | 0 | 0 | 0 | 0.7665 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0304000000 | XZYX3-85 | 岩石锚杆基础 孔径80mm以内 孔深（m） 4.0以内 | m | 197.53 | 0 | 91.15 | 6.91 | 99.47 | 0 | 0 | 0 | 0.752 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0304000000 | XZYX3-86 | 岩石锚杆基础 孔径80mm以内 孔深（m） 6.0以内 | m | 190.47 | 0 | 90.26 | 6.44 | 93.77 | 0 | 0 | 0 | 0.7448 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0304000000 | XZYX3-87 | 岩石锚杆基础 孔径80mm以内 孔深（m） 8.0以内 | m | 179.83 | 0 | 87.64 | 5.96 | 86.23 | 0 | 0 | 0 | 0.723 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0304000000 | XZYX3-88 | 岩石锚杆基础 孔径80mm以内 孔深（m） 8.0以上 | m | 175.06 | 0 | 85.91 | 5.72 | 83.43 | 0 | 0 | 0 | 0.7088 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0304000000 | XZYX3-89 | 岩石锚杆基础 孔径100mm以内 孔深（m） 2.0以内 | m | 233.57 | 0 | 108.42 | 5.8 | 119.35 | 0 | 0 | 0 | 0.8946 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0304000000 | XZYX3-90 | 岩石锚杆基础 孔径100mm以内 孔深（m） 4.0以内 | m | 226.49 | 0 | 107.92 | 5.39 | 113.18 | 0 | 0 | 0 | 0.891 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0304000000 | XZYX3-91 | 岩石锚杆基础 孔径100mm以内 孔深（m） 6.0以内 | m | 220.01 | 0 | 105.46 | 4.94 | 109.61 | 0 | 0 | 0 | 0.8695 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0304000000 | XZYX3-92 | 岩石锚杆基础 孔径100mm以内 孔深（m） 8.0以内 | m | 207.07 | 0 | 102.36 | 4.31 | 100.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8444 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0304000000 | XZYX3-93 | 岩石锚杆基础 孔径100mm以上 孔深（m） 6.0以内 | m | 278.81 | 0 | 140.07 | 9.41 | 129.33 | 0 | 0 | 0 | 1.157 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0304000000 | XZYX3-94 | 岩石锚杆基础 孔径100mm以上 孔深（m） 6.0以上 | m | 262.38 | 0 | 131.92 | 9.02 | 121.44 | 0 | 0 | 0 | 1.0905 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，洗孔，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0305010000 | XZYX3-95 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 485.26 | 0 | 302.43 | 11.56 | 171.27 | 0 | 0 | 0 | 2.3391 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-96 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 570.93 | 0 | 358.65 | 13.39 | 198.89 | 0 | 0 | 0 | 2.7739 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-97 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 665.27 | 0 | 414.95 | 15.23 | 235.09 | 0 | 0 | 0 | 3.2094 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-98 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 741.26 | 0 | 463.21 | 17.06 | 260.99 | 0 | 0 | 0 | 3.5826 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-99 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 806.68 | 0 | 503.49 | 18.88 | 284.31 | 0 | 0 | 0 | 3.8942 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-100 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 873.03 | 0 | 543.73 | 20.71 | 308.59 | 0 | 0 | 0 | 4.2054 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-101 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 2.2以内 | m | 936.37 | 0 | 584.03 | 22.54 | 329.8 | 0 | 0 | 0 | 4.5171 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-102 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深20m以内 孔径（m） 2.2以上 | m | 1004.32 | 0 | 627.36 | 24.53 | 352.43 | 0 | 0 | 0 | 4.8521 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-103 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 574.76 | 0 | 355.56 | 11.54 | 207.66 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-104 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 668.82 | 0 | 414.67 | 13.38 | 240.77 | 0 | 0 | 0 | 3.2072 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-105 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 769.2 | 0 | 473.75 | 15.22 | 280.23 | 0 | 0 | 0 | 3.6641 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-106 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 862.86 | 0 | 532.86 | 17.06 | 312.94 | 0 | 0 | 0 | 4.1214 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-107 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 954.12 | 0 | 592.14 | 18.88 | 343.1 | 0 | 0 | 0 | 4.5799 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-108 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 1045.72 | 0 | 651.46 | 20.71 | 373.55 | 0 | 0 | 0 | 5.0386 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-109 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 2.2以内 | m | 1135.46 | 0 | 710.76 | 22.54 | 402.16 | 0 | 0 | 0 | 5.4973 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-110 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 2.2以上 | m | 1232.99 | 0 | 775.49 | 24.53 | 432.97 | 0 | 0 | 0 | 5.998 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-111 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 1.0以内 | m | 753.2 | 0 | 462.13 | 11.56 | 279.51 | 0 | 0 | 0 | 3.5743 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-112 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 1.2以内 | m | 875.3 | 0 | 543.26 | 13.39 | 318.65 | 0 | 0 | 0 | 4.2018 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-113 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 1.4以内 | m | 1005.73 | 0 | 624.39 | 15.23 | 366.11 | 0 | 0 | 0 | 4.8294 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-114 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 1.6以内 | m | 1126.89 | 0 | 704 | 17.06 | 405.83 | 0 | 0 | 0 | 5.4451 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-115 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 1.8以内 | m | 1246.51 | 0 | 782.13 | 18.88 | 445.5 | 0 | 0 | 0 | 6.0493 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-116 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 2.0以内 | m | 1366.52 | 0 | 860.29 | 20.71 | 485.52 | 0 | 0 | 0 | 6.6538 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-117 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 2.2以内 | m | 1484.75 | 0 | 938.36 | 22.54 | 523.85 | 0 | 0 | 0 | 7.2577 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-118 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以上 孔径（m） 2.2以上 | m | 1613.3 | 0 | 1023.51 | 24.53 | 565.26 | 0 | 0 | 0 | 7.9164 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-119 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深20m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 1353.57 | 0 | 707.51 | 22.94 | 623.12 | 0 | 0 | 0 | 5.4721 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-120 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深20m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 1560.77 | 0 | 815.32 | 26.6 | 718.85 | 0 | 0 | 0 | 6.3059 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-121 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深20m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 1790.21 | 0 | 922.98 | 30.26 | 836.97 | 0 | 0 | 0 | 7.1386 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-122 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深20m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 2004.83 | 0 | 1035.53 | 33.98 | 935.32 | 0 | 0 | 0 | 8.0092 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-123 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深20m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 2223.22 | 0 | 1153.02 | 37.76 | 1032.44 | 0 | 0 | 0 | 8.9179 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-124 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深20m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 2441.92 | 0 | 1270.43 | 41.54 | 1129.95 | 0 | 0 | 0 | 9.8259 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-125 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深20m以内 孔径（m） 2.2以内 | m | 2657.8 | 0 | 1387.81 | 45.32 | 1224.67 | 0 | 0 | 0 | 10.734 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-126 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深20m以内 孔径（m） 2.2以上 | m | 2893.07 | 0 | 1516.05 | 49.45 | 1327.57 | 0 | 0 | 0 | 11.7261 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-127 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 1686.87 | 0 | 868.37 | 22.94 | 795.56 | 0 | 0 | 0 | 6.7163 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-128 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 1922.75 | 0 | 1017.58 | 26.6 | 878.57 | 0 | 0 | 0 | 7.8703 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-129 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 2182.71 | 0 | 1166.8 | 30.26 | 985.65 | 0 | 0 | 0 | 9.0245 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-130 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 2422.96 | 0 | 1315.92 | 33.98 | 1073.06 | 0 | 0 | 0 | 10.178 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-131 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 2672.12 | 0 | 1465.08 | 37.76 | 1169.28 | 0 | 0 | 0 | 11.3315 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-132 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 2922.7 | 0 | 1614.11 | 41.54 | 1267.05 | 0 | 0 | 0 | 12.4843 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-133 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 2.2以内 | m | 3173.71 | 0 | 1763.27 | 45.32 | 1365.12 | 0 | 0 | 0 | 13.6378 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-134 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 2.2以上 | m | 3446.65 | 0 | 1926.22 | 49.45 | 1470.98 | 0 | 0 | 0 | 14.898 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-135 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以上 孔径（m） 1.0以内 | m | 2355.55 | 0 | 1216.7 | 22.94 | 1115.91 | 0 | 0 | 0 | 9.4104 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-136 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以上 孔径（m） 1.2以内 | m | 2672.21 | 0 | 1415.92 | 26.6 | 1229.69 | 0 | 0 | 0 | 10.9514 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-137 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以上 孔径（m） 1.4以内 | m | 3020.57 | 0 | 1615.02 | 30.26 | 1375.29 | 0 | 0 | 0 | 12.4913 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-138 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以上 孔径（m） 1.6以内 | m | 3339.51 | 0 | 1817.49 | 33.98 | 1488.04 | 0 | 0 | 0 | 14.0572 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-139 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以上 孔径（m） 1.8以内 | m | 3655.83 | 0 | 2023.46 | 37.76 | 1594.61 | 0 | 0 | 0 | 15.6503 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-140 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以上 孔径（m） 2.0以内 | m | 3986.14 | 0 | 2229.2 | 41.54 | 1715.4 | 0 | 0 | 0 | 17.2416 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-141 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以上 孔径（m） 2.2以内 | m | 4289.88 | 0 | 2435.09 | 45.32 | 1809.47 | 0 | 0 | 0 | 18.8341 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-142 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以上 孔径（m） 2.2以上 | m | 4618.38 | 0 | 2659.99 | 49.45 | 1908.94 | 0 | 0 | 0 | 20.5736 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-143 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深20m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 1823.09 | 0 | 848.85 | 22.94 | 951.3 | 0 | 0 | 0 | 6.6944 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-144 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深20m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 2108.01 | 0 | 975.84 | 26.6 | 1105.57 | 0 | 0 | 0 | 7.6946 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-145 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深20m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 2566.15 | 0 | 1157.96 | 30.26 | 1377.93 | 0 | 0 | 0 | 9.1615 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-146 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深20m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 3046.6 | 0 | 1357.42 | 33.98 | 1655.2 | 0 | 0 | 0 | 10.7735 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-147 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深20m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 3569.95 | 0 | 1576.16 | 37.76 | 1956.03 | 0 | 0 | 0 | 12.5421 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-148 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深20m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 4136.33 | 0 | 1807.46 | 41.54 | 2287.33 | 0 | 0 | 0 | 14.4185 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-149 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深20m以内 孔径（m） 2.2以内 | m | 4732.53 | 0 | 2052.02 | 45.32 | 2635.19 | 0 | 0 | 0 | 16.4075 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-150 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深20m以内 孔径（m） 2.2以上 | m | 5426.87 | 0 | 2329.96 | 49.45 | 3047.46 | 0 | 0 | 0 | 18.673 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-151 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 2148.27 | 0 | 1001.59 | 22.94 | 1123.74 | 0 | 0 | 0 | 7.8759 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-152 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 2459.88 | 0 | 1168 | 26.6 | 1265.28 | 0 | 0 | 0 | 9.1809 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-153 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 2944.67 | 0 | 1389.62 | 30.26 | 1524.79 | 0 | 0 | 0 | 10.9533 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-154 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 3451.44 | 0 | 1624.43 | 33.98 | 1793.03 | 0 | 0 | 0 | 12.8378 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-155 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 4004.56 | 0 | 1872.62 | 37.76 | 2094.18 | 0 | 0 | 0 | 14.8351 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-156 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 4599.56 | 0 | 2133.96 | 41.54 | 2424.06 | 0 | 0 | 0 | 16.944 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-157 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 2.2以内 | m | 5224.11 | 0 | 2408.75 | 45.32 | 2770.04 | 0 | 0 | 0 | 19.1664 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-158 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 2.2以上 | m | 5948.26 | 0 | 2719.23 | 49.45 | 3179.58 | 0 | 0 | 0 | 21.6826 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-159 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以上 孔径（m） 1.0以内 | m | 2799.61 | 0 | 1332.57 | 22.94 | 1444.1 | 0 | 0 | 0 | 10.4358 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-160 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以上 孔径（m） 1.2以内 | m | 3189.44 | 0 | 1546.44 | 26.6 | 1616.4 | 0 | 0 | 0 | 12.108 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-161 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以上 孔径（m） 1.4以内 | m | 3761.21 | 0 | 1815.41 | 30.26 | 1915.54 | 0 | 0 | 0 | 14.2467 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-162 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以上 孔径（m） 1.6以内 | m | 4340.96 | 0 | 2100.98 | 33.98 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 16.5235 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-163 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以上 孔径（m） 1.8以内 | m | 4960.09 | 0 | 2403.03 | 37.76 | 2519.3 | 0 | 0 | 0 | 18.9375 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-164 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以上 孔径（m） 2.0以内 | m | 5630.56 | 0 | 2718.28 | 41.54 | 2870.74 | 0 | 0 | 0 | 21.4633 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-165 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以上 孔径（m） 2.2以内 | m | 6311.76 | 0 | 3046.99 | 45.32 | 3219.45 | 0 | 0 | 0 | 24.103 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-166 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以上 孔径（m） 2.2以上 | m | 7095.3 | 0 | 3415.73 | 49.45 | 3630.12 | 0 | 0 | 0 | 27.0694 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-167 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 冻土 孔深10m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 575.8 | 0 | 170.12 | 0 | 405.68 | 0 | 0 | 0 | 1.458 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-168 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 冻土 孔深10m以内 孔径（m） 1.5以内 | m | 863.39 | 0 | 260.5 | 0 | 602.89 | 0 | 0 | 0 | 2.232 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-169 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 冻土 孔深10m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 1171.54 | 0 | 365 | 0 | 806.54 | 0 | 0 | 0 | 3.105 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-170 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 冻土 孔深10m以上 孔径（m） 1.0以内 | m | 655.74 | 0 | 212.17 | 0 | 443.57 | 0 | 0 | 0 | 1.818 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-171 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 冻土 孔深10m以上 孔径（m） 1.5以内 | m | 936.42 | 0 | 296.77 | 0 | 639.65 | 0 | 0 | 0 | 2.538 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305010000 | XZYX3-172 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 冻土 孔深10m以上 孔径（m） 2.0以内 | m | 1251.17 | 0 | 406.13 | 0 | 845.04 | 0 | 0 | 0 | 3.447 |  | 工作内容：准备，钻台、钻架、护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，成孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0305020000 | XZYX3-173 | 钻孔灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 混凝土搅拌及浇制 孔深（m） 10以内 | m³ | 310.17 | 0 | 264.22 | 10.11 | 35.84 | 0 | 0 | 0 | 2.0393 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，导管及漏斗装拆，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0305020000 | XZYX3-174 | 钻孔灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 混凝土搅拌及浇制 孔深（m） 20以内 | m³ | 277.78 | 0 | 241.09 | 8.25 | 28.44 | 0 | 0 | 0 | 1.8604 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，导管及漏斗装拆，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0305020000 | XZYX3-175 | 钻孔灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 混凝土搅拌及浇制 孔深（m） 30以内 | m³ | 253.18 | 0 | 219.5 | 6.51 | 27.17 | 0 | 0 | 0 | 1.6934 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，导管及漏斗装拆，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0305020000 | XZYX3-176 | 钻孔灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 混凝土搅拌及浇制 孔深（m） 30以上 | m³ | 238.3 | 0 | 210.81 | 4.84 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 1.626 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，导管及漏斗装拆，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0305020000 | XZYX3-177 | 钻孔灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 商品混凝土浇制 孔深（m） 10以内 | m³ | 210.87 | 0 | 173.16 | 8.2 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 1.335 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，导管及漏斗装拆，混凝土浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水等。
0305020000 | XZYX3-178 | 钻孔灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 商品混凝土浇制 孔深（m） 20以内 | m³ | 196.13 | 0 | 166.4 | 6.56 | 23.17 | 0 | 0 | 0 | 1.2827 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，导管及漏斗装拆，混凝土浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水等。
0305020000 | XZYX3-179 | 钻孔灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 商品混凝土浇制 孔深（m） 30以内 | m³ | 170.86 | 0 | 142.56 | 5.96 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，导管及漏斗装拆，混凝土浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水等。
0305020000 | XZYX3-180 | 钻孔灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 商品混凝土浇制 孔深（m） 30以上 | m³ | 162.41 | 0 | 138.91 | 4.46 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，导管及漏斗装拆，混凝土浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水等。
0305020000 | XZYX3-181 | 钻孔灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 裹体灌注桩商品混凝土浇制 孔深（m） 10以内 | m³ | 239.63 | 0 | 184.31 | 7.69 | 47.63 | 0 | 0 | 0 | 1.4307 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，裹体吊装，导管及漏斗装拆，混凝土浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、配重材料、水、裹体材料等。
0305020000 | XZYX3-182 | 钻孔灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 裹体灌注桩商品混凝土浇制 孔深（m） 20以内 | m³ | 225.74 | 0 | 177.09 | 6.26 | 42.39 | 0 | 0 | 0 | 1.3745 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，裹体吊装，导管及漏斗装拆，混凝土浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、配重材料、水、裹体材料等。
0305020000 | XZYX3-183 | 钻孔灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 裹体灌注桩商品混凝土浇制 孔深（m） 30以内 | m³ | 196.96 | 0 | 151.69 | 5.72 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 1.1767 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，裹体吊装，导管及漏斗装拆，混凝土浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、配重材料、水、裹体材料等。
0305020000 | XZYX3-184 | 钻孔灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 裹体灌注桩商品混凝土浇制 孔深（m） 30以上 | m³ | 189.24 | 0 | 147.79 | 4.29 | 37.16 | 0 | 0 | 0 | 1.1462 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，裹体吊装，导管及漏斗装拆，混凝土浇灌，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、配重材料、水、裹体材料等。
0305030000 | XZYX3-185 | 钻孔灌注桩基础 凿桩头 桩径（m） 0.8以内 | 个 | 60.66 | 0 | 56.34 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0.4769 |  | 工作内容：凿桩头，钢筋修整，清理现场，工器具移运等。
0305030000 | XZYX3-186 | 钻孔灌注桩基础 凿桩头 桩径（m） 0.8以上 | 个 | 168.52 | 0 | 156.48 | 0 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 1.3247 |  | 工作内容：凿桩头，钢筋修整，清理现场，工器具移运等。
0306000000 | XZYX3-187 | 树根桩基础 树根桩 | m³ | 1050.53 | 0 | 494.44 | 25.63 | 530.46 | 0 | 0 | 0 | 3.8199 |  | 工作内容：机具就（退）位，钻孔，供水，清孔，注浆管安装，填骨料，压注浆，二次注浆，拔管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水等。
0307000000 | XZYX3-188 | 钢管桩基础 钢管桩 桩长（m） 10以内 | 根 | 5967.97 | 0 | 1061.61 | 1563.29 | 3343.07 | 0 | 0 | 0 | 7.4085 |  | 工作内容：测量，放桩位线，准备打桩机械，桩架场地平整，堆放，配合打桩，打桩，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢管桩。
0307000000 | XZYX3-189 | 钢管桩基础 钢管桩 桩长（m） 10以上 | 根 | 7025.48 | 0 | 1346.8 | 2001.25 | 3677.43 | 0 | 0 | 0 | 9.3987 |  | 工作内容：测量，放桩位线，准备打桩机械，桩架场地平整，堆放，配合打桩，打桩，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢管桩。
0308000000 | XZYX3-190 | 挖孔基础护壁 现浇护壁 无筋 | m³ | 600.33 | 0 | 455.5 | 130.82 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 3.3769 |  | 工作内容：现浇混凝土护壁：模板安装及拆除，砂石筛洗，混凝土搅拌、浇制，捣固，养护，清理现场，工器具移运等。 预制护壁：预制护壁安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水、混凝土预制件等。
0308000000 | XZYX3-191 | 挖孔基础护壁 现浇护壁 有筋 | m³ | 877.97 | 0 | 527.98 | 154.37 | 195.62 | 0 | 0 | 0 | 3.9068 |  | 工作内容：现浇混凝土护壁：模板安装及拆除，砂石筛洗，混凝土搅拌、浇制，捣固，养护，清理现场，工器具移运等。 预制护壁：预制护壁安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水、混凝土预制件等。
0308000000 | XZYX3-192 | 挖孔基础护壁 预制护壁 | m³ | 442.35 | 0 | 238.9 | 0 | 203.45 | 0 | 0 | 0 | 1.7711 |  | 工作内容：现浇混凝土护壁：模板安装及拆除，砂石筛洗，混凝土搅拌、浇制，捣固，养护，清理现场，工器具移运等。 预制护壁：预制护壁安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水、混凝土预制件等。
0309010000 | XZYX3-193 | 混凝土基础防护 混凝土基础防腐 沥青 | m² | 5.83 | 0 | 4.37 | 1 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.037 |  | 工作内容：基础表面除垢、清洗，涂刷防腐材料，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0309010000 | XZYX3-194 | 混凝土基础防护 混凝土基础防腐 特殊材料 | m² | 6.74 | 0 | 6.28 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.0532 |  | 工作内容：基础表面除垢、清洗，涂刷防腐材料，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0309020000 | XZYX3-195 | 混凝土基础防护 混凝土基础阴极保护 镁合金阳极安装 | 套 | 229.95 | 0 | 199.78 | 26.87 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3674 |  | 工作内容：材料移运，外观检查，埋设镁合金阳极，测试桩，参比电极，放热焊接，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料镁合金阳极、测试桩、参比电极等。
0309020000 | XZYX3-196 | 混凝土基础防护 混凝土基础阴极保护 测试桩及参比电极安装 | 处 | 332.09 | 0 | 299.71 | 28.24 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 2.0513 |  | 工作内容：材料移运，外观检查，埋设镁合金阳极，测试桩，参比电极，放热焊接，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料镁合金阳极、测试桩、参比电极等。
0310000000 | XZYX3-197 | 拉线棒防腐 沥青清漆防腐（m） 4以内 | 根 | 5.8 | 0 | 2.61 | 1.56 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0.0221 |  | 工作内容：沥青清漆防腐：表面除垢，涂刷二遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 三油二麻沥青防腐：表面除垢，溶化沥青，缠绕二遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。
0310000000 | XZYX3-198 | 拉线棒防腐 沥青清漆防腐（m） 4以上 | 根 | 8.55 | 0 | 3.27 | 3.93 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.0276 |  | 工作内容：沥青清漆防腐：表面除垢，涂刷二遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 三油二麻沥青防腐：表面除垢，溶化沥青，缠绕二遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。
0310000000 | XZYX3-199 | 拉线棒防腐 三油二麻沥青防腐（m） 4以内 | 根 | 29.01 | 0 | 10.79 | 16.41 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0.0912 |  | 工作内容：沥青清漆防腐：表面除垢，涂刷二遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 三油二麻沥青防腐：表面除垢，溶化沥青，缠绕二遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。
0310000000 | XZYX3-200 | 拉线棒防腐 三油二麻沥青防腐（m） 4以上 | 根 | 52.48 | 0 | 14.33 | 36.52 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0.1213 |  | 工作内容：沥青清漆防腐：表面除垢，涂刷二遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 三油二麻沥青防腐：表面除垢，溶化沥青，缠绕二遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。
0311000000 | XZYX3-201 | 混凝土杆根部防腐 沥青清漆防腐 杆高（m） 10 | 根 | 14.32 | 0 | 7.94 | 5.17 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0.0578 |  | 工作内容：表面除垢，清洗，涂刷二遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。
0311000000 | XZYX3-202 | 混凝土杆根部防腐 沥青清漆防腐 杆高（m） 12 | 根 | 17.18 | 0 | 9.53 | 6.21 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.0694 |  | 工作内容：表面除垢，清洗，涂刷二遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。
0311000000 | XZYX3-203 | 混凝土杆根部防腐 沥青清漆防腐 杆高（m） 15 | 根 | 20.92 | 0 | 11.35 | 7.76 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0.0827 |  | 工作内容：表面除垢，清洗，涂刷二遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。
0311000000 | XZYX3-204 | 混凝土杆根部防腐 沥青清漆防腐 杆高（m） 18 | 根 | 25.15 | 0 | 13.61 | 9.31 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0.0991 |  | 工作内容：表面除垢，清洗，涂刷二遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。
0311000000 | XZYX3-205 | 混凝土杆根部防腐 三油两布环氧沥青漆防腐 杆高（m） 10 | 根 | 68.41 | 0 | 23.84 | 40.94 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0.1736 |  | 工作内容：表面除垢，清洗，每层依次涂刷沥青漆，缠绕两遍玻璃丝布，清理现场，工器具移运等。
0311000000 | XZYX3-206 | 混凝土杆根部防腐 三油两布环氧沥青漆防腐 杆高（m） 12 | 根 | 81.36 | 0 | 28.64 | 48.35 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0.2085 |  | 工作内容：表面除垢，清洗，每层依次涂刷沥青漆，缠绕两遍玻璃丝布，清理现场，工器具移运等。
0311000000 | XZYX3-207 | 混凝土杆根部防腐 三油两布环氧沥青漆防腐 杆高（m） 15 | 根 | 103.99 | 0 | 35.83 | 62.72 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0.2609 |  | 工作内容：表面除垢，清洗，每层依次涂刷沥青漆，缠绕两遍玻璃丝布，清理现场，工器具移运等。
0311000000 | XZYX3-208 | 混凝土杆根部防腐 三油两布环氧沥青漆防腐 杆高（m） 18 | 根 | 130.83 | 0 | 42.96 | 81.22 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0.3129 |  | 工作内容：表面除垢，清洗，每层依次涂刷沥青漆，缠绕两遍玻璃丝布，清理现场，工器具移运等。
0312010000 | XZYX3-209 | 接地安装及测量 接地体加工及制作 | t | 406.98 | 0 | 273.42 | 6.03 | 127.53 | 0 | 0 | 0 | 1.8714 |  | 工作内容：接地体截割，焊接，加工制作，整理，捆扎等。 注释：未计价材料接地钢材。
0312020000 | XZYX3-210 | 接地安装及测量 一般接地体安装 垂直接地体安装 土 | 根 | 19.69 | 0 | 18.34 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1629 |  | 工作内容：垂直接地体（钢管、角钢）入土及安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地钢材。
0312020000 | XZYX3-211 | 接地安装及测量 一般接地体安装 垂直接地体安装 砂石土 | 根 | 28.46 | 0 | 26.65 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0.2368 |  | 工作内容：垂直接地体（钢管、角钢）入土及安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地钢材。
0312020000 | XZYX3-212 | 接地安装及测量 一般接地体安装 水平接地体敷设 | m | 0.7 | 0 | 0.62 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 |  | 工作内容：水平接地体敷设，降阻剂拌合，缠包后敷设，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地材料、降阻剂、拌合材料等。
0312020000 | XZYX3-213 | 接地安装及测量 一般接地体安装 加降阻剂水平接地体敷设 | m | 2.68 | 0 | 2.46 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.0218 |  | 工作内容：水平接地体敷设，降阻剂拌合，缠包后敷设，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地材料、降阻剂、拌合材料等。
0312030000 | XZYX3-214 | 接地安装及测量 铜覆钢接地体安装 垂直接地体安装 | 根 | 272.6 | 0 | 232.29 | 1.74 | 38.57 | 0 | 0 | 0 | 1.7516 |  | 工作内容：垂直接地体安装：钻孔，垂直接地体安装，降阻材料填充，清理现场，工器具移运等。 水平接地体敷设：水平接地体展开敷设，放热焊接，防腐处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料铜覆钢、防腐材料、降阻材料等。
0312030000 | XZYX3-215 | 接地安装及测量 铜覆钢接地体安装 水平接地体敷设 | m | 23.9 | 0 | 23.79 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 |  | 工作内容：垂直接地体安装：钻孔，垂直接地体安装，降阻材料填充，清理现场，工器具移运等。 水平接地体敷设：水平接地体展开敷设，放热焊接，防腐处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料铜覆钢、防腐材料、降阻材料等。
0312040000 | XZYX3-216 | 接地安装及测量 非开挖敷设接地体 土 | m | 64.13 | 0 | 26.39 | 0.28 | 37.46 | 0 | 0 | 0 | 0.2194 |  | 工作内容：准备，场地平整，设备就（退）位，测量定位，泥浆池挖、填，钻孔，供水，接地槽开挖，接地回牵敷设，接地焊接，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地材料、水等。
0312040000 | XZYX3-217 | 接地安装及测量 非开挖敷设接地体 软质岩 | m | 86.81 | 0 | 33.8 | 0.32 | 52.69 | 0 | 0 | 0 | 0.2822 |  | 工作内容：准备，场地平整，设备就（退）位，测量定位，泥浆池挖、填，钻孔，供水，接地槽开挖，接地回牵敷设，接地焊接，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地材料、水等。
0312050000 | XZYX3-218 | 接地安装及测量 接地电阻测量及其他 混凝土杆高空接地引下线安装 | 根 | 64.54 | 0 | 28.71 | 14.25 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1825 |  | 工作内容：混凝土杆高空接地引下线安装：接地体连接高空引下线的安装，清理现场，工器具移运等。 接地环安装：接地环固定安装，清理现场，工器具移运等。 接地模块安装：接地模块安装，清理现场，工器具移运等。 接地电阻测量：接地电阻测定，记录，出具报告，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地引下线、固定抱箍、螺栓、接地环、接地模块等。
0312050000 | XZYX3-219 | 接地安装及测量 接地电阻测量及其他 接地环安装 | 组 | 20.89 | 0 | 17.31 | 0.7 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0.1166 |  | 工作内容：混凝土杆高空接地引下线安装：接地体连接高空引下线的安装，清理现场，工器具移运等。 接地环安装：接地环固定安装，清理现场，工器具移运等。 接地模块安装：接地模块安装，清理现场，工器具移运等。 接地电阻测量：接地电阻测定，记录，出具报告，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地引下线、固定抱箍、螺栓、接地环、接地模块等。
0312050000 | XZYX3-220 | 接地安装及测量 接地电阻测量及其他 接地模块安装 | 块 | 27.53 | 0 | 24.69 | 0.7 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.2193 |  | 工作内容：混凝土杆高空接地引下线安装：接地体连接高空引下线的安装，清理现场，工器具移运等。 接地环安装：接地环固定安装，清理现场，工器具移运等。 接地模块安装：接地模块安装，清理现场，工器具移运等。 接地电阻测量：接地电阻测定，记录，出具报告，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地引下线、固定抱箍、螺栓、接地环、接地模块等。
0312050000 | XZYX3-221 | 接地安装及测量 接地电阻测量及其他 接地电阻测量 | 基 | 89.44 | 0 | 39.83 | 0 | 49.61 | 0 | 0 | 0 | 0.253 |  | 工作内容：混凝土杆高空接地引下线安装：接地体连接高空引下线的安装，清理现场，工器具移运等。 接地环安装：接地环固定安装，清理现场，工器具移运等。 接地模块安装：接地模块安装，清理现场，工器具移运等。 接地电阻测量：接地电阻测定，记录，出具报告，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地引下线、固定抱箍、螺栓、接地环、接地模块等。
0313000000 | XZYX3-222 | 基础防冻融 热棒安装 | m | 88.01 | 0 | 17.84 | 1.49 | 68.68 | 0 | 0 | 0 | 0.162 |  | 工作内容：热棒安装:定位，钻孔，热棒吊装，回填，清理现场，工器具移运等。 渣油混粗砂:混凝土基础表面清洗除垢，搅拌调制渣油混粗砂，抹面，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料热棒、渣油、粗砂等。
0313000000 | XZYX3-223 | 基础防冻融 渣油混粗砂 | m² | 20.03 | 0 | 10.73 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.072 |  | 工作内容：热棒安装:定位，钻孔，热棒吊装，回填，清理现场，工器具移运等。 渣油混粗砂:混凝土基础表面清洗除垢，搅拌调制渣油混粗砂，抹面，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料热棒、渣油、粗砂等。
0401000000 | XZYX4-1 | 混凝土杆组立 单杆 整根式 无套筒（m） 13以内 | 基 | 577.38 | 0 | 339.64 | 40.87 | 196.87 | 0 | 0 | 0 | 2.4156 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件（横担）连接、组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | XZYX4-2 | 混凝土杆组立 单杆 整根式 无套筒（m） 13以上 | 基 | 693.86 | 0 | 416.32 | 5.56 | 271.98 | 0 | 0 | 0 | 2.961 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件（横担）连接、组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | XZYX4-3 | 混凝土杆组立 单杆 整根式 有套筒 | 基 | 709.99 | 0 | 481.22 | 5.56 | 223.21 | 0 | 0 | 0 | 3.4226 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件（横担）连接、组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | XZYX4-4 | 混凝土杆组立 混凝土方杆（m） 15以内 | 基 | 843.55 | 0 | 490.8 | 6.84 | 345.91 | 0 | 0 | 0 | 3.9483 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件（横担）连接，组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | XZYX4-5 | 混凝土杆组立 混凝土方杆（m） 15以上 | 基 | 960.28 | 0 | 543.92 | 6.84 | 409.52 | 0 | 0 | 0 | 4.3168 |  | 工作内容：电杆排列支垫，构件（横担）连接，组装，补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | XZYX4-6 | 混凝土杆组立 单杆 分段式 每基重量（t） 2.5以内 | 基 | 867.32 | 0 | 518.39 | 33.74 | 315.19 | 0 | 0 | 0 | 3.6898 |  | 工作内容：地面排列、支垫，挖焊接操作坑，钢环圈焊接和焊口清理，钢圈防锈处理，杆顶头封堵，构件（横担）连接、组装，零星补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | XZYX4-7 | 混凝土杆组立 单杆 分段式 每基重量（t） 3.5以内 | 基 | 1267.14 | 0 | 771.22 | 44.52 | 451.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4895 |  | 工作内容：地面排列、支垫，挖焊接操作坑，钢环圈焊接和焊口清理，钢圈防锈处理，杆顶头封堵，构件（横担）连接、组装，零星补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | XZYX4-8 | 混凝土杆组立 单杆 分段式 每基重量（t） 3.5以上 | 基 | 1598.46 | 0 | 1015.28 | 55.62 | 527.56 | 0 | 0 | 0 | 7.2267 |  | 工作内容：地面排列、支垫，挖焊接操作坑，钢环圈焊接和焊口清理，钢圈防锈处理，杆顶头封堵，构件（横担）连接、组装，零星补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | XZYX4-9 | 混凝土杆组立 双杆 整根式 | 基 | 1330.93 | 0 | 1005.37 | 15.47 | 310.09 | 0 | 0 | 0 | 7.156 |  | 工作内容：地面排列、支垫，挖焊接操作坑，钢环圈焊接和焊口清理，钢圈防锈处理，杆顶头封堵，构件（横担）连接、组装，零星补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | XZYX4-10 | 混凝土杆组立 双杆 分段式 每基重量（t） 5.0以内 | 基 | 1743.96 | 0 | 1117.92 | 64.97 | 561.07 | 0 | 0 | 0 | 7.957 |  | 工作内容：地面排列、支垫，挖焊接操作坑，钢环圈焊接和焊口清理，钢圈防锈处理，杆顶头封堵，构件（横担）连接、组装，零星补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | XZYX4-11 | 混凝土杆组立 双杆 分段式 每基重量（t） 6.0以内 | 基 | 2070.11 | 0 | 1388.33 | 66.74 | 615.04 | 0 | 0 | 0 | 9.8818 |  | 工作内容：地面排列、支垫，挖焊接操作坑，钢环圈焊接和焊口清理，钢圈防锈处理，杆顶头封堵，构件（横担）连接、组装，零星补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | XZYX4-12 | 混凝土杆组立 双杆 分段式 每基重量（t） 8.0以内 | 基 | 3059.6 | 0 | 2155.3 | 96.45 | 807.85 | 0 | 0 | 0 | 15.3411 |  | 工作内容：地面排列、支垫，挖焊接操作坑，钢环圈焊接和焊口清理，钢圈防锈处理，杆顶头封堵，构件（横担）连接、组装，零星补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | XZYX4-13 | 混凝土杆组立 双杆 分段式 每基重量（t） 10.0以内 | 基 | 3647.13 | 0 | 2660.02 | 104.97 | 882.14 | 0 | 0 | 0 | 18.9337 |  | 工作内容：地面排列、支垫，挖焊接操作坑，钢环圈焊接和焊口清理，钢圈防锈处理，杆顶头封堵，构件（横担）连接、组装，零星补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | XZYX4-14 | 混凝土杆组立 双杆 分段式 每基重量（t） 13.0以内 | 基 | 5090.09 | 0 | 3546.65 | 196.81 | 1346.63 | 0 | 0 | 0 | 25.2445 |  | 工作内容：地面排列、支垫，挖焊接操作坑，钢环圈焊接和焊口清理，钢圈防锈处理，杆顶头封堵，构件（横担）连接、组装，零星补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0401000000 | XZYX4-15 | 混凝土杆组立 双杆 分段式 每基重量（t） 13.0以上 | 基 | 6126.31 | 0 | 4384.81 | 204.23 | 1537.27 | 0 | 0 | 0 | 31.2103 |  | 工作内容：地面排列、支垫，挖焊接操作坑，钢环圈焊接和焊口清理，钢圈防锈处理，杆顶头封堵，构件（横担）连接、组装，零星补刷油漆，立杆准备，立杆和调正，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0402000000 | XZYX4-16 | 机械钻孔混凝土杆组立 I-IV类土 杆高（m） 10以内 | 基 | 256.45 | 0 | 81.82 | 5.18 | 169.45 | 0 | 0 | 0 | 0.6335 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，构件（横担）连接、爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | XZYX4-17 | 机械钻孔混凝土杆组立 I-IV类土 杆高（m） 12以内 | 基 | 259.06 | 0 | 84.43 | 5.18 | 169.45 | 0 | 0 | 0 | 0.6534 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，构件（横担）连接、爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | XZYX4-18 | 机械钻孔混凝土杆组立 I-IV类土 杆高（m） 15以内 | 基 | 260.49 | 0 | 85.86 | 5.18 | 169.45 | 0 | 0 | 0 | 0.6648 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，构件（横担）连接、爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | XZYX4-19 | 机械钻孔混凝土杆组立 I-IV类土 杆高（m） 18以内 | 基 | 263.1 | 0 | 88.47 | 5.18 | 169.45 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，构件（横担）连接、爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | XZYX4-20 | 机械钻孔混凝土杆组立 极软石 杆高（m） 10以内 | 基 | 269.92 | 0 | 85.86 | 5.18 | 178.88 | 0 | 0 | 0 | 0.6648 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，构件（横担）连接、爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0402000000 | XZYX4-21 | 机械钻孔混凝土杆组立 极软石 杆高（m） 12以内 | 基 | 277.09 | 0 | 93.03 | 5.18 | 178.88 | 0 | 0 | 0 | 0.7199 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，构件（横担）连接、爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0402000000 | XZYX4-22 | 机械钻孔混凝土杆组立 极软石 杆高（m） 15以内 | 基 | 278.89 | 0 | 94.83 | 5.18 | 178.88 | 0 | 0 | 0 | 0.7339 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，构件（横担）连接、爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0402000000 | XZYX4-23 | 机械钻孔混凝土杆组立 极软石 杆高（m） 18以内 | 基 | 281.5 | 0 | 97.44 | 5.18 | 178.88 | 0 | 0 | 0 | 0.7544 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，构件（横担）连接、爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。
0403000000 | XZYX4-24 | 撑杆组立 混凝土撑杆（m） 9以内 | 基 | 329.29 | 0 | 141.2 | 3.88 | 184.21 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，抱箍安装，找正，固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍等铁附件。
0403000000 | XZYX4-25 | 撑杆组立 混凝土撑杆（m） 11以内 | 基 | 347.24 | 0 | 151.63 | 4.25 | 191.36 | 0 | 0 | 0 | 1.3166 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，抱箍安装，找正，固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍等铁附件。
0403000000 | XZYX4-26 | 撑杆组立 混凝土撑杆（m） 13以内 | 基 | 385.09 | 0 | 168.44 | 4.62 | 212.03 | 0 | 0 | 0 | 1.4584 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，抱箍安装，找正，固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍等铁附件。
0404000000 | XZYX4-27 | 钢管杆组立 单杆 整根式 每基重量（t） 3以内 | 基 | 2011.68 | 0 | 1435.83 | 300.87 | 274.98 | 0 | 0 | 0 | 9.891 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-28 | 钢管杆组立 单杆 整根式 每基重量（t） 5以内 | 基 | 1797 | 0 | 1143.23 | 38.46 | 615.31 | 0 | 0 | 0 | 7.8247 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-29 | 钢管杆组立 单杆 整根式 每基重量（t） 10以内 | 基 | 2881.89 | 0 | 1495.39 | 42.93 | 1343.57 | 0 | 0 | 0 | 10.235 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-30 | 钢管杆组立 单杆 整根式 每基重量（t） 15以内 | 基 | 4329.22 | 0 | 2095.6 | 49.39 | 2184.23 | 0 | 0 | 0 | 14.3431 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-31 | 钢管杆组立 单杆 整根式 每基重量（t） 20以内 | 基 | 5707.04 | 0 | 2634.76 | 60.54 | 3011.74 | 0 | 0 | 0 | 18.0333 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-32 | 钢管杆组立 单杆 整根式 每基重量（t） 25以内 | 基 | 7465.44 | 0 | 3326.59 | 79.56 | 4059.29 | 0 | 0 | 0 | 22.7685 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-33 | 钢管杆组立 单杆 整根式 每基重量（t） 30以内 | 基 | 9590.8 | 0 | 4018.35 | 100.32 | 5472.13 | 0 | 0 | 0 | 27.5031 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-34 | 钢管杆组立 单杆 整根式 每基重量（t） 30以上 | 基 | 11333.78 | 0 | 4486.29 | 116.04 | 6731.45 | 0 | 0 | 0 | 30.7059 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-35 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 5以内 | 基 | 1987.99 | 0 | 1269.17 | 45.42 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 8.6867 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-36 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 10以内 | 基 | 3169.51 | 0 | 1668.32 | 47.91 | 1453.28 | 0 | 0 | 0 | 11.4186 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-37 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 15以内 | 基 | 4731.99 | 0 | 2309.26 | 57.39 | 2365.34 | 0 | 0 | 0 | 15.8054 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-38 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 20以内 | 基 | 6284.02 | 0 | 2939.98 | 71.69 | 3272.35 | 0 | 0 | 0 | 20.1223 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-39 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 25以内 | 基 | 8233.44 | 0 | 3662.23 | 94.31 | 4476.9 | 0 | 0 | 0 | 25.0657 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-40 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 30以内 | 基 | 10549.53 | 0 | 4435.35 | 116.54 | 5997.64 | 0 | 0 | 0 | 30.3572 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-41 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 40以内 | 基 | 13005.81 | 0 | 5320.45 | 152.11 | 7533.25 | 0 | 0 | 0 | 36.4152 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-42 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 50以内 | 基 | 15403.74 | 0 | 5890.11 | 161.58 | 9352.05 | 0 | 0 | 0 | 40.3142 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-43 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 60以内 | 基 | 18414.91 | 0 | 6642.94 | 185.35 | 11586.62 | 0 | 0 | 0 | 45.4668 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-44 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 90以内 | 基 | 21115.73 | 0 | 6917.49 | 194.54 | 14003.7 | 0 | 0 | 0 | 47.3459 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-45 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 120以内 | 基 | 30032.08 | 0 | 8162.63 | 222.22 | 21647.23 | 0 | 0 | 0 | 55.8682 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-46 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 150以内 | 基 | 38629.5 | 0 | 9631.89 | 224.11 | 28773.5 | 0 | 0 | 0 | 65.9243 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0404000000 | XZYX4-47 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 150以上 | 基 | 45564.57 | 0 | 11365.72 | 246.73 | 33952.12 | 0 | 0 | 0 | 77.7913 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，零星补刷油漆，立杆准备，吊装和调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-48 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 100以内 | t | 1707.23 | 0 | 1506.1 | 17.75 | 183.38 | 0 | 0 | 0 | 10.3081 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-49 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 1407.75 | 0 | 1241.83 | 14.72 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 8.4996 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-50 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 300以内 | t | 1208.44 | 0 | 1066.11 | 12.52 | 129.81 | 0 | 0 | 0 | 7.2969 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-51 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 1021.43 | 0 | 901.13 | 10.53 | 109.77 | 0 | 0 | 0 | 6.1676 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-52 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 400以上 | t | 887.74 | 0 | 783.44 | 8.88 | 95.42 | 0 | 0 | 0 | 5.3622 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-53 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 100以内 | t | 1490.27 | 0 | 1314.65 | 15.5 | 160.12 | 0 | 0 | 0 | 8.9979 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-54 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 1124.55 | 0 | 992.2 | 11.55 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 6.7908 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-55 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 300以内 | t | 1014.93 | 0 | 895.42 | 10.51 | 109 | 0 | 0 | 0 | 6.1286 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-56 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 930.62 | 0 | 821.12 | 9.55 | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 5.6201 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-57 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 400以上 | t | 808.46 | 0 | 713.33 | 8.29 | 86.84 | 0 | 0 | 0 | 4.8822 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-58 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 100以内 | t | 1245.19 | 0 | 1098.69 | 12.8 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 7.5199 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-59 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 976.27 | 0 | 841.75 | 7.9 | 126.62 | 0 | 0 | 0 | 5.7615 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-60 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 300以内 | t | 919.58 | 0 | 792.67 | 7.61 | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 5.4256 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-61 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 862.61 | 0 | 743.74 | 6.95 | 111.92 | 0 | 0 | 0 | 5.0906 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-62 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 836.51 | 0 | 721.15 | 6.72 | 108.64 | 0 | 0 | 0 | 4.9358 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-63 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 814.63 | 0 | 702.16 | 6.68 | 105.79 | 0 | 0 | 0 | 4.806 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-64 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 789.68 | 0 | 680.64 | 6.63 | 102.41 | 0 | 0 | 0 | 4.6587 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-65 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 1600以上 | t | 762.51 | 0 | 656.9 | 6.58 | 99.03 | 0 | 0 | 0 | 4.496 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-66 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 906.45 | 0 | 774.35 | 7.91 | 124.19 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-67 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 300以内 | t | 874.44 | 0 | 746.94 | 7.67 | 119.83 | 0 | 0 | 0 | 5.1124 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-68 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 833.92 | 0 | 712.37 | 7.24 | 114.31 | 0 | 0 | 0 | 4.8758 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-69 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 817.9 | 0 | 698.67 | 7.21 | 112.02 | 0 | 0 | 0 | 4.782 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-70 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 805.64 | 0 | 688.41 | 6.82 | 110.41 | 0 | 0 | 0 | 4.7118 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-71 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 796.53 | 0 | 680.54 | 6.81 | 109.18 | 0 | 0 | 0 | 4.6578 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-72 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 1600以上 | t | 769.49 | 0 | 657.5 | 6.58 | 105.41 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-73 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 1477.21 | 0 | 1221.76 | 70.04 | 185.41 | 0 | 0 | 0 | 8.3622 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-74 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 1320.6 | 0 | 1092.28 | 62.57 | 165.75 | 0 | 0 | 0 | 7.476 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-75 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 1182.03 | 0 | 977.52 | 56.14 | 148.37 | 0 | 0 | 0 | 6.6904 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-76 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 1002.64 | 0 | 829.42 | 47.42 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 5.6769 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-77 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 989.52 | 0 | 818.35 | 46.97 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 5.601 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-78 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 2400以上 | t | 974.65 | 0 | 806.22 | 46.14 | 122.29 | 0 | 0 | 0 | 5.518 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-79 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 1580.91 | 0 | 1092.52 | 134.75 | 353.64 | 0 | 0 | 0 | 7.4777 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-80 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 1432.91 | 0 | 990.09 | 121.77 | 321.05 | 0 | 0 | 0 | 6.7765 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-81 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 1252.35 | 0 | 864.61 | 106.4 | 281.34 | 0 | 0 | 0 | 5.9177 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-82 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 1229.54 | 0 | 848.21 | 104.48 | 276.85 | 0 | 0 | 0 | 5.8054 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-83 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 3600以内 | t | 1199.53 | 0 | 829.03 | 102.17 | 268.33 | 0 | 0 | 0 | 5.6742 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-84 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 3600以上 | t | 1184.09 | 0 | 818.56 | 100.57 | 264.96 | 0 | 0 | 0 | 5.6025 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-85 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 1646.21 | 0 | 1138.06 | 140.15 | 368 | 0 | 0 | 0 | 7.7894 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-86 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 1492.46 | 0 | 1031.33 | 126.9 | 334.23 | 0 | 0 | 0 | 7.0587 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-87 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 1345.84 | 0 | 929.7 | 114.32 | 301.82 | 0 | 0 | 0 | 6.3632 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-88 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 1306.61 | 0 | 902.35 | 111 | 293.26 | 0 | 0 | 0 | 6.176 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-89 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 3600以内 | t | 1275.52 | 0 | 881.95 | 108.55 | 285.02 | 0 | 0 | 0 | 6.0364 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-90 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 3600以上 | t | 1259.42 | 0 | 870.81 | 107.06 | 281.55 | 0 | 0 | 0 | 5.9601 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-91 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高120m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 1479.19 | 0 | 1022.29 | 125.67 | 331.23 | 0 | 0 | 0 | 6.9968 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-92 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高120m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 1430.94 | 0 | 988.67 | 121.61 | 320.66 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-93 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高120m以内 每米塔重（kg） 2400以上 | t | 1405.83 | 0 | 971.59 | 119.08 | 315.16 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-94 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高130m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 1746.71 | 0 | 1226.65 | 156.15 | 363.91 | 0 | 0 | 0 | 8.3957 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-95 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高130m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 1717.82 | 0 | 1206.34 | 153.61 | 357.87 | 0 | 0 | 0 | 8.2567 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-96 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高130m以内 每米塔重（kg） 2400以上 | t | 1659.89 | 0 | 1165.46 | 148.33 | 346.1 | 0 | 0 | 0 | 7.9768 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-97 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高140m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 2090.16 | 0 | 1468.83 | 187.06 | 434.27 | 0 | 0 | 0 | 10.0533 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-98 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高140m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 2032.92 | 0 | 1428.43 | 181.84 | 422.65 | 0 | 0 | 0 | 9.7768 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-99 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高140m以内 每米塔重（kg） 2400以上 | t | 2007.19 | 0 | 1410.51 | 179.46 | 417.22 | 0 | 0 | 0 | 9.654 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-100 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高（m） 150以内 | t | 2198.93 | 0 | 1521.38 | 192.81 | 484.74 | 0 | 0 | 0 | 10.4129 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-101 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高（m） 170以内 | t | 2422.89 | 0 | 1676.23 | 212.47 | 534.19 | 0 | 0 | 0 | 11.4728 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-102 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高（m） 190以内 | t | 2649.86 | 0 | 1800.27 | 238 | 611.59 | 0 | 0 | 0 | 12.3218 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405010000 | XZYX4-103 | 铁塔组立 角钢塔组立 角钢塔 塔全高（m） 220以内 | t | 2835.87 | 0 | 1889.31 | 262.61 | 683.95 | 0 | 0 | 0 | 12.9312 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-104 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 100以内 | t | 1878.09 | 0 | 1656.75 | 19.51 | 201.83 | 0 | 0 | 0 | 11.3392 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-105 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 1548.44 | 0 | 1366.08 | 16.03 | 166.33 | 0 | 0 | 0 | 9.3501 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-106 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 300以内 | t | 1329.14 | 0 | 1172.7 | 13.59 | 142.85 | 0 | 0 | 0 | 8.0264 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-107 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 1123.5 | 0 | 991.27 | 11.55 | 120.68 | 0 | 0 | 0 | 6.7846 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-108 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 400以上 | t | 976.45 | 0 | 861.84 | 9.67 | 104.94 | 0 | 0 | 0 | 5.8988 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-109 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 100以内 | t | 1639.58 | 0 | 1446.22 | 17.2 | 176.16 | 0 | 0 | 0 | 9.8984 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-110 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 1237.1 | 0 | 1091.47 | 12.78 | 132.85 | 0 | 0 | 0 | 7.4703 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-111 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 300以内 | t | 1116.22 | 0 | 984.89 | 11.53 | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 6.7409 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-112 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 1023.71 | 0 | 903.26 | 10.54 | 109.91 | 0 | 0 | 0 | 6.1823 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-113 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 400以上 | t | 889.14 | 0 | 784.75 | 8.88 | 95.51 | 0 | 0 | 0 | 5.3711 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-114 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 100以内 | t | 1369.78 | 0 | 1208.61 | 14.07 | 147.1 | 0 | 0 | 0 | 8.2723 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-115 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 1073.85 | 0 | 925.82 | 8.63 | 139.4 | 0 | 0 | 0 | 6.3369 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-116 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 300以内 | t | 1011.53 | 0 | 871.87 | 8.33 | 131.33 | 0 | 0 | 0 | 5.9676 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-117 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 949.21 | 0 | 818.23 | 7.85 | 123.13 | 0 | 0 | 0 | 5.6005 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-118 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 920.31 | 0 | 793.27 | 7.61 | 119.43 | 0 | 0 | 0 | 5.4296 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-119 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 896.04 | 0 | 772.57 | 7.2 | 116.27 | 0 | 0 | 0 | 5.2883 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-120 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 868.53 | 0 | 748.66 | 7.14 | 112.73 | 0 | 0 | 0 | 5.1243 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-121 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 1600以上 | t | 838.56 | 0 | 722.57 | 7.08 | 108.91 | 0 | 0 | 0 | 4.9453 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-122 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 997.04 | 0 | 851.79 | 8.61 | 136.64 | 0 | 0 | 0 | 5.8301 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-123 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 300以内 | t | 961.75 | 0 | 821.58 | 8.37 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 5.6232 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-124 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 917.27 | 0 | 783.57 | 7.93 | 125.77 | 0 | 0 | 0 | 5.363 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-125 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 899.8 | 0 | 768.61 | 7.9 | 123.29 | 0 | 0 | 0 | 5.2607 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-126 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 886.37 | 0 | 757.22 | 7.69 | 121.46 | 0 | 0 | 0 | 5.1828 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-127 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 876.52 | 0 | 748.69 | 7.68 | 120.15 | 0 | 0 | 0 | 5.1242 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-128 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高70m以内 每米塔重（kg） 1600以上 | t | 846.69 | 0 | 723.21 | 7.44 | 116.04 | 0 | 0 | 0 | 4.9498 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-129 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 400以内 | t | 1625.11 | 0 | 1343.92 | 77.08 | 204.11 | 0 | 0 | 0 | 9.1982 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-130 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 1452.71 | 0 | 1201.59 | 68.78 | 182.34 | 0 | 0 | 0 | 8.2242 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-131 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 1300.11 | 0 | 1075.25 | 61.7 | 163.16 | 0 | 0 | 0 | 7.3593 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-132 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 1103.23 | 0 | 912.39 | 52.31 | 138.53 | 0 | 0 | 0 | 6.2449 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-133 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 1088.41 | 0 | 900.12 | 51.67 | 136.62 | 0 | 0 | 0 | 6.1606 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-134 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高90m以内 每米塔重（kg） 2400以上 | t | 1072.11 | 0 | 886.85 | 50.83 | 134.43 | 0 | 0 | 0 | 6.0699 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-135 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 1741.96 | 0 | 1201.79 | 151.08 | 389.09 | 0 | 0 | 0 | 8.2256 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-136 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 1581.09 | 0 | 1089.12 | 139.47 | 352.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4542 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-137 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 1376.88 | 0 | 951 | 117.23 | 308.65 | 0 | 0 | 0 | 6.5089 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-138 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 1350.75 | 0 | 933.05 | 114.75 | 302.95 | 0 | 0 | 0 | 6.3862 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-139 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 3600以内 | t | 1320.24 | 0 | 911.92 | 112.03 | 296.29 | 0 | 0 | 0 | 6.2416 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-140 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高100m以内 每米塔重（kg） 3600以上 | t | 1303.92 | 0 | 900.47 | 110.66 | 292.79 | 0 | 0 | 0 | 6.1632 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-141 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 1814.28 | 0 | 1251.86 | 157.47 | 404.95 | 0 | 0 | 0 | 8.5683 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-142 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 1200以内 | t | 1646.92 | 0 | 1134.52 | 145.44 | 366.96 | 0 | 0 | 0 | 7.7649 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-143 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 1479.89 | 0 | 1022.59 | 125.86 | 331.44 | 0 | 0 | 0 | 6.9989 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-144 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 1436.7 | 0 | 992.62 | 122.24 | 321.84 | 0 | 0 | 0 | 6.7939 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-145 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 3600以内 | t | 1404.29 | 0 | 970.12 | 119.38 | 314.79 | 0 | 0 | 0 | 6.64 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-146 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高110m以内 每米塔重（kg） 3600以上 | t | 1386.48 | 0 | 957.96 | 117.56 | 310.96 | 0 | 0 | 0 | 6.5567 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-147 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高120m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 1626.6 | 0 | 1124.58 | 138.25 | 363.77 | 0 | 0 | 0 | 7.697 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-148 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高120m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 1573.21 | 0 | 1087.47 | 133.6 | 352.14 | 0 | 0 | 0 | 7.4429 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-149 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高120m以内 每米塔重（kg） 2400以上 | t | 1545.77 | 0 | 1068.75 | 131.07 | 345.95 | 0 | 0 | 0 | 7.3149 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-150 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高130m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 1921.39 | 0 | 1349.32 | 171.79 | 400.28 | 0 | 0 | 0 | 9.2353 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-151 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高130m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 1889.84 | 0 | 1326.92 | 169.07 | 393.85 | 0 | 0 | 0 | 9.082 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-152 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高130m以内 每米塔重（kg） 2400以上 | t | 1826.15 | 0 | 1282.02 | 163.26 | 380.87 | 0 | 0 | 0 | 8.7747 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-153 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高140m以内 每米塔重（kg） 1600以内 | t | 2299.4 | 0 | 1615.7 | 205.75 | 477.95 | 0 | 0 | 0 | 11.0585 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-154 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高140m以内 每米塔重（kg） 2400以内 | t | 2236.34 | 0 | 1571.31 | 200.02 | 465.01 | 0 | 0 | 0 | 10.7548 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-155 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高140m以内 每米塔重（kg） 2400以上 | t | 2208.11 | 0 | 1551.57 | 197.41 | 459.13 | 0 | 0 | 0 | 10.6195 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-156 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高（m） 150以内 | t | 2418.92 | 0 | 1673.49 | 212.1 | 533.33 | 0 | 0 | 0 | 11.454 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-157 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高（m） 170以内 | t | 2665.28 | 0 | 1843.8 | 233.79 | 587.69 | 0 | 0 | 0 | 12.6197 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-158 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高（m） 190以内 | t | 2914.77 | 0 | 1980.34 | 261.71 | 672.72 | 0 | 0 | 0 | 13.5543 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0405020000 | XZYX4-159 | 铁塔组立 钢管塔组立 钢管塔 塔全高（m） 220以内 | t | 3119.07 | 0 | 2078.25 | 288.73 | 752.09 | 0 | 0 | 0 | 14.2244 |  | 工作内容：地面点配料，支垫，组合，施工现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。
0406000000 | XZYX4-160 | 接户线横担安装 一端埋设式 二线 | 根 | 25.49 | 0 | 19.53 | 3.59 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0.1341 |  | 工作内容：量尺寸，定位，打孔、安装（埋设）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0406000000 | XZYX4-161 | 接户线横担安装 一端埋设式 四线 | 根 | 35.78 | 0 | 29.62 | 3.74 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0.2032 |  | 工作内容：量尺寸，定位，打孔、安装（埋设）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0406000000 | XZYX4-162 | 接户线横担安装 一端埋设式 六线 | 根 | 39.28 | 0 | 32.98 | 3.74 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0.2267 |  | 工作内容：量尺寸，定位，打孔、安装（埋设）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0406000000 | XZYX4-163 | 接户线横担安装 两端埋设式 二线 | 根 | 36.36 | 0 | 27.06 | 6.88 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0.1855 |  | 工作内容：量尺寸，定位，打孔、安装（埋设）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0406000000 | XZYX4-164 | 接户线横担安装 两端埋设式 四线 | 根 | 46.89 | 0 | 37.4 | 7.03 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0.2566 |  | 工作内容：量尺寸，定位，打孔、安装（埋设）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0406000000 | XZYX4-165 | 接户线横担安装 两端埋设式 六线 | 根 | 50.3 | 0 | 40.71 | 7.03 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0.2788 |  | 工作内容：量尺寸，定位，打孔、安装（埋设）固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0407000000 | XZYX4-166 | 拉线制作及安装 楔形线夹式 拉线截面（mm²） 50以内 | 根 | 25.77 | 0 | 19.69 | 2.73 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1297 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，抱箍安装，拉线上下端头制作，拉线安装及调整，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、连接金具、抱箍、绝缘子等。
0407000000 | XZYX4-167 | 拉线制作及安装 楔形线夹式 拉线截面（mm²） 100以内 | 根 | 34.18 | 0 | 26.79 | 3.07 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0.1766 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，抱箍安装，拉线上下端头制作，拉线安装及调整，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、连接金具、抱箍、绝缘子等。
0407000000 | XZYX4-168 | 拉线制作及安装 楔形线夹式 拉线截面（mm²） 135以内 | 根 | 43.04 | 0 | 33.07 | 4.53 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0.2179 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，抱箍安装，拉线上下端头制作，拉线安装及调整，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、连接金具、抱箍、绝缘子等。
0407000000 | XZYX4-169 | 拉线制作及安装 压接式 拉线截面（mm²） 150以内 | 根 | 144.26 | 0 | 118.85 | 3.53 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0.7834 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，抱箍安装，拉线上下端头制作，拉线安装及调整，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、连接金具、抱箍、绝缘子等。
0407000000 | XZYX4-170 | 拉线制作及安装 压接式 拉线截面（mm²） 150以上 | 根 | 188.18 | 0 | 159.06 | 5.15 | 23.97 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，抱箍安装，拉线上下端头制作，拉线安装及调整，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、连接金具、抱箍、绝缘子等。
0407000000 | XZYX4-171 | 拉线制作及安装 拉线保护管筒制作及安装 | 根 | 21.87 | 0 | 17.08 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1099 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，抱箍安装，拉线上下端头制作，拉线安装及调整，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、连接金具、抱箍、绝缘子等。
0408000000 | XZYX4-172 | 杆塔刷漆 角钢塔刷漆 | t | 728.69 | 0 | 392.37 | 220.96 | 115.36 | 0 | 0 | 0 | 2.9089 |  | 工作内容：塔材表面除垢、清洗，涂刷底漆、面漆，清理现场，工器具移运等。
0408000000 | XZYX4-173 | 杆塔刷漆 钢管杆、钢管塔刷漆 | t | 611.95 | 0 | 313.6 | 197.4 | 100.95 | 0 | 0 | 0 | 2.3249 |  | 工作内容：塔材表面除垢、清洗，涂刷底漆、面漆，清理现场，工器具移运等。
0501010000 | XZYX5-1 | 10kV以下导线架设 铝绞线架设 铝绞线 截面（mm²） 35以内 | 100m | 43.3 | 0 | 30.91 | 6.92 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0.2083 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501010000 | XZYX5-2 | 10kV以下导线架设 铝绞线架设 铝绞线 截面（mm²） 95以内 | 100m | 80.68 | 0 | 63.85 | 8.74 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0.4302 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501010000 | XZYX5-3 | 10kV以下导线架设 铝绞线架设 铝绞线 截面（mm²） 150以内 | 100m | 119.93 | 0 | 100.79 | 9.43 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 0.6791 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501010000 | XZYX5-4 | 10kV以下导线架设 铝绞线架设 铝绞线 截面（mm²） 240以内 | 100m | 164.52 | 0 | 142.8 | 10.71 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0.9622 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501010000 | XZYX5-5 | 10kV以下导线架设 铝绞线架设 铝绞线 截面（mm²） 300以内 | 100m | 225.53 | 0 | 199.91 | 13.34 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 1.347 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501020000 | XZYX5-6 | 10kV以下导线架设 钢芯铝绞线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 35以内 | 100m | 48.61 | 0 | 34.44 | 8.7 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0.2321 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501020000 | XZYX5-7 | 10kV以下导线架设 钢芯铝绞线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 95以内 | 100m | 92.15 | 0 | 73.08 | 10.98 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0.4924 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501020000 | XZYX5-8 | 10kV以下导线架设 钢芯铝绞线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 150以内 | 100m | 131.83 | 0 | 110.27 | 11.85 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7431 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501020000 | XZYX5-9 | 10kV以下导线架设 钢芯铝绞线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 240以内 | 100m | 185.55 | 0 | 161.15 | 13.39 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 1.0859 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501020000 | XZYX5-10 | 10kV以下导线架设 钢芯铝绞线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 300以内 | 100m | 254.41 | 0 | 225.55 | 16.58 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 1.5198 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501030000 | XZYX5-11 | 10kV以下导线架设 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 35以内 | 100m | 53.29 | 0 | 34.76 | 13.06 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0.2342 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501030000 | XZYX5-12 | 10kV以下导线架设 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 95以内 | 100m | 98.81 | 0 | 69.6 | 21.12 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0.469 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501030000 | XZYX5-13 | 10kV以下导线架设 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 150以内 | 100m | 139.71 | 0 | 105.01 | 24.99 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7076 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501030000 | XZYX5-14 | 10kV以下导线架设 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 240以内 | 100m | 193.83 | 0 | 153.47 | 29.35 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 1.0341 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501030000 | XZYX5-15 | 10kV以下导线架设 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 300以内 | 100m | 264.76 | 0 | 214.85 | 37.55 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 1.4477 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501040000 | XZYX5-16 | 10kV以下导线架设 钢绞线架设 钢绞线 截面（mm²） 35以内 | 100m | 52.87 | 0 | 41.53 | 5.87 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0.2798 |  | 工作内容：抱箍安装、放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，固定（绑扎），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢绞线、金具、抱箍等铁件。
0501040000 | XZYX5-17 | 10kV以下导线架设 钢绞线架设 钢绞线 截面（mm²） 50以内 | 100m | 71.72 | 0 | 59.06 | 6.18 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0.3979 |  | 工作内容：抱箍安装、放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，固定（绑扎），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢绞线、金具、抱箍等铁件。
0501040000 | XZYX5-18 | 10kV以下导线架设 钢绞线架设 钢绞线 截面（mm²） 70以内 | 100m | 99.04 | 0 | 84.42 | 6.53 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0.5689 |  | 工作内容：抱箍安装、放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，固定（绑扎），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢绞线、金具、抱箍等铁件。
0501040000 | XZYX5-19 | 10kV以下导线架设 钢绞线架设 钢绞线 截面（mm²） 100以内 | 100m | 126.18 | 0 | 109.69 | 6.87 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0.7391 |  | 工作内容：抱箍安装、放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，固定（绑扎），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢绞线、金具、抱箍等铁件。
0501050000 | XZYX5-20 | 10kV以下导线架设 1kV架空电力电缆架设 二芯 截面（mm²） 25以内 | 100m | 284.41 | 0 | 136.56 | 141.37 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9315 |  | 工作内容：开盘，检查，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆。
0501050000 | XZYX5-21 | 10kV以下导线架设 1kV架空电力电缆架设 二芯 截面（mm²） 50以内 | 100m | 301.53 | 0 | 151.05 | 141.37 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 |  | 工作内容：开盘，检查，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆。
0501050000 | XZYX5-22 | 10kV以下导线架设 1kV架空电力电缆架设 二芯 截面（mm²） 70以内 | 100m | 318.8 | 0 | 165.23 | 141.37 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1271 |  | 工作内容：开盘，检查，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆。
0501050000 | XZYX5-23 | 10kV以下导线架设 1kV架空电力电缆架设 四芯 截面（mm²） 25以内 | 100m | 345.61 | 0 | 194.88 | 142.6 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 |  | 工作内容：开盘，检查，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆。
0501050000 | XZYX5-24 | 10kV以下导线架设 1kV架空电力电缆架设 四芯 截面（mm²） 50以内 | 100m | 459.17 | 0 | 303.86 | 142.6 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 2.0604 |  | 工作内容：开盘，检查，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆。
0501050000 | XZYX5-25 | 10kV以下导线架设 1kV架空电力电缆架设 四芯 截面（mm²） 95以内 | 100m | 582.32 | 0 | 423.87 | 142.6 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 2.885 |  | 工作内容：开盘，检查，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆。
0501050000 | XZYX5-26 | 10kV以下导线架设 1kV架空电力电缆架设 四芯 截面（mm²） 150以内 | 100m | 742.99 | 0 | 581.35 | 142.6 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 3.9568 |  | 工作内容：开盘，检查，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆。
0501050000 | XZYX5-27 | 10kV以下导线架设 1kV架空电力电缆架设 四芯 截面（mm²） 240以内 | 100m | 1011.6 | 0 | 842.54 | 142.6 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 5.7345 |  | 工作内容：开盘，检查，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆。
0501060000 | XZYX5-28 | 10kV以下导线架设 集束导线接户线架设 架空敷设 二芯 截面（mm²） 35以内 | 100m | 121.4 | 0 | 108.38 | 7.55 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0.7303 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具等。
0501060000 | XZYX5-29 | 10kV以下导线架设 集束导线接户线架设 架空敷设 二芯 截面（mm²） 70以内 | 100m | 239.98 | 0 | 216.89 | 14.91 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 1.4615 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具等。
0501060000 | XZYX5-30 | 10kV以下导线架设 集束导线接户线架设 架空敷设 二芯 截面（mm²） 120以内 | 100m | 357.92 | 0 | 327.31 | 18.67 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 2.2055 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具等。
0501060000 | XZYX5-31 | 10kV以下导线架设 集束导线接户线架设 架空敷设 四芯 截面（mm²） 35以内 | 100m | 217.49 | 0 | 197.99 | 11.32 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 1.3341 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具等。
0501060000 | XZYX5-32 | 10kV以下导线架设 集束导线接户线架设 架空敷设 四芯 截面（mm²） 70以内 | 100m | 426.16 | 0 | 396.44 | 18.71 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 2.6712 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具等。
0501060000 | XZYX5-33 | 10kV以下导线架设 集束导线接户线架设 架空敷设 四芯 截面（mm²） 120以内 | 100m | 635.25 | 0 | 598.13 | 23.36 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 4.0303 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具等。
0501060000 | XZYX5-34 | 10kV以下导线架设 集束导线接户线架设 沿墙敷设 集束导线 二芯截面（mm²） 35以内 | 100m | 233.36 | 0 | 176.58 | 51.08 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1.1313 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具等。
0501060000 | XZYX5-35 | 10kV以下导线架设 集束导线接户线架设 沿墙敷设 集束导线 二芯截面（mm²） 70以内 | 100m | 431.59 | 0 | 353.36 | 69.82 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 2.264 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具等。
0501060000 | XZYX5-36 | 10kV以下导线架设 集束导线接户线架设 沿墙敷设 集束导线 二芯截面（mm²） 120以内 | 100m | 621.82 | 0 | 533.33 | 78.32 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 3.4171 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具等。
0501060000 | XZYX5-37 | 10kV以下导线架设 集束导线接户线架设 沿墙敷设 集束导线 四芯截面（mm²） 35以内 | 100m | 326.93 | 0 | 256.18 | 61.55 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6473 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具等。
0501060000 | XZYX5-38 | 10kV以下导线架设 集束导线接户线架设 沿墙敷设 集束导线 四芯截面（mm²） 70以内 | 100m | 613.1 | 0 | 527.54 | 74.74 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 3.3878 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具等。
0501060000 | XZYX5-39 | 10kV以下导线架设 集束导线接户线架设 沿墙敷设 集束导线 四芯截面（mm²） 120以内 | 100m | 870.52 | 0 | 773.96 | 85.55 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 4.9766 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具等。
0501070000 | XZYX5-40 | 10kV以下导线架设 架空绝缘电缆接户线架设 架空敷设 截面（mm²） 35以内 | 100m | 77.97 | 0 | 53.07 | 19.43 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0.4191 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501070000 | XZYX5-41 | 10kV以下导线架设 架空绝缘电缆接户线架设 架空敷设 截面（mm²） 95以内 | 100m | 140.83 | 0 | 104.14 | 28.6 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0.8236 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501070000 | XZYX5-42 | 10kV以下导线架设 架空绝缘电缆接户线架设 架空敷设 截面（mm²） 150以内 | 100m | 211.99 | 0 | 168.01 | 34.27 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 1.3303 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501070000 | XZYX5-43 | 10kV以下导线架设 架空绝缘电缆接户线架设 架空敷设 截面（mm²） 240以内 | 100m | 276.36 | 0 | 223.86 | 41.49 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 1.7718 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501070000 | XZYX5-44 | 10kV以下导线架设 架空绝缘电缆接户线架设 沿墙敷设 截面（mm²） 35以内 | 100m | 254.85 | 0 | 213.08 | 36.3 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 1.4711 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501070000 | XZYX5-45 | 10kV以下导线架设 架空绝缘电缆接户线架设 沿墙敷设 截面（mm²） 95以内 | 100m | 392.64 | 0 | 333.93 | 50.62 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 2.2966 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501070000 | XZYX5-46 | 10kV以下导线架设 架空绝缘电缆接户线架设 沿墙敷设 截面（mm²） 150以内 | 100m | 432.97 | 0 | 365.76 | 57.5 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 2.51 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501070000 | XZYX5-47 | 10kV以下导线架设 架空绝缘电缆接户线架设 沿墙敷设 截面（mm²） 240以内 | 100m | 530 | 0 | 452.53 | 66.46 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 3.1042 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具等。
0501080000 | XZYX5-48 | 10kV以下导线架设 硬塑料管槽敷设 DN25以内 | m | 10.94 | 0 | 7.53 | 2.62 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.0538 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，上膨胀螺栓，连接管件，配管，上螺钉，穿引线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料硬塑料管、接头管件等。
0501080000 | XZYX5-49 | 10kV以下导线架设 硬塑料管槽敷设 DN40以内 | m | 11.83 | 0 | 8.14 | 2.9 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.0581 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，上膨胀螺栓，连接管件，配管，上螺钉，穿引线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料硬塑料管、接头管件等。
0501080000 | XZYX5-50 | 10kV以下导线架设 硬塑料管槽敷设 DN70以内 | m | 14.88 | 0 | 9.3 | 4.79 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.0663 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，上膨胀螺栓，连接管件，配管，上螺钉，穿引线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料硬塑料管、接头管件等。
0501080000 | XZYX5-51 | 10kV以下导线架设 硬塑料管槽敷设 DN100以内 | m | 15.7 | 0 | 9.81 | 5.1 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.0701 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，上膨胀螺栓，连接管件，配管，上螺钉，穿引线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料硬塑料管、接头管件等。
0501080000 | XZYX5-52 | 10kV以下导线架设 硬塑料管槽敷设 线槽敷设 | m | 15.29 | 0 | 9.36 | 5.14 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.0669 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，上膨胀螺栓，连接管件，配管，上螺钉，穿引线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料硬塑料管、接头管件等。
0501090000 | XZYX5-53 | 10kV以下导线架设 金属软管敷设 DN25以内 | m | 12.68 | 0 | 10.11 | 1.78 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.071 |  | 工作内容：测位，划线，量尺寸，打眼，埋螺栓，锯管，接管，配管，固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金属软管及接头。
0501090000 | XZYX5-54 | 10kV以下导线架设 金属软管敷设 DN50以内 | m | 16.54 | 0 | 13.47 | 2.28 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.0931 |  | 工作内容：测位，划线，量尺寸，打眼，埋螺栓，锯管，接管，配管，固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金属软管及接头。
0501100000 | XZYX5-55 | 10kV以下导线架设 管内穿线 导线截面（mm²） 4以内 | 100m | 91.25 | 0 | 71.87 | 17.99 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0.5069 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘导线。
0501100000 | XZYX5-56 | 10kV以下导线架设 管内穿线 导线截面（mm²） 6以内 | 100m | 93.31 | 0 | 73.01 | 18.91 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0.5139 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘导线。
0501100000 | XZYX5-57 | 10kV以下导线架设 管内穿线 导线截面（mm²） 10以内 | 100m | 99.03 | 0 | 77.59 | 20.05 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0.542 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘导线。
0501100000 | XZYX5-58 | 10kV以下导线架设 管内穿线 导线截面（mm²） 16以内 | 100m | 103.77 | 0 | 82.14 | 20.24 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0.5699 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘导线。
0501100000 | XZYX5-59 | 10kV以下导线架设 管内穿线 导线截面（mm²） 25以内 | 100m | 121.94 | 0 | 98.12 | 22.1 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0.6899 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘导线。
0501100000 | XZYX5-60 | 10kV以下导线架设 管内穿线 导线截面（mm²） 35以内 | 100m | 136.96 | 0 | 112.95 | 22.29 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0.7809 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘导线。
0501100000 | XZYX5-61 | 10kV以下导线架设 管内穿线 导线截面（mm²） 50以内 | 100m | 224.24 | 0 | 198.18 | 24.15 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 1.3942 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘导线。
0501100000 | XZYX5-62 | 10kV以下导线架设 管内穿线 导线截面（mm²） 95以内 | 100m | 270.12 | 0 | 241.51 | 26.19 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 1.704 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘导线。
0501100000 | XZYX5-63 | 10kV以下导线架设 管内穿线 导线截面（mm²） 120以内 | 100m | 291.99 | 0 | 263.18 | 26.39 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 1.8369 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘导线。
0501100000 | XZYX5-64 | 10kV以下导线架设 管内穿线 导线截面（mm²） 150以内 | 100m | 336.84 | 0 | 306.1 | 27.81 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 2.1447 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘导线。
0501100000 | XZYX5-65 | 10kV以下导线架设 管内穿线 导线截面（mm²） 185以内 | 100m | 395.99 | 0 | 362.29 | 30.12 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 2.5481 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘导线。
0501100000 | XZYX5-66 | 10kV以下导线架设 管内穿线 导线截面（mm²） 240以内 | 100m | 468.45 | 0 | 432.56 | 31.66 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 3.054 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘导线。
0501100000 | XZYX5-67 | 10kV以下导线架设 管内穿线 导线截面（mm²） 2×4以内 | 100m | 99.07 | 0 | 82.14 | 15.4 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0.5699 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘导线。
0501100000 | XZYX5-68 | 10kV以下导线架设 管内穿线 导线截面（mm²） 2×6以内 | 100m | 116.37 | 0 | 99.24 | 15.6 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0.6968 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘导线。
0501100000 | XZYX5-69 | 10kV以下导线架设 管内穿线 线槽配线 | 100m | 93.51 | 0 | 83.79 | 8.28 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.5813 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘导线。
0502000000 | XZYX5-70 | 避雷线、35kV及以上导线非张力架设 非张力架线 避雷线 钢绞线（mm²） 35以内 | km/单根 | 1005.53 | 0 | 845.43 | 30.28 | 129.82 | 0 | 0 | 0 | 5.7912 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0502000000 | XZYX5-71 | 避雷线、35kV及以上导线非张力架设 非张力架线 避雷线 钢绞线（mm²） 50以内 | km/单根 | 1116.75 | 0 | 945.31 | 32.47 | 138.97 | 0 | 0 | 0 | 6.4689 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0502000000 | XZYX5-72 | 避雷线、35kV及以上导线非张力架设 非张力架线 避雷线 钢绞线（mm²） 70以内 | km/单根 | 1214.59 | 0 | 1030.23 | 33.34 | 151.02 | 0 | 0 | 0 | 7.051 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0502000000 | XZYX5-73 | 避雷线、35kV及以上导线非张力架设 非张力架线 避雷线 钢绞线（mm²） 100以内 | km/单根 | 1519.35 | 0 | 1328.47 | 34.45 | 156.43 | 0 | 0 | 0 | 9.092 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0502000000 | XZYX5-74 | 避雷线、35kV及以上导线非张力架设 非张力架线 避雷线 钢绞线（mm²） 100以上 | km/单根 | 1745.92 | 0 | 1539.37 | 35.52 | 171.03 | 0 | 0 | 0 | 10.536 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0502000000 | XZYX5-75 | 避雷线、35kV及以上导线非张力架设 非张力架线 单根避雷线 良导体（mm²） 100以内 | km/单根 | 1682.6 | 0 | 1431.74 | 67.39 | 183.47 | 0 | 0 | 0 | 9.7994 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0502000000 | XZYX5-76 | 避雷线、35kV及以上导线非张力架设 非张力架线 单根避雷线 良导体（mm²） 100以上 | km/单根 | 1939.77 | 0 | 1660.98 | 78.78 | 200.01 | 0 | 0 | 0 | 11.3687 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0502000000 | XZYX5-77 | 避雷线、35kV及以上导线非张力架设 非张力架线 导线（mm²） 95以内 | km/三相 | 2732.02 | 0 | 2225.15 | 76.96 | 429.91 | 0 | 0 | 0 | 15.2295 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0502000000 | XZYX5-78 | 避雷线、35kV及以上导线非张力架设 非张力架线 导线（mm²） 150以内 | km/三相 | 3579.71 | 0 | 2953.98 | 99.25 | 526.48 | 0 | 0 | 0 | 20.2176 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0502000000 | XZYX5-79 | 避雷线、35kV及以上导线非张力架设 非张力架线 导线（mm²） 185以内 | km/三相 | 4218.23 | 0 | 3449.13 | 151.51 | 617.59 | 0 | 0 | 0 | 23.6066 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0502000000 | XZYX5-80 | 避雷线、35kV及以上导线非张力架设 非张力架线 导线（mm²） 240以内 | km/三相 | 4788.44 | 0 | 3907.66 | 174.5 | 706.28 | 0 | 0 | 0 | 26.7455 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0502000000 | XZYX5-81 | 避雷线、35kV及以上导线非张力架设 非张力架线 导线（mm²） 300以内 | km/三相 | 6641.77 | 0 | 5472.95 | 298.71 | 870.11 | 0 | 0 | 0 | 37.4584 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0502000000 | XZYX5-82 | 避雷线、35kV及以上导线非张力架设 非张力架线 导线（mm²） 400以内 | km/三相 | 7513.58 | 0 | 6200.57 | 324.15 | 988.86 | 0 | 0 | 0 | 42.439 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0502000000 | XZYX5-83 | 避雷线、35kV及以上导线非张力架设 非张力架线 导线（mm²） 2×185以内 | km/三相 | 7970.56 | 0 | 6556.98 | 339.2 | 1074.38 | 0 | 0 | 0 | 44.8776 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0502000000 | XZYX5-84 | 避雷线、35kV及以上导线非张力架设 非张力架线 导线（mm²） 2×240以内 | km/三相 | 8591.38 | 0 | 7074.52 | 386.09 | 1130.77 | 0 | 0 | 0 | 48.4218 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0502000000 | XZYX5-85 | 避雷线、35kV及以上导线非张力架设 非张力架线 导线（mm²） 2×300以内 | km/三相 | 11699.23 | 0 | 9606.64 | 521.94 | 1570.65 | 0 | 0 | 0 | 65.7509 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0502000000 | XZYX5-86 | 避雷线、35kV及以上导线非张力架设 非张力架线 导线（mm²） 2×400以内 | km/三相 | 13315.98 | 0 | 10923.14 | 594.8 | 1798.04 | 0 | 0 | 0 | 74.7618 |  | 工作内容：放、紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503010000 | XZYX5-87 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 牵、张场场地建设 场地平整 单根线/OPGW | 处 | 1461.4 | 0 | 1384.28 | 0 | 77.12 | 0 | 0 | 0 | 11.1908 |  | 工作内容：牵、张场场地平整，清理现场，工器具移运等。
0503010000 | XZYX5-88 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 牵、张场场地建设 场地平整 二分裂导线 | 处 | 1733.59 | 0 | 1636.75 | 0 | 96.84 | 0 | 0 | 0 | 13.231 |  | 工作内容：牵、张场场地平整，清理现场，工器具移运等。
0503010000 | XZYX5-89 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 牵、张场场地建设 场地平整 四分裂导线 | 处 | 2141.52 | 0 | 2020.78 | 0 | 120.74 | 0 | 0 | 0 | 16.3354 |  | 工作内容：牵、张场场地平整，清理现场，工器具移运等。
0503010000 | XZYX5-90 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 牵、张场场地建设 场地平整 六分裂导线 | 处 | 2553.63 | 0 | 2404.02 | 0 | 149.61 | 0 | 0 | 0 | 19.4324 |  | 工作内容：牵、张场场地平整，清理现场，工器具移运等。
0503010000 | XZYX5-91 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 牵、张场场地建设 场地平整 八分裂导线 | 处 | 2954.98 | 0 | 2786.09 | 0 | 168.89 | 0 | 0 | 0 | 22.5223 |  | 工作内容：牵、张场场地平整，清理现场，工器具移运等。
0503010000 | XZYX5-92 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 牵、张场场地建设 钢板铺设 单根线/OPGW | 处 | 4529.98 | 0 | 737.08 | 2761.92 | 1030.98 | 0 | 0 | 0 | 5.9577 |  | 工作内容：牵、张场场地内钢板、道木铺设，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0503010000 | XZYX5-93 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 牵、张场场地建设 钢板铺设 二分裂导线 | 处 | 5588.66 | 0 | 914.38 | 3337.71 | 1336.57 | 0 | 0 | 0 | 7.3916 |  | 工作内容：牵、张场场地内钢板、道木铺设，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0503010000 | XZYX5-94 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 牵、张场场地建设 钢板铺设 四分裂导线 | 处 | 7001.71 | 0 | 1418.1 | 3925.95 | 1657.66 | 0 | 0 | 0 | 11.4645 |  | 工作内容：牵、张场场地内钢板、道木铺设，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0503010000 | XZYX5-95 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 牵、张场场地建设 钢板铺设 六分裂导线 | 处 | 9016.99 | 0 | 1712.68 | 4733.2 | 2571.11 | 0 | 0 | 0 | 13.8445 |  | 工作内容：牵、张场场地内钢板、道木铺设，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0503010000 | XZYX5-96 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 牵、张场场地建设 钢板铺设 八分裂导线 | 处 | 10316.07 | 0 | 1937.72 | 5428.67 | 2949.68 | 0 | 0 | 0 | 15.6629 |  | 工作内容：牵、张场场地内钢板、道木铺设，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0503020000 | XZYX5-97 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 导引绳展放 人工展放 | km | 2787.57 | 0 | 2142.48 | 0 | 645.09 | 0 | 0 | 0 | 16.9211 |  | 工作内容：导引绳展放准备，人工展放、飞行器展放导引绳，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0503020000 | XZYX5-98 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 导引绳展放 飞行器展放 | km | 3767.93 | 0 | 2568.83 | 712.2 | 486.9 | 0 | 0 | 0 | 16.3826 |  | 工作内容：导引绳展放准备，人工展放、飞行器展放导引绳，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0503030000 | XZYX5-99 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 OPGW（mm²） 100以内 | km/单根 | 3771.45 | 0 | 1132.64 | 37.76 | 2601.05 | 0 | 0 | 0 | 7.464 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料OPPC、OPGW、避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0503030000 | XZYX5-100 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 OPGW（mm²） 100以上 | km/单根 | 4489.98 | 0 | 1348.4 | 44.95 | 3096.63 | 0 | 0 | 0 | 8.8859 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料OPPC、OPGW、避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0503030000 | XZYX5-101 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 避雷线（mm²） 钢绞线 100以内 | km/单根 | 3119.63 | 0 | 948.28 | 39.66 | 2131.69 | 0 | 0 | 0 | 6.2504 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料OPPC、OPGW、避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0503030000 | XZYX5-102 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 避雷线（mm²） 钢绞线 100以上 | km/单根 | 3754.38 | 0 | 1308.11 | 41.4 | 2404.87 | 0 | 0 | 0 | 8.6209 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料OPPC、OPGW、避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0503030000 | XZYX5-103 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 避雷线（mm²） 良导体 100以内 | km/单根 | 3292.37 | 0 | 1066.75 | 46.74 | 2178.88 | 0 | 0 | 0 | 7.0307 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料OPPC、OPGW、避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0503030000 | XZYX5-104 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 避雷线（mm²） 良导体 100以上 | km/单根 | 4014.76 | 0 | 1436.55 | 63.89 | 2514.32 | 0 | 0 | 0 | 9.4674 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料OPPC、OPGW、避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0503030000 | XZYX5-105 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 架设OPPC增加费（mm²） 300以内 | km/单根 | 998.08 | 0 | 161.81 | 0 | 836.27 | 0 | 0 | 0 | 1.0663 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料OPPC、OPGW、避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0503030000 | XZYX5-106 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 架设OPPC增加费（mm²） 300以上 | km/单根 | 1097.38 | 0 | 178 | 0 | 919.38 | 0 | 0 | 0 | 1.173 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料OPPC、OPGW、避雷线、接续管、绝缘子、金具等。
0503030000 | XZYX5-107 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 300以内 | km/三相 | 13138.89 | 0 | 5896.93 | 282.81 | 6959.15 | 0 | 0 | 0 | 38.8652 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-108 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 400以内 | km/三相 | 13484.66 | 0 | 5964.19 | 312.61 | 7207.86 | 0 | 0 | 0 | 39.3085 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-109 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 500以内 | km/三相 | 13880.21 | 0 | 6174.98 | 351.44 | 7353.79 | 0 | 0 | 0 | 40.6978 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-110 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 630以内 | km/三相 | 14615.02 | 0 | 6640.98 | 396.35 | 7577.69 | 0 | 0 | 0 | 43.769 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-111 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 720以内 | km/三相 | 15311.57 | 0 | 6951.37 | 416.31 | 7943.89 | 0 | 0 | 0 | 45.8147 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-112 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×240以内 | km/三相 | 18676.35 | 0 | 8556.31 | 375.74 | 9744.3 | 0 | 0 | 0 | 56.3925 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-113 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×300以内 | km/三相 | 19559.5 | 0 | 8868.01 | 441.86 | 10249.63 | 0 | 0 | 0 | 58.4468 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-114 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×400以内 | km/三相 | 20426.95 | 0 | 9193.26 | 499.46 | 10734.23 | 0 | 0 | 0 | 60.5905 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-115 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×500以内 | km/三相 | 21541.88 | 0 | 9594.03 | 583.99 | 11363.86 | 0 | 0 | 0 | 63.2318 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-116 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×630以内 | km/三相 | 22895.55 | 0 | 10043.76 | 681.77 | 12170.02 | 0 | 0 | 0 | 66.1959 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-117 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×720以内 | km/三相 | 24416.64 | 0 | 10408.32 | 773.43 | 13234.89 | 0 | 0 | 0 | 68.5986 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-118 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×800以内 | km/三相 | 25922.98 | 0 | 10720.56 | 908.35 | 14294.07 | 0 | 0 | 0 | 70.6565 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-119 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×900以内 | km/三相 | 27544.77 | 0 | 11042.17 | 1065.42 | 15437.18 | 0 | 0 | 0 | 72.7761 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-120 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 2×1000以内 | km/三相 | 30517.41 | 0 | 11373.92 | 1239.5 | 17903.99 | 0 | 0 | 0 | 74.9624 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-121 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 4×300以内 | km/三相 | 31875.88 | 0 | 12980.87 | 790.98 | 18104.03 | 0 | 0 | 0 | 85.5531 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-122 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 4×400以内 | km/三相 | 33608.32 | 0 | 13767.16 | 846.23 | 18994.93 | 0 | 0 | 0 | 90.7359 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-123 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 4×500以内 | km/三相 | 35026.32 | 0 | 14342.44 | 954.82 | 19729.06 | 0 | 0 | 0 | 94.5274 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-124 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 4×630以内 | km/三相 | 37153.11 | 0 | 15005.86 | 1066.92 | 21080.33 | 0 | 0 | 0 | 98.9004 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-125 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 4×720以内 | km/三相 | 38555.78 | 0 | 15262.77 | 1142.25 | 22150.76 | 0 | 0 | 0 | 100.5936 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-126 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 4×800以内 | km/三相 | 40186.62 | 0 | 15567.66 | 1335.28 | 23283.68 | 0 | 0 | 0 | 102.6025 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-127 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 4×900以内 | km/三相 | 41892.17 | 0 | 15879.52 | 1557.92 | 24454.73 | 0 | 0 | 0 | 104.6574 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-128 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 6×300以内 | km/三相 | 42353.98 | 0 | 14854.93 | 951.89 | 26547.16 | 0 | 0 | 0 | 97.9051 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-129 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 6×400以内 | km/三相 | 44954.36 | 0 | 15650.23 | 1188.98 | 28115.15 | 0 | 0 | 0 | 103.1467 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-130 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 6×500以内 | km/三相 | 49073.51 | 0 | 17659.74 | 1347.91 | 30065.86 | 0 | 0 | 0 | 116.3909 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-131 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 6×630以内 | km/三相 | 52100.23 | 0 | 19245.87 | 1528.4 | 31325.96 | 0 | 0 | 0 | 126.8447 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-132 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 6×720以内 | km/三相 | 55627.49 | 0 | 20263.52 | 1648.69 | 33715.28 | 0 | 0 | 0 | 133.5518 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-133 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 6×800以内 | km/三相 | 59803.75 | 0 | 23625.99 | 1931.81 | 34245.95 | 0 | 0 | 0 | 155.7124 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-134 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 6×900以内 | km/三相 | 66237.46 | 0 | 28207.73 | 1999.5 | 36030.23 | 0 | 0 | 0 | 185.9111 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-135 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 8×500以内 | km/三相 | 60377.84 | 0 | 28750.69 | 1538.97 | 30088.18 | 0 | 0 | 0 | 189.4891 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-136 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 8×630以内 | km/三相 | 62664.8 | 0 | 29695.77 | 1710.17 | 31258.86 | 0 | 0 | 0 | 195.7173 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-137 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 8×720以内 | km/三相 | 67663.45 | 0 | 32048.27 | 1881.78 | 33733.4 | 0 | 0 | 0 | 211.2215 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-138 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 8×800以内 | km/三相 | 76370.1 | 0 | 36139.26 | 2251.79 | 37979.05 | 0 | 0 | 0 | 238.1835 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-139 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 8×900以内 | km/三相 | 90029.31 | 0 | 42581.26 | 2742.07 | 44705.98 | 0 | 0 | 0 | 280.6401 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-140 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 8×1000以内 | km/三相 | 110922.64 | 0 | 52423.05 | 3497 | 55002.59 | 0 | 0 | 0 | 345.5034 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-141 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 4×300以内 | km/二极 | 22313.05 | 0 | 9086.63 | 553.68 | 12672.74 | 0 | 0 | 0 | 59.8873 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-142 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 4×720以内 | km/二极 | 26988.96 | 0 | 10683.95 | 799.57 | 15505.44 | 0 | 0 | 0 | 70.4156 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-143 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 4×900以内 | km/二极 | 29303.17 | 0 | 11115.68 | 1090.55 | 17096.94 | 0 | 0 | 0 | 73.2603 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-144 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 4×1000以内 | km/二极 | 32558.74 | 0 | 12338.39 | 1243.36 | 18976.99 | 0 | 0 | 0 | 81.3188 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-145 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 6×630以内 | km/二极 | 36470.92 | 0 | 13472.14 | 1069.88 | 21928.9 | 0 | 0 | 0 | 88.7915 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-146 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 6×720以内 | km/二极 | 38938.4 | 0 | 14184.44 | 1154.09 | 23599.87 | 0 | 0 | 0 | 93.4861 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-147 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 6×900以内 | km/二极 | 46367.5 | 0 | 19745.43 | 1399.65 | 25222.42 | 0 | 0 | 0 | 130.1379 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-148 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 6×1000以内 | km/二极 | 50999.15 | 0 | 23429.89 | 1446.47 | 26122.79 | 0 | 0 | 0 | 154.4205 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0503030000 | XZYX5-149 | 避雷线（含OPGW）、35kV及以上导线（含OPPC）张力架设 张力放、紧线 直流线路 导线（mm²） 6×1250以内 | km/二极 | 63995.76 | 0 | 29287.36 | 2030.4 | 32678 | 0 | 0 | 0 | 193.0256 |  | 工作内容：放、紧线准备, 牵张设备装、拆，放、紧线，弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护，直线接头连接，清理现场，工器具移运等。其中避雷线（含OPGW）还包括除防振锤以外的全部附件安装。 注释：未计价材料导线、接续管等。
0504000000 | XZYX5-150 | 跨越架设 跨越一般铁路 单根避雷线（含OPGW） | 处 | 1197.77 | 0 | 928.73 | 141.29 | 127.75 | 0 | 0 | 0 | 6.3566 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-151 | 跨越架设 跨越一般铁路 10kV以下 | 处 | 1466.37 | 0 | 1209.45 | 188.52 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 8.6714 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-152 | 跨越架设 跨越一般铁路 35kV | 处 | 2728.78 | 0 | 2089.68 | 352.26 | 286.84 | 0 | 0 | 0 | 14.3026 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-153 | 跨越架设 跨越一般铁路 110kV | 处 | 4621.08 | 0 | 3482.79 | 648.01 | 490.28 | 0 | 0 | 0 | 23.8375 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-154 | 跨越架设 跨越一般铁路 220kV | 处 | 8448.67 | 0 | 6385.13 | 1185.4 | 878.14 | 0 | 0 | 0 | 43.7022 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-155 | 跨越架设 跨越一般铁路 330kV | 处 | 10834.83 | 0 | 8126.51 | 1326.17 | 1382.15 | 0 | 0 | 0 | 55.6209 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-156 | 跨越架设 跨越一般铁路 ±500kV、500kV | 处 | 12246.14 | 0 | 9055.24 | 1489.08 | 1701.82 | 0 | 0 | 0 | 61.9775 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-157 | 跨越架设 跨越一般铁路 ±660kV、750kV | 处 | 13789.23 | 0 | 10216.17 | 1655.62 | 1917.44 | 0 | 0 | 0 | 69.9233 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-158 | 跨越架设 跨越一般铁路 ±800kV、1000kV | 处 | 16389.9 | 0 | 12538.03 | 1778.46 | 2073.41 | 0 | 0 | 0 | 85.815 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-159 | 跨越架设 跨越电气化铁路 单根避雷线（含OPGW） | 处 | 1499.65 | 0 | 1167.94 | 177.21 | 154.5 | 0 | 0 | 0 | 7.9938 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-160 | 跨越架设 跨越电气化铁路 10kV以下 | 处 | 2025.05 | 0 | 1576.72 | 242.11 | 206.22 | 0 | 0 | 0 | 10.7917 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-161 | 跨越架设 跨越电气化铁路 35kV | 处 | 3419.48 | 0 | 2627.85 | 442.48 | 349.15 | 0 | 0 | 0 | 17.986 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-162 | 跨越架设 跨越电气化铁路 110kV | 处 | 5794.29 | 0 | 4379.72 | 814.35 | 600.22 | 0 | 0 | 0 | 29.9765 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-163 | 跨越架设 跨越电气化铁路 220kV | 处 | 10603 | 0 | 8029.48 | 1490.14 | 1083.38 | 0 | 0 | 0 | 54.9568 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-164 | 跨越架设 跨越电气化铁路 330kV | 处 | 13515.69 | 0 | 10219.34 | 1667.43 | 1628.92 | 0 | 0 | 0 | 69.945 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-165 | 跨越架设 跨越电气化铁路 ±500kV、500kV | 处 | 15372.34 | 0 | 11387.25 | 1872.27 | 2112.82 | 0 | 0 | 0 | 77.9386 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-166 | 跨越架设 跨越电气化铁路 ±660kV、750kV | 处 | 17309.04 | 0 | 12847.19 | 2081.71 | 2380.14 | 0 | 0 | 0 | 87.931 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-167 | 跨越架设 跨越电气化铁路 ±800kV、1000kV | 处 | 20619.58 | 0 | 14995.61 | 2683.71 | 2940.26 | 0 | 0 | 0 | 102.6362 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-168 | 跨越架设 跨越一般公路 单根避雷线（含OPGW） | 处 | 1234.94 | 0 | 963.68 | 151.76 | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5958 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-169 | 跨越架设 跨越一般公路 10kV以下 | 处 | 1302.6 | 0 | 1027.35 | 161.24 | 114.01 | 0 | 0 | 0 | 7.0023 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-170 | 跨越架设 跨越一般公路 35kV | 处 | 2534.98 | 0 | 1950.35 | 337.62 | 247.01 | 0 | 0 | 0 | 13.3489 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-171 | 跨越架设 跨越一般公路 110kV | 处 | 4322.06 | 0 | 3297.07 | 608.37 | 416.62 | 0 | 0 | 0 | 22.5664 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-172 | 跨越架设 跨越一般公路 220kV | 处 | 7726.08 | 0 | 5769.95 | 1135.49 | 820.64 | 0 | 0 | 0 | 39.4918 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-173 | 跨越架设 跨越一般公路 330kV | 处 | 10015.13 | 0 | 7569.27 | 1241.12 | 1204.74 | 0 | 0 | 0 | 51.8069 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-174 | 跨越架设 跨越一般公路 ±500kV、500kV | 处 | 11358.74 | 0 | 8440.09 | 1395.18 | 1523.47 | 0 | 0 | 0 | 57.7672 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-175 | 跨越架设 跨越一般公路 ±660kV、750kV | 处 | 12724.95 | 0 | 9461.71 | 1552.46 | 1710.78 | 0 | 0 | 0 | 64.7596 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-176 | 跨越架设 跨越一般公路 ±800kV、1000kV | 处 | 14729.56 | 0 | 10970.9 | 1780.61 | 1978.05 | 0 | 0 | 0 | 75.089 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-177 | 跨越架设 跨越高速公路 单根避雷线（含OPGW） | 处 | 1439.64 | 0 | 1126.23 | 173.04 | 140.37 | 0 | 0 | 0 | 7.7084 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-178 | 跨越架设 跨越高速公路 10kV以下 | 处 | 1640.52 | 0 | 1357.34 | 195.48 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 9.7228 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-179 | 跨越架设 跨越高速公路 35kV | 处 | 3376.75 | 0 | 2640.13 | 409.75 | 326.87 | 0 | 0 | 0 | 18.0701 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-180 | 跨越架设 跨越高速公路 110kV | 处 | 5783.23 | 0 | 4440.66 | 778.32 | 564.25 | 0 | 0 | 0 | 30.3936 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-181 | 跨越架设 跨越高速公路 220kV | 处 | 10463.85 | 0 | 8017.45 | 1400.18 | 1046.22 | 0 | 0 | 0 | 54.8745 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-182 | 跨越架设 跨越高速公路 330kV | 处 | 13305.92 | 0 | 10207.29 | 1508.5 | 1590.13 | 0 | 0 | 0 | 69.8626 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-183 | 跨越架设 跨越高速公路 ±500kV、500kV | 处 | 15218.39 | 0 | 11472.55 | 1746.1 | 1999.74 | 0 | 0 | 0 | 78.5225 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-184 | 跨越架设 跨越高速公路 ±660kV、750kV | 处 | 17117.6 | 0 | 12859.48 | 1997.9 | 2260.22 | 0 | 0 | 0 | 88.0152 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-185 | 跨越架设 跨越高速公路 ±800kV、1000kV | 处 | 20993.13 | 0 | 15864.3 | 2366.66 | 2762.17 | 0 | 0 | 0 | 108.5812 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-186 | 跨越架设 单根线（避雷线、OPGW）跨越电力线 10kV以下 | 处 | 1011.7 | 0 | 769.83 | 85.28 | 156.59 | 0 | 0 | 0 | 5.2691 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-187 | 跨越架设 单根线（避雷线、OPGW）跨越电力线 35kV | 处 | 1065.52 | 0 | 805.25 | 96.18 | 164.09 | 0 | 0 | 0 | 5.5114 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-188 | 跨越架设 单根线（避雷线、OPGW）跨越电力线 110kV | 处 | 1298.33 | 0 | 1002.47 | 113.72 | 182.14 | 0 | 0 | 0 | 6.8614 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-189 | 跨越架设 单根线（避雷线、OPGW）跨越电力线 220kV | 处 | 2118.47 | 0 | 1744.93 | 136.68 | 236.86 | 0 | 0 | 0 | 11.9431 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-190 | 跨越架设 单根线（避雷线、OPGW）跨越电力线 330kV | 处 | 3355.41 | 0 | 2821.32 | 173 | 361.09 | 0 | 0 | 0 | 19.3102 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-191 | 跨越架设 单根线（避雷线、OPGW）跨越电力线 ±500kV、500kV | 处 | 3879.16 | 0 | 3229.81 | 205.31 | 444.04 | 0 | 0 | 0 | 22.1061 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-192 | 跨越架设 单根线（避雷线、OPGW）跨越电力线 ±660kV、750kV | 处 | 4745.73 | 0 | 3959.79 | 246.4 | 539.54 | 0 | 0 | 0 | 27.1023 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-193 | 跨越架设 单根线（避雷线、OPGW）跨越电力线 ±800kV、1000kV | 处 | 5694.87 | 0 | 4751.76 | 295.68 | 647.43 | 0 | 0 | 0 | 32.5228 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-194 | 跨越架设 10kV 跨越电力线 10kV | 处 | 989.72 | 0 | 809.74 | 121.53 | 58.45 | 0 | 0 | 0 | 5.62 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-195 | 跨越架设 35kV 跨越电力线 10kV | 处 | 1583.75 | 0 | 1340.84 | 95.27 | 147.64 | 0 | 0 | 0 | 9.1772 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-196 | 跨越架设 35kV 跨越电力线 35kV | 处 | 2363.89 | 0 | 2001.33 | 142.2 | 220.36 | 0 | 0 | 0 | 13.6979 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-197 | 跨越架设 110kV 跨越电力线 10kV | 处 | 3325.6 | 0 | 2824.88 | 181.6 | 319.12 | 0 | 0 | 0 | 19.3346 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-198 | 跨越架设 110kV 跨越电力线 35kV | 处 | 4929.11 | 0 | 4186.89 | 269.16 | 473.06 | 0 | 0 | 0 | 28.6567 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-199 | 跨越架设 110kV 跨越电力线 110kV | 处 | 6205.96 | 0 | 5271.48 | 338.87 | 595.61 | 0 | 0 | 0 | 36.08 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-200 | 跨越架设 220kV 跨越电力线 10kV | 处 | 4880.49 | 0 | 4172.32 | 221.57 | 486.6 | 0 | 0 | 0 | 28.557 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-201 | 跨越架设 220kV 跨越电力线 35kV | 处 | 7362.45 | 0 | 6304.9 | 334.81 | 722.74 | 0 | 0 | 0 | 43.1532 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-202 | 跨越架设 220kV 跨越电力线 110kV | 处 | 9269.84 | 0 | 7945.06 | 421.92 | 902.86 | 0 | 0 | 0 | 54.379 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-203 | 跨越架设 220kV 跨越电力线 220kV | 处 | 11294.98 | 0 | 9689.16 | 514.53 | 1091.29 | 0 | 0 | 0 | 66.3163 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-204 | 跨越架设 330kV 跨越电力线 10kV | 处 | 6984.8 | 0 | 5701.17 | 186.74 | 1096.89 | 0 | 0 | 0 | 39.021 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-205 | 跨越架设 330kV 跨越电力线 35kV | 处 | 10364.54 | 0 | 8641.81 | 280.11 | 1442.62 | 0 | 0 | 0 | 59.1479 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-206 | 跨越架设 330kV 跨越电力线 110kV | 处 | 13027.9 | 0 | 11288.34 | 351.25 | 1388.31 | 0 | 0 | 0 | 77.2617 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-207 | 跨越架设 330kV 跨越电力线 220kV | 处 | 15915.01 | 0 | 13796.82 | 429.31 | 1688.88 | 0 | 0 | 0 | 94.4305 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-208 | 跨越架设 330kV 跨越电力线 330kV | 处 | 18081.44 | 0 | 15678.34 | 487.85 | 1915.25 | 0 | 0 | 0 | 107.3085 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-209 | 跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 10kV | 处 | 7468.07 | 0 | 6368.72 | 192.03 | 907.32 | 0 | 0 | 0 | 43.5898 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-210 | 跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 35kV | 处 | 11172.82 | 0 | 9553.31 | 288.05 | 1331.46 | 0 | 0 | 0 | 65.3865 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-211 | 跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 110kV | 处 | 13826.34 | 0 | 11831.92 | 356.75 | 1637.67 | 0 | 0 | 0 | 80.9822 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-212 | 跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 220kV | 处 | 17052.56 | 0 | 14604.76 | 440.37 | 2007.43 | 0 | 0 | 0 | 99.9604 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-213 | 跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 330kV | 处 | 19206.4 | 0 | 16453.49 | 496.11 | 2256.8 | 0 | 0 | 0 | 112.6138 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-214 | 跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 ±500kV、500kV | 处 | 21573.15 | 0 | 18487.17 | 557.43 | 2528.55 | 0 | 0 | 0 | 126.5332 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-215 | 跨越架设 ±660kV、750kV 跨越电力线 10kV | 处 | 7620.94 | 0 | 6381.18 | 208.58 | 1031.18 | 0 | 0 | 0 | 43.6752 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-216 | 跨越架设 ±660kV、750kV 跨越电力线 35kV | 处 | 11398.6 | 0 | 9571.62 | 312.87 | 1514.11 | 0 | 0 | 0 | 65.5118 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-217 | 跨越架设 ±660kV、750kV 跨越电力线 110kV | 处 | 14374.53 | 0 | 12086.27 | 395.07 | 1893.19 | 0 | 0 | 0 | 82.7231 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-218 | 跨越架设 ±660kV、750kV 跨越电力线 220kV | 处 | 17580.09 | 0 | 14795.2 | 483.62 | 2301.27 | 0 | 0 | 0 | 101.264 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-219 | 跨越架设 ±660kV、750kV 跨越电力线 330kV | 处 | 20046.9 | 0 | 16879.05 | 551.74 | 2616.11 | 0 | 0 | 0 | 115.5265 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-220 | 跨越架设 ±660kV、750kV 跨越电力线 ±500kV、500kV | 处 | 22515.49 | 0 | 18962.85 | 619.85 | 2932.79 | 0 | 0 | 0 | 129.789 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-221 | 跨越架设 ±660kV、750kV 跨越电力线 ±660kV、750kV | 处 | 24735.27 | 0 | 20838.28 | 681.15 | 3215.84 | 0 | 0 | 0 | 142.625 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-222 | 跨越架设 ±800kV、1000kV 跨越电力线 10kV | 处 | 7556.03 | 0 | 5032.74 | 449.92 | 2073.37 | 0 | 0 | 0 | 34.446 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-223 | 跨越架设 ±800kV、1000kV 跨越电力线 35kV | 处 | 11329.09 | 0 | 8099.54 | 578.59 | 2650.96 | 0 | 0 | 0 | 55.4363 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-224 | 跨越架设 ±800kV、1000kV 跨越电力线 110kV | 处 | 15116.61 | 0 | 11465.94 | 655.75 | 2994.92 | 0 | 0 | 0 | 78.4778 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-225 | 跨越架设 ±800kV、1000kV 跨越电力线 220kV | 处 | 18915.4 | 0 | 15158.61 | 675.01 | 3081.78 | 0 | 0 | 0 | 103.7513 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-226 | 跨越架设 ±800kV、1000kV 跨越电力线 330kV | 处 | 21066.53 | 0 | 17224.99 | 690.34 | 3151.2 | 0 | 0 | 0 | 117.8943 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-227 | 跨越架设 ±800kV、1000kV 跨越电力线 ±500kV、500kV | 处 | 25755.36 | 0 | 19897.84 | 1059.47 | 4798.05 | 0 | 0 | 0 | 136.1883 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-228 | 跨越架设 ±800kV、1000kV 跨越电力线 ±660kV、750kV | 处 | 28295.61 | 0 | 21865.46 | 1164.26 | 5265.89 | 0 | 0 | 0 | 149.6555 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-229 | 跨越架设 ±800kV、1000kV 跨越电力线 ±800kV、1000kV | 处 | 31432.81 | 0 | 24295.74 | 1293.61 | 5843.46 | 0 | 0 | 0 | 166.2885 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-230 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 单根避雷线（含OPGW） | 处 | 888.03 | 0 | 670.53 | 71.57 | 145.93 | 0 | 0 | 0 | 4.5894 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-231 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 10kV | 处 | 870.64 | 0 | 685.46 | 136.45 | 48.73 | 0 | 0 | 0 | 4.6028 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-232 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 35kV | 处 | 1136.18 | 0 | 863.64 | 92.76 | 179.78 | 0 | 0 | 0 | 5.9111 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-233 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 110kV | 处 | 2058.85 | 0 | 1545.36 | 171.62 | 341.87 | 0 | 0 | 0 | 10.577 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-234 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 220kV | 处 | 3383.48 | 0 | 2647.71 | 302.15 | 433.62 | 0 | 0 | 0 | 18.122 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-235 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 330kV | 处 | 4358.25 | 0 | 3329.51 | 435.1 | 593.64 | 0 | 0 | 0 | 22.7885 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-236 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV | 处 | 4789.45 | 0 | 3647.66 | 487.76 | 654.03 | 0 | 0 | 0 | 24.966 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-237 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 ±660kV、750kV | 处 | 5824.92 | 0 | 4386.17 | 646.13 | 792.62 | 0 | 0 | 0 | 30.0206 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-238 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 ±800kV、1000kV | 处 | 7377 | 0 | 5408.87 | 840.84 | 1127.29 | 0 | 0 | 0 | 37.0203 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设及拆除，放、紧线时进行分线和监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-239 | 跨越架设 非张力架线 跨越河流 河宽（m） 50以内 | 处 | 1442.7 | 0 | 1062.34 | 0 | 380.36 | 0 | 0 | 0 | 7.2711 |  | 工作内容：导线、避雷线或导（牵）引绳引渡过河，放、紧线时进行监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-240 | 跨越架设 非张力架线 跨越河流 河宽（m） 150以内 | 处 | 2712.73 | 0 | 2031.74 | 0 | 680.99 | 0 | 0 | 0 | 13.906 |  | 工作内容：导线、避雷线或导（牵）引绳引渡过河，放、紧线时进行监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-241 | 跨越架设 非张力架线 跨越河流 河宽（m） 300以内 | 处 | 4472.3 | 0 | 3474.73 | 0 | 997.57 | 0 | 0 | 0 | 23.7823 |  | 工作内容：导线、避雷线或导（牵）引绳引渡过河，放、紧线时进行监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-242 | 跨越架设 非张力架线 跨越河流 河宽（m） 300以上 | 处 | 6904.72 | 0 | 5599.24 | 0 | 1305.48 | 0 | 0 | 0 | 38.3234 |  | 工作内容：导线、避雷线或导（牵）引绳引渡过河，放、紧线时进行监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-243 | 跨越架设 张力架线 跨越河流 河宽（m） 50以内 | 处 | 2893.13 | 0 | 1927.51 | 0 | 965.62 | 0 | 0 | 0 | 13.1927 |  | 工作内容：导线、避雷线或导（牵）引绳引渡过河，放、紧线时进行监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-244 | 跨越架设 张力架线 跨越河流 河宽（m） 150以内 | 处 | 4798.16 | 0 | 3323.93 | 0 | 1474.23 | 0 | 0 | 0 | 22.7502 |  | 工作内容：导线、避雷线或导（牵）引绳引渡过河，放、紧线时进行监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-245 | 跨越架设 张力架线 跨越河流 河宽（m） 300以内 | 处 | 7683.52 | 0 | 5665.34 | 0 | 2018.18 | 0 | 0 | 0 | 38.7757 |  | 工作内容：导线、避雷线或导（牵）引绳引渡过河，放、紧线时进行监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYX5-246 | 跨越架设 张力架线 跨越河流 河宽（m） 300以上 | 处 | 11862.34 | 0 | 9212.79 | 0 | 2649.55 | 0 | 0 | 0 | 63.0559 |  | 工作内容：导线、避雷线或导（牵）引绳引渡过河，放、紧线时进行监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0505000000 | XZYX5-247 | 跨越带电电力线 被跨电力线电压等级 10kV | 处 | 3614.57 | 0 | 1399.8 | 2126.35 | 88.42 | 0 | 0 | 0 | 9.4108 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0505000000 | XZYX5-248 | 跨越带电电力线 被跨电力线电压等级 35kV | 处 | 7159.76 | 0 | 2099.72 | 4929.75 | 130.29 | 0 | 0 | 0 | 14.1163 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0505000000 | XZYX5-249 | 跨越带电电力线 被跨电力线电压等级 110kV | 处 | 14695.88 | 0 | 3061.28 | 11477.95 | 156.65 | 0 | 0 | 0 | 20.2726 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0505000000 | XZYX5-250 | 跨越带电电力线 被跨电力线电压等级 220kV | 处 | 20460.79 | 0 | 3772.23 | 16497.71 | 190.85 | 0 | 0 | 0 | 24.9686 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0505000000 | XZYX5-251 | 跨越带电电力线 被跨电力线电压等级 330kV | 处 | 31125.04 | 0 | 4374.41 | 26533.33 | 217.3 | 0 | 0 | 0 | 28.9202 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0505000000 | XZYX5-252 | 跨越带电电力线 被跨电力线电压等级 ±500kV、500kV | 处 | 49905.2 | 0 | 6174.66 | 43486.71 | 243.83 | 0 | 0 | 0 | 40.2219 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0505000000 | XZYX5-253 | 跨越带电电力线 被跨电力线电压等级 ±660kV、750kV | 处 | 78803.62 | 0 | 8417.87 | 70117.94 | 267.81 | 0 | 0 | 0 | 54.2154 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0505000000 | XZYX5-254 | 跨越带电电力线 被跨电力线电压等级 ±800kV、1000kV | 处 | 126081.28 | 0 | 13468.6 | 112188.7 | 423.98 | 0 | 0 | 0 | 86.7447 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0506010000 | XZYX5-255 | 特殊跨越 多柱组合式 单回路 | 处 | 62665.55 | 0 | 43678.42 | 13022.8 | 5964.33 | 0 | 0 | 0 | 298.9515 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0506010000 | XZYX5-256 | 特殊跨越 多柱组合式 双回路 | 处 | 56690.29 | 0 | 40318.49 | 10407.47 | 5964.33 | 0 | 0 | 0 | 275.9547 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0506020000 | XZYX5-257 | 特殊跨越 带羊角横担柱式 单回路 | 处 | 59763.91 | 0 | 41998.46 | 11801.12 | 5964.33 | 0 | 0 | 0 | 287.4531 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0506020000 | XZYX5-258 | 特殊跨越 带羊角横担柱式 双回路 | 处 | 44066.23 | 0 | 30238.81 | 7863.09 | 5964.33 | 0 | 0 | 0 | 206.9658 |  | 工作内容：跨越架（含安全网）搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0506030000 | XZYX5-259 | 特殊跨越 无跨越架索道封网式 单回路 | 处 | 40420.28 | 0 | 26878.98 | 9562.29 | 3979.01 | 0 | 0 | 0 | 183.9699 |  | 工作内容：索道封网装置安装、拆除，放、紧线时索道封网装置的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0506030000 | XZYX5-260 | 特殊跨越 无跨越架索道封网式 双回路 | 处 | 34814.12 | 0 | 23519.06 | 7316.05 | 3979.01 | 0 | 0 | 0 | 160.9733 |  | 工作内容：索道封网装置安装、拆除，放、紧线时索道封网装置的监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0507000000 | XZYX5-261 | 耦合屏蔽线架设 单根 屏蔽线截面（mm²） 95以内 | km | 1483.83 | 0 | 1179.68 | 41.9 | 262.25 | 0 | 0 | 0 | 7.7745 |  | 工作内容：放紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接及耐张终端头制作，耐张串组合连接，接地连接线安装，清理场地，工器具移运等。 注释：未计价材料屏蔽线、绝缘子、金具、接续管等。
0507000000 | XZYX5-262 | 耦合屏蔽线架设 单根 屏蔽线截面（mm²） 150以内 | km | 1783.42 | 0 | 1425.41 | 50.99 | 307.02 | 0 | 0 | 0 | 9.394 |  | 工作内容：放紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接及耐张终端头制作，耐张串组合连接，接地连接线安装，清理场地，工器具移运等。 注释：未计价材料屏蔽线、绝缘子、金具、接续管等。
0507000000 | XZYX5-263 | 耦合屏蔽线架设 单根 屏蔽线截面（mm²） 185以内 | km | 1929.4 | 0 | 1524.73 | 62.99 | 341.68 | 0 | 0 | 0 | 10.0491 |  | 工作内容：放紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接及耐张终端头制作，耐张串组合连接，接地连接线安装，清理场地，工器具移运等。 注释：未计价材料屏蔽线、绝缘子、金具、接续管等。
0507000000 | XZYX5-264 | 耦合屏蔽线架设 双根 屏蔽线截面（mm²） 95以内 | km | 2641.89 | 0 | 2131.11 | 83.28 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 14.0467 |  | 工作内容：放紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接及耐张终端头制作，耐张串组合连接，接地连接线安装，清理场地，工器具移运等。 注释：未计价材料屏蔽线、绝缘子、金具、接续管等。
0507000000 | XZYX5-265 | 耦合屏蔽线架设 双根 屏蔽线截面（mm²） 150以内 | km | 3199.67 | 0 | 2549.19 | 97.93 | 552.55 | 0 | 0 | 0 | 16.8 |  | 工作内容：放紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接及耐张终端头制作，耐张串组合连接，接地连接线安装，清理场地，工器具移运等。 注释：未计价材料屏蔽线、绝缘子、金具、接续管等。
0507000000 | XZYX5-266 | 耦合屏蔽线架设 双根 屏蔽线截面（mm²） 185以内 | km | 3465.89 | 0 | 2743.47 | 122.87 | 599.55 | 0 | 0 | 0 | 18.081 |  | 工作内容：放紧线准备，人力或机械牵引放线，机械紧挂线，弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护，直线接头连接及耐张终端头制作，耐张串组合连接，接地连接线安装，清理场地，工器具移运等。 注释：未计价材料屏蔽线、绝缘子、金具、接续管等。
0508010000 | XZYX5-267 | OPGW接续与测量 OPGW单盘测量 芯数 12以内 | 盘 | 758.15 | 0 | 136.58 | 107.66 | 513.91 | 0 | 0 | 0 | 0.8379 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，封缆盘，清理现场，工器具移运等。
0508010000 | XZYX5-268 | OPGW接续与测量 OPGW单盘测量 芯数 24以内 | 盘 | 1074.71 | 0 | 204.87 | 193.71 | 676.13 | 0 | 0 | 0 | 1.2569 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，封缆盘，清理现场，工器具移运等。
0508010000 | XZYX5-269 | OPGW接续与测量 OPGW单盘测量 芯数 36以内 | 盘 | 1391.57 | 0 | 273.16 | 279.75 | 838.66 | 0 | 0 | 0 | 1.6758 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，封缆盘，清理现场，工器具移运等。
0508010000 | XZYX5-270 | OPGW接续与测量 OPGW单盘测量 芯数 48以内 | 盘 | 1708.37 | 0 | 341.45 | 365.8 | 1001.12 | 0 | 0 | 0 | 2.0948 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，封缆盘，清理现场，工器具移运等。
0508010000 | XZYX5-271 | OPGW接续与测量 OPGW单盘测量 芯数 60以内 | 盘 | 2024.96 | 0 | 409.73 | 451.84 | 1163.39 | 0 | 0 | 0 | 2.5137 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，封缆盘，清理现场，工器具移运等。
0508010000 | XZYX5-272 | OPGW接续与测量 OPGW单盘测量 芯数 72以内 | 盘 | 2320.44 | 0 | 457.56 | 530.34 | 1332.54 | 0 | 0 | 0 | 2.8071 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，封缆盘，清理现场，工器具移运等。
0508010000 | XZYX5-273 | OPGW接续与测量 OPGW单盘测量 芯数 84以内 | 盘 | 2615.85 | 0 | 505.35 | 608.83 | 1501.67 | 0 | 0 | 0 | 3.1003 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，封缆盘，清理现场，工器具移运等。
0508010000 | XZYX5-274 | OPGW接续与测量 OPGW单盘测量 芯数 96以内 | 盘 | 2911.29 | 0 | 553.14 | 687.33 | 1670.82 | 0 | 0 | 0 | 3.3935 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，封缆盘，清理现场，工器具移运等。
0508010000 | XZYX5-275 | OPGW接续与测量 OPGW单盘测量 芯数 108以内 | 盘 | 3202.36 | 0 | 608.46 | 756.07 | 1837.83 | 0 | 0 | 0 | 3.7329 |  | 工作内容：测量准备，开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头，封缆盘，清理现场，工器具移运等。
0508020000 | XZYX5-276 | OPGW接续与测量 OPGW接续 芯数 12以内 | 头 | 2438.16 | 0 | 1024.34 | 190.29 | 1223.53 | 0 | 0 | 0 | 6.2843 |  | 工作内容：接续准备，上杆塔放线，临时固定，剥缆，清洗，熔接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上杆塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0508020000 | XZYX5-277 | OPGW接续与测量 OPGW接续 芯数 24以内 | 头 | 3067.42 | 0 | 1195.08 | 281.61 | 1590.73 | 0 | 0 | 0 | 7.3318 |  | 工作内容：接续准备，上杆塔放线，临时固定，剥缆，清洗，熔接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上杆塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0508020000 | XZYX5-278 | OPGW接续与测量 OPGW接续 芯数 36以内 | 头 | 3694.88 | 0 | 1365.81 | 371.13 | 1957.94 | 0 | 0 | 0 | 8.3792 |  | 工作内容：接续准备，上杆塔放线，临时固定，剥缆，清洗，熔接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上杆塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0508020000 | XZYX5-279 | OPGW接续与测量 OPGW接续 芯数 48以内 | 头 | 4324.07 | 0 | 1536.52 | 462.46 | 2325.09 | 0 | 0 | 0 | 9.4265 |  | 工作内容：接续准备，上杆塔放线，临时固定，剥缆，清洗，熔接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上杆塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0508020000 | XZYX5-280 | OPGW接续与测量 OPGW接续 芯数 60以内 | 头 | 4953.05 | 0 | 1707.26 | 553.78 | 2692.01 | 0 | 0 | 0 | 10.474 |  | 工作内容：接续准备，上杆塔放线，临时固定，剥缆，清洗，熔接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上杆塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0508020000 | XZYX5-281 | OPGW接续与测量 OPGW接续 芯数 72以内 | 头 | 5580.24 | 0 | 1877.99 | 643.04 | 3059.21 | 0 | 0 | 0 | 11.5214 |  | 工作内容：接续准备，上杆塔放线，临时固定，剥缆，清洗，熔接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上杆塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0508020000 | XZYX5-282 | OPGW接续与测量 OPGW接续 芯数 84以内 | 头 | 6207.37 | 0 | 2048.68 | 732.29 | 3426.4 | 0 | 0 | 0 | 12.5686 |  | 工作内容：接续准备，上杆塔放线，临时固定，剥缆，清洗，熔接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上杆塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0508020000 | XZYX5-283 | OPGW接续与测量 OPGW接续 芯数 96以内 | 头 | 6834.5 | 0 | 2219.42 | 821.54 | 3793.54 | 0 | 0 | 0 | 13.6161 |  | 工作内容：接续准备，上杆塔放线，临时固定，剥缆，清洗，熔接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上杆塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0508020000 | XZYX5-284 | OPGW接续与测量 OPGW接续 芯数 108以内 | 头 | 7517.76 | 0 | 2441.35 | 903.7 | 4172.71 | 0 | 0 | 0 | 14.9776 |  | 工作内容：接续准备，上杆塔放线，临时固定，剥缆，清洗，熔接，测试纤盘盒，复测，封盒，盘缆，上杆塔收线及固定，清理现场，工器具移运等。
0508030000 | XZYX5-285 | OPGW接续与测量 OPGW全程测量 芯数 12以内 | 段 | 1974.74 | 0 | 1014.3 | 5.47 | 954.97 | 0 | 0 | 0 | 6.2227 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，出具报告，清理现场，工器具移运等。
0508030000 | XZYX5-286 | OPGW接续与测量 OPGW全程测量 芯数 24以内 | 段 | 2502.76 | 0 | 1132.82 | 10.39 | 1359.55 | 0 | 0 | 0 | 6.9498 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，出具报告，清理现场，工器具移运等。
0508030000 | XZYX5-287 | OPGW接续与测量 OPGW全程测量 芯数 36以内 | 段 | 3024.36 | 0 | 1245.17 | 15.31 | 1763.88 | 0 | 0 | 0 | 7.6391 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，出具报告，清理现场，工器具移运等。
0508030000 | XZYX5-288 | OPGW接续与测量 OPGW全程测量 芯数 48以内 | 段 | 3552.88 | 0 | 1363.15 | 21.32 | 2168.41 | 0 | 0 | 0 | 8.3629 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，出具报告，清理现场，工器具移运等。
0508030000 | XZYX5-289 | OPGW接续与测量 OPGW全程测量 芯数 60以内 | 段 | 4073.87 | 0 | 1473.83 | 27.34 | 2572.7 | 0 | 0 | 0 | 9.0419 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，出具报告，清理现场，工器具移运等。
0508030000 | XZYX5-290 | OPGW接续与测量 OPGW全程测量 芯数 72以内 | 段 | 4598.42 | 0 | 1588.88 | 32.26 | 2977.28 | 0 | 0 | 0 | 9.7477 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，出具报告，清理现场，工器具移运等。
0508030000 | XZYX5-291 | OPGW接续与测量 OPGW全程测量 芯数 84以内 | 段 | 5122.73 | 0 | 1703.94 | 37.18 | 3381.61 | 0 | 0 | 0 | 10.4536 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，出具报告，清理现场，工器具移运等。
0508030000 | XZYX5-292 | OPGW接续与测量 OPGW全程测量 芯数 96以内 | 段 | 5629.24 | 0 | 1801.04 | 42.1 | 3786.1 | 0 | 0 | 0 | 11.0493 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，出具报告，清理现场，工器具移运等。
0508030000 | XZYX5-293 | OPGW接续与测量 OPGW全程测量 芯数 108以内 | 段 | 6192.14 | 0 | 1981.09 | 46.31 | 4164.74 | 0 | 0 | 0 | 12.1539 |  | 工作内容：测量准备，测量，记录，封盒，出具报告，清理现场，工器具移运等。
0509000000 | XZYX5-294 | 拦河线安装 河宽（m） 150以内 | 处 | 1493.86 | 0 | 1125.79 | 23.93 | 344.14 | 0 | 0 | 0 | 7.4209 |  | 工作内容：测量定位，杆坑、拉线坑的挖填，底、拉、卡盘的安装，组立杆，拉线安装，拦河线放线与紧线，警告牌安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及各部件、拦河线和警告牌等。
0509000000 | XZYX5-295 | 拦河线安装 河宽（m） 300以内 | 处 | 2093.32 | 0 | 1445.33 | 33.88 | 614.11 | 0 | 0 | 0 | 9.5264 |  | 工作内容：测量定位，杆坑、拉线坑的挖填，底、拉、卡盘的安装，组立杆，拉线安装，拦河线放线与紧线，警告牌安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及各部件、拦河线和警告牌等。
0509000000 | XZYX5-296 | 拦河线安装 河宽（m） 300以上 | 处 | 2840.03 | 0 | 1915.67 | 42.87 | 881.49 | 0 | 0 | 0 | 12.6257 |  | 工作内容：测量定位，杆坑、拉线坑的挖填，底、拉、卡盘的安装，组立杆，拉线安装，拦河线放线与紧线，警告牌安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及各部件、拦河线和警告牌等。
0601000000 | XZYX6-1 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 10kV以下 单导线 | 组 | 28.68 | 0 | 22.25 | 1.32 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1503 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-2 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 35kV 单导线 | 组 | 1042.31 | 0 | 898.5 | 4.03 | 139.78 | 0 | 0 | 0 | 5.814 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-3 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 110kV 单导线 | 组 | 1548.91 | 0 | 1306.87 | 5.36 | 236.68 | 0 | 0 | 0 | 8.4564 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-4 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 110kV 双分裂 | 组 | 2171.76 | 0 | 1829.62 | 10.73 | 331.41 | 0 | 0 | 0 | 11.8389 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-5 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 220kV 单导线 | 组 | 2352.17 | 0 | 1960.32 | 9.15 | 382.7 | 0 | 0 | 0 | 12.6847 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-6 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 220kV 双分裂 | 组 | 3156.45 | 0 | 2613.72 | 33.38 | 509.35 | 0 | 0 | 0 | 16.9126 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-7 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 220kV 四分裂 | 组 | 4734.7 | 0 | 3920.59 | 50.07 | 764.04 | 0 | 0 | 0 | 25.369 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-8 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 330kV 双分裂 | 组 | 3472.12 | 0 | 2875.1 | 36.72 | 560.3 | 0 | 0 | 0 | 18.6041 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-9 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 330kV 四分裂 | 组 | 5208.19 | 0 | 4312.68 | 55.08 | 840.43 | 0 | 0 | 0 | 27.906 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-10 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±500kV、500kV 导线截面（mm²） 双分裂 | 组 | 4838.64 | 0 | 3938.69 | 22.42 | 877.53 | 0 | 0 | 0 | 25.4861 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-11 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±500kV、500kV 导线截面（mm²） 四分裂 500以内 | 组 | 6290.25 | 0 | 5120.28 | 29.14 | 1140.83 | 0 | 0 | 0 | 33.1318 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-12 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±500kV、500kV 导线截面（mm²） 四分裂 500以上 | 组 | 7013.88 | 0 | 5722.09 | 32.18 | 1259.61 | 0 | 0 | 0 | 37.026 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-13 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±500kV、500kV 导线截面（mm²） 六分裂 500以内 | 组 | 8229.59 | 0 | 6723.09 | 37.43 | 1469.07 | 0 | 0 | 0 | 43.5033 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-14 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±500kV、500kV 导线截面（mm²） 六分裂 500以上 | 组 | 9155.3 | 0 | 7494.98 | 41.35 | 1618.97 | 0 | 0 | 0 | 48.4978 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-15 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±660kV、750kV 导线截面（mm²） 四分裂 | 组 | 7776.51 | 0 | 6344.31 | 35.67 | 1396.53 | 0 | 0 | 0 | 41.0523 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-16 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±660kV、750kV 导线截面（mm²） 六分裂 500以内 | 组 | 9049.91 | 0 | 7383.13 | 41.51 | 1625.27 | 0 | 0 | 0 | 47.774 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-17 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±660kV、750kV 导线截面（mm²） 六分裂 500以上 | 组 | 9578.02 | 0 | 7813.97 | 43.94 | 1720.11 | 0 | 0 | 0 | 50.5619 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-18 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±800kV、1000kV 四分裂 | 组 | 8760.62 | 0 | 7093.83 | 41.51 | 1625.28 | 0 | 0 | 0 | 45.9022 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-19 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±800kV、1000kV 六分裂 | 组 | 10090.4 | 0 | 8157.8 | 47.85 | 1884.75 | 0 | 0 | 0 | 52.7869 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0601000000 | XZYX6-20 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 ±800kV、1000kV 八分裂 | 组 | 11022.12 | 0 | 8992.29 | 50.55 | 1979.28 | 0 | 0 | 0 | 58.1865 |  | 工作内容：绝缘子开箱检查与清洗，绝缘测定，锚线，割线，耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作，耐张绝缘子串组合连接和挂线，塔上安装及调整，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-21 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 10kV以下 柱式绝缘子 | 只 | 3.12 | 0 | 1.91 | 0.03 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.0134 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-22 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 10kV以下 箝位绝缘子 | 只 | 3.43 | 0 | 2.19 | 0.03 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0.0151 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-23 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 10kV以下 悬垂串 | 串 | 7.03 | 0 | 3.71 | 0.07 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-24 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 35kV 针式单联串 | 串 | 11.29 | 0 | 9.67 | 0.16 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.0627 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-25 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 35kV I型双联串 | 串 | 20.48 | 0 | 17.52 | 0.24 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0.1133 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-26 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 110kV I型单联串 | 串 | 34.05 | 0 | 23.67 | 0.34 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1531 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-27 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 110kV I型双联串 | 串 | 58.93 | 0 | 39.46 | 0.59 | 18.88 | 0 | 0 | 0 | 0.2553 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-28 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 110kV V型单联串 | 串 | 65.93 | 0 | 44.19 | 0.66 | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 0.2859 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-29 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 220kV I型单联串 | 串 | 56.87 | 0 | 40.25 | 0.64 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0.2604 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-30 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 220kV I型双联串 | 串 | 98.21 | 0 | 73.59 | 1.22 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4762 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-31 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 220kV V型单联串 | 串 | 109.81 | 0 | 82.34 | 1.28 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5329 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-32 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 220kV V型双联串 | 串 | 179.68 | 0 | 148.88 | 2.45 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9633 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-33 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 330kV I型单联串 | 串 | 82.21 | 0 | 64.81 | 0.98 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 0.4195 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-34 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 330kV I型双联串 | 串 | 141.59 | 0 | 111.21 | 1.71 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 0.7197 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-35 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 330kV V型单联串 | 串 | 157.32 | 0 | 121.78 | 1.92 | 33.62 | 0 | 0 | 0 | 0.7881 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-36 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 330kV V型双联串 | 串 | 253.73 | 0 | 214.6 | 2.05 | 37.08 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-37 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±500kV、500kV I型单联串 | 串 | 153.78 | 0 | 123.49 | 1.19 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7991 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-38 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±500kV、500kV I型双联串 | 串 | 279.27 | 0 | 224.26 | 2.06 | 52.95 | 0 | 0 | 0 | 1.4512 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-39 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±500kV、500kV V型单联串 | 串 | 312.71 | 0 | 250.42 | 2.31 | 59.98 | 0 | 0 | 0 | 1.6203 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-40 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±500kV、500kV V型双联串 | 串 | 514.86 | 0 | 446.62 | 4.1 | 64.14 | 0 | 0 | 0 | 2.8899 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-41 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±500kV、500kV 倒伞型单联串 | 串 | 440.32 | 0 | 367.82 | 3.35 | 69.15 | 0 | 0 | 0 | 2.3801 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-42 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±500kV、500kV 倒伞型双联串 | 串 | 756.15 | 0 | 665.54 | 5.72 | 84.89 | 0 | 0 | 0 | 4.3066 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-43 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±660kV、750kV I型单联串 | 串 | 185.3 | 0 | 148.88 | 1.85 | 34.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9633 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-44 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±660kV、750kV I型双联串 | 串 | 346.46 | 0 | 278.42 | 3.23 | 64.81 | 0 | 0 | 0 | 1.8015 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-45 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±660kV、750kV V型单联串 | 串 | 388.3 | 0 | 311.75 | 3.62 | 72.93 | 0 | 0 | 0 | 2.0172 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-46 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±660kV、750kV V型双联串 | 串 | 679.26 | 0 | 596.38 | 4.96 | 77.92 | 0 | 0 | 0 | 3.8591 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-47 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±660kV、750kV 倒伞型单联串 | 串 | 554.05 | 0 | 464.11 | 4.27 | 85.67 | 0 | 0 | 0 | 3.0031 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-48 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±660kV、750kV 倒伞型双联串 | 串 | 953.25 | 0 | 849.44 | 6.15 | 97.66 | 0 | 0 | 0 | 5.4964 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-49 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±800kV、1000kV I型单联串 | 串 | 304.24 | 0 | 245.2 | 2.38 | 56.66 | 0 | 0 | 0 | 1.5865 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-50 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±800kV、1000kV I型双联串 | 串 | 556.69 | 0 | 446.62 | 4.12 | 105.95 | 0 | 0 | 0 | 2.8899 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-51 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±800kV、1000kV V型单联串 | 串 | 623.93 | 0 | 499.18 | 4.62 | 120.13 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-52 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±800kV、1000kV V型双联串 | 串 | 1029.97 | 0 | 893.24 | 8.2 | 128.53 | 0 | 0 | 0 | 5.7799 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-53 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±800kV、1000kV V型三联串 | 串 | 1354.35 | 0 | 1152.79 | 10.61 | 190.95 | 0 | 0 | 0 | 7.4593 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-54 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±800kV、1000kV 倒伞型单联串 | 串 | 880.66 | 0 | 735.63 | 6.69 | 138.34 | 0 | 0 | 0 | 4.76 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0602000000 | XZYX6-55 | 直线杆塔绝缘子及绝缘子串悬挂安装 ±800kV、1000kV 倒伞型双联串 | 串 | 1512.8 | 0 | 1331.06 | 11.44 | 170.3 | 0 | 0 | 0 | 8.613 |  | 工作内容：绝缘子: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子安装固定, 清理现场, 工器具移运等。 绝缘子串: 开箱检查与清扫, 绝缘摇测, 绝缘子串组合连接和悬挂(包括放线滑车), 安装, 清理现场, 工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具等。
0603010000 | XZYX6-56 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕铝包带线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 35kV 单导线 | 单相 | 25.86 | 0 | 22.29 | 1.8 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0.1443 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | XZYX6-57 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕铝包带线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 110kV 单导线 | 单相 | 36.66 | 0 | 31.31 | 2.75 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2028 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | XZYX6-58 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕铝包带线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 110kV 双分裂 | 单相 | 53.52 | 0 | 43.88 | 5.51 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0.2842 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | XZYX6-59 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕铝包带线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 220kV 单导线 | 单相 | 44.92 | 0 | 35.19 | 3.74 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0.2277 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | XZYX6-60 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕铝包带线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 220kV 双分裂 | 单相 | 92.18 | 0 | 71.81 | 7.13 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0.4648 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | XZYX6-61 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕铝包带线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 220kV 四分裂 | 单相 | 232.61 | 0 | 182.8 | 16.38 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | XZYX6-62 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕铝包带线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 330kV 双分裂 | 单相 | 117.45 | 0 | 88.83 | 8.95 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0.5749 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | XZYX6-63 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕铝包带线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 330kV 四分裂 | 单相 | 243.51 | 0 | 192.02 | 17.07 | 34.42 | 0 | 0 | 0 | 1.2425 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | XZYX6-64 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕铝包带线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 ±500kV、500kV 四分裂 | 单相（单极） | 254.48 | 0 | 199.65 | 18.86 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 1.2918 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | XZYX6-65 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕铝包带线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 ±500kV、500kV 六分裂 | 单相（单极） | 385.75 | 0 | 305.52 | 24.85 | 55.38 | 0 | 0 | 0 | 1.977 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | XZYX6-66 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕铝包带线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 ±660kV、750kV 四分裂 | 单相（单极） | 304.13 | 0 | 246.74 | 20.06 | 37.33 | 0 | 0 | 0 | 1.5968 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | XZYX6-67 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕铝包带线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 ±660kV、750kV 六分裂 | 单相（单极） | 430.37 | 0 | 345.99 | 25.75 | 58.63 | 0 | 0 | 0 | 2.2388 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | XZYX6-68 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕铝包带线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 ±800kV、1000kV 四分裂 | 单相（单极） | 311.7 | 0 | 244.41 | 23.11 | 44.18 | 0 | 0 | 0 | 1.5814 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | XZYX6-69 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕铝包带线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 ±800kV、1000kV 六分裂 | 单相（单极） | 436.71 | 0 | 342.48 | 32.35 | 61.88 | 0 | 0 | 0 | 2.2162 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹。
0603010000 | XZYX6-70 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕铝包带线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 ±800kV、1000kV 八分裂 | 单相（单极） | 567.53 | 0 | 445.04 | 42.06 | 80.43 | 0 | 0 | 0 | 2.8796 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕铝包带，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹。
0603020000 | XZYX6-71 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕预绞丝线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 110kV 单导线 | 单相 | 56.49 | 0 | 51.59 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.334 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹、预绞丝等。
0603020000 | XZYX6-72 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕预绞丝线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 110kV 双分裂 | 单相 | 81.49 | 0 | 72.19 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4673 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹、预绞丝等。
0603020000 | XZYX6-73 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕预绞丝线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 220kV 单导线 | 单相 | 90.2 | 0 | 83.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5398 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹、预绞丝等。
0603020000 | XZYX6-74 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕预绞丝线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 220kV 双分裂 | 单相 | 117.31 | 0 | 105.41 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.682 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹、预绞丝等。
0603020000 | XZYX6-75 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕预绞丝线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 220kV 四分裂 | 单相 | 216.42 | 0 | 185.02 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 1.1971 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹、预绞丝等。
0603020000 | XZYX6-76 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕预绞丝线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 330kV 双分裂 | 单相 | 143.93 | 0 | 123.85 | 0 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0.8015 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹、预绞丝等。
0603020000 | XZYX6-77 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕预绞丝线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 330kV 四分裂 | 单相 | 273.69 | 0 | 225.59 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4599 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹、预绞丝等。
0603020000 | XZYX6-78 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕预绞丝线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 ±500kV、500kV 四分裂 | 单相（单极） | 366.89 | 0 | 318.79 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 2.0627 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹、预绞丝等。
0603020000 | XZYX6-79 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕预绞丝线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 ±500kV、500kV 六分裂 | 单相（单极） | 502.17 | 0 | 434.02 | 0 | 68.15 | 0 | 0 | 0 | 2.8085 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹、预绞丝等。
0603020000 | XZYX6-80 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕预绞丝线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 ±660kV、750kV 四分裂 | 单相（单极） | 478.01 | 0 | 425.42 | 0 | 52.59 | 0 | 0 | 0 | 2.7528 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹、预绞丝等。
0603020000 | XZYX6-81 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕预绞丝线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 ±660kV、750kV 六分裂 | 单相（单极） | 698.02 | 0 | 622.86 | 0 | 75.16 | 0 | 0 | 0 | 4.0304 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹、预绞丝等。
0603020000 | XZYX6-82 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕预绞丝线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 ±800kV、1000kV 四分裂 | 单相（单极） | 522.72 | 0 | 454.11 | 0 | 68.61 | 0 | 0 | 0 | 2.9385 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹、预绞丝等。
0603020000 | XZYX6-83 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕预绞丝线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 ±800kV、1000kV 六分裂 | 单相（单极） | 731.89 | 0 | 635.77 | 0 | 96.12 | 0 | 0 | 0 | 4.1139 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹、预绞丝等。
0603020000 | XZYX6-84 | 导线悬垂线夹安装 导线缠绕预绞丝线夹安装 直线、直线换位、直线转角杆塔 ±800kV、1000kV 八分裂 | 单相（单极） | 878.3 | 0 | 762.96 | 0 | 115.34 | 0 | 0 | 0 | 4.9369 |  | 工作内容：划印提线，拆除放线滑车，缠绕预绞丝，安装线夹及螺栓紧固(或绑扎固定)，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料线夹、预绞丝等。
0604000000 | XZYX6-85 | 均压环、屏蔽环安装 220kV以下 直线 | 单相 | 13.53 | 0 | 12.83 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0833 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料均压环、屏蔽环等。
0604000000 | XZYX6-86 | 均压环、屏蔽环安装 220kV以下 耐张 | 单相 | 34.92 | 0 | 33.57 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.2172 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料均压环、屏蔽环等。
0604000000 | XZYX6-87 | 均压环、屏蔽环安装 330kV 直线 | 单相 | 22.41 | 0 | 21.71 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1406 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料均压环、屏蔽环等。
0604000000 | XZYX6-88 | 均压环、屏蔽环安装 330kV 耐张 | 单相 | 49.81 | 0 | 48.46 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.3136 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料均压环、屏蔽环等。
0604000000 | XZYX6-89 | 均压环、屏蔽环安装 ±500kV、500kV 直线 | 单相（单极） | 30.15 | 0 | 29.45 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1906 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料均压环、屏蔽环等。
0604000000 | XZYX6-90 | 均压环、屏蔽环安装 ±500kV、500kV 耐张 | 单相（单极） | 74.01 | 0 | 72.66 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.4702 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料均压环、屏蔽环等。
0604000000 | XZYX6-91 | 均压环、屏蔽环安装 ±660kV、750kV 直线 | 单相（单极） | 36.98 | 0 | 36.28 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2348 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料均压环、屏蔽环等。
0604000000 | XZYX6-92 | 均压环、屏蔽环安装 ±660kV、750kV 耐张 | 单相（单极） | 107.71 | 0 | 106.36 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.6882 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料均压环、屏蔽环等。
0604000000 | XZYX6-93 | 均压环、屏蔽环安装 ±800kV、1000kV 直线 | 单相（单极） | 43.51 | 0 | 42.44 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.2747 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料均压环、屏蔽环等。
0604000000 | XZYX6-94 | 均压环、屏蔽环安装 ±800kV、1000kV 耐张 | 单相（单极） | 133.12 | 0 | 131.35 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0.8499 |  | 工作内容：开箱检查，地面组合，高空安装和螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料均压环、屏蔽环等。
0605010000 | XZYX6-95 | 防振锤、间隔棒安装 防振锤 单导线（避雷线、OPGW） | 个 | 11.62 | 0 | 10.14 | 1.11 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.0656 |  | 工作内容：外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，安装调整及螺栓紧固，补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防振锤。
0605010000 | XZYX6-96 | 防振锤、间隔棒安装 防振锤 双分裂 | 个 | 8.88 | 0 | 7.4 | 1.11 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.048 |  | 工作内容：外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，安装调整及螺栓紧固，补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防振锤。
0605010000 | XZYX6-97 | 防振锤、间隔棒安装 防振锤 四分裂 | 个 | 7.97 | 0 | 6.49 | 1.11 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.0421 |  | 工作内容：外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，安装调整及螺栓紧固，补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防振锤。
0605010000 | XZYX6-98 | 防振锤、间隔棒安装 防振锤 六分裂 | 个 | 6.96 | 0 | 5.48 | 1.11 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.0354 |  | 工作内容：外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，安装调整及螺栓紧固，补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防振锤。
0605010000 | XZYX6-99 | 防振锤、间隔棒安装 防振锤 八分裂 | 个 | 6.34 | 0 | 5.01 | 0.96 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 |  | 工作内容：外观检查，在导线及良导体避雷线缠绕铝包带，安装调整及螺栓紧固，补刷油漆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防振锤。
0605020000 | XZYX6-100 | 防振锤、间隔棒安装 导线间隔棒 双分裂 | 个 | 14.86 | 0 | 12.05 | 2.07 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.078 |  | 工作内容：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装等，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料间隔棒。
0605020000 | XZYX6-101 | 防振锤、间隔棒安装 导线间隔棒 四分裂 | 个 | 33.43 | 0 | 28.55 | 4.14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.1849 |  | 工作内容：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装等，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料间隔棒。
0605020000 | XZYX6-102 | 防振锤、间隔棒安装 导线间隔棒 六分裂 | 个 | 54.56 | 0 | 47.9 | 5.92 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.3099 |  | 工作内容：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装等，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料间隔棒。
0605020000 | XZYX6-103 | 防振锤、间隔棒安装 导线间隔棒 八分裂 | 个 | 68.45 | 0 | 59.94 | 7.39 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0.3878 |  | 工作内容：开箱检查，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装等，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料间隔棒。
0605030000 | XZYX6-104 | 防振锤、间隔棒安装 相间间隔棒 35kV | 组 | 110.4 | 0 | 95.83 | 1.95 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0.6203 |  | 工作内容：开箱检查，绝缘测定，金具、绝缘子串组合，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料相间间隔棒及附件。
0605030000 | XZYX6-105 | 防振锤、间隔棒安装 相间间隔棒 110kV | 组 | 212.44 | 0 | 183.86 | 4.47 | 24.11 | 0 | 0 | 0 | 1.1902 |  | 工作内容：开箱检查，绝缘测定，金具、绝缘子串组合，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料相间间隔棒及附件。
0605030000 | XZYX6-106 | 防振锤、间隔棒安装 相间间隔棒 220kV | 组 | 424.01 | 0 | 358.87 | 8.26 | 56.88 | 0 | 0 | 0 | 2.3221 |  | 工作内容：开箱检查，绝缘测定，金具、绝缘子串组合，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料相间间隔棒及附件。
0605030000 | XZYX6-107 | 防振锤、间隔棒安装 相间间隔棒 330kV | 组 | 716.13 | 0 | 615.69 | 13.99 | 86.45 | 0 | 0 | 0 | 3.9846 |  | 工作内容：开箱检查，绝缘测定，金具、绝缘子串组合，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料相间间隔棒及附件。
0605030000 | XZYX6-108 | 防振锤、间隔棒安装 相间间隔棒 500kV | 组 | 1300.54 | 0 | 1128.33 | 23.05 | 149.16 | 0 | 0 | 0 | 7.3012 |  | 工作内容：开箱检查，绝缘测定，金具、绝缘子串组合，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料相间间隔棒及附件。
0605030000 | XZYX6-109 | 防振锤、间隔棒安装 相间间隔棒 750kV | 组 | 1525.34 | 0 | 1335.77 | 24.75 | 164.82 | 0 | 0 | 0 | 8.6434 |  | 工作内容：开箱检查，绝缘测定，金具、绝缘子串组合，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料相间间隔棒及附件。
0605030000 | XZYX6-110 | 防振锤、间隔棒安装 相间间隔棒 1000kV | 组 | 2108.23 | 0 | 1827.25 | 36.77 | 244.21 | 0 | 0 | 0 | 11.8233 |  | 工作内容：开箱检查，绝缘测定，金具、绝缘子串组合，利用飞车和绳尺进行高空测距及安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料相间间隔棒及附件。
0606000000 | XZYX6-111 | 重锤安装 重 量（kg） 30以内 | 单相（单极） | 35.56 | 0 | 25.02 | 1.56 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1619 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，安装，紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料重锤。
0606000000 | XZYX6-112 | 重锤安装 重 量（kg） 60以内 | 单相（单极） | 46.46 | 0 | 31.97 | 2.03 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0.2068 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，安装，紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料重锤。
0606000000 | XZYX6-113 | 重锤安装 重 量（kg） 100以内 | 单相（单极） | 66.97 | 0 | 49.25 | 3.22 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3187 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，安装，紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料重锤。
0606000000 | XZYX6-114 | 重锤安装 重 量（kg） 150以内 | 单相（单极） | 87.25 | 0 | 64.96 | 4.49 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4204 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，安装，紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料重锤。
0606000000 | XZYX6-115 | 重锤安装 重 量（kg） 200以内 | 单相（单极） | 120.19 | 0 | 87.38 | 5.76 | 27.05 | 0 | 0 | 0 | 0.5654 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，安装，紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料重锤。
0606000000 | XZYX6-116 | 重锤安装 重 量（kg） 300以内 | 单相（单极） | 162.62 | 0 | 115.89 | 7.5 | 39.23 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，安装，紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料重锤。
0606000000 | XZYX6-117 | 重锤安装 重 量（kg） 400以内 | 单相（单极） | 215.19 | 0 | 152.97 | 10.05 | 52.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9899 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，安装，紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料重锤。
0606000000 | XZYX6-118 | 重锤安装 重 量（kg） 500以内 | 单相（单极） | 279.29 | 0 | 203.11 | 12.59 | 63.59 | 0 | 0 | 0 | 1.3143 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，安装，紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料重锤。
0606000000 | XZYX6-119 | 重锤安装 重 量（kg） 500以上 | 单相（单极） | 308.7 | 0 | 223.82 | 15.09 | 69.79 | 0 | 0 | 0 | 1.4482 |  | 工作内容：地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升，安装，紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料重锤。
0607000000 | XZYX6-120 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 150以内 | 单相 | 115.03 | 0 | 89.92 | 1.7 | 23.41 | 0 | 0 | 0 | 0.5819 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-121 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 240以内 | 单相 | 159.45 | 0 | 122.73 | 2.27 | 34.45 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-122 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 500以内 | 单相 | 285.08 | 0 | 213.57 | 5.16 | 66.35 | 0 | 0 | 0 | 1.382 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-123 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 2×240以内 | 单相 | 292.22 | 0 | 221.33 | 4.54 | 66.35 | 0 | 0 | 0 | 1.4322 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-124 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 2×500以内 | 单相 | 505.65 | 0 | 383.72 | 18.65 | 103.28 | 0 | 0 | 0 | 2.4829 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-125 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 2×720以内 | 单相 | 601.63 | 0 | 447.72 | 20.78 | 133.13 | 0 | 0 | 0 | 2.8972 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-126 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 2×1000以内 | 单相 | 721.98 | 0 | 537.29 | 24.93 | 159.76 | 0 | 0 | 0 | 3.4768 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-127 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 4×500以内 | 单相（单极） | 860.62 | 0 | 639.6 | 21.59 | 199.43 | 0 | 0 | 0 | 4.1388 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-128 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 4×720以内 | 单相（单极） | 1009.55 | 0 | 746.74 | 25.32 | 237.49 | 0 | 0 | 0 | 4.832 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-129 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 4×800以内 | 单相（单极） | 1110.66 | 0 | 821.57 | 27.85 | 261.24 | 0 | 0 | 0 | 5.3163 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-130 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 4×900以内 | 单相（单极） | 1221.65 | 0 | 903.68 | 30.63 | 287.34 | 0 | 0 | 0 | 5.8475 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-131 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 4×1000以内 | 单相（单极） | 1343.83 | 0 | 994.06 | 33.69 | 316.08 | 0 | 0 | 0 | 6.4323 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-132 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 6×400以内 | 单相（单极） | 1251.62 | 0 | 938.72 | 35.03 | 277.87 | 0 | 0 | 0 | 6.0742 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-133 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 6×630以内 | 单相（单极） | 1376.72 | 0 | 1032.55 | 38.53 | 305.64 | 0 | 0 | 0 | 6.6814 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-134 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 6×720以内 | 单相（单极） | 1413.44 | 0 | 1045.51 | 35.44 | 332.49 | 0 | 0 | 0 | 6.7652 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-135 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 6×800以内 | 单相（单极） | 1554.83 | 0 | 1150.04 | 38.99 | 365.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4416 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-136 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 6×900以内 | 单相（单极） | 1710.27 | 0 | 1265.08 | 42.88 | 402.31 | 0 | 0 | 0 | 8.1861 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-137 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 6×1000以内 | 单相（单极） | 1881.35 | 0 | 1391.62 | 47.17 | 442.56 | 0 | 0 | 0 | 9.0047 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-138 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 6×1250以内 | 单相（单极） | 2040.12 | 0 | 1530.1 | 57.09 | 452.93 | 0 | 0 | 0 | 9.9008 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-139 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 8×500以内 | 单相（单极） | 1566.27 | 0 | 1164.02 | 39.3 | 362.95 | 0 | 0 | 0 | 7.532 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-140 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 8×630以内 | 单相（单极） | 1789.64 | 0 | 1342.2 | 50.09 | 397.35 | 0 | 0 | 0 | 8.6849 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-141 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 8×720以内 | 单相（单极） | 1837.43 | 0 | 1359.14 | 46.07 | 432.22 | 0 | 0 | 0 | 8.7947 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-142 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 8×900以内 | 单相（单极） | 2223.35 | 0 | 1644.56 | 55.75 | 523.04 | 0 | 0 | 0 | 10.6416 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0607000000 | XZYX6-143 | 阻尼线安装 导线 截面（mm²） 8×1250以内 | 单相（单极） | 2652.1 | 0 | 1989.13 | 74.22 | 588.75 | 0 | 0 | 0 | 12.871 |  | 工作内容：线材丈量与切割，机动绞磨提升，安装，花边调整及线夹紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻尼线。
0608000000 | XZYX6-144 | 阻冰环安装 单导线 | 10个 | 8.46 | 0 | 5.48 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0.0354 |  | 工作内容：吊装飞车，安装，拆卸飞车，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻冰环。
0608000000 | XZYX6-145 | 阻冰环安装 分裂导线 | 10个 | 6.39 | 0 | 4.11 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0.0265 |  | 工作内容：吊装飞车，安装，拆卸飞车，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料阻冰环。
0609000000 | XZYX6-146 | 跳线制作及安装 软跳线 10kV以下 单导线 | 单相 | 94.61 | 0 | 66.78 | 0.83 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.4325 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线（不含导线）。
0609000000 | XZYX6-147 | 跳线制作及安装 软跳线 35kV 单导线 | 单相 | 330.05 | 0 | 234.19 | 2.25 | 93.61 | 0 | 0 | 0 | 1.5154 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线（不含导线）。
0609000000 | XZYX6-148 | 跳线制作及安装 软跳线 110kV 单导线 | 单相 | 615.21 | 0 | 436.45 | 4.2 | 174.56 | 0 | 0 | 0 | 2.8242 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线（不含导线）。
0609000000 | XZYX6-149 | 跳线制作及安装 软跳线 220kV 单导线 | 单相 | 1098 | 0 | 778.69 | 7.5 | 311.81 | 0 | 0 | 0 | 5.0387 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线（不含导线）。
0609000000 | XZYX6-150 | 跳线制作及安装 软跳线 110kV 双分裂 | 单相 | 863.83 | 0 | 611.07 | 8.4 | 244.36 | 0 | 0 | 0 | 3.9542 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线（不含导线、导线间隔棒）。
0609000000 | XZYX6-151 | 跳线制作及安装 软跳线 220kV 双分裂 | 单相 | 1898.54 | 0 | 1346.68 | 12.98 | 538.88 | 0 | 0 | 0 | 8.7139 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线（不含导线、导线间隔棒）。
0609000000 | XZYX6-152 | 跳线制作及安装 软跳线 220kV 四分裂 | 单相 | 3628.87 | 0 | 2573.88 | 24.78 | 1030.21 | 0 | 0 | 0 | 16.6549 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线（不含导线、导线间隔棒）。
0609000000 | XZYX6-153 | 跳线制作及安装 软跳线 330kV 双分裂 | 单相 | 2100.94 | 0 | 1490.3 | 14.36 | 596.28 | 0 | 0 | 0 | 9.6434 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线（不含导线、导线间隔棒）。
0609000000 | XZYX6-154 | 跳线制作及安装 软跳线 330kV 四分裂 | 单相 | 3819.42 | 0 | 2709.15 | 26.09 | 1084.18 | 0 | 0 | 0 | 17.5301 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线（不含导线、导线间隔棒）。
0609000000 | XZYX6-155 | 跳线制作及安装 软跳线 ±500kV、500kV 四分裂 | 单相（单极） | 4143.9 | 0 | 2939.39 | 28.32 | 1176.19 | 0 | 0 | 0 | 19.02 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线（不含导线、导线间隔棒）。
0609000000 | XZYX6-156 | 跳线制作及安装 软跳线 ±500kV、500kV 六分裂 | 单相（单极） | 5180.16 | 0 | 3674.32 | 35.39 | 1470.45 | 0 | 0 | 0 | 23.7754 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线（不含导线、导线间隔棒）。
0609000000 | XZYX6-157 | 跳线制作及安装 软跳线 ±660kV、750kV 四分裂 | 单相（单极） | 4407.04 | 0 | 3125.91 | 30.1 | 1251.03 | 0 | 0 | 0 | 20.2269 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线（不含导线、导线间隔棒）。
0609000000 | XZYX6-158 | 跳线制作及安装 软跳线 ±660kV、750kV 六分裂 | 单相（单极） | 5508.74 | 0 | 3907.46 | 37.63 | 1563.65 | 0 | 0 | 0 | 25.2841 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线（不含导线、导线间隔棒）。
0609000000 | XZYX6-159 | 跳线制作及安装 软跳线 ±800kV、1000kV 四分裂 | 单相（单极） | 4496.58 | 0 | 3189.37 | 30.72 | 1276.49 | 0 | 0 | 0 | 20.6376 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线（不含导线、导线间隔棒）。
0609000000 | XZYX6-160 | 跳线制作及安装 软跳线 ±800kV、1000kV 六分裂 | 单相（单极） | 5620.68 | 0 | 3986.74 | 38.4 | 1595.54 | 0 | 0 | 0 | 25.797 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线（不含导线、导线间隔棒）。
0609000000 | XZYX6-161 | 跳线制作及安装 软跳线 ±800kV、1000kV 八分裂 | 单相（单极） | 6744.86 | 0 | 4784.04 | 46.08 | 1914.74 | 0 | 0 | 0 | 30.9562 |  | 工作内容：跳线丈量，切割，连接，整理，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套软跳线（不含导线、导线间隔棒）。
0609000000 | XZYX6-162 | 跳线制作及安装 刚性跳线 双分裂 | 单相 | 5509.51 | 0 | 3986.75 | 51.19 | 1471.57 | 0 | 0 | 0 | 25.7971 |  | 工作内容：刚性箍架组装连接，箍架吊装、重锤安装，跳线丈量、切割、连接，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套刚性跳线（不含导线、导线间隔棒）。
0609000000 | XZYX6-163 | 跳线制作及安装 刚性跳线 四分裂 | 单相（单极） | 7345.84 | 0 | 5315.61 | 68.26 | 1961.97 | 0 | 0 | 0 | 34.3958 |  | 工作内容：刚性箍架组装连接，箍架吊装、重锤安装，跳线丈量、切割、连接，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套刚性跳线（不含导线、导线间隔棒）。
0609000000 | XZYX6-164 | 跳线制作及安装 刚性跳线 六分裂 | 单相（单极） | 9182.29 | 0 | 6644.54 | 85.32 | 2452.43 | 0 | 0 | 0 | 42.995 |  | 工作内容：刚性箍架组装连接，箍架吊装、重锤安装，跳线丈量、切割、连接，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套刚性跳线（不含导线、导线间隔棒）。
0609000000 | XZYX6-165 | 跳线制作及安装 刚性跳线 八分裂 | 单相（单极） | 11018.91 | 0 | 7973.54 | 102.39 | 2942.98 | 0 | 0 | 0 | 51.5946 |  | 工作内容：刚性箍架组装连接，箍架吊装、重锤安装，跳线丈量、切割、连接，电气间隙测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料整套刚性跳线（不含导线、导线间隔棒）。
0701010000 | XZYX7-1 | 变压器安装 三相油浸式变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以下 50 | 台 | 2211.87 | 0 | 1512.96 | 82.88 | 616.03 | 0 | 0 | 0 | 9.5886 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）等。
0701010000 | XZYX7-2 | 变压器安装 三相油浸式变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以下 100 | 台 | 2474.57 | 0 | 1723.15 | 85.7 | 665.72 | 0 | 0 | 0 | 10.9926 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）等。
0701010000 | XZYX7-3 | 变压器安装 三相油浸式变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以下 160 | 台 | 2732.91 | 0 | 1962.57 | 91.35 | 678.99 | 0 | 0 | 0 | 12.5652 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）等。
0701010000 | XZYX7-4 | 变压器安装 三相油浸式变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以下 315 | 台 | 2935.76 | 0 | 2107.27 | 99.89 | 728.6 | 0 | 0 | 0 | 13.5217 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）等。
0701010000 | XZYX7-5 | 变压器安装 三相油浸式变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以下 400 | 台 | 3188.29 | 0 | 2342.81 | 105.29 | 740.19 | 0 | 0 | 0 | 14.9921 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）等。
0701010000 | XZYX7-6 | 变压器安装 三相油浸式变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以下 630 | 台 | 3682.17 | 0 | 2720.23 | 123.51 | 838.43 | 0 | 0 | 0 | 17.561 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）等。
0701010000 | XZYX7-7 | 变压器安装 三相油浸式变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以下 50 | 台 | 1683.79 | 0 | 1037.32 | 84.33 | 562.14 | 0 | 0 | 0 | 6.6727 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0701010000 | XZYX7-8 | 变压器安装 三相油浸式变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以下 100 | 台 | 1902.06 | 0 | 1226.34 | 87.4 | 588.32 | 0 | 0 | 0 | 7.9668 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0701010000 | XZYX7-9 | 变压器安装 三相油浸式变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以下 160 | 台 | 2154.83 | 0 | 1464.94 | 93.14 | 596.75 | 0 | 0 | 0 | 9.5527 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0701010000 | XZYX7-10 | 变压器安装 三相油浸式变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以下 315 | 台 | 2350.7 | 0 | 1606.13 | 102.59 | 641.98 | 0 | 0 | 0 | 10.5022 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0701010000 | XZYX7-11 | 变压器安装 三相油浸式变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以下 400 | 台 | 2446.38 | 0 | 1685.7 | 108.06 | 652.62 | 0 | 0 | 0 | 11.0383 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0701010000 | XZYX7-12 | 变压器安装 三相油浸式变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以下 630 | 台 | 3011.02 | 0 | 2151.41 | 122.68 | 736.93 | 0 | 0 | 0 | 14.1782 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0701020000 | XZYX7-13 | 变压器安装 单相油浸式变压器 容量（kVA）50以下 | 台 | 812.64 | 0 | 620.37 | 30.4 | 161.87 | 0 | 0 | 0 | 4.0783 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、引线、绝缘子等。
0701020000 | XZYX7-14 | 变压器安装 单相油浸式变压器 容量（kVA）50以上 | 台 | 944.64 | 0 | 727.11 | 43.53 | 174 | 0 | 0 | 0 | 4.7961 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、引线、绝缘子等。
0701030000 | XZYX7-15 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 1000以内 | 台 | 2750.82 | 0 | 1994.65 | 92.89 | 663.28 | 0 | 0 | 0 | 13.1243 |  | 工作内容：设备检查，垫铁安装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料垫铁、金具、连（引）线、绝缘子等。
0701030000 | XZYX7-16 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 2000以内 | 台 | 3056.39 | 0 | 2216.25 | 103.21 | 736.93 | 0 | 0 | 0 | 14.5824 |  | 工作内容：设备检查，垫铁安装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料垫铁、金具、连（引）线、绝缘子等。
0701030000 | XZYX7-17 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 3150以内 | 台 | 3362.05 | 0 | 2437.89 | 113.53 | 810.63 | 0 | 0 | 0 | 16.0407 |  | 工作内容：设备检查，垫铁安装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料垫铁、金具、连（引）线、绝缘子等。
0701030000 | XZYX7-18 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 4000以内 | 台 | 3667.71 | 0 | 2659.52 | 123.85 | 884.34 | 0 | 0 | 0 | 17.499 |  | 工作内容：设备检查，垫铁安装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料垫铁、金具、连（引）线、绝缘子等。
0701030000 | XZYX7-19 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 5000以内 | 台 | 3973.36 | 0 | 2881.14 | 134.17 | 958.05 | 0 | 0 | 0 | 18.9572 |  | 工作内容：设备检查，垫铁安装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料垫铁、金具、连（引）线、绝缘子等。
0701030000 | XZYX7-20 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 5000以上 | 台 | 4278.94 | 0 | 3102.76 | 144.5 | 1031.68 | 0 | 0 | 0 | 20.4154 |  | 工作内容：设备检查，垫铁安装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料垫铁、金具、连（引）线、绝缘子等。
0702000000 | XZYX7-21 | 配电装置安装 跌落式熔断器 | 组/三相 | 158.6 | 0 | 103.48 | 41.73 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0.6973 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备及绝缘子清扫，检查，配线，接线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0702000000 | XZYX7-22 | 配电装置安装 隔离开关 | 组/三相 | 478.77 | 0 | 348.62 | 46.26 | 83.89 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备及绝缘子清扫，检查，配线，接线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0702000000 | XZYX7-23 | 配电装置安装 断路器 | 台 | 1134.16 | 0 | 689.13 | 43.01 | 402.02 | 0 | 0 | 0 | 4.329 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备及绝缘子清扫，检查，配线，接线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0702000000 | XZYX7-24 | 配电装置安装 低压综合配电箱 | 台 | 566.93 | 0 | 383.51 | 41.66 | 141.76 | 0 | 0 | 0 | 2.5128 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备及绝缘子清扫，检查，配线，接线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0702000000 | XZYX7-25 | 配电装置安装 负荷开关 | 台 | 935.89 | 0 | 526.35 | 45.8 | 363.74 | 0 | 0 | 0 | 3.3312 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备及绝缘子清扫，检查，配线，接线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0702000000 | XZYX7-26 | 配电装置安装 变压器综合监测仪 | 台 | 188.34 | 0 | 160.28 | 18.85 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备及绝缘子清扫，检查，配线，接线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0702000000 | XZYX7-27 | 配电装置安装 过电压保护器 | 台 | 443.26 | 0 | 237.79 | 80.34 | 125.13 | 0 | 0 | 0 | 1.5222 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备及绝缘子清扫，检查，配线，接线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0702000000 | XZYX7-28 | 配电装置安装 10kV无功补偿装置 | 台 | 1133.33 | 0 | 576.04 | 46.44 | 510.85 | 0 | 0 | 0 | 3.6791 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备及绝缘子清扫，检查，配线，接线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0702000000 | XZYX7-29 | 配电装置安装 低压无功补偿装置 | 台 | 506 | 0 | 264.61 | 56.35 | 185.04 | 0 | 0 | 0 | 1.745 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备及绝缘子清扫，检查，配线，接线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0702000000 | XZYX7-30 | 配电装置安装 10kV不对称电流源 | 台 | 889.27 | 0 | 389.9 | 46.44 | 452.93 | 0 | 0 | 0 | 2.5302 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备及绝缘子清扫，检查，配线，接线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0702000000 | XZYX7-31 | 配电装置安装 10kV电压互感器 | 台 | 320.72 | 0 | 219.2 | 32.14 | 69.38 | 0 | 0 | 0 | 1.4588 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备及绝缘子清扫，检查，配线，接线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0702000000 | XZYX7-32 | 配电装置安装 10kV电流互感器 | 台 | 317.41 | 0 | 217.52 | 32.14 | 67.75 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备及绝缘子清扫，检查，配线，接线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0702000000 | XZYX7-33 | 配电装置安装 10kV计量组合式互感器 | 台 | 1131.2 | 0 | 812.48 | 32.14 | 286.58 | 0 | 0 | 0 | 5.0777 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备及绝缘子清扫，检查，配线，接线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0702000000 | XZYX7-34 | 配电装置安装 线路故障指示器 | 只 | 7.7 | 0 | 7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备及绝缘子清扫，检查，配线，接线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子等。
0702000000 | XZYX7-35 | 配电装置安装 绝缘护罩 | 个 | 6.72 | 0 | 4.23 | 0.07 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备及绝缘子清扫，检查，配线，接线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘护罩。
0702000000 | XZYX7-36 | 配电装置安装 馈线终端（FTU） | 台 | 507.27 | 0 | 417.79 | 9.06 | 80.42 | 0 | 0 | 0 | 2.5654 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备及绝缘子清扫，检查，配线，接线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘护罩。
0703000000 | XZYX7-37 | 避雷器安装 氧化锌避雷器 1kV以下 | 组 | 136.92 | 0 | 95.46 | 21.35 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0.617 |  | 工作内容：开箱检查，本体吊装，固定，放电记录器安装(不含支架制作及安装)，引线连接，间隙调整，接地连接，补漆，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料(设备)避雷器及附件。
0703000000 | XZYX7-38 | 避雷器安装 氧化锌避雷器 10kV | 组/三相 | 354.41 | 0 | 255.68 | 47.53 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6636 |  | 工作内容：开箱检查，本体吊装，固定，放电记录器安装(不含支架制作及安装)，引线连接，间隙调整，接地连接，补漆，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料(设备)避雷器及附件。
0703000000 | XZYX7-39 | 避雷器安装 氧化锌避雷器 35kV | 单相 | 368.71 | 0 | 203.06 | 32.98 | 132.67 | 0 | 0 | 0 | 1.3292 |  | 工作内容：开箱检查，本体吊装，固定，放电记录器安装(不含支架制作及安装)，引线连接，间隙调整，接地连接，补漆，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料(设备)避雷器及附件。
0703000000 | XZYX7-40 | 避雷器安装 氧化锌避雷器 110kV | 单相 | 715.91 | 0 | 408.9 | 48.21 | 258.8 | 0 | 0 | 0 | 2.7235 |  | 工作内容：开箱检查，本体吊装，固定，放电记录器安装(不含支架制作及安装)，引线连接，间隙调整，接地连接，补漆，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料(设备)避雷器及附件。
0703000000 | XZYX7-41 | 避雷器安装 氧化锌避雷器 220kV | 单相 | 1432.58 | 0 | 921.45 | 58.53 | 452.6 | 0 | 0 | 0 | 6.1727 |  | 工作内容：开箱检查，本体吊装，固定，放电记录器安装(不含支架制作及安装)，引线连接，间隙调整，接地连接，补漆，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料(设备)避雷器及附件。
0703000000 | XZYX7-42 | 避雷器安装 氧化锌避雷器 330kV | 单相 | 2312.96 | 0 | 1552.32 | 81.54 | 679.1 | 0 | 0 | 0 | 10.2505 |  | 工作内容：开箱检查，本体吊装，固定，放电记录器安装(不含支架制作及安装)，引线连接，间隙调整，接地连接，补漆，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料(设备)避雷器及附件。
0703000000 | XZYX7-43 | 避雷器安装 氧化锌避雷器 500kV | 单相 | 4261.98 | 0 | 2775.63 | 94.87 | 1391.48 | 0 | 0 | 0 | 18.4183 |  | 工作内容：开箱检查，本体吊装，固定，放电记录器安装(不含支架制作及安装)，引线连接，间隙调整，接地连接，补漆，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料(设备)避雷器及附件。
0703000000 | XZYX7-44 | 避雷器安装 氧化锌避雷器 750kV | 单相 | 6793.22 | 0 | 4329.99 | 206.63 | 2256.6 | 0 | 0 | 0 | 28.7326 |  | 工作内容：开箱检查，本体吊装，固定，放电记录器安装(不含支架制作及安装)，引线连接，间隙调整，接地连接，补漆，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料(设备)避雷器及附件。
0704000000 | XZYX7-45 | 监测装置安装调测 蓄电池 | 套 | 430.44 | 0 | 366.74 | 6.83 | 56.87 | 0 | 0 | 0 | 2.5427 |  | 工作内容：开箱检查，清洁搬运，上塔安装固定，调整水平，固定连线，接地连接，通电检查，单机性能测试，系统联调，数据记录，填写调试报告，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料(设备)蓄电池、电源控制器、太阳能板、数据采集器、数据集中器以及设备连接缆线等。
0704000000 | XZYX7-46 | 监测装置安装调测 电源控制器 | 套 | 683.92 | 0 | 642.28 | 13.65 | 27.99 | 0 | 0 | 0 | 4.2331 |  | 工作内容：开箱检查，清洁搬运，上塔安装固定，调整水平，固定连线，接地连接，通电检查，单机性能测试，系统联调，数据记录，填写调试报告，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料(设备)蓄电池、电源控制器、太阳能板、数据采集器、数据集中器以及设备连接缆线等。
0704000000 | XZYX7-47 | 监测装置安装调测 太阳能板 | m² | 635.55 | 0 | 504.51 | 0 | 131.04 | 0 | 0 | 0 | 3.3879 |  | 工作内容：开箱检查，清洁搬运，上塔安装固定，调整水平，固定连线，接地连接，通电检查，单机性能测试，系统联调，数据记录，填写调试报告，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料(设备)蓄电池、电源控制器、太阳能板、数据采集器、数据集中器以及设备连接缆线等。
0704000000 | XZYX7-48 | 监测装置安装调测 数据采集器 导线 | 个 | 258.85 | 0 | 235.02 | 11.74 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 1.5309 |  | 工作内容：开箱检查，清洁搬运，上塔安装固定，调整水平，固定连线，接地连接，通电检查，单机性能测试，系统联调，数据记录，填写调试报告，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料(设备)蓄电池、电源控制器、太阳能板、数据采集器、数据集中器以及设备连接缆线等。
0704000000 | XZYX7-49 | 监测装置安装调测 数据采集器 杆塔 | 个 | 335.93 | 0 | 303.31 | 11.74 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 1.9499 |  | 工作内容：开箱检查，清洁搬运，上塔安装固定，调整水平，固定连线，接地连接，通电检查，单机性能测试，系统联调，数据记录，填写调试报告，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料(设备)蓄电池、电源控制器、太阳能板、数据采集器、数据集中器以及设备连接缆线等。
0704000000 | XZYX7-50 | 监测装置安装调测 数据集中器 | 个 | 230.7 | 0 | 207.47 | 11.74 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 1.3619 |  | 工作内容：开箱检查，清洁搬运，上塔安装固定，调整水平，固定连线，接地连接，通电检查，单机性能测试，系统联调，数据记录，填写调试报告，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料(设备)蓄电池、电源控制器、太阳能板、数据采集器、数据集中器以及设备连接缆线等。
0704000000 | XZYX7-51 | 监测装置安装调测 系统联调 | 基 | 188.88 | 0 | 179.72 | 0 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 1.1026 |  | 工作内容：开箱检查，清洁搬运，上塔安装固定，调整水平，固定连线，接地连接，通电检查，单机性能测试，系统联调，数据记录，填写调试报告，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料(设备)蓄电池、电源控制器、太阳能板、数据采集器、数据集中器以及设备连接缆线等。
0705010000 | XZYX7-52 | 调试及试运 配电线路系统调试 1kV | 系统 | 121.65 | 0 | 97.8 | 0 | 23.85 | 0 | 0 | 0 | 0.5258 |  | 工作内容：负荷开关或断路器、常规保护装置、电测量仪表等调试，测量、控制、保护等二次回路通道调试配合，清理现场，工器具移运等。
0705010000 | XZYX7-53 | 调试及试运 配电线路系统调试 10kV | 系统 | 504.37 | 0 | 386.74 | 0 | 117.63 | 0 | 0 | 0 | 2.2297 |  | 工作内容：负荷开关或断路器、常规保护装置、电测量仪表等调试，测量、控制、保护等二次回路通道调试配合，清理现场，工器具移运等。
0705020000 | XZYX7-54 | 调试及试运 输电线路试运 110kV | 回 | 12215.89 | 0 | 6238.63 | 2203.02 | 3774.24 | 0 | 0 | 0 | 33.541 |  | 工作内容：受电前检查，线路参数测量，受电时回路定相、核相，电流、电压、测量、保护合环同期回路检查，冲击合闸试验，试运行，清理现场，工器具移运等。
0705020000 | XZYX7-55 | 调试及试运 输电线路试运 220kV | 回 | 22853.81 | 0 | 10658.8 | 4926.13 | 7268.88 | 0 | 0 | 0 | 57.3054 |  | 工作内容：受电前检查，线路参数测量，受电时回路定相、核相，电流、电压、测量、保护合环同期回路检查，冲击合闸试验，试运行，清理现场，工器具移运等。
0705020000 | XZYX7-56 | 调试及试运 输电线路试运 330kV | 回 | 28840.66 | 0 | 12722.36 | 6568.17 | 9550.13 | 0 | 0 | 0 | 68.3998 |  | 工作内容：受电前检查，线路参数测量，受电时回路定相、核相，电流、电压、测量、保护合环同期回路检查，冲击合闸试验，试运行，清理现场，工器具移运等。
0705020000 | XZYX7-57 | 调试及试运 输电线路试运 ±500kV、500kV | 回 | 35920.58 | 0 | 14308.03 | 9852.26 | 11760.29 | 0 | 0 | 0 | 76.9249 |  | 工作内容：受电前检查，线路参数测量，受电时回路定相、核相，电流、电压、测量、保护合环同期回路检查，冲击合闸试验，试运行，清理现场，工器具移运等。
0705020000 | XZYX7-58 | 调试及试运 输电线路试运 ±660kV、750kV | 回 | 42572.38 | 0 | 16404.46 | 12055.28 | 14112.64 | 0 | 0 | 0 | 88.196 |  | 工作内容：受电前检查，线路参数测量，受电时回路定相、核相，电流、电压、测量、保护合环同期回路检查，冲击合闸试验，试运行，清理现场，工器具移运等。
0705020000 | XZYX7-59 | 调试及试运 输电线路试运 ±800kV、1000kV | 回 | 65429.57 | 0 | 21909.14 | 19871.66 | 23648.77 | 0 | 0 | 0 | 117.7911 |  | 工作内容：受电前检查，线路参数测量，受电时回路定相、核相，电流、电压、测量、保护合环同期回路检查，冲击合闸试验，试运行，清理现场，工器具移运等。
0706000000 | XZYX7-60 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 35 | 个 | 6.07 | 0 | 4.66 | 0.85 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.0368 |  | 工作内容：削线头，套绝缘管，压接头，包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接线端子。
0706000000 | XZYX7-61 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 70 | 个 | 11.16 | 0 | 9.53 | 1.07 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.0752 |  | 工作内容：削线头，套绝缘管，压接头，包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接线端子。
0706000000 | XZYX7-62 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 120 | 个 | 22.82 | 0 | 20.72 | 1.54 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.1637 |  | 工作内容：削线头，套绝缘管，压接头，包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接线端子。
0706000000 | XZYX7-63 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 240 | 个 | 26.8 | 0 | 24.23 | 2.01 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.1914 |  | 工作内容：削线头，套绝缘管，压接头，包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接线端子。
0706000000 | XZYX7-64 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 300 | 个 | 52.54 | 0 | 41.27 | 10.67 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3259 |  | 工作内容：削线头，套绝缘管，压接头，包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接线端子。
0801010100 | XZYX8-1 | 施工临时辅助设施 施工道路修筑 施工道路路床整形 路床整形 | m² | 10.43 | 0 | 9.61 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.0854 |  | 工作内容：挖填土，平整，拌和，运料，摊铺，找平，洒水，碾压，清理现场，工器具移运等。
0801010200 | XZYX8-2 | 施工临时辅助设施 施工道路修筑 施工道路基层 块石 厚度（cm） 15 | m² | 9.08 | 0 | 7.84 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.0697 |  | 工作内容：基层找平，铺石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料块石、碎石、塘渣、砂、水等。
0801010200 | XZYX8-3 | 施工临时辅助设施 施工道路修筑 施工道路基层 块石 厚度（cm） 每增减5 | m² | 2.7 | 0 | 2.39 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.0212 |  | 工作内容：基层找平，铺石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料块石、碎石、塘渣、砂、水等。
0801010200 | XZYX8-4 | 施工临时辅助设施 施工道路修筑 施工道路基层 塘渣 厚度（cm） 15 | m² | 7.24 | 0 | 6.41 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.0569 |  | 工作内容：基层找平，铺石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料块石、碎石、塘渣、砂、水等。
0801010200 | XZYX8-5 | 施工临时辅助设施 施工道路修筑 施工道路基层 塘渣 厚度（cm） 每增减5 | m² | 2.01 | 0 | 1.77 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.0158 |  | 工作内容：基层找平，铺石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料块石、碎石、塘渣、砂、水等。
0801010200 | XZYX8-6 | 施工临时辅助设施 施工道路修筑 施工道路基层 碎石 厚度（cm） 10 | m² | 5.66 | 0 | 4.72 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.042 |  | 工作内容：基层找平，铺石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料块石、碎石、塘渣、砂、水等。
0801010200 | XZYX8-7 | 施工临时辅助设施 施工道路修筑 施工道路基层 碎石 厚度（cm） 每增减5 | m² | 0.53 | 0 | 0.43 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 |  | 工作内容：基层找平，铺石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料块石、碎石、塘渣、砂、水等。
0801010200 | XZYX8-8 | 施工临时辅助设施 施工道路修筑 施工道路基层 砂 厚度（cm） 10 | m² | 3.77 | 0 | 3.43 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.0305 |  | 工作内容：基层找平，铺石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料块石、碎石、塘渣、砂、水等。
0801010200 | XZYX8-9 | 施工临时辅助设施 施工道路修筑 施工道路基层 砂 厚度（cm） 每增减5 | m² | 0.39 | 0 | 0.33 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 |  | 工作内容：基层找平，铺石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料块石、碎石、塘渣、砂、水等。
0801010300 | XZYX8-10 | 施工临时辅助设施 施工道路修筑 施工道路面层 黏土：砂 厚度（cm） 5 | m² | 7.08 | 0 | 2.1 | 4.5 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.0187 |  | 工作内容：面层拌和，浇筑，抹平，夯实，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料土、砂、碎石、水等。
0801010300 | XZYX8-11 | 施工临时辅助设施 施工道路修筑 施工道路面层 黏土：砂 厚度（cm） 每增减1 | m² | 1.45 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 |  | 工作内容：面层拌和，浇筑，抹平，夯实，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料土、砂、碎石、水等。
0801010300 | XZYX8-12 | 施工临时辅助设施 施工道路修筑 施工道路面层 黏土：石屑 厚度（cm） 5 | m² | 6.78 | 0 | 2.24 | 4.06 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 |  | 工作内容：面层拌和，浇筑，抹平，夯实，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料土、砂、碎石、水等。
0801010300 | XZYX8-13 | 施工临时辅助设施 施工道路修筑 施工道路面层 黏土：石屑 厚度（cm） 每增减1 | m² | 1.49 | 0 | 0.41 | 0.98 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 |  | 工作内容：面层拌和，浇筑，抹平，夯实，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料土、砂、碎石、水等。
0801020101 | XZYX8-14 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 木支架运输 荷载1t以内 跨度（m） 300以内 | 个 | 255.46 | 0 | 198.22 | 0 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 1.8525 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020101 | XZYX8-15 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 木支架运输 荷载1t以内 跨度（m） 600以内 | 个 | 434.45 | 0 | 396.41 | 0 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 3.7048 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020101 | XZYX8-16 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 木支架运输 荷载1t以内 跨度（m） 900以内 | 个 | 628.97 | 0 | 594.61 | 0 | 34.36 | 0 | 0 | 0 | 5.5571 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020101 | XZYX8-17 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 木支架运输 荷载1t以内 跨度（m） 900以上 | 个 | 820.28 | 0 | 792.8 | 0 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | 7.4093 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020101 | XZYX8-18 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 木支架运输 荷载2t以内 跨度（m） 300以内 | 个 | 306.47 | 0 | 237.84 | 0 | 68.63 | 0 | 0 | 0 | 2.2228 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020101 | XZYX8-19 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 木支架运输 荷载2t以内 跨度（m） 600以内 | 个 | 521.48 | 0 | 475.68 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 4.4456 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020101 | XZYX8-20 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 木支架运输 荷载2t以内 跨度（m） 900以内 | 个 | 753.8 | 0 | 713.53 | 0 | 40.27 | 0 | 0 | 0 | 6.6685 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020101 | XZYX8-21 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 木支架运输 荷载2t以内 跨度（m） 900以上 | 个 | 983.4 | 0 | 951.36 | 0 | 32.04 | 0 | 0 | 0 | 8.8912 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020102 | XZYX8-22 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 钢支架运输 荷载1t以内 跨度（m） 300以内 | 个 | 242.76 | 0 | 185.52 | 0 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 1.7338 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020102 | XZYX8-23 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 钢支架运输 荷载1t以内 跨度（m） 600以内 | 个 | 409.87 | 0 | 371.83 | 0 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 3.475 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020102 | XZYX8-24 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 钢支架运输 荷载1t以内 跨度（m） 900以内 | 个 | 591.7 | 0 | 557.34 | 0 | 34.36 | 0 | 0 | 0 | 5.2088 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020102 | XZYX8-25 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 钢支架运输 荷载1t以内 跨度（m） 900以上 | 个 | 771.14 | 0 | 743.66 | 0 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | 6.9501 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020102 | XZYX8-26 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 钢支架运输 荷载2t以内 跨度（m） 300以内 | 个 | 280.02 | 0 | 222.78 | 0 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 2.0821 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020102 | XZYX8-27 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 钢支架运输 荷载2t以内 跨度（m） 600以内 | 个 | 484.39 | 0 | 446.35 | 0 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 4.1715 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020102 | XZYX8-28 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 钢支架运输 荷载2t以内 跨度（m） 900以内 | 个 | 703.5 | 0 | 669.14 | 0 | 34.36 | 0 | 0 | 0 | 6.2536 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020102 | XZYX8-29 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 钢支架运输 荷载2t以内 跨度（m） 900以上 | 个 | 919.4 | 0 | 891.92 | 0 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | 8.3357 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020103 | XZYX8-30 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载1t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 1002.37 | 0 | 887.94 | 0 | 114.43 | 0 | 0 | 0 | 8.2985 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020103 | XZYX8-31 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载1t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 1890.31 | 0 | 1775.88 | 0 | 114.43 | 0 | 0 | 0 | 16.597 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020103 | XZYX8-32 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载1t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 2801.17 | 0 | 2663.81 | 0 | 137.36 | 0 | 0 | 0 | 24.8954 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020103 | XZYX8-33 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载1t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 3689.11 | 0 | 3551.75 | 0 | 137.36 | 0 | 0 | 0 | 33.1939 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020103 | XZYX8-34 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载2t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 1247.27 | 0 | 1109.91 | 0 | 137.36 | 0 | 0 | 0 | 10.373 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020103 | XZYX8-35 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载2t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 2357.21 | 0 | 2219.85 | 0 | 137.36 | 0 | 0 | 0 | 20.7463 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020103 | XZYX8-36 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载2t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 3512.88 | 0 | 3329.77 | 0 | 183.11 | 0 | 0 | 0 | 31.1193 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020103 | XZYX8-37 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 绳索及附件运输(往复式) 荷载2t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 4622.81 | 0 | 4439.7 | 0 | 183.11 | 0 | 0 | 0 | 41.4925 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020104 | XZYX8-38 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载1t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 1093.14 | 0 | 967.22 | 0 | 125.92 | 0 | 0 | 0 | 9.0394 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020104 | XZYX8-39 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载1t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 2060.35 | 0 | 1934.43 | 0 | 125.92 | 0 | 0 | 0 | 18.0788 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020104 | XZYX8-40 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载1t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 3052.73 | 0 | 2901.66 | 0 | 151.07 | 0 | 0 | 0 | 27.1183 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020104 | XZYX8-41 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载1t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 4019.95 | 0 | 3868.88 | 0 | 151.07 | 0 | 0 | 0 | 36.1578 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020104 | XZYX8-42 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载2t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 1419.57 | 0 | 1268.5 | 0 | 151.07 | 0 | 0 | 0 | 11.8551 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020104 | XZYX8-43 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载2t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 2688.04 | 0 | 2536.97 | 0 | 151.07 | 0 | 0 | 0 | 23.71 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020104 | XZYX8-44 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载2t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 4006.87 | 0 | 3805.44 | 0 | 201.43 | 0 | 0 | 0 | 35.5649 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020104 | XZYX8-45 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施运输 绳索及附件运输(循环式) 荷载2t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 5275.36 | 0 | 5073.93 | 0 | 201.43 | 0 | 0 | 0 | 47.4199 |  | 工作内容：外观检查，在上料点100m以内移运，绑扎及运送、卸至指定地点，运毕返回等。
0801020201 | XZYX8-46 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 木支架制作安装 荷载1t | 个 | 1591.03 | 0 | 430.59 | 1046.01 | 114.43 | 0 | 0 | 0 | 2.9471 |  | 工作内容：选点、定位、分坑，木支架制作、排列支垫，绑扎，扒钉连接，支架组立和调正，运行维护，支架拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020201 | XZYX8-47 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 木支架制作安装 荷载2t | 个 | 2273.05 | 0 | 645.9 | 1512.72 | 114.43 | 0 | 0 | 0 | 4.4208 |  | 工作内容：选点、定位、分坑，木支架制作、排列支垫，绑扎，扒钉连接，支架组立和调正，运行维护，支架拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020202 | XZYX8-48 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 钢支架安装 荷载1t | 个 | 1362.98 | 0 | 861.2 | 387.35 | 114.43 | 0 | 0 | 0 | 5.8944 |  | 工作内容：选点、定位、分坑、钢支架排列支垫，构件连接，组装，地锚埋设，组立准备，支架组立和调正，拉线安装，运行维护，支架拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020202 | XZYX8-49 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 钢支架安装 荷载2t | 个 | 1932.04 | 0 | 1291.79 | 525.82 | 114.43 | 0 | 0 | 0 | 8.8415 |  | 工作内容：选点、定位、分坑、钢支架排列支垫，构件连接，组装，地锚埋设，组立准备，支架组立和调正，拉线安装，运行维护，支架拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020203 | XZYX8-50 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载1t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 31560.69 | 0 | 17331.42 | 6738.34 | 7490.93 | 0 | 0 | 0 | 118.6227 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020203 | XZYX8-51 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载1t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 57133.95 | 0 | 30356.89 | 13476.68 | 13300.38 | 0 | 0 | 0 | 207.7739 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020203 | XZYX8-52 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载1t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 87006.47 | 0 | 46611.81 | 20215.01 | 20179.65 | 0 | 0 | 0 | 319.0287 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020203 | XZYX8-53 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载1t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 115573.42 | 0 | 61790.26 | 26953.35 | 26829.81 | 0 | 0 | 0 | 422.9157 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020203 | XZYX8-54 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载2t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 41365.29 | 0 | 22821.48 | 8759.87 | 9783.94 | 0 | 0 | 0 | 156.1988 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020203 | XZYX8-55 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载2t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 75208.15 | 0 | 40260.55 | 17519.66 | 17427.94 | 0 | 0 | 0 | 275.5583 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020203 | XZYX8-56 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载2t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 113465.04 | 0 | 60929.09 | 26279.53 | 26256.42 | 0 | 0 | 0 | 417.0215 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020203 | XZYX8-57 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(往复式) 荷载2t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 150416.36 | 0 | 80521.12 | 35039.32 | 34855.92 | 0 | 0 | 0 | 551.1167 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020204 | XZYX8-58 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载1t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 40275.14 | 0 | 21960.3 | 8759.87 | 9554.97 | 0 | 0 | 0 | 150.3045 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020204 | XZYX8-59 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载1t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 75315.82 | 0 | 40368.22 | 17519.66 | 17427.94 | 0 | 0 | 0 | 276.2952 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020204 | XZYX8-60 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载1t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 113465.04 | 0 | 60929.09 | 26279.53 | 26256.42 | 0 | 0 | 0 | 417.0215 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020204 | XZYX8-61 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载1t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 150416.36 | 0 | 80521.12 | 35039.32 | 34855.92 | 0 | 0 | 0 | 551.1167 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020204 | XZYX8-62 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载2t以内 跨度（m） 300以内 | 处 | 50187.42 | 0 | 27558.03 | 10781.32 | 11848.07 | 0 | 0 | 0 | 188.6175 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020204 | XZYX8-63 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载2t以内 跨度（m） 600以内 | 处 | 92407.49 | 0 | 49518.34 | 21562.65 | 21326.5 | 0 | 0 | 0 | 338.9221 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020204 | XZYX8-64 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载2t以内 跨度（m） 900以内 | 处 | 138833.43 | 0 | 74385.17 | 32344.05 | 32104.21 | 0 | 0 | 0 | 509.12 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0801020204 | XZYX8-65 | 施工临时辅助设施 索道设施运输、安装 索道设施安装 牵引设备、索道及附件安装(循环式) 荷载2t以内 跨度（m） 900以上 | 处 | 184922.64 | 0 | 99144.33 | 43125.38 | 42652.93 | 0 | 0 | 0 | 678.5809 |  | 工作内容：牵引设备的装卸，在上料点100m范围内的移运就位。索道绳索的展放准备，人力或机械牵引展放，机械收紧，弧垂及张力观测，信号联络，索道沿线及支架监护，绳索锚固，钢丝绳接头连接制作，索道行走滑车、托架、料斗、防雷设施等附件安装，试运行及维护，索道拆除，清理现场，工器具移运等。
0802010000 | XZYX8-66 | 杆塔辅助设施安装 防鸟装置 防鸟刺 10kV以下 | 个 | 21.99 | 0 | 16.06 | 0.49 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0.1291 |  | 工作内容：装置外观检查，安装，调整及螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防鸟刺、防（驱）鸟装置等。
0802010000 | XZYX8-67 | 杆塔辅助设施安装 防鸟装置 防鸟刺 35kV及以上 | 个 | 26.87 | 0 | 19.58 | 0.87 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0.1587 |  | 工作内容：装置外观检查，安装，调整及螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防鸟刺、防（驱）鸟装置等。
0802010000 | XZYX8-68 | 杆塔辅助设施安装 防鸟装置 驱鸟装置 | 套 | 61.99 | 0 | 18.72 | 0.21 | 43.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1618 |  | 工作内容：装置外观检查，安装，调整及螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防鸟刺、防（驱）鸟装置等。
0802010000 | XZYX8-69 | 杆塔辅助设施安装 防鸟装置 驱鸟器 | 个 | 77.89 | 0 | 24.23 | 0.56 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2072 |  | 工作内容：装置外观检查，安装，调整及螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防鸟刺、防（驱）鸟装置等。
0802020000 | XZYX8-70 | 杆塔辅助设施安装 杆塔标志牌 10kV以下 | 块（组） | 17.06 | 0 | 11 | 0.76 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0846 |  | 工作内容：标志牌核对，就位、固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料标志牌。
0802020000 | XZYX8-71 | 杆塔辅助设施安装 杆塔标志牌 35kV及以上 | 块 | 82.47 | 0 | 33.37 | 1.02 | 48.08 | 0 | 0 | 0 | 0.2582 |  | 工作内容：标志牌核对，就位、固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料标志牌。
0802030000 | XZYX8-72 | 杆塔辅助设施安装 防坠落装置 刚性导向型 | m | 26 | 0 | 24.75 | 0.46 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1984 |  | 工作内容：装置外观检查，安装，调整及螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防坠落装置及附件。
0802030000 | XZYX8-73 | 杆塔辅助设施安装 防坠落装置 柔性导向型 | m | 19.59 | 0 | 18.78 | 0.11 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1478 |  | 工作内容：装置外观检查，安装，调整及螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防坠落装置及附件。
0802040000 | XZYX8-74 | 杆塔辅助设施安装 喷涂杆号 | 根 | 28.85 | 0 | 13.18 | 10.88 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1006 |  | 工作内容：字模制作，清理电杆表面，杆号喷涂，清理现场，工器具移运等。
0802050000 | XZYX8-75 | 杆塔辅助设施安装 贴反光膜 电杆反光膜 | 套 | 6.55 | 0 | 4.49 | 0.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0319 |  | 工作内容：清理电杆表面，裁膜，贴膜，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料反光膜。
0802060000 | XZYX8-76 | 杆塔辅助设施安装 混凝土杆防撞护筒 | 套 | 12.1 | 0 | 10.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 |  | 工作内容：清理基面，防撞墩安装固定、充填充物（砂），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防撞护筒（成套）及填充物。
0803010000 | XZYX8-77 | 环保设施 草方格固沙 | m² | 9.69 | 0 | 5.69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0532 |  | 工作内容：沙堆推平，切草，植草，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料芦苇、麦秸、稻草、块石等。
0803010000 | XZYX8-78 | 环保设施 石方格固沙 | m² | 27.24 | 0 | 18.78 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1755 |  | 工作内容：沙堆推平，切草，植草，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料芦苇、麦秸、稻草、块石等。
0803020000 | XZYX8-79 | 环保设施 撒播种草 | 10m² | 54.34 | 0 | 20.36 | 27.01 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0.162 |  | 工作内容：翻土整地，施底肥，撒播种子，覆盖，踩实浇水等。 注释：未计价材料草籽（不含养护）。
0803030000 | XZYX8-80 | 环保设施 草皮起挖回植 草皮起挖及回植 | 10m² | 138.64 | 0 | 68.91 | 55.78 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0.531 |  | 工作内容：草皮起挖，运输，异地种植，浇水，异地起挖及运输，施底肥，回植，浇水等。 注释：不含养护。
0803040000 | XZYX8-81 | 环保设施 灌木移栽及回植 | 10m² | 67.35 | 0 | 42.51 | 10.89 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0.369 |  | 工作内容：起挖，运输，异地种植，浇水，异地起挖及运输，施底肥，回植，浇水等。 注释：不含养护。
0804010000 | XZYX8-82 | 其他 护坡、挡土墙及排水（洪）沟砌筑 排水（洪）沟 干砌 | m³ | 56.36 | 0 | 51.94 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |  | 工作内容：材料移运，选料，砂浆配拌，砌筑，找正，上浆，勾缝，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水等。
0804010000 | XZYX8-83 | 其他 护坡、挡土墙及排水（洪）沟砌筑 排水（洪）沟 浆砌 | m³ | 124.72 | 0 | 116.68 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9432 |  | 工作内容：材料移运，选料，砂浆配拌，砌筑，找正，上浆，勾缝，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水等。
0804010000 | XZYX8-84 | 其他 护坡、挡土墙及排水（洪）沟砌筑 护坡、挡土墙 斜坡形 干砌 | m³ | 56.36 | 0 | 51.94 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |  | 工作内容：材料移运，选料，砂浆配拌，砌筑，找正，上浆，勾缝，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水等。
0804010000 | XZYX8-85 | 其他 护坡、挡土墙及排水（洪）沟砌筑 护坡、挡土墙 斜坡形 浆砌 | m³ | 116.85 | 0 | 108.81 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0.8796 |  | 工作内容：材料移运，选料，砂浆配拌，砌筑，找正，上浆，勾缝，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水等。
0804010000 | XZYX8-86 | 其他 护坡、挡土墙及排水（洪）沟砌筑 护坡、挡土墙 锥形 干砌 | m³ | 72.89 | 0 | 67.96 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0.5493 |  | 工作内容：材料移运，选料，砂浆配拌，砌筑，找正，上浆，勾缝，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水等。
0804010000 | XZYX8-87 | 其他 护坡、挡土墙及排水（洪）沟砌筑 护坡、挡土墙 锥形 浆砌 | m³ | 124.85 | 0 | 115.97 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9376 |  | 工作内容：材料移运，选料，砂浆配拌，砌筑，找正，上浆，勾缝，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水等。
0804010000 | XZYX8-88 | 其他 护坡、挡土墙及排水（洪）沟砌筑 护坡、挡土墙、排水（洪）沟浇制 钢筋混凝土 | m³ | 377.23 | 0 | 303.06 | 46.49 | 27.68 | 0 | 0 | 0 | 2.4449 |  | 工作内容：材料移运，选料，模板安装及拆除，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0804010000 | XZYX8-89 | 其他 护坡、挡土墙及排水（洪）沟砌筑 护坡、挡土墙、排水（洪）沟浇制 素混凝土 | m³ | 362.11 | 0 | 284.65 | 49.78 | 27.68 | 0 | 0 | 0 | 2.301 |  | 工作内容：材料移运，选料，模板安装及拆除，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水等。
0804020000 | XZYX8-90 | 其他 喷射混凝土护坡挂网 挂网 | t | 1876.64 | 0 | 1620.56 | 27.17 | 228.91 | 0 | 0 | 0 | 13.1001 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">工作内容：挂网：挂网，绑扎锚固，混凝土块支垫，清理现场，工器具移运等。</p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">喷混凝土：材料移运，坡面清理及湿润，脚手架的搭设、移动、拆除，排水孔的设置，混凝土搅拌，喷射，养护，清理现场，工器具移运等。</p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">注释：未计价材料铁丝网、砂、碎石、水泥、水等。</p></body></html>
0804020000 | XZYX8-91 | 其他 喷射混凝土护坡挂网 喷射混凝土 | m³ | 509.25 | 0 | 250.29 | 36.21 | 222.75 | 0 | 0 | 0 | 2.0233 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：挂网：挂网，绑扎锚固，混凝土块支垫，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">喷混凝土：材料移运，坡面清理及湿润，脚手架的搭设、移动、拆除，排水孔的设置，混凝土搅拌，喷射，养护，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料铁丝网、砂、碎石、水泥、水等。</span></p></body></html>
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“定额目录”页签进行输入
Note on B1: 请输入子目编码，例如“A1-1”
Note on C1: 请输入子目名称
Note on D1: 请输入子目单位
Note on O1: 请输入工作内容，必须和工作内容页签中的相匹配

## 材机明细
定额编码 | 类型 | 供货方 | 人材机编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价 | 计算规则 | 计算方法
XZYX1-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2346 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2463 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0394 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4566 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2707 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.051 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.9834 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3289 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0536 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.2849 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3621 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0603 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.0831 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.45 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0677 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9031 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2098 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0268 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.3173 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2553 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0402 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.6006 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2867 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0451 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.8787 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3173 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0536 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.3776 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3723 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0677 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.0532 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4468 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0811 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.3774 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2621 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0469 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.8007 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3087 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0562 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.9854 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3291 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0629 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.2261 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3556 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0696 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.8489 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4242 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0737 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6785 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.185 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0284 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4106 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2657 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0399 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.2143 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3542 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0531 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9993 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2204 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0376 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.599 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2865 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0489 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4538 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1603 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0251 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1008 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0111 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-23 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1019 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-23 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0003 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-23 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.5296 | 5.222 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0821 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.036 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0494 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0075 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0031 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.126 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.014 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-25 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1455 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-25 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0004 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-25 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.7605 | 5.222 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0595 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0686 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0075 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0031 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1504 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0168 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-27 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1484 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-27 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0004 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-27 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.7935 | 5.222 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1205 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0636 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0715 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0075 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0031 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1713 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0191 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-29 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1639 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-29 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0004 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-29 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.8264 | 5.222 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1264 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0657 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0754 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0052 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0039 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.194 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0213 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-31 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1678 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-31 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0004 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-31 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.8652 | 5.222 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.131 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0688 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0783 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0052 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0039 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-33 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1535 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0168 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-33 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1455 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-33 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0001 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-33 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.0825 | 5.222 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0349 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0915 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0705 | 948.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-34 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0075 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0036 | 948.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-35 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1816 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0199 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-35 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1455 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-35 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0001 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-35 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.0883 | 5.222 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0355 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0828 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0794 | 948.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-36 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0075 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0036 | 948.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-37 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2201 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0242 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-37 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1649 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-37 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0001 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-37 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.0951 | 5.222 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0393 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0687 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0647 | 1186.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-38 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0075 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.003 | 1186.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-39 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2489 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0273 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-39 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1649 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-39 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0001 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-39 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.1019 | 5.222 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 0.0738 | 1405.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0694 | 1186.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-40 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0075 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.003 | 1186.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-41 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1164 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0133 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-41 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0002 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0073 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0163 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0529 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-42 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0059 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0029 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-43 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1808 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0199 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-43 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0002 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0073 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0205 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0578 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-44 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0052 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0029 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-45 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.194 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0213 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-45 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0002 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0073 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0298 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0588 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-46 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0052 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0029 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-47 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2066 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0228 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-47 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0002 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0073 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0555 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0744 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-48 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0059 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0029 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-49 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2134 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0234 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-49 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0002 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0073 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0605 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0765 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-50 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0067 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0029 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-51 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2201 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0242 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-51 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0003 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0109 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0647 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0773 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-52 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0067 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0029 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-53 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1135 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0125 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-53 | 材料 | 乙供 | C08030901 | 木楔 | m³ | 0.0001 | 1679.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0308 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0607 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-54 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0059 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-54 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0033 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-55 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.14 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0155 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-55 | 材料 | 乙供 | C08030901 | 木楔 | m³ | 0.0001 | 1679.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0359 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0657 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-56 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0059 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0033 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-57 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.16 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0176 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-57 | 材料 | 乙供 | C08030901 | 木楔 | m³ | 0.0001 | 1679.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-57 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0462 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-57 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0696 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-58 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0075 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-58 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0033 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-59 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1668 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0185 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-59 | 材料 | 乙供 | C08030901 | 木楔 | m³ | 0.0001 | 1679.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-59 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0688 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-59 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0765 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-60 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0098 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-60 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0033 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-61 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1845 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0206 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-61 | 材料 | 乙供 | C08030901 | 木楔 | m³ | 0.0001 | 1679.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0729 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-61 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0823 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-62 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0118 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-62 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0041 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-63 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1913 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0213 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-63 | 材料 | 乙供 | C08030901 | 木楔 | m³ | 0.0001 | 1679.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0665 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-63 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0638 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-64 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0104 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0041 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-65 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2172 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0242 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-65 | 材料 | 乙供 | C08030901 | 木楔 | m³ | 0.0001 | 1679.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0537 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0572 | 1186.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-66 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.014 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0037 | 1186.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-67 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2467 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0273 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-67 | 材料 | 乙供 | C08030901 | 木楔 | m³ | 0.0001 | 1679.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0604 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0657 | 1186.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-68 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0193 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0046 | 1186.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-039 | 引路车 4t | 台班 | 0.0048 | 456.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-69 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1719 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0191 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-69 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.6 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1788 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-69 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0833 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-70 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0082 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-70 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0032 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-71 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2527 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.028 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-71 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1233 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-72 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0112 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0048 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-73 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3364 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0367 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-73 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1646 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-74 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.014 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-74 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0063 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-75 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1742 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0191 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-75 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.097 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0151 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0257 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-75 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0666 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-76 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0089 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-76 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0032 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-77 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.226 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.025 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-77 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1261 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0197 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-77 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0334 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-77 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0865 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-78 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0112 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-78 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0039 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-79 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1304 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0148 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-79 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0568 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-80 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0067 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-80 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0024 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-81 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1137 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1228 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-81 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.5 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2795 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0818 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-82 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2444 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0818 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-82 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.2917 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-83 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2203 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1345 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-83 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.5 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2795 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0818 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-84 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2372 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0818 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-84 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.2777 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-85 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1403 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1257 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-85 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.857 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1408 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-86 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4224 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1408 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-86 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.5001 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-87 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1403 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1257 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-87 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.143 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2395 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1408 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-88 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3706 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1408 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-88 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.4379 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-89 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2974 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1431 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-89 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.572 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1684 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-90 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5846 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1684 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-90 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.6949 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-91 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.427 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1573 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-91 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.429 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3833 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1684 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-92 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5261 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1684 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-92 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.6254 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-93 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6673 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.184 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-93 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1231 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-94 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3556 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1231 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-94 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.416 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-95 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7139 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1889 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-95 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1191 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-96 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3482 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1191 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-96 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.4126 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-97 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5871 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.175 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1083 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-98 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3261 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1083 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-98 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.3853 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-99 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5871 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.175 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1034 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-100 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3261 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1034 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-100 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.381 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-101 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8469 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0934 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-101 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.5 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2795 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.066 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-102 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2001 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.066 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-102 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.2338 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-103 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9536 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1051 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-103 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.5 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2795 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.066 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-104 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1854 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.066 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-104 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.219 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-105 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9536 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1051 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-105 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.857 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1122 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-106 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3186 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1122 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-106 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.3757 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-107 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9536 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1051 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-107 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.143 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2395 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1053 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-108 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.289 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1053 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-108 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.3442 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-109 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0367 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1143 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-109 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.572 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1408 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-110 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4693 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1408 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-110 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.5265 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-111 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1403 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1257 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-111 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.429 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3833 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1408 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-112 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4224 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1408 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-112 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.5001 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-113 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3337 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.147 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-113 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0866 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-114 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2593 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0866 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-114 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.416 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-115 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.427 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-115 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1573 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-115 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0847 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-116 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2669 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0847 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-116 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.4126 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-117 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.267 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-117 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1396 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0886 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-118 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2669 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0886 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-118 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.3154 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-119 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2735 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-119 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1404 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0886 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-120 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2669 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0886 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX1-120 | 机械 | 乙供 | J18-01-015 | 索道牵引机 2t | 台班 | 0.3154 | 869.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0881 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.131 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-1 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.01 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-1 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-1 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 5 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-1 | 材料 | 乙供 | C22040811 | 竹桩 | 个 | 16 | 0.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6011 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0039 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1175 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1745 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-2 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.01 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-2 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-2 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 6 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-2 | 材料 | 乙供 | C22040811 | 竹桩 | 个 | 16 | 0.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6645 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.005 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1264 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1877 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-3 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.01 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-3 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-3 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 8 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-3 | 材料 | 乙供 | C22040811 | 竹桩 | 个 | 24 | 0.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0059 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1875 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2798 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-4 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.01 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-4 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.03 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-4 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 9 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-4 | 材料 | 乙供 | C22040811 | 竹桩 | 个 | 35 | 0.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1875 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0079 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1891 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2749 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-5 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.01 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-5 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-5 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 8 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-5 | 材料 | 乙供 | C22040811 | 竹桩 | 个 | 24 | 0.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0059 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2168 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3234 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-6 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.01 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-6 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.025 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-6 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 8 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-6 | 材料 | 乙供 | C22040811 | 竹桩 | 个 | 16 | 0.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7924 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0089 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.326 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4843 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-7 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.01 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-7 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.03 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-7 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 10 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-7 | 材料 | 乙供 | C22040811 | 竹桩 | 个 | 16 | 0.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9204 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0129 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1732 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0092 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.005 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2077 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0145 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0061 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2415 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0155 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0075 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2752 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0166 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0088 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.309 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0176 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0102 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3426 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0186 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0116 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2165 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0144 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0066 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2599 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.015 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0081 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3127 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0277 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0094 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3653 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0403 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0106 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4181 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.053 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0119 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4708 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0656 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0131 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3783 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0337 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0089 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4416 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0407 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0103 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5224 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0494 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.013 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6031 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0581 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0156 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6839 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.067 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0182 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7646 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0756 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0208 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8704 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0952 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-26 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0165 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6746 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0933 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0127 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-27 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0297 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.765 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0459 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-28 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.094 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0153 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9257 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0459 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-29 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.109 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.018 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1016 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0536 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-30 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.176 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0207 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2164 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0612 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-31 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.184 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0234 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3158 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0689 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-32 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.197 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0261 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-33 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5989 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0842 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-33 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.226 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0315 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-34 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0269 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0028 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-34 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0005 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-34 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.008 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 948.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-35 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0296 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0032 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0005 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0091 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 948.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0039 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-36 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.034 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0036 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0005 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0114 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 948.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0043 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-37 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0269 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0032 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0005 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.009 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 948.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0039 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-38 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0296 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0034 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0005 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0101 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 948.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0043 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-39 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.034 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0039 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0005 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0126 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 948.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0047 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-40 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0327 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0036 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-40 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0006 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-40 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0112 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 948.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0041 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-41 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0359 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0039 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-41 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0006 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-41 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0126 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 948.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0045 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-42 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0413 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0045 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-42 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0006 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-42 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0157 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 948.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.005 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-43 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1236 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0232 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-43 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0197 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-43 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0554 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0105 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-43 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0394 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-44 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1571 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0283 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-44 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0132 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-44 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0684 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0119 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-44 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0475 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-45 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1729 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0309 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-45 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0136 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-45 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0751 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0122 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-45 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0516 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-46 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0271 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0029 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-46 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0165 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6746 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-46 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0006 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-46 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.01 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 948.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.004 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-47 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6025 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2542 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-47 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.102 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0532 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-47 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.1491 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-47 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0036 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0424 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-48 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6326 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2669 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-48 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.102 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0532 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-48 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.1565 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-48 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0036 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0446 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-49 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6644 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2802 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-49 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.102 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0532 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-49 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.1643 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-49 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0039 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0468 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-50 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6974 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2942 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-50 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.102 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0532 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-50 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.1726 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-50 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0041 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0492 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-51 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7393 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3119 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-51 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.102 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0532 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-51 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.1829 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-51 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0044 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0518 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-52 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7762 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3273 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-52 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.102 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0532 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-52 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.1922 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-52 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0046 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0547 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-53 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6296 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2644 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-53 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1261 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0657 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-53 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.198 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-53 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0046 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0513 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-54 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6611 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2775 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-54 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1261 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0657 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-54 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2079 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-54 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0048 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0537 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-55 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6942 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2914 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-55 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1261 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0657 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-55 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2182 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-55 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0051 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0564 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-56 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7288 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.306 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-56 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1261 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0657 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-56 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2291 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-56 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0053 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0593 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-57 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7727 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3245 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-57 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1261 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0657 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-57 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.243 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-57 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0058 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0627 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-58 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8111 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3405 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-58 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1261 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0657 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-58 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2551 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-58 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0063 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0658 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-59 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0082 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4251 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-59 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.168 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0876 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-59 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2493 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-59 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0058 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.071 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-60 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0584 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4462 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-60 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.168 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0876 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-60 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2618 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-60 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0063 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0743 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-61 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1115 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4686 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-61 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.168 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0876 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-61 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2749 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-61 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0068 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0777 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-62 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1669 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4921 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-62 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.168 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0876 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-62 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2888 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-62 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.007 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0818 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-63 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2369 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5215 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-63 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.168 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0876 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-63 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3061 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-63 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0075 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0869 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-64 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2988 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5477 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-64 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.168 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0876 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-64 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3214 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-64 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0077 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.091 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-65 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3531 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5707 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-65 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2288 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1193 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-65 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3396 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-65 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0083 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0965 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-66 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4753 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6223 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-66 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2288 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1193 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-66 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.365 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-66 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0087 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1036 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-67 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5491 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6534 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-67 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2288 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1193 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-67 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3831 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-67 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0092 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1087 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-68 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6265 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6861 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-68 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2288 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1193 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-68 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4025 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-68 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0097 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1142 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-69 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7273 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-69 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2288 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1193 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-69 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4264 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-69 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0101 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.121 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-70 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8104 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7634 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-70 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2288 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1193 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-70 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4477 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-70 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0107 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1271 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-71 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0439 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8618 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-71 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3228 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1683 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-71 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.5056 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-71 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0119 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1436 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-72 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1461 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.905 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-72 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3228 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1683 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-72 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.531 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-72 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0125 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1505 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-73 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2535 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9503 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-73 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3228 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1683 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-73 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.5574 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-73 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0131 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1581 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-74 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.366 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9977 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-74 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3228 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1683 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-74 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.5852 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-74 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0138 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.166 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-75 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.5081 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0576 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-75 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3228 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1683 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-75 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.6203 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-75 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0145 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1759 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-76 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.6334 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1105 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-76 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3228 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1683 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-76 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.6514 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-76 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0153 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1849 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-77 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2485 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1939 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-77 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.603 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-77 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.3323 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-77 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.8941 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-77 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2516 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2501 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0064 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-77 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0322 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-78 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.265 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2066 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-78 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.603 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-78 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.3323 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-78 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.8941 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-78 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2516 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2501 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0069 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-78 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0342 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-79 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2848 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2221 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-79 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.603 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-79 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.3323 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-79 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.8941 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-79 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2516 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2501 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0074 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-79 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0368 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-80 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2903 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2263 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-80 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.603 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-80 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.3323 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-80 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.8941 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-80 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2516 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2501 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0075 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-80 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0374 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-81 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3115 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2427 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-81 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.603 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-81 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.3323 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-81 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.8941 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-81 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2516 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2501 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.008 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-81 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0403 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-82 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3214 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2505 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-82 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.603 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-82 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.3323 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-82 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.8941 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-82 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2516 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2501 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0082 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-82 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0414 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-83 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3355 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2614 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-83 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.3452 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-83 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.4862 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-83 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.308 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-83 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3678 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3657 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0072 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-83 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0366 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-84 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3575 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2785 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-84 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.3452 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-84 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.4862 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-84 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.308 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-84 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3678 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3657 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0077 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-84 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.039 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-85 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3845 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2997 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-85 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.3452 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-85 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.4862 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-85 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.308 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-85 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3678 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3657 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0082 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-85 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0419 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-86 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3908 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3045 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-86 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.3452 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-86 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.4862 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-86 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.308 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-86 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3678 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3657 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0083 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-86 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0427 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-87 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4181 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3256 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-87 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.3452 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-87 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.4862 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-87 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.308 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-87 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3678 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3657 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0091 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-87 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0456 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-88 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4306 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3355 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-88 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.3452 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-88 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.4862 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-88 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.308 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-88 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3678 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3657 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0094 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-88 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.047 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-89 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.406 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3164 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-89 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.642 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-89 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.5478 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-89 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.4735 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-89 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4144 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0098 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-89 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0494 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-90 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4324 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3369 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-90 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.642 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-90 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.5478 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-90 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.4735 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-90 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4144 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0104 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-90 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0525 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-91 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4656 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3629 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-91 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.642 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-91 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.5478 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-91 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.4735 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-91 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4144 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0114 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-91 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0566 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-92 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4744 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3696 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-92 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.642 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-92 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.5478 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-92 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.4735 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-92 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4144 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0115 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-92 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0578 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-93 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5096 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3971 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-93 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.642 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-93 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.5478 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-93 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.4735 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-93 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4144 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0123 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-93 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0621 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-94 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5259 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4097 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-94 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.642 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-94 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.5478 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-94 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.4735 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-94 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4144 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0128 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-94 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.064 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-95 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.477 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3721 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-95 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.9686 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-95 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6154 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-95 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.6557 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-95 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4657 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0123 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-95 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0618 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-96 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.508 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3963 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-96 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.9686 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-96 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6154 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-96 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.6557 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-96 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4657 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0131 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-96 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0658 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-97 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5471 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4266 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-97 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.9686 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-97 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6154 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-97 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.6557 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-97 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4657 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0139 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-97 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0709 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-98 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.558 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4352 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-98 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.9686 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-98 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6154 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-98 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.6557 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-98 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4657 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0148 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-98 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0749 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-99 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5987 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4669 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-99 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.9686 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-99 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6154 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-99 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.6557 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-99 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4657 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0154 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-99 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0776 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-100 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6179 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.482 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-100 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.9686 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-100 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6154 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-100 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.6557 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-100 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.4657 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0158 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-100 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.08 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-101 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6856 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5347 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-101 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.7618 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-101 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.7798 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-101 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 2.098 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-101 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.5901 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5867 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0203 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-101 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.103 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-102 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7267 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5666 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-102 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.7618 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-102 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.7798 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-102 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 2.098 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-102 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.5901 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5867 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0216 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-102 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.109 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-103 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7847 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6121 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-103 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.7618 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-103 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.7798 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-103 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 2.098 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-103 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.5901 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5867 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0234 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-103 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.1179 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-104 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8005 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6242 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-104 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.7618 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-104 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.7798 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-104 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 2.098 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-104 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.5901 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5867 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0238 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-104 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.1202 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-105 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8587 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6704 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-105 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.7618 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-105 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.7798 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-105 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 2.098 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-105 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.5901 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5867 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0256 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-105 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.129 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-106 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8847 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-106 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6907 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-106 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.7618 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-106 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.7798 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-106 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 2.098 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-106 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.5901 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5867 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0264 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-106 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.1326 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-107 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2186 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0885 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-107 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0574 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0102 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-107 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0302 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-108 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2406 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-108 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0971 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-108 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0632 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0116 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-108 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.033 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-109 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2525 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1021 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-109 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0664 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0118 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-109 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0348 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-110 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2186 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-110 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0885 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-110 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.08 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0152 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-110 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0436 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-111 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2406 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0971 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-111 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.088 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0166 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-111 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0482 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-112 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2525 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-112 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1021 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-112 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0922 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0174 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-112 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0504 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-113 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2186 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0885 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-113 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1022 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0196 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-113 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0572 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-114 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2406 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-114 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0971 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-114 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1126 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0216 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-114 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0634 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-115 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2525 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-115 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1021 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-115 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1182 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0226 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-115 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0666 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-116 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2811 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-116 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1135 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-116 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1546 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0296 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-116 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0864 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-117 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3092 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-117 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.125 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-117 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.17 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0324 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-117 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.095 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-118 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3245 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-118 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1313 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-118 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1784 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0342 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-118 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.1 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-119 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2811 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-119 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1135 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-119 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.2102 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.042 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-119 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.1226 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-120 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3092 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-120 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.125 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-120 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.2312 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0462 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-120 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.1348 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-121 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3245 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-121 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1313 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-121 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.2428 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0484 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-121 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.1416 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-122 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4087 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-122 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0212 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-122 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7553 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0076 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-123 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6462 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-123 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0331 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-123 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.8885 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1223 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-123 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0145 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0043 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-123 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0264 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-124 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9503 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-124 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0496 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-124 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-124 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.019 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0071 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-124 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0355 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-125 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1784 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-125 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0615 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-125 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-125 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0206 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0088 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-125 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0379 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-126 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3968 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-126 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0206 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-126 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7553 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0075 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-127 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6263 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-127 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0324 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-127 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.8885 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1223 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-127 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0144 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0041 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-127 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0259 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-128 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9217 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-128 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0481 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-128 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-128 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0194 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0057 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-128 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0352 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-129 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1429 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-129 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0597 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-129 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-129 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0213 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0062 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-129 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0389 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-130 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3848 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-130 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0199 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-130 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7553 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0073 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-131 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.607 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-131 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0317 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-131 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.8885 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1223 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-131 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0141 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0041 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-131 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0257 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-132 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8933 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-132 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0468 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-132 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-132 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.019 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0056 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-132 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0346 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-133 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1077 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-133 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0578 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-133 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-133 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.021 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0061 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-133 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0383 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-134 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3729 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-134 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0194 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-134 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7553 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0071 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-135 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5876 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-135 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0311 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-135 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.8885 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1223 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-135 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0139 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0041 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-135 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0252 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-136 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8647 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-136 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0451 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-136 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-136 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0187 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0056 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-136 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0341 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-137 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0723 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-137 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0559 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-137 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-137 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0207 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-137 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0377 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-138 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4162 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-138 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0219 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-138 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7553 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0101 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-139 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7309 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-139 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0385 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-139 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.8885 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1223 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-139 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.017 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0057 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-139 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0293 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-140 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0895 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-140 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0569 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-140 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-140 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.023 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0088 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-140 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0403 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-141 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3558 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-141 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0717 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-141 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-141 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0246 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-141 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0426 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-142 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4035 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-142 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0212 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-142 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7553 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0099 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-143 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7096 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-143 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0371 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-143 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.8885 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1223 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-143 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0168 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0056 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-143 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0288 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-144 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0569 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-144 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0552 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-144 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-144 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0237 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0078 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-144 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0406 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-145 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3148 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-145 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0687 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-145 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-145 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-145 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0254 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0085 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-145 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0436 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-146 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3915 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-146 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0206 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-146 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7553 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-147 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6874 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-147 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0357 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-147 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.8885 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1223 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-147 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0165 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0056 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-147 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0284 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-148 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0242 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-148 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0536 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-148 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-148 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-148 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0233 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0077 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-148 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.04 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-149 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.274 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-149 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0665 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-149 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-149 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-149 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.025 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0083 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-149 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0429 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-150 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3789 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-150 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0199 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-150 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7553 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-150 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0095 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-151 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6663 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-151 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0345 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-151 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.8885 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1223 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-151 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0162 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0054 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-151 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0252 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-152 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9914 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-152 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0518 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-152 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-152 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-152 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.023 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-152 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0394 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-153 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2334 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-153 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0645 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-153 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-153 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0246 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0082 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-153 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0421 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-154 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6748 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-154 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0352 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-154 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7553 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-154 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0156 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-155 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1849 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-155 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0622 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-155 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.8885 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1223 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-155 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0268 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0089 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-155 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.046 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-156 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.787 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-156 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0934 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-156 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-156 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0376 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0125 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-156 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0646 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-157 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2503 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-157 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1175 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-157 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-157 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0401 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0133 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-157 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.066 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-158 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6541 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-158 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0338 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-158 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7553 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-158 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0153 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-159 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1489 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-159 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0596 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-159 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.8885 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-159 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1223 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-159 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0264 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0087 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-159 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0455 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-160 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7337 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-160 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0906 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-160 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-160 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-160 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0371 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0123 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-160 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0636 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-161 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1828 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-161 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1139 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-161 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-161 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-161 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0395 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0131 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-161 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0677 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-162 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6343 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-162 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0324 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-162 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7553 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-162 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0149 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-163 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1137 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-163 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0577 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-163 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.8885 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-163 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1223 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-163 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0261 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0086 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-163 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0447 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-164 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6801 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-164 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0876 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-164 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-164 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-164 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0365 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0122 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-164 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0627 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-165 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1151 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-165 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1103 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-165 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-165 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0389 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0129 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-165 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0667 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-166 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6143 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-166 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0324 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-166 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.7553 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-166 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0148 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-167 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0783 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-167 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0563 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-167 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.8885 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-167 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1223 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-167 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0256 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0086 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-167 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.044 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-168 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6263 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-168 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0851 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-168 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-168 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-168 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.036 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-168 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-168 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0617 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-169 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0476 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-169 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1068 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-169 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.116 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-169 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-169 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0383 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0126 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-169 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0658 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-170 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.44 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-170 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.169 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-170 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.152 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-170 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1586 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-170 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0247 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0092 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-170 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0298 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-171 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5231 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-171 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1837 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-171 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.152 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-171 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1586 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-171 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.03 | 227.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0115 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-171 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0306 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-172 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8109 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-172 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3852 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-172 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1232 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-172 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-172 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.1588 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-172 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0745 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0177 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-173 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0543 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-173 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5008 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-173 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1232 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-173 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-173 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2067 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-173 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0972 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-173 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0231 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-173 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.104 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-174 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3704 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-174 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6509 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-174 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1232 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-174 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-174 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2689 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-174 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1258 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-174 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0323 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-174 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1353 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-175 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6445 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-175 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.781 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-175 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1232 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-175 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-175 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3227 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-175 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1513 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-175 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0384 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-175 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1622 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-176 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7372 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-176 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3502 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-176 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1232 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-176 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-176 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.1445 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-176 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0677 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-176 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0167 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-177 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9584 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-177 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4552 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-177 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1232 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-177 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-177 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.188 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-177 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0881 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-177 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0214 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-177 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0945 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-178 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2459 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-178 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5918 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-178 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1232 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-178 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-178 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2441 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-178 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1146 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-178 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0299 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-178 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1231 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-179 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.495 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-179 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.71 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-179 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1232 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-179 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-179 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2931 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-179 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1374 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-179 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.036 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-179 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1476 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-180 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7021 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-180 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3335 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-180 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1232 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-180 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-180 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.1377 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-180 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0646 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-180 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0156 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-181 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9126 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-181 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4334 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-181 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1232 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-181 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-181 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.1788 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-181 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.084 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-181 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0201 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-181 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0901 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-182 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1866 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-182 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5635 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-182 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1232 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-182 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-182 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2326 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-182 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1091 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-182 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0282 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-182 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1173 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-183 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4375 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-183 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6827 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-183 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1232 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-183 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-183 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2791 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-183 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1312 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-183 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0337 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-183 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1404 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-184 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6671 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-184 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3168 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-184 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1232 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-184 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-184 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.1309 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-184 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0615 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-184 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-185 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.867 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-185 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4118 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-185 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1232 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-185 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-185 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.17 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-185 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0799 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-185 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.019 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-185 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0857 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-186 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1272 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-186 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5352 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-186 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1232 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-186 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-186 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2213 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-186 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.104 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-186 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0262 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-186 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1112 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-187 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.38 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-187 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6553 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-187 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1232 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-187 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-187 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2652 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-187 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1248 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-187 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0316 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-187 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1336 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-188 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8372 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-188 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4495 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-188 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1756 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-188 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-188 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2584 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-188 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0972 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-188 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0289 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-189 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0885 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-189 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5842 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-189 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1756 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-189 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-189 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3359 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-189 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1261 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-189 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0374 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-189 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.104 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-190 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.415 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-190 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7595 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-190 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1756 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-190 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-190 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4366 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-190 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1639 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-190 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.049 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-190 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1353 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-191 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6979 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-191 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9114 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-191 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1756 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-191 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-191 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.5239 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-191 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1969 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-191 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0585 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-191 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1622 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-192 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7544 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-192 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4049 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-192 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1756 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-192 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-192 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2349 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-192 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0874 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-192 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0262 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-193 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9806 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-193 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5263 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-193 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1756 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-193 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-193 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3057 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-193 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1139 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-193 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0337 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-193 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0935 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-194 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2747 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-194 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6842 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-194 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1756 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-194 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-194 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3971 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-194 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1479 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-194 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0442 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-194 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1217 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-195 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5296 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-195 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8211 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-195 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1756 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-195 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-195 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4763 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-195 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1771 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-195 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0527 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-195 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1462 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-196 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7116 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-196 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3821 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-196 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1756 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-196 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-196 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2217 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-196 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0826 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-196 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0245 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-197 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9251 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-197 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4966 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-197 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1756 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-197 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-197 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2883 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-197 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1071 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-197 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.032 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-197 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0884 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-198 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2026 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-198 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6456 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-198 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1756 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-198 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-198 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3747 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-198 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1394 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-198 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0411 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-198 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1149 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-199 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4431 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-199 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7746 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-199 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1756 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-199 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-199 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4495 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-199 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1673 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-199 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0493 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-199 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.138 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-200 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6689 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-200 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3591 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-200 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1756 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-200 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-200 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2084 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-200 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0775 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-200 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0231 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-201 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8695 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-201 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4668 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-201 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1756 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-201 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-201 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.271 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-201 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1006 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-201 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0296 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-201 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0833 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-202 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1305 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-202 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6069 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-202 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1756 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-202 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-202 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3519 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-202 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1312 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-202 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0381 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-202 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1078 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-203 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3567 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-203 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7283 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-203 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1756 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-203 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-203 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4223 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-203 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1571 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-203 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0459 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-203 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1295 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-204 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4006 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-204 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6684 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-204 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.203 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-204 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-204 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2662 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-204 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-204 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0296 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-205 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6807 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-205 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8021 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-205 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.203 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-205 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-205 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3196 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-205 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.12 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-205 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0357 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-205 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.104 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-206 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0169 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-206 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9626 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-206 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.203 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-206 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-206 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3835 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-206 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1438 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-206 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0425 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-206 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1248 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-207 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2186 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-207 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0588 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-207 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.203 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-207 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-207 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4219 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-207 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1581 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-207 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0469 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-207 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1374 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-208 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2394 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-208 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5915 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-208 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.203 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-208 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-208 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.236 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-208 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0884 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-208 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0279 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-209 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4873 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-209 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7098 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-209 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.203 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-209 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-209 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2829 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-209 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1061 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-209 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.033 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-209 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0918 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-210 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.785 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-210 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8518 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-210 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.203 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-210 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-210 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3397 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-210 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1272 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-210 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0401 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-210 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1105 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-211 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9633 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-211 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.937 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-211 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.203 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-211 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-211 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3737 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-211 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1401 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-211 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0442 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-211 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1214 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-212 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0873 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-212 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5189 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-212 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.203 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-212 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-212 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2084 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-212 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0775 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-212 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0241 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-213 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3048 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-213 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6225 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-213 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.203 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-213 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-213 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2502 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-213 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0928 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-213 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0292 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-213 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0809 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-214 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5656 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-214 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7473 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-214 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.203 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-214 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-214 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3002 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-214 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1115 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-214 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.035 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-214 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0969 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-215 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7222 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-215 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8219 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-215 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.203 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-215 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-215 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3305 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-215 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1227 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-215 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0384 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-215 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1064 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-216 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.935 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-216 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4464 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-216 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.203 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-216 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-216 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.1809 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-216 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.067 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-216 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0204 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-217 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1223 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-217 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5352 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-217 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.203 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-217 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-217 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2179 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-217 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0799 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-217 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0252 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-217 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0697 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-218 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3464 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-218 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6426 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-218 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.203 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-218 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-218 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2611 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-218 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0962 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-218 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0299 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-218 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.083 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-219 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.481 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-219 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7069 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-219 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.203 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-219 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-219 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2876 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-219 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1054 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-219 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0326 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-219 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0915 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-220 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0124 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-220 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9601 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-220 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2281 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-220 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-220 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4234 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-220 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1587 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-220 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.047 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-221 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.415 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-221 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1522 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-221 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2281 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-221 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-221 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4597 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-221 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1724 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-221 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.051 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-221 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.104 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-222 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.8553 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-222 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.3622 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-222 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2281 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-222 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-222 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.5515 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-222 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.2067 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-222 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0615 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-222 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1248 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-223 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.1408 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-223 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4985 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-223 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2281 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-223 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-223 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.6066 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-223 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.2275 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-223 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0673 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-223 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1374 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-224 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7654 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-224 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8422 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-224 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2281 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-224 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-224 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3711 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-224 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1391 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-224 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0444 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-225 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1182 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-225 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0107 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-225 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2281 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-225 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-225 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4029 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-225 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1513 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-225 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0479 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-225 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0911 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-226 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.5046 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-226 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.195 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-226 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2281 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-226 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-226 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4838 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-226 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1812 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-226 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0575 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-226 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1095 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-227 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.7551 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-227 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.3145 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-227 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2281 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-227 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-227 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.5321 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-227 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1996 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-227 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0629 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-227 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1204 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-228 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5087 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-228 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7198 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-228 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2281 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-228 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-228 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3094 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-228 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1188 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-228 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0414 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-229 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8106 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-229 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8638 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-229 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2281 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-229 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-229 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3603 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-229 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1383 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-229 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0478 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-229 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.084 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-230 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1726 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-230 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0366 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-230 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2281 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-230 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-230 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4029 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-230 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.155 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-230 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0537 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-230 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0935 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-231 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.3899 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-231 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1403 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-231 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2281 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-231 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-231 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4434 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-231 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1707 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-231 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0588 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-231 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.103 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-232 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3258 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-232 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6327 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-232 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2281 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-232 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-232 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.257 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-232 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1022 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-232 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0398 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-233 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5803 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-233 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7538 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-233 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2281 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-233 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-233 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.284 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-233 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.113 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-233 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0439 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-233 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0688 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-234 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8033 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-234 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8605 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-234 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2281 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-234 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-234 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3223 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-234 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1285 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-234 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0496 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-234 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0775 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-235 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9835 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-235 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9465 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-235 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2281 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-235 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-235 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3543 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-235 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1418 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-235 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0544 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-235 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0857 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-236 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.9396 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-236 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4027 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-236 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3231 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-236 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-236 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.559 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-236 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.2098 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-236 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0622 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-237 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.1748 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-237 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5148 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-237 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3231 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-237 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-237 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.6042 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-237 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.2264 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-237 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.067 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-237 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0915 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-238 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.4288 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-238 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6361 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-238 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3231 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-238 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-238 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.6525 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-238 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.2445 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-238 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0728 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-238 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0989 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-239 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.6002 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-239 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.718 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-239 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3231 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-239 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-239 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.6851 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-239 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.2567 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-239 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0762 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-239 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.1037 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-240 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.5341 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-240 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2092 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-240 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3231 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-240 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-240 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4821 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-240 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1805 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-240 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0581 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-241 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.7369 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-241 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.306 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-241 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3231 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-241 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-241 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.5205 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-241 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1952 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-241 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0629 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-241 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0792 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-242 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.9559 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-242 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4104 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-242 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3231 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-242 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-242 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.562 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-242 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.2108 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-242 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0677 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-242 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0853 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-243 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.1036 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-243 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.481 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-243 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3231 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-243 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-243 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.5902 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-243 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.2213 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-243 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0714 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-243 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0894 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-244 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1119 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-244 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0078 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-244 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3231 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-244 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-244 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4015 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-244 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.151 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-244 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0544 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-245 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2807 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-245 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0883 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-245 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3231 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-245 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-245 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4335 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-245 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1625 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-245 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0588 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-245 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.066 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-246 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4633 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-246 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1754 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-246 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3231 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-246 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-246 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4685 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-246 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1758 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-246 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0632 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-246 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0711 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-247 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.5863 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-247 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2341 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-247 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3231 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-247 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-247 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.492 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-247 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1846 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-247 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0666 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-247 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0745 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-248 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6896 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-248 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8064 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-248 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3231 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-248 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-248 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3213 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-248 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.121 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-248 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0507 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-249 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8244 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-249 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8704 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-249 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3231 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-249 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-249 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3465 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-249 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1302 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-249 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0547 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-249 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0527 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-250 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9707 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-250 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9403 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-250 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3231 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-250 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-250 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.375 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-250 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1408 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-250 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0592 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-250 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0568 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-251 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.069 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-251 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9873 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-251 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3231 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-251 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-251 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.3941 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-251 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1479 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-251 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0622 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-251 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.0595 | 57.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-252 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0166 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-252 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.644 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-252 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3233 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-252 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.048 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-252 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0959 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-252 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0932 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-252 | 机械 | 乙供 | J28-01-002 | 履带式旋挖钻机 孔径 Φ1000 | 台班 | 0.0658 | 2654.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-253 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0439 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-253 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6639 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-253 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.515 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-253 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0765 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-253 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0995 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-253 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0947 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-253 | 机械 | 乙供 | J28-01-002 | 履带式旋挖钻机 孔径 Φ1000 | 台班 | 0.0699 | 2654.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-254 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0713 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-254 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6839 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-254 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.7067 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-254 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.105 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-254 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.103 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-254 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0961 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-254 | 机械 | 乙供 | J28-01-003 | 履带式旋挖钻机 孔径 Φ1200 | 台班 | 0.037 | 3032.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-254 | 机械 | 乙供 | J28-01-004 | 履带式旋挖钻机 孔径 Φ1500 | 台班 | 0.037 | 3651.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-255 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1057 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-255 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7046 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-255 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.93 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-255 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1382 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-255 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1074 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-255 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.098 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-255 | 机械 | 乙供 | J28-01-005 | 履带式旋挖钻机 孔径 Φ1800 | 台班 | 0.0395 | 4362.069 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-255 | 机械 | 乙供 | J28-01-006 | 履带式旋挖钻机 孔径 Φ2000 | 台班 | 0.0395 | 4818.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-256 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1401 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-256 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7254 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-256 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 1.1533 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-256 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1714 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-256 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1117 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-256 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0998 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-256 | 机械 | 乙供 | J28-01-006 | 履带式旋挖钻机 孔径 Φ2000 | 台班 | 0.0839 | 4818.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-257 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.8426 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-257 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.4341 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-257 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3233 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-257 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.048 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-257 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0959 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-257 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0932 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-257 | 机械 | 乙供 | J28-01-002 | 履带式旋挖钻机 孔径 Φ1000 | 台班 | 0.4276 | 2654.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-258 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.946 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-258 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5097 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-258 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.515 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-258 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0765 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-258 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0995 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-258 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0947 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-258 | 机械 | 乙供 | J28-01-002 | 履带式旋挖钻机 孔径 Φ1000 | 台班 | 0.4542 | 2654.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-259 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.0492 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-259 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5852 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-259 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.7067 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-259 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.105 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-259 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.103 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-259 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0961 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-259 | 机械 | 乙供 | J28-01-003 | 履带式旋挖钻机 孔径 Φ1200 | 台班 | 0.2404 | 3032.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-259 | 机械 | 乙供 | J28-01-004 | 履带式旋挖钻机 孔径 Φ1500 | 台班 | 0.2404 | 3651.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-260 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.1794 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-260 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.6636 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-260 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.93 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-260 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1382 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-260 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1074 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-260 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.098 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-260 | 机械 | 乙供 | J28-01-005 | 履带式旋挖钻机 孔径 Φ1800 | 台班 | 0.2566 | 4362.069 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-260 | 机械 | 乙供 | J28-01-006 | 履带式旋挖钻机 孔径 Φ2000 | 台班 | 0.2566 | 4818.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-261 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.3096 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-261 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.742 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-261 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 1.1533 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-261 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1714 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-261 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.1117 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-261 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0998 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-261 | 机械 | 乙供 | J28-01-006 | 履带式旋挖钻机 孔径 Φ2000 | 台班 | 0.5455 | 4818.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-262 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1854 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-262 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0101 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-262 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0049 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-263 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2404 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-263 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0122 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-263 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0057 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-264 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4931 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-264 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0259 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-264 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0064 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-265 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3886 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-265 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0233 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-265 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.005 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-266 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.675 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-266 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.036 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-266 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.009 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-267 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6915 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-267 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0748 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-267 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.085 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-267 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0115 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-267 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0069 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-267 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-268 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6992 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-268 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0764 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-268 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1235 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-268 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0167 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-268 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.01 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-268 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-269 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1699 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-269 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1279 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-269 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.14 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-269 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0194 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-269 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0116 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-269 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-270 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3446 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-270 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.147 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-270 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1573 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-270 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0222 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-270 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0134 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-270 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-271 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9643 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-271 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2147 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-271 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2228 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-271 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0325 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-271 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0195 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-271 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0032 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-272 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2397 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-272 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1626 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-272 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.1952 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-272 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.4611 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-272 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.0588 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-272 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1301 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-272 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1555 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-272 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-272 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0052 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-273 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3226 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-273 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2189 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-273 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.2856 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-273 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6746 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-273 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.549 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-273 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1903 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-273 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2275 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-273 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-273 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0059 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-274 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3914 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-274 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2659 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-274 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.3218 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-274 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.76 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-274 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.745 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-274 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2144 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-274 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2563 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-274 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-274 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.008 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-275 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4606 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-275 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3127 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-275 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.3615 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-275 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.8539 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-275 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.9607 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-275 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2409 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-275 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.288 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-275 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-275 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.01 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-276 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6607 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-276 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4486 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-276 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.458 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-276 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 1.082 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-276 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 2.4846 | 0.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-276 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3053 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-276 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3649 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-276 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-276 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0167 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-277 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1201 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-277 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0059 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-277 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0022 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-278 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1687 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-278 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0084 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-278 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-279 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.217 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-279 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0108 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-279 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0037 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-280 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4381 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-280 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0236 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-280 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0054 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-281 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6206 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-281 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.068 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-281 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1062 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-281 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0101 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-281 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0061 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-281 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-282 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7306 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-282 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0693 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-282 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1514 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-282 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0146 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-282 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0087 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-282 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-283 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0382 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-283 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1139 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-283 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.175 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-283 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0169 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-283 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0102 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-283 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-284 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.206 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-284 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1321 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-284 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1966 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-284 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0195 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-284 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0116 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-284 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0019 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-285 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7618 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-285 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1931 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-285 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2785 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-285 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0284 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-285 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.017 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-285 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0026 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-286 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2006 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-286 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1299 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-286 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.1952 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-286 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.3893 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-286 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管 火雷管 | 个 | 0.8944 | 1.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-286 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1305 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-286 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1492 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-286 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0013 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-286 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.006 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-287 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2694 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-287 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1749 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-287 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.2856 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-287 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.5694 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-287 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管 火雷管 | 个 | 1.3084 | 1.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-287 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1909 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-287 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2183 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-287 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-287 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0068 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-288 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3272 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-288 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2124 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-288 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.3218 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-288 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6416 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-288 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管 火雷管 | 个 | 1.474 | 1.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-288 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2151 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-288 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2459 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-288 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-288 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0093 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-289 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3835 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-289 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2498 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-289 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.3615 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-289 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.7208 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-289 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管 火雷管 | 个 | 1.6562 | 1.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-289 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2417 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-289 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2763 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-289 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-289 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0117 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-290 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5513 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-290 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3584 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-290 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.458 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-290 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.9134 | 6.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-290 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管 火雷管 | 个 | 2.0987 | 1.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-290 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3063 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-290 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3502 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-290 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.004 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-290 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0194 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-291 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1079 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-291 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.067 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-291 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0369 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-291 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-291 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0148 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-292 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1079 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-292 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.067 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-292 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0534 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-292 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0088 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-292 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.03 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-293 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1079 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-293 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.067 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-293 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0617 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-293 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0114 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-293 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0392 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-294 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1079 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-294 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.067 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-294 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0726 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-294 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0135 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-294 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0461 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-295 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1025 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-295 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0636 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-295 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.098 | 827.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-295 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0182 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-295 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0621 | 319.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-296 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0514 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-296 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-297 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1206 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-297 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0284 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX2-297 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0437 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0656 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0683 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1013 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.088 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1307 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0046 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0065 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.176 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2613 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0055 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0083 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2858 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4245 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0083 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0111 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4176 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6208 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.011 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0156 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5491 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8169 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0147 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0233 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1191 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1768 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0075 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1562 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2318 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0129 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0022 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3077 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4574 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0175 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0032 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4611 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6864 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0276 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0033 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6371 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9476 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0368 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0044 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7687 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1438 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0498 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0044 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2196 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3268 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0228 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0032 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3294 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4901 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0276 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0039 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4392 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6537 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0387 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0046 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.571 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8499 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0443 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0052 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0352 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0525 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0804 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1194 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1013 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.151 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0043 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0302 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0455 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0725 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1075 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0908 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1348 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0043 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0261 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0385 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0585 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0873 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0815 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1215 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0043 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0261 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0391 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0024 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0026 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0473 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0699 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0033 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0043 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1042 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.155 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0033 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0078 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1598 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2381 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0042 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0112 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2273 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3389 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.005 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0148 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0475 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.071 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.006 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0059 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-33 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0831 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1232 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0069 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0079 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-34 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1531 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.228 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0086 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0108 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-35 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2646 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3938 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0112 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0197 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-36 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4445 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6614 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0147 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0364 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-37 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7378 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0985 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-37 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.468 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-37 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0104 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-37 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.572 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1234 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0384 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0323 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-38 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.711 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0579 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-38 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.39 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-38 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0078 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-38 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.468 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1018 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0216 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0327 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-39 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4786 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7123 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-39 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.234 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-39 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0039 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-39 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.26 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0587 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0132 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0202 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-40 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4048 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6021 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-40 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.1733 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-40 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0026 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-40 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1993 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0112 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0187 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-41 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3775 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5607 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-41 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.1495 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-41 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.002 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-41 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1625 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0108 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0184 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-42 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3542 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5272 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-42 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.1083 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-42 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0013 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-42 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1213 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0272 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0087 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-43 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2896 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.9848 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-43 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.746 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1884 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-43 | 机械 | 乙供 | J08-01-005 | 数控钢筋调直切断机 直径 Φ1.8~3 | 台班 | 0.0756 | 268.282 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-43 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 0.4227 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-028 | 汽油电焊机 电流 160A以内 | 台班 | 0.4238 | 312.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-012 | 内切割机 | 台班 | 0.47 | 60.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-44 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5479 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.5828 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-44 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.1526 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1243 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-44 | 机械 | 乙供 | J08-01-005 | 数控钢筋调直切断机 直径 Φ1.8~3 | 台班 | 0.0851 | 268.282 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-44 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 0.4639 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-028 | 汽油电焊机 电流 160A以内 | 台班 | 0.2791 | 312.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-012 | 内切割机 | 台班 | 0.5159 | 60.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-45 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9527 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3543 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-45 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.0512 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2293 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0734 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-46 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5716 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2126 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-46 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7684 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0829 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-46 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1836 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-028 | 汽油电焊机 电流 160A以内 | 台班 | 0.1861 | 312.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0361 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-47 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1985 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1316 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-47 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0236 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0054 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-48 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1756 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1162 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-48 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0213 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.005 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-49 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1646 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1088 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-49 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0202 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0048 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-50 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1535 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1015 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-50 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0191 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0045 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-51 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1422 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0941 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-51 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0186 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0044 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-52 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3186 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.211 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-52 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0208 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0093 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-53 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2794 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1851 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-53 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0208 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0076 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-54 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2632 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1742 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-54 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0208 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0071 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-55 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.246 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1625 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-55 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0208 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0065 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-56 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.229 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1515 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-56 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0208 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-57 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5144 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3395 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-57 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0404 | 248.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-57 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0526 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0108 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-58 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5025 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3322 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-58 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0346 | 248.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-58 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0451 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-59 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.495 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3271 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-59 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0338 | 248.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-59 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0441 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0093 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-60 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4876 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3227 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-60 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0329 | 248.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-60 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0429 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0086 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-61 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4802 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3175 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-61 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0321 | 248.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-61 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0419 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0082 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-62 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4534 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-62 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0721 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0089 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-63 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9603 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6351 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-63 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 3.1 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1234 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-63 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.084 | 248.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-63 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0752 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-64 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.869 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5747 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-64 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 2.8 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1115 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-64 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.077 | 248.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-64 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0548 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0093 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-65 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3298 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8964 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-65 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3503 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-65 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.3093 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-65 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0088 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-65 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.903 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-65 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.4983 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-65 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.52 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2225 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-65 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0121 | 248.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-65 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0158 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0426 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-66 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0951 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7412 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-66 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3503 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-66 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.22 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-66 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0064 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-66 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.4925 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-66 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.4637 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-66 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.48 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1256 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-66 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0117 | 259.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-66 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0149 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0381 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-67 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9742 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6611 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-67 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3503 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-67 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1891 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-67 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0056 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-67 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.9257 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-67 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.4158 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-67 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-67 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.011 | 259.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-67 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0141 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0373 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-68 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9446 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6413 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-68 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3503 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-68 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1233 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-68 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0035 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-68 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.2611 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-68 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3597 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-68 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8731 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-68 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0104 | 259.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-68 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0132 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0354 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-69 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8764 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5963 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-69 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3503 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-69 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1037 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-69 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0029 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-69 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.2025 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-69 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3548 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-69 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8578 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-69 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0101 | 259.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-69 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0128 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0346 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-70 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8677 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5904 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-70 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3503 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-70 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0841 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-70 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0022 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-70 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.1438 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-70 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3498 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-70 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8422 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-70 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0097 | 259.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-70 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0123 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0337 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-71 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.078 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7295 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-71 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3854 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-71 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.208 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-71 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0062 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-71 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.4339 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-71 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.4587 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-71 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.44 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1153 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-71 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0121 | 259.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-71 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0154 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0409 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-72 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0447 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7073 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-72 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3854 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-72 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1356 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-72 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0038 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-72 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.6716 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-72 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3944 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-72 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.44 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9574 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-72 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0114 | 259.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-72 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0146 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.039 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-73 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9698 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6581 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-73 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3854 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-73 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1141 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-73 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0032 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-73 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.6129 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-73 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3894 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-73 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.44 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9418 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-73 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.011 | 259.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-73 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0141 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.038 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-74 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.8618 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.2584 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-74 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 2.1 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-74 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 1.9513 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9978 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1615 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-75 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6778 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.708 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-75 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3446 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-75 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.2344 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-75 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0072 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-75 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.6911 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-75 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.396 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-75 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.52 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9831 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-75 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0175 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0132 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-76 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5853 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6161 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-76 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3446 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-76 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1599 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-76 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0042 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-76 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.3002 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-76 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.363 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-76 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.48 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.89 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-76 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0166 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0126 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-77 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4867 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5184 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-77 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3446 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-77 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1214 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-77 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0032 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-77 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.0265 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-77 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3399 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-77 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.828 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-77 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0156 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-78 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4714 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5032 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-78 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3446 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-78 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0924 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-78 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0025 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-78 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 3.8115 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-78 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3218 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-78 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7822 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-78 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0147 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0087 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-79 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4319 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.464 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-79 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.345 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-79 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.082 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-79 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.002 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-79 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 3.7823 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-79 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3193 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-79 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7739 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-79 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0143 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0087 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-80 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.423 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4552 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-80 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3446 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-80 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0703 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-80 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0015 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-80 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 3.7294 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-80 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3148 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-80 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.761 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-80 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0133 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0085 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-81 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5754 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5942 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-81 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3791 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-81 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1335 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-81 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.5308 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-81 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0357 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-81 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.437 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-81 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3746 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-81 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.44 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0671 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-81 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0154 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0096 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-82 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5648 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5837 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-82 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3791 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-82 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.1017 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-82 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.5283 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-82 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0027 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-82 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.1829 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-82 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3531 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-82 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.44 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9175 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-82 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0146 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0086 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-83 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5301 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5493 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-83 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3791 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-83 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0904 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-83 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4966 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-83 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0026 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-83 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.1829 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-83 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3531 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-83 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.44 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-83 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0141 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0086 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-84 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5718 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1947 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-84 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.1583 | 23.729 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-84 | 材料 | 乙供 | C22030207 | 合金钻头 Φ80 | 支 | 0.0353 | 92.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1403 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-84 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0402 | 1821.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-84 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0379 | 119.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-84 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0817 | 135.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.034 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-85 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5612 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1908 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-85 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.1484 | 23.729 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-85 | 材料 | 乙供 | C22030207 | 合金钻头 Φ80 | 支 | 0.0353 | 92.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1356 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-85 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0383 | 1821.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-85 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0362 | 119.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-85 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0785 | 135.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0318 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-86 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5561 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1887 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-86 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.1286 | 23.729 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-86 | 材料 | 乙供 | C22030207 | 合金钻头 Φ80 | 支 | 0.0353 | 92.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1262 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-86 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0365 | 1821.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-86 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0345 | 119.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-86 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0734 | 135.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0285 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-87 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5395 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1835 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-87 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.1089 | 23.729 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-87 | 材料 | 乙供 | C22030207 | 合金钻头 Φ80 | 支 | 0.0353 | 92.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1168 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-87 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0337 | 1821.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-87 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0318 | 119.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-87 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0684 | 135.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0254 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-88 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.529 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1798 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-88 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.099 | 23.729 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-88 | 材料 | 乙供 | C22030207 | 合金钻头 Φ80 | 支 | 0.0353 | 92.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-88 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0327 | 1821.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-88 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0309 | 119.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-88 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0671 | 135.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0239 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-89 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6678 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2268 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-89 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.1952 | 23.729 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-89 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0403 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1136 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-89 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0458 | 1821.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-89 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0432 | 119.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-89 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.097 | 135.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.038 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-90 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6663 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2247 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-90 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.1786 | 23.729 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-90 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0403 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-90 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0434 | 1821.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-90 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.041 | 119.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-90 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0956 | 135.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0351 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-91 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6476 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2219 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-91 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.1599 | 23.729 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-91 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0403 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0969 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-91 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0427 | 1821.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-91 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0403 | 119.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-91 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0813 | 135.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0345 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-92 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.63 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2144 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-92 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.134 | 23.729 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-92 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0403 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0846 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-92 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0393 | 1821.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-92 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0371 | 119.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-92 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0793 | 135.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0294 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-93 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8665 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2905 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-93 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.2306 | 23.729 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-93 | 材料 | 乙供 | C22030209 | 合金钻头 Φ110 | 支 | 0.0221 | 169.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1845 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-93 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0483 | 1821.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-93 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0456 | 119.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-93 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0989 | 135.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0485 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-94 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8184 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2721 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-94 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.2147 | 23.729 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-94 | 材料 | 乙供 | C22030209 | 合金钻头 Φ110 | 支 | 0.0221 | 169.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.177 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-94 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0454 | 1821.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-94 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0428 | 119.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-94 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.092 | 135.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0456 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-95 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4079 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9312 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-95 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.6274 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-95 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.317 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2267 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-95 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1937 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-95 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.0944 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.0873 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0461 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-96 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6696 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1043 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-96 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.7275 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-96 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3662 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2626 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-96 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.2245 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-96 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1089 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.1009 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0549 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-97 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9319 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2775 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-97 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.8275 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-97 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4154 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2986 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-97 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.2556 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-97 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1199 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0635 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-97 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.1199 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-98 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1564 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4262 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-98 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.9266 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-98 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.466 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-98 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.2868 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-98 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1316 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0716 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-98 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.1316 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-99 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.344 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5502 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-99 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.0248 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-99 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.518 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3703 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-99 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3155 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-99 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1423 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0781 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-99 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.1423 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-100 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.5313 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6741 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-100 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.123 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-100 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.57 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-100 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3449 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-100 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1433 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0849 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-100 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.1433 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-101 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.7188 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7983 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-101 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.2212 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-101 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.622 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4419 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-101 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3727 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-101 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1516 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0914 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-101 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.1516 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-102 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.9203 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9318 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-102 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.328 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-102 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6787 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4809 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-102 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.4028 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-102 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1603 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0984 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-102 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.1603 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-103 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6552 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0948 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-103 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.6259 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-103 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.317 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2262 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-103 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.269 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-103 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1033 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.0957 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0529 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-104 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9304 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2768 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-104 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.7266 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-104 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3662 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2624 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-104 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3143 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-104 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1178 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.109 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0637 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-105 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2054 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4587 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-105 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.8272 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-105 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4154 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2985 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-105 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3558 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-105 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1265 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0747 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-105 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.1265 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-106 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4809 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-106 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6405 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-106 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.9266 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-106 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.466 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-106 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3983 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-106 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1404 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0846 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-106 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.1404 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-107 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.7568 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8231 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-107 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.0248 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-107 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.518 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3703 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-107 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.4401 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-107 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1526 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0932 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-107 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.1526 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-108 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.0328 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-108 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0058 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-108 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.123 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-108 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.57 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-108 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.4821 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-108 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1539 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.102 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-108 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.1539 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-109 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.3089 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.1884 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-109 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.2212 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-109 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.622 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4419 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-109 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.5237 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-109 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1639 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1106 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-109 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.1639 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-110 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.6104 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-110 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.3876 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-110 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.328 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-110 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6787 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4809 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-110 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.5689 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-110 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1745 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.12 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-110 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.1745 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-111 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1515 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4228 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-111 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.6274 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-111 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.317 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2267 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-111 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.4288 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-111 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1169 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.1082 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0669 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-112 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.5291 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-112 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6727 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-112 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.7275 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-112 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3662 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2626 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-112 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.4843 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-112 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1295 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.12 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0866 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-113 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.9071 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9223 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-113 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.8275 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-113 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4154 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2986 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-113 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.5398 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-113 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1365 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1063 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-113 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.1365 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-114 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.2777 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-114 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.1674 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-114 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.9266 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-114 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.466 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-114 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.6 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-114 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1487 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1223 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-114 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.1487 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-115 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.6412 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-115 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.4081 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-115 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.0248 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-115 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.518 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3703 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-115 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.6648 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-115 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.161 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1347 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-115 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.161 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-116 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.005 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-116 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.6488 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-116 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.123 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-116 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.57 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-116 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.7297 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-116 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.162 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1471 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-116 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.162 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-117 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.3687 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-117 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.889 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-117 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.2212 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-117 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.622 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4419 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-117 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.7946 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-117 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1722 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1595 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-117 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.1722 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-118 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.7655 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-118 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.1509 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-118 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.328 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-118 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6787 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4809 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-118 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.8653 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-118 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.183 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.173 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-118 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.183 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-119 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.2936 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-119 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.1785 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-119 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.407 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-119 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.317 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-119 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.8544 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-119 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.3121 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.2889 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1213 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-120 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.7954 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-120 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5105 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-120 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.6322 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-120 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3662 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5216 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-120 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.993 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-120 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.3525 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.3263 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1494 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-121 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.2966 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-121 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.842 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-121 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.8574 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-121 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4154 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-121 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.1316 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-121 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.3762 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1774 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-121 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.3762 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-122 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.8209 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-122 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.1883 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-122 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.086 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-122 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.466 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6663 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-122 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.2804 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-122 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.414 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2008 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-122 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.414 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-123 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.3679 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-123 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.55 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-123 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.318 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-123 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.518 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7404 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-123 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.4395 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-123 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.4493 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2196 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-123 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.4493 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-124 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.9142 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-124 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.9117 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-124 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.55 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-124 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.57 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8146 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-124 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.5985 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-124 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.4524 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2388 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-124 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.4524 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-125 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.4612 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-125 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.2728 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-125 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.782 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-125 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.622 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8887 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-125 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.7577 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-125 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.4833 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2571 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-125 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.4833 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-126 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.059 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-126 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.6671 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-126 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 3.0351 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-126 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6787 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9695 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-126 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.9326 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-126 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.5163 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2769 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-126 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.5163 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-127 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.0426 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-127 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.6737 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-127 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.407 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-127 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.317 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-127 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.1389 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-127 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.3709 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.3432 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1745 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-128 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.7372 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-128 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.1331 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-128 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.6322 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-128 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3662 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5216 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-128 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.3198 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-128 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.3841 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.3556 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1977 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-129 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.432 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-129 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.5925 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-129 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.8574 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-129 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4154 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-129 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.5005 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-129 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.3832 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2184 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-129 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.3832 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-130 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.1267 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-130 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.0513 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-130 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.086 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-130 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.466 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6663 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-130 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.6827 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-130 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.4034 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2325 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-130 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.4034 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-131 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.8207 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-131 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.5108 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-131 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.318 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-131 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.518 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7404 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-131 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.8663 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-131 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.4348 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2403 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-131 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.4348 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-132 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.5148 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-132 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.9695 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-132 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.55 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-132 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.57 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8146 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-132 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.0499 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-132 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.4348 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2481 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-132 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.4366 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-133 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.2088 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-133 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.429 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-133 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.782 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-133 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.622 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8887 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-133 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.2334 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-133 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.4675 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2559 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-133 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.4675 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-134 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.967 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-134 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.931 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-134 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 3.0351 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-134 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6787 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9695 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-134 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.4333 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-134 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.5026 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2638 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-134 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.5005 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-135 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.6642 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-135 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.7462 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-135 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.407 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-135 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.317 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-135 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.7745 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-135 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.459 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.4248 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2375 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-136 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.5921 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-136 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.3593 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-136 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.6322 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-136 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3662 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5216 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-136 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.9214 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-136 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.5031 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.4656 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2913 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-137 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.519 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-137 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.9723 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-137 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.8574 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-137 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4154 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-137 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.0683 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-137 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.5252 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3434 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-137 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.5252 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-138 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.4614 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-138 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.5958 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-138 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.086 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-138 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.466 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6663 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-138 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.2197 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-138 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.5667 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3879 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-138 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.5667 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-139 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.4203 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-139 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.23 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-139 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.318 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-139 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.518 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7404 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-139 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.3757 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-139 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.604 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4249 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-139 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.604 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-140 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 10.3783 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-140 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.8633 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-140 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.55 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-140 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.57 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8146 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-140 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.5317 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-140 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.6116 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4619 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-140 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.6116 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-141 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 11.3369 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-141 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.4972 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-141 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.782 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-141 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.622 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8887 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-141 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.6878 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-141 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.635 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4984 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-141 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.635 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-142 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 12.384 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-142 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.1896 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-142 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 3.0351 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-142 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6787 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9695 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-142 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.8535 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-142 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.6592 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5378 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-142 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.6592 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-143 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.3275 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-143 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.3669 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-143 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.407 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-143 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.317 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-143 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.5422 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-143 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.8544 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-143 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.3121 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.2889 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1213 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-144 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.9711 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-144 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.7235 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-144 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.6322 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-144 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3662 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5216 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-144 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.6389 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-144 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.993 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-144 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.3525 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.3263 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1494 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-145 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.9887 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-145 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.1728 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-145 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.8574 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-145 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4154 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-145 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-145 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.8924 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-145 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.1316 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-145 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.377 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1774 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-145 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.377 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-146 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.119 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-146 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6545 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-146 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.086 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-146 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.466 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6663 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-146 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.188 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-146 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.2804 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-146 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.4148 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2008 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-146 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.4148 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-147 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.3608 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-147 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.1813 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-147 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.318 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-147 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.518 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7404 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-147 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.5259 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-147 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.4395 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-147 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.4493 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2196 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-147 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.4493 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-148 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.6921 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-148 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7264 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-148 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.55 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-148 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.57 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-148 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8146 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-148 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.9061 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-148 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.5985 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-148 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.4558 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2388 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-148 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.4558 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-149 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 11.1144 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-149 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.2931 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-149 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.782 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-149 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.622 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-149 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8887 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-149 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 2.3286 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-149 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.7577 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-149 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.4843 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2571 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-149 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.4843 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-150 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 12.7453 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-150 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.9277 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-150 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 3.0351 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-150 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6787 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-150 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9695 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-150 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 2.8447 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-150 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.9326 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-150 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.5145 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2769 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-150 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.5145 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-151 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.0389 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-151 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.837 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-151 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.407 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-151 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.317 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-151 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.5422 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-151 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.1389 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-151 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.3709 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.3432 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1745 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-152 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.8658 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-152 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.3151 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-152 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.6322 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-152 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3662 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-152 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5216 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-152 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.6389 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-152 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.3198 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-152 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.3841 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.3556 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1977 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-153 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.0673 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-153 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.886 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-153 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.8574 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-153 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4154 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-153 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.8924 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-153 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.5005 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-153 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.3822 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2184 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-153 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.3822 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-154 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.3595 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-154 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.4783 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-154 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.086 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-154 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.466 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-154 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6663 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-154 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.188 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-154 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.6827 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-154 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.4043 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2325 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-154 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.4043 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-155 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.7411 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-155 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.094 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-155 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.318 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-155 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.518 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7404 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-155 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.5259 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-155 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.8663 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-155 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.4361 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2403 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-155 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.4361 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-156 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 11.2127 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-156 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.7313 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-156 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.55 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-156 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.57 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8146 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-156 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.9061 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-156 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.0499 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-156 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.4395 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2481 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-156 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.4395 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-157 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 12.7746 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-157 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.3918 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-157 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.782 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-157 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.622 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8887 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-157 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 2.3286 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-157 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.2334 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-157 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.4633 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2559 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-157 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.4633 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-158 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 14.5542 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-158 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.1284 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-158 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 3.0351 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-158 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6787 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-158 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9695 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-158 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 2.8447 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-158 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.4333 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-158 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.4884 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2638 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-158 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.4884 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-159 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.5797 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-159 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.8561 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-159 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.407 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-159 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.317 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-159 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-159 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.5422 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-159 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.7745 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-159 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.459 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.4248 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2375 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-160 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.6279 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-160 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.4801 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-160 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.6322 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-160 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.3662 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-160 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5216 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-160 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.6389 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-160 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 1.9214 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-160 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.5031 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.4656 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2913 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-161 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.05 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-161 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.1967 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-161 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.8574 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-161 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4154 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-161 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-161 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.8924 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-161 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.0683 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-161 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.5253 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3434 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-161 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.5253 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-162 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 10.5776 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-162 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.9459 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-162 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.086 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-162 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.466 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-162 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6663 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-162 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.188 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-162 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.2197 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-162 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.5656 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3879 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-162 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.5656 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-163 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 12.2104 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-163 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.7271 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-163 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.318 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-163 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.518 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-163 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7404 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-163 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.5259 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-163 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.3757 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-163 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.6051 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4249 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-163 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.6051 | 917.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-164 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 13.9329 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-164 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.5304 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-164 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.55 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-164 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.57 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-164 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8146 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-164 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.9061 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-164 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.5317 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-164 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.6131 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4619 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-164 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.6131 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-165 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 15.7465 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-165 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.3565 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-165 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.782 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-165 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.622 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8887 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-165 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 2.3286 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-165 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.6878 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-165 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.6355 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4984 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-165 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.6355 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-166 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 17.7962 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-166 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.2732 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-166 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 3.0351 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-166 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6787 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-166 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9695 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-166 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 2.8447 | 605.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-166 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 2.8535 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-166 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.6586 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5378 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-166 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.6586 | 989.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-167 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.206 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-167 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.252 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-167 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.313 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.331 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.02 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-168 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.845 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-168 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.387 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-168 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.449 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-168 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.491 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-168 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.043 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-169 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.52 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-169 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.585 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-169 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.554 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.671 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.064 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-170 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.503 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-170 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.315 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-170 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.395 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.342 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.022 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-171 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.088 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-171 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.45 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-171 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.502 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.509 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.05 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-172 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.781 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-172 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.666 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-172 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.623 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.686 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.069 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-173 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2176 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-173 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8217 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-173 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.088 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-173 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.209 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-173 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1982 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-173 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0538 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-173 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0255 | 248.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-173 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0313 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-173 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.0409 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-173 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0275 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-174 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.11 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-174 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7504 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-174 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0528 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-174 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.1735 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-174 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1618 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-174 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0518 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-174 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0203 | 259.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-174 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0221 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-174 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.027 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-174 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0178 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-175 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0093 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-175 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6841 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-175 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0352 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-175 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.138 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-175 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1276 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-175 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0504 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-175 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0186 | 259.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-175 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0207 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-175 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.0247 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-175 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0172 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-176 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9684 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-176 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6576 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-176 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0264 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-176 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.1025 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-176 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0948 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-176 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0495 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-176 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0139 | 259.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-176 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0155 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-176 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.0185 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-176 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0119 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-177 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7937 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-177 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5413 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-177 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0718 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-177 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.1695 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-177 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1609 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-177 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0538 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-177 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0313 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-177 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.0409 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-177 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0275 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-178 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7622 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-178 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5205 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-178 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0425 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-178 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.138 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-178 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1287 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-178 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0518 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-178 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0221 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-178 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.027 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-178 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0178 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-179 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6511 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-179 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4472 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-179 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0324 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-179 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.1262 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-179 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1168 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-179 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0504 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-179 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0207 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-179 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.0247 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-179 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0172 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-180 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6339 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-180 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4361 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-180 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.0241 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-180 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.0946 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-180 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0875 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-180 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0495 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-180 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0155 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-180 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.0185 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-180 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0119 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-181 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8731 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-181 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5576 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-181 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.1695 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-181 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1507 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-181 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0089 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-181 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0538 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-181 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0313 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-181 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.045 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-181 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0472 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-182 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8384 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-182 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5361 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-182 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.138 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-182 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1227 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-182 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0079 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-182 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0518 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-182 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0221 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-182 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.0298 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-182 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0422 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-183 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7162 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-183 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4605 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-183 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.1262 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-183 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1122 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-183 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0072 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-183 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0504 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-183 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0207 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-183 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.0271 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-183 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0388 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-184 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6971 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-184 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4491 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-184 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.0946 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-184 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0841 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-184 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0068 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-184 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0495 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-184 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0155 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-184 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.0203 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-184 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0364 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-185 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3821 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-185 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0948 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-185 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0093 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-186 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0615 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-186 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2632 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-186 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0259 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-187 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2894 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-187 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5305 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-187 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.4 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-187 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.06 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-187 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.107 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-187 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.1971 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-187 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-187 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.115 | 7.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-187 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5026 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-187 | 机械 | 乙供 | J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1054 | 332.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-187 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2002 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-187 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.1388 | 205.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-187 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 Φ70 | 台班 | 0.1265 | 88.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-187 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.4335 | 119.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-187 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.3021 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-187 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1849 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-187 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1014 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-188 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.6067 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-188 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.8018 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-188 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 13.9 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-188 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 9.4318 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-188 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 27.5 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-188 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.6527 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-188 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.7705 | 1238.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-188 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.783 | 1782.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-188 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9338 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-188 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.443 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-189 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.3069 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-189 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.0918 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-189 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 16.5 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-189 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 12.1591 | 148.455 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-189 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 32.5 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-189 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.2401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-189 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.8089 | 1238.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-189 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.8222 | 1782.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-189 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.1789 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-189 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4652 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-190 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6952 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-190 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6817 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-190 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.05 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-190 | 材料 | 乙供 | C22010421 | 专用钢模板 | kg | 4.13 | 6.249 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-190 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.03 | 5.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-190 | 材料 | 乙供 | C22010443 | 内模定型加固圈 | kg | 0.01 | 6.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-190 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5651 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-190 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.015 | 248.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-190 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0175 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-190 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0216 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-191 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9434 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-191 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9634 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-191 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.059 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-191 | 材料 | 乙供 | C22010421 | 专用钢模板 | kg | 4.8734 | 6.249 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-191 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.0354 | 5.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-191 | 材料 | 乙供 | C22010443 | 内模定型加固圈 | kg | 0.0118 | 6.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-191 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0268 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-191 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.3092 | 248.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-191 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0254 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-191 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2549 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-192 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8891 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-192 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.882 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-192 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1509 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-192 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1944 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-193 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0296 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-193 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0074 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-193 | 材料 | 乙供 | C10080101 | 石油沥青 10号 | kg | 0.26 | 3.763 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-193 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0196 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-193 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-194 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0427 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-194 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0105 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-194 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-195 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4127 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-195 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9547 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-195 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.135 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-195 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0495 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-195 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 0.72 | 29.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-195 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5269 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-195 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0071 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-196 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6188 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-196 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4325 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-196 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.135 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-196 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0495 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-196 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 0.765 | 29.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-196 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5538 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-196 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0089 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-197 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0178 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-197 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0043 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-197 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.185 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-197 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-197 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-198 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.022 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-198 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0056 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-198 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.465 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-198 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.077 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-198 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0029 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-199 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0727 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-199 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0185 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-199 | 材料 | 乙供 | C10080101 | 石油沥青 10号 | kg | 2 | 3.763 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-199 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.048 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-199 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 1.56 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-199 | 材料 | 乙供 | C22040821 | 木柴 | kg | 8 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-199 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-199 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0039 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-200 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0971 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-200 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0242 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-200 | 材料 | 乙供 | C10080101 | 石油沥青 10号 | kg | 5.016 | 3.763 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-200 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.088 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-200 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 4.04 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-200 | 材料 | 乙供 | C22040821 | 木柴 | kg | 12.4 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-200 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.716 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-200 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-201 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0265 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-201 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0313 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-201 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.6123 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-201 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1014 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-201 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0026 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-202 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0319 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-202 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0375 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-202 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.7348 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-202 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-202 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0031 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-203 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0381 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-203 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0446 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-203 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.9185 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-203 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1521 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-203 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0039 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-204 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0455 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-204 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0536 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-204 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.1021 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-204 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1825 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-204 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0048 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-205 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0795 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-205 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0941 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-205 | 材料 | 乙供 | C17020611 | 中碱玻璃丝布宽 1000mm | m² | 4.6885 | 3.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-205 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 1.7901 | 13.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-205 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8028 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-205 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0078 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-206 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0955 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-206 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.113 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-206 | 材料 | 乙供 | C17020611 | 中碱玻璃丝布宽 1000mm | m² | 5.5375 | 3.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-206 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 2.1143 | 13.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-206 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9481 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-206 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0094 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-207 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1196 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-207 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1413 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-207 | 材料 | 乙供 | C17020611 | 中碱玻璃丝布宽 1000mm | m² | 7.1825 | 3.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-207 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 2.7424 | 13.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-207 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-207 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0117 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-208 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1436 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-208 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1693 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-208 | 材料 | 乙供 | C17020611 | 中碱玻璃丝布宽 1000mm | m² | 9.3009 | 3.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-208 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 3.5513 | 13.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-208 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5925 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-208 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0143 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-209 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5646 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-209 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.3068 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-209 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.065 | 7.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-209 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.64 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-209 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.21 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-209 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1182 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-209 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.3616 | 320.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-209 | 机械 | 乙供 | J08-01-094 | 管子切断机 管径 Φ60 | 台班 | 0.6584 | 17.402 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-210 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1467 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-210 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0162 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-210 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0029 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-211 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2134 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-211 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0234 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-211 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0039 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-212 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.005 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-212 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0005 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-212 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.0003 | 7.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-212 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0028 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-212 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.001 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-212 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-212 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-213 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0196 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-213 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0022 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-213 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.0003 | 7.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-213 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0026 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-213 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0009 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-213 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-213 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0004 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-214 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9503 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-214 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8013 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-214 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.06 | 28.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-214 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0342 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-214 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-214 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.1715 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-215 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0851 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-215 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0901 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-215 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.0021 | 28.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-215 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-215 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-216 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1674 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-216 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.052 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-216 | 材料 | 乙供 | C10060701 | 膨润土 | kg | 0.6406 | 0.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-216 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0054 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-216 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.0019 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-216 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0095 | 69.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-216 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.0019 | 89.848 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-216 | 机械 | 乙供 | J12-01-009 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 0.0115 | 2080.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-216 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0185 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-216 | 机械 | 乙供 | J28-01-013 | 轮胎式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0022 | 1106.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-217 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2179 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-217 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0643 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-217 | 材料 | 乙供 | C10060701 | 膨润土 | kg | 0.7396 | 0.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-217 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0062 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-217 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.0021 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-217 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0136 | 69.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-217 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.0022 | 89.848 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-217 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.0057 | 241.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-217 | 机械 | 乙供 | J12-01-009 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 0.0166 | 2080.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-217 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0242 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-217 | 机械 | 乙供 | J28-01-013 | 轮胎式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0023 | 1106.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-218 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0185 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-218 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.164 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-218 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.5 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-218 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2795 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-218 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0464 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-219 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0302 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-219 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0864 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-219 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-219 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.097 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-219 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0137 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-219 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0062 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-220 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1975 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-220 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0218 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-220 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.0075 | 7.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-220 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.075 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-220 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0242 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-220 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0137 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-220 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0046 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-221 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0251 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-221 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2279 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-221 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0443 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-221 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.125 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-222 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.153 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-222 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.009 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-222 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.056 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-222 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0308 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-222 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.01 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-222 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.064 | 883.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-222 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.008 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-223 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.018 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-223 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.054 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX3-223 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.02 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9661 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4495 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-1 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.178 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-1 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.015 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-1 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0214 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.911 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0837 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0771 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.292 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1844 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7766 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-2 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.196 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-2 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.016 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-2 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0023 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1247 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0585 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.118 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.118 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.313 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.369 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0536 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-3 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.196 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-3 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.016 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-3 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0023 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1247 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1068 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0708 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.327 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.728 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2203 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-4 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0037 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1342 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.1544 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2654 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0161 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.8521 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4647 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-5 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0037 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1342 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.1853 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3099 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0179 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.483 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2068 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-6 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土C20-40 现场搅拌 | m³ | 0.013 | 324.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8998 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-6 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.4363 | 7.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-6 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4245 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-6 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.818 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-6 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2891 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-6 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2728 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-6 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1325 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-6 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0035 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6615 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0775 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1964 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0714 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5279 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2066 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2829 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-7 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土C20-40 现场搅拌 | m³ | 0.013 | 324.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.3633 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-7 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.6544 | 7.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-7 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4425 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-7 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.3633 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-7 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.4799 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-7 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3272 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-7 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2169 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-7 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0035 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.873 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1278 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2974 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0789 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7479 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.9048 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.3219 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-8 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土C20-40 现场搅拌 | m³ | 0.013 | 324.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.2679 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-8 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.8725 | 7.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-8 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4856 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-8 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.7723 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-8 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.6216 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-8 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.5044 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-8 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2614 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-8 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0053 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0906 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2002 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2766 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0981 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8262 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.876 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.28 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-9 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土C20-40 现场搅拌 | m³ | 0.013 | 324.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-9 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4817 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-9 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0258 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-9 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0044 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1116 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1083 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4888 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.1977 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7593 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-10 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土C20-40 现场搅拌 | m³ | 0.026 | 324.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.7996 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-10 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.8725 | 7.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-10 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.7088 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-10 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.636 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-10 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.5781 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-10 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.5454 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-10 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2454 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-10 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0062 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2739 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1082 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3925 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1173 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9709 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.9715 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.9103 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-11 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土C20-40 现场搅拌 | m³ | 0.026 | 324.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-11 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.7996 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-11 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.8725 | 7.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-11 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.7166 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-11 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.636 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-11 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.5781 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-11 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.5454 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-11 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2507 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-11 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0071 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3086 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1082 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3925 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0752 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0819 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0513 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.166 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.1751 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-12 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土C20-40 现场搅拌 | m³ | 0.026 | 324.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-12 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.7266 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-12 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 1.3088 | 7.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-12 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.7597 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-12 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.7266 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-12 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.9597 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-12 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6544 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-12 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.4156 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-12 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0115 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8912 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1729 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5948 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.118 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1029 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.3293 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.6102 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.3235 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-13 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土C20-40 现场搅拌 | m³ | 0.026 | 324.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.7266 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-13 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 1.3088 | 7.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-13 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.7832 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-13 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.7266 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-13 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.9597 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-13 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6544 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-13 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.4383 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-13 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0159 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2429 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5948 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1569 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1209 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.38 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 10.1465 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 15.098 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.0715 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-14 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 3.4901 | 7.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-14 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.8197 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-14 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 7.0891 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-14 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.4866 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-14 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.0177 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-14 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 1.0104 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-14 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0203 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.8591 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2811 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1063 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2262 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.2725 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 12.5441 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 18.6662 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-15 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.0715 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-15 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 3.4901 | 7.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-15 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.8632 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-15 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 7.0891 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-15 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.4866 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-15 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.0177 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-15 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 1.073 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-15 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0238 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0045 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.426 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1063 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.382 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.4155 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3829 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2506 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-16 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1015 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.153 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.105 | 936.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3942 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2592 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-17 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1015 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.153 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.105 | 936.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4018 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.263 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-18 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1015 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.153 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.105 | 936.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4131 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2716 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-19 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1015 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.153 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.105 | 936.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4018 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.263 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-20 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1015 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1604 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.1114 | 936.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4342 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2857 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-21 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1015 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1604 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.1114 | 936.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4428 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2911 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-22 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1015 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1604 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.1114 | 936.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4558 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2986 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-23 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1015 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1604 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.1114 | 936.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0498 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1771 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-24 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0021 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0762 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.3056 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0942 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0267 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1246 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.192 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-25 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0023 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0834 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.3154 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0995 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0291 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2371 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2213 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-26 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0025 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0907 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.3543 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1025 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.031 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.15 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.741 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-27 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.694 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-27 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.1601 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.7035 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.125 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.306 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.3606 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.4641 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-28 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.81 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-28 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0183 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7542 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3163 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3816 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.0878 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.1472 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-29 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.945 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-29 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0203 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8418 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.3673 | 2916.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5405 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.3272 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.0159 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-30 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.0395 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-30 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0235 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.608 | 2916.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8162 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.4405 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 12.5928 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-31 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.2758 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-31 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0288 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.187 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.68 | 3761.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9009 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.8692 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 15.8993 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-32 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.5309 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-32 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0383 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.56 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3322 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.8262 | 3761.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.007 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-33 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.2975 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 19.2056 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-33 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.701 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-33 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.049 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.967 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.5167 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.3573 | 2916.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 0.6184 | 5088.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.1766 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-34 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.2638 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 21.4421 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-34 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.701 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-34 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0575 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2753 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.6538 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.4994 | 2916.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 0.7327 | 5088.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.3355 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-35 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.6207 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.066 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-35 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.96 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-35 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0216 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8906 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3462 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4176 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-36 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.4448 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.9738 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-36 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.008 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-36 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0228 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9395 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.4045 | 2916.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5429 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-37 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.7683 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.0371 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-37 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.2096 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-37 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0273 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1252 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.6722 | 2916.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.804 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-38 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.0706 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 14.0517 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-38 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.512 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-38 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0341 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4056 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.7441 | 3761.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9396 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-39 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.5621 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 17.5036 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-39 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.8144 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-39 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0454 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8492 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3635 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.9002 | 3761.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.2006 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-40 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.1584 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 21.1988 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-40 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.016 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-40 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0568 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2851 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.5453 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.3825 | 2916.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 0.6896 | 5088.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.2789 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-41 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 10.9862 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 25.429 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-41 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.3184 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-41 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0751 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9825 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.5683 | 2916.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-047 | 汽车式起重机 起重量 125t | 台班 | 0.5796 | 8678.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.681 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-42 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 12.1625 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 28.1517 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-42 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.52 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-42 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0796 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1683 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.787 | 2916.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-047 | 汽车式起重机 起重量 125t | 台班 | 0.706 | 8678.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.8481 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-43 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 13.717 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 31.7498 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-43 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.024 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-43 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0909 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.9291 | 2916.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-049 | 汽车式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.8571 | 9069.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.1925 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-44 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 14.2838 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 33.0621 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-44 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.1752 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-44 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0954 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.8145 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 1.2352 | 2916.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-049 | 汽车式起重机 起重量 150t | 台班 | 1.0049 | 9069.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.558 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-45 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 16.8551 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 39.0131 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-45 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.3264 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-45 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.1099 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3572 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 1.4575 | 2916.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-051 | 汽车式起重机 起重量 250t | 台班 | 1.1483 | 13827.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.0184 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0013 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-46 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 19.8887 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 46.0356 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-46 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.659 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-46 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.1099 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3943 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 1.7198 | 2916.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-052 | 汽车式起重机 起重量 300t | 台班 | 1.4279 | 15383.235 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.5617 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-47 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 23.4689 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 54.3224 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-47 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.025 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-47 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.121 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.8378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 2.0293 | 2916.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-052 | 汽车式起重机 起重量 300t | 台班 | 1.6849 | 15383.235 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.2028 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-48 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.1093 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.1988 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-48 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2417 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-48 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2929 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-48 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0071 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3481 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0449 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2132 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.033 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2095 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-49 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.5644 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.9352 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-49 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1994 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-49 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2414 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-49 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0059 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2887 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.037 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1759 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0272 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1727 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-50 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2015 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.0954 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-50 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1712 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-50 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2073 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-50 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.005 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2455 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0318 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.151 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0234 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1482 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-51 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8606 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.307 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-51 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1447 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-51 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1752 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-51 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0042 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2065 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0269 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1277 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0198 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1253 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-52 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6178 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.7444 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-52 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1258 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-52 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1524 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-52 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0035 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1741 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0234 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1109 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0173 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1089 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-53 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.7144 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.2835 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-53 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2111 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-53 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2556 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-53 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0062 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3039 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0393 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1862 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0288 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1828 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-54 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0483 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7425 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-54 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1593 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-54 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1929 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-54 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0046 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2265 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-54 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0296 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1405 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0218 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1379 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-55 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8489 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.2797 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-55 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1438 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-55 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.174 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-55 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0042 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2062 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0267 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1268 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0197 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1244 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-56 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6956 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.9245 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-56 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1318 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-56 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1596 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-56 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0038 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1872 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0244 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1163 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.018 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1142 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-57 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4727 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.4095 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-57 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1144 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-57 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1387 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-57 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0033 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1626 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-57 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0213 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.101 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0157 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0991 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-58 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2688 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.2511 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-58 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1763 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-58 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2136 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-58 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0051 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.251 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-58 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0327 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1555 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.024 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1528 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-59 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7389 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.0226 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-59 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0834 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-59 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1191 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-59 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0033 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1549 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-59 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.072 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2205 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0089 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0713 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-60 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6376 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.788 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-60 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0785 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-60 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1122 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-60 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0032 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1492 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-60 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0679 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2077 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0083 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0672 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-61 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5363 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.5543 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-61 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0737 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-61 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1053 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-61 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0029 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1363 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-61 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0637 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1948 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0079 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.063 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-62 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4891 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.4467 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-62 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0714 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-62 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.102 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-62 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1317 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-62 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0619 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.189 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0077 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0611 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-63 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4504 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.3556 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-63 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0696 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-63 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0994 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-63 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1309 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-63 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0602 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.184 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0075 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0596 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-64 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4059 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2528 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-64 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0674 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-64 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0963 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-64 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0583 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1783 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0071 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0577 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-65 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3563 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.1397 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-65 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0647 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-65 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0928 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-65 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1289 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0563 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1724 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0071 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0557 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-66 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5991 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.7009 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-66 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0597 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-66 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0989 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-66 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0035 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1551 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0878 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2321 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.005 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0456 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-67 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5425 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.5699 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-67 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0576 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-67 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0954 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-67 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0034 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1505 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0847 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2239 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0049 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.044 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-68 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4711 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.4047 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-68 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0549 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-68 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.091 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-68 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0032 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1419 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0809 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2136 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0046 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0419 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-69 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4427 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.3393 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-69 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0539 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-69 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0892 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-69 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0032 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1414 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-69 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0793 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2094 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0045 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.041 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-70 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4216 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2902 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-70 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0531 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-70 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0879 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-70 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.003 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1338 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-70 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0781 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2064 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0044 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0405 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-71 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.405 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2528 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-71 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0525 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-71 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0869 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-71 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.003 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1335 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-71 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0772 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.204 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0044 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0401 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-72 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3571 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.1429 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-72 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0507 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-72 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.084 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-72 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0029 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1291 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0745 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.197 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0043 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0387 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-73 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.5228 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.8394 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-73 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.7457 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-73 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.2176 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-73 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2872 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-73 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0328 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3734 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.028 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-73 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0918 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-73 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1109 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2155 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0694 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-74 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2555 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.2205 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-74 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.6666 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-74 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1945 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-74 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2567 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-74 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0293 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2269 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0251 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-74 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.082 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-74 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.099 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1927 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.062 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-75 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0182 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.6722 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-75 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.5965 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-75 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1741 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-75 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2298 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-75 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0263 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0225 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-75 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0734 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-75 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0886 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1724 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0555 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-76 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7128 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.9641 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-76 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.5061 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-76 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1477 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-76 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1949 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-76 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0222 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.019 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-76 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0623 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-76 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0752 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1462 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0471 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-77 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6896 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.9114 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-77 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4994 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-77 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1457 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-77 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1923 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-77 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.022 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.921 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-77 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0188 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-77 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0615 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-77 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0743 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1443 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0464 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-78 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6646 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.8534 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-78 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.492 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-78 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1436 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-78 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1895 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-78 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0216 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9046 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-78 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0185 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-78 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0606 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-78 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0731 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1421 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0457 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-79 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2562 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.2215 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-79 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 12.6075 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-79 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1576 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-79 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2289 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-79 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0663 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-79 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0077 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6421 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0388 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1868 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-79 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1562 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1504 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-80 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0442 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7323 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-80 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 11.4255 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-80 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1428 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-80 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2074 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-80 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0601 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-80 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0068 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3877 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0351 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1693 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-80 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1415 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1363 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-81 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7852 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.1325 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-81 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 9.9729 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-81 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1246 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-81 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1812 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-81 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0525 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-81 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.006 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0862 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0307 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1479 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-81 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1236 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.119 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-82 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7513 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.0541 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-82 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 9.7873 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-82 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1224 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-82 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1777 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-82 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0514 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-82 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0059 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0486 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-82 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0009 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-82 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0301 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-82 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1449 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-82 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1212 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1169 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-83 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7119 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.9623 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-83 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 9.5659 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-83 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1196 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-83 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1737 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-83 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0503 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-83 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0058 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0033 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-83 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-83 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0295 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-83 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1417 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-83 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1185 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1142 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-84 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6901 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.9124 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-84 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 9.4372 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-84 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.118 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-84 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1714 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-84 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0496 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-84 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0056 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.972 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0292 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1399 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-84 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.117 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1125 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-85 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.3503 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.4391 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-85 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 13.1328 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-85 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1642 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-85 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2384 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-85 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0691 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-85 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0079 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.748 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0404 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1946 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-85 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1626 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1566 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-86 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1293 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.9294 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-86 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 11.9016 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-86 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1488 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-86 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.216 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-86 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0626 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-86 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0071 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4882 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-86 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-86 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0366 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-86 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1764 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-86 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1474 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.142 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-87 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9196 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.4436 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-87 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 10.7236 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-87 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.134 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-87 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1948 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-87 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0564 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-87 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0064 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2415 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-87 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-87 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0329 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-87 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.159 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-87 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1328 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.128 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-88 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8631 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.3129 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-88 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 10.412 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-88 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1302 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-88 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.189 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-88 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0547 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-88 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0062 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1765 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0321 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1542 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-88 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.129 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1242 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-89 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8212 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.2152 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-89 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 10.1764 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-89 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1272 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-89 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1848 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-89 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0535 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-89 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0061 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1284 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-89 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-89 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0313 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-89 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1508 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-89 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.126 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1214 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-90 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.798 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.1621 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-90 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 10.0396 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-90 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1255 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-90 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1823 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-90 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0528 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-90 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.006 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0992 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-90 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0006 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-90 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.031 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-90 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1489 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-90 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1244 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1198 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-91 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1105 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.8863 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-91 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 11.7952 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-91 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1474 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-91 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2141 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-91 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.062 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-91 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.007 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4641 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-91 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-91 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0363 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-91 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1747 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-91 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1461 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1407 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-92 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0411 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7256 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-92 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 11.4076 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-92 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1426 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-92 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.207 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-92 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.06 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-92 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0068 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3845 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-92 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-92 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0351 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-92 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.169 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-92 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1414 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1361 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-93 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0064 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.6436 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-93 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 11.2024 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-93 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.14 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-93 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2034 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-93 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.059 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-93 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0065 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.335 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0345 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1661 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-93 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1388 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1337 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-94 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.5331 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.8626 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-94 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 14.82 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-94 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1853 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-94 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2753 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-94 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0798 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-94 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0078 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.047 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2337 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-94 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2138 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0067 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-95 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4911 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.7656 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-95 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 14.5768 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-95 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1822 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-95 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2708 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-95 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0785 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-95 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0077 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0461 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2298 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-95 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2103 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0066 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-96 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4064 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.5704 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-96 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 14.0828 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-96 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.176 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-96 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2615 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-96 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0758 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-96 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0074 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9084 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0446 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.222 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-96 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2033 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0064 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-97 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.0331 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.0202 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-97 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 17.746 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-97 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.2218 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-97 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3297 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-97 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0957 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-97 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0094 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6678 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0562 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2798 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-97 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.256 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.008 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-98 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.9498 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.827 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-98 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 17.2596 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-98 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.2157 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-98 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3206 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-98 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.093 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-98 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0091 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5656 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0546 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2723 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-98 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.249 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0078 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-99 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.9123 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.7417 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-99 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 17.0468 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-99 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.2131 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-99 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3166 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-99 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0918 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-99 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0089 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5188 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0539 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2687 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-99 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2459 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0076 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-100 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.1415 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.2714 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-100 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 18.4528 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-100 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.2307 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-100 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3251 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-100 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0997 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-100 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0089 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.7807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0588 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2967 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-100 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2829 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.051 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-101 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.4613 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.0115 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-101 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 20.3376 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-101 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.2542 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-101 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3581 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-101 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1099 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-101 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0098 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0009 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0647 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.327 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-101 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3115 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0563 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-102 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.7175 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.6043 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-102 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 22.8608 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-102 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.2858 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-102 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3897 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-102 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1232 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-102 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0106 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.6667 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0011 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0728 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.3694 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-102 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3582 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0734 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-103 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.9013 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.0299 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-103 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 25.2472 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-103 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.3156 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-103 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4243 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-103 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1367 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-103 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0116 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.1492 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0014 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0808 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.4118 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-103 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4044 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0786 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-104 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.4204 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.9188 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-104 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2659 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-104 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.3222 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-104 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0078 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3826 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-104 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0495 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2345 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0364 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2305 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-105 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.8211 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.529 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-105 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2193 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-105 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2655 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-105 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0064 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3143 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-105 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0408 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1935 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0299 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1899 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-106 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4215 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-106 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.6049 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-106 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1883 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-106 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.228 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-106 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0054 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2664 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-106 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.035 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1662 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0257 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1631 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-107 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0467 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7379 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-107 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1592 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-107 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1927 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-107 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0046 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2265 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-107 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0296 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1404 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0218 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1377 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-108 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7797 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-108 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.1191 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-108 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1383 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-108 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1676 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-108 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0038 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1897 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-108 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0257 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.122 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.019 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1198 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-109 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.9861 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.9123 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-109 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2322 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-109 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2812 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-109 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0069 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3372 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-109 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0432 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2048 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0318 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-110 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2534 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-110 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.2169 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-110 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1752 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-110 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2122 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-110 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0051 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2506 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-110 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0325 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1545 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.024 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1517 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-111 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0335 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7074 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-111 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1582 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-111 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1914 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-111 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0046 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2261 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-111 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0293 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1394 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0216 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1368 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-112 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8653 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-112 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.317 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-112 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1451 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-112 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1756 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-112 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0042 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2067 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-112 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0269 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1279 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0198 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1255 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-113 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6204 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.7507 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-113 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1258 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-113 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1526 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-113 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0035 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1741 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-113 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0234 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.111 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0172 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1091 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-114 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.496 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-114 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.7763 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-114 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1939 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-114 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.235 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-114 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0056 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2758 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-114 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.036 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1711 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0265 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.168 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-115 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9124 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-115 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.4245 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-115 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0917 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-115 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.131 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-115 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0036 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1693 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-115 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0794 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2426 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0097 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0785 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-116 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8009 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-116 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.1667 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-116 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0863 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-116 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1235 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-116 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0035 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1634 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-116 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0748 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2284 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0092 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.074 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-117 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6902 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-117 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.9103 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-117 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.081 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-117 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1157 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-117 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0033 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1539 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-117 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0701 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2144 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0086 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0693 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-118 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6384 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-118 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.7912 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-118 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0786 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-118 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1122 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-118 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0032 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1492 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-118 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.068 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2077 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0084 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0673 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-119 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5969 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-119 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6914 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-119 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0765 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-119 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1093 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-119 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.003 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1411 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-119 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0662 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2024 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0082 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0654 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-120 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5465 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-120 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.5778 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-120 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0742 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-120 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1059 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-120 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.003 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-120 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0642 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1961 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0079 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0635 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-121 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4914 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-121 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.4539 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-121 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0711 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-121 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1021 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-121 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.003 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1389 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-121 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0619 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1896 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0078 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0613 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-122 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7593 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-122 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.0708 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-122 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0657 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-122 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1088 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-122 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0038 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1688 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-122 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0967 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2553 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0055 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0501 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-123 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6964 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-123 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.9268 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-123 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0634 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-123 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1049 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-123 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0037 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.164 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-123 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0932 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2463 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0053 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0484 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-124 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6178 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-124 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.7452 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-124 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0604 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-124 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.1001 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-124 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0035 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1554 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-124 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0889 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.235 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0051 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0462 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-125 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5872 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-125 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6735 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-125 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0593 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-125 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0981 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-125 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0035 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1549 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-125 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0873 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2304 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.005 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0451 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-126 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5638 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-126 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.619 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-126 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0584 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-126 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0967 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-126 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0034 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1508 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-126 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0859 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.227 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.005 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0445 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-127 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5457 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-127 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.5785 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-127 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0578 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-127 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0956 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-127 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0034 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1505 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-127 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.085 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2244 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0049 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0441 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-128 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.493 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-128 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.4568 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-128 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0558 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-128 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0924 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-128 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0033 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.146 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-128 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.082 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2168 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0048 | 329.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0426 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-129 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.7748 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-129 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.4234 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-129 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.8203 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-129 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.2394 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-129 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.3159 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-129 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0361 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5114 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-129 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0309 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-129 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.101 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-129 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.122 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2371 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0764 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-130 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4813 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-130 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.7429 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-130 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.7333 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-130 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.214 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-130 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2824 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-130 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0322 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-130 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0276 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-130 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0902 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-130 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1089 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2119 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0683 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-131 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2199 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-131 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.1394 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-131 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.6562 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-131 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1915 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-131 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2528 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-131 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0289 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-131 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0247 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-131 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0808 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-131 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0975 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1896 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.061 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-132 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8845 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-132 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.3604 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-132 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.5567 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-132 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1625 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-132 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2144 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-132 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0245 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0258 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-132 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.021 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-132 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0686 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-132 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0827 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1609 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0518 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-133 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8581 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-133 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.3025 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-133 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.5493 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-133 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1603 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-133 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2115 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-133 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0242 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.013 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-133 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0207 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-133 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0676 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-133 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0816 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1588 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0511 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-134 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8311 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-134 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.2388 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-134 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.5412 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-134 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.158 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-134 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2085 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-134 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0238 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9966 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-134 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0203 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-134 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0666 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-134 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0805 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1563 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0502 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-135 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4818 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-135 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.7438 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-135 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 13.8697 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-135 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1825 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-135 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2517 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-135 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.073 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-135 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0083 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9623 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-135 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0009 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-135 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0427 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-135 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2055 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-135 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1717 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1653 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-136 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2485 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-136 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.2057 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-136 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 12.571 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-136 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1734 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-136 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2281 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-136 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0661 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-136 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0074 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7347 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-136 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-136 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0387 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-136 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1862 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-136 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1556 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1499 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-137 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9634 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-137 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.5455 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-137 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 10.9695 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-137 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1371 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-137 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1993 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-137 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0577 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-137 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0067 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2987 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-137 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-137 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0337 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-137 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1626 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-137 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1359 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.131 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-138 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9268 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-138 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.4594 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-138 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 10.766 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-138 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1346 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-138 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1954 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-138 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0566 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-138 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0064 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2499 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-138 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-138 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0332 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-138 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1595 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-138 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1333 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1283 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-139 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8833 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-139 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.3583 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-139 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 10.5231 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-139 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1315 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-139 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1911 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-139 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0554 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-139 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0062 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1967 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-139 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-139 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0324 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-139 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.156 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-139 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1302 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1255 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-140 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8595 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-140 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.3037 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-140 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 10.3802 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-140 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1297 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-140 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1885 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-140 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0546 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-140 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0062 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1699 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-140 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-140 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0321 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-140 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.154 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-140 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1286 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.124 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-141 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.5852 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-141 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.9831 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-141 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 14.4476 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-141 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1901 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-141 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2622 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-141 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.076 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-141 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0087 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0877 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-141 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0009 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-141 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0444 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-141 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2141 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-141 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1788 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1723 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-142 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.3422 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-142 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.4227 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-142 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 13.0948 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-142 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1806 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-142 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2376 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-142 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0689 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-142 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0078 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8518 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-142 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-142 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0403 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-142 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.194 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-142 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1621 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1562 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-143 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1112 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-143 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.8877 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-143 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 11.7952 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-143 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1474 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-143 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2143 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-143 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.062 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-143 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0071 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4678 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-143 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-143 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0363 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-143 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1749 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-143 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1461 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1408 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-144 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0498 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-144 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7441 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-144 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 11.4532 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-144 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1432 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-144 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2079 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-144 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0602 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-144 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0069 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3969 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-144 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-144 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0353 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-144 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1697 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-144 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1418 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1365 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-145 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0035 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-145 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.6365 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-145 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 11.1948 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-145 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1399 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-145 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2033 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-145 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0589 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-145 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0067 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-145 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3408 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-145 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-145 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0345 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-145 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1659 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-145 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1386 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1335 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-146 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9782 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-146 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.5785 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-146 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 11.0428 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-146 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.138 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-146 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2005 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-146 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0581 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-146 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0065 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.305 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-146 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-146 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0341 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-146 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1638 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-146 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1368 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1319 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-147 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.3219 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-147 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.3751 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-147 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 12.9732 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-147 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1622 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-147 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2355 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-147 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0682 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-147 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0077 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-147 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-147 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.04 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-147 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1922 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-147 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1607 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1548 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-148 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2451 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-148 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.1978 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-148 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 12.5476 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-148 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1568 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-148 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2277 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-148 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.066 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-148 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0074 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-148 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6196 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-148 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-148 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0387 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-148 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.186 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-148 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1554 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1497 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-149 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2068 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-149 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.1081 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-149 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 12.3196 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-149 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.154 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-149 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2237 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-149 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0649 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-149 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0072 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-149 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-149 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0008 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-149 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0379 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-149 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1827 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-149 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1527 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1471 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-150 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.7863 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-150 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.449 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-150 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 16.302 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-150 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.2038 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-150 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3028 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-150 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0878 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-150 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0086 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-150 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-150 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0009 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-150 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0516 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-150 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.257 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-150 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2352 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0073 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-151 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.7401 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-151 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.3419 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-151 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 16.036 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-151 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.2005 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-151 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2979 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-151 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0864 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-151 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0085 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.315 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-151 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0009 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-151 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0508 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-151 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2528 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-151 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2312 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0072 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-152 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.6474 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-152 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.1273 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-152 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 15.4888 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-152 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.1936 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-152 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2877 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-152 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0834 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-152 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0082 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-152 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2011 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-152 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0009 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-152 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.049 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-152 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2443 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-152 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2235 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0071 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-153 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.3363 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-153 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.7222 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-153 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 19.5244 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-153 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.2441 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-153 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3627 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-153 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1053 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-153 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0103 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-153 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0009 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-153 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0618 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-153 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.3079 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-153 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2817 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0087 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-154 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.245 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-154 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.5098 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-154 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 18.9848 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-154 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.2373 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-154 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3527 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-154 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1023 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-154 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.01 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-154 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.9219 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-154 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0009 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-154 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.06 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-154 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2995 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-154 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.274 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0085 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-155 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.2038 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-155 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.4157 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-155 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 18.7492 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-155 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.2344 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-155 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3483 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-155 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.101 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-155 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0098 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.8708 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-155 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0009 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-155 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0593 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-155 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2956 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-155 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2705 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0083 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-156 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.4556 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-156 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.9984 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-156 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 20.2996 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-156 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.2537 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-156 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3576 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-156 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1097 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-156 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0098 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.1588 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-156 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0009 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-156 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0646 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-156 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.3264 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-156 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3111 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0562 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-157 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.8073 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-157 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.8124 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-157 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 22.3744 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-157 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.2797 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-157 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3939 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-157 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1209 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-157 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0108 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.5842 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-157 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.001 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-157 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0712 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-157 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.3597 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-157 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3427 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0618 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-158 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.0895 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-158 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.4648 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-158 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 25.1484 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-158 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.3144 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-158 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4287 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-158 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1355 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-158 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0116 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-158 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.1315 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-158 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0012 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-158 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0801 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-158 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.4063 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-158 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3941 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0808 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-159 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.2915 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-159 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.9329 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-159 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 27.7704 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-159 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.3471 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-159 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4667 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-159 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1504 | 8.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-159 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0127 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-159 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6614 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-159 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.0015 | 8593.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-159 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0889 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-159 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.453 | 837.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-159 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4449 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0865 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-160 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0415 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-160 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0926 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-160 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.8624 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-160 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0212 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-160 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0211 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-160 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0705 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0051 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-161 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0626 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-161 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1406 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-161 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.8624 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-161 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0313 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-161 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0211 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-161 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0733 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0052 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-162 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0709 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-162 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1558 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-162 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.8624 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-162 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0313 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-162 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0211 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-162 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0733 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0055 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-163 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0568 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-163 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1287 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-163 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-163 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0212 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-163 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-163 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0052 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-164 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0791 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-164 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1775 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-164 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-164 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0313 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-164 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-164 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0053 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-165 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0846 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-165 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1942 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-165 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-165 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0313 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-165 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0055 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-166 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.026 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-166 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1037 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-166 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.16 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-166 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.04 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-166 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-166 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0535 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0072 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-167 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0356 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-167 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.141 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-167 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.184 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-167 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.056 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-167 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-167 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0603 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0093 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-168 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0437 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-168 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1742 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-168 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.192 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-168 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.064 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-168 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.6 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-168 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0887 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-168 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0117 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-169 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1579 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-169 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6255 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-169 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.072 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-169 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.6 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-169 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0693 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1814 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0126 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-170 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2113 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-170 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8371 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-170 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.096 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-170 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.4 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-170 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2051 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0126 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-171 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0149 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-171 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.095 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0103 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-172 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4603 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-172 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4486 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-172 | 材料 | 乙供 | C19030602 | 硝基漆稀释剂 | kg | 0.85 | 9.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-172 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 15 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-172 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3325 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2481 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-173 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1671 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-173 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1578 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-173 | 材料 | 乙供 | C19030602 | 硝基漆稀释剂 | kg | 0.76 | 9.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-173 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 13.4 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-173 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.8705 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX4-173 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2171 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0544 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1539 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-1 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 9.0212 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-1 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0033 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-1 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0048 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0021 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-1 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0057 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0899 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-1 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0214 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0057 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1356 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0066 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0105 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1121 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3181 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-2 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 11.2766 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-2 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0066 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-2 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0048 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0057 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-2 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0057 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1123 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-2 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0312 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0067 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1714 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0084 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0158 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5022 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-3 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 12.0277 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-3 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0069 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-3 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0048 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0091 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-3 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0057 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1687 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-3 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0316 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0079 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.185 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0104 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0189 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2507 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7115 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-4 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 13.531 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-4 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0088 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-4 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0057 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0112 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-4 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0057 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2249 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-4 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0326 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0091 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0141 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.021 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.351 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.996 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-5 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 16.9144 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-5 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0108 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-5 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0067 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0134 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-5 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0057 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2812 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-5 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0341 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-5 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0102 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2615 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0179 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0606 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1715 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-6 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 11.2929 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-6 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0041 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-6 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.006 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0028 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-6 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.007 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1408 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-6 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0216 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-6 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.007 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1705 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0066 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0105 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1283 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3641 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-7 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 14.1166 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-7 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0082 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-7 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.006 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.007 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-7 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.007 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.169 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-7 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0315 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-7 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0084 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2153 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0084 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0158 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1938 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5493 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-8 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 15.057 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-8 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0088 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-8 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.006 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0113 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-8 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.007 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2391 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-8 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0321 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-8 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0098 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2324 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0104 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0189 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.283 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8029 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-9 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 16.9386 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-9 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0094 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-9 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0071 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0141 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-9 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.007 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3097 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-9 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0335 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-9 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0113 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2625 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0141 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.021 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.396 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1238 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-10 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 21.1739 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-10 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0099 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-10 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0083 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0154 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-10 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.007 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3801 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-10 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0341 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-10 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0128 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3251 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0179 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.061 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1732 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-11 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.107 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.776 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-11 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0033 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0019 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-11 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0776 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-11 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0039 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2561 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0066 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0105 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1222 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3468 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-12 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1338 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.552 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-12 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0033 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0019 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-12 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.097 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-12 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0039 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4142 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0084 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0158 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1845 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5231 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-13 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1428 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-13 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0042 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0029 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-13 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1455 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-13 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0049 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4899 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0104 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0189 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2695 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7646 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-14 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1606 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.328 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-14 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0042 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0039 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-14 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.194 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-14 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0049 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5756 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0141 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.021 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3772 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0705 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-15 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.2156 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.91 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-15 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0049 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0049 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-15 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2425 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-15 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0058 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7362 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0189 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0729 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2069 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-16 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 7.7823 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-16 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0033 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0019 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-16 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.097 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-16 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0049 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1151 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0066 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0105 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1036 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2943 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-17 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 8.1713 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-17 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0033 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0024 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-17 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1164 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-17 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0049 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0076 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0125 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1484 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4205 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-18 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 8.5797 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-18 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0042 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0027 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-18 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1358 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-18 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0058 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0084 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0158 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1926 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5465 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-19 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 9.0094 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-19 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0042 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0029 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-19 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1552 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-19 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0058 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1346 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0094 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0189 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2727 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6588 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-20 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120mm | 个 | 3.8994 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-20 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-20 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.485 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7719 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0076 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0125 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3016 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7287 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-21 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120mm | 个 | 3.8994 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-21 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-21 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.485 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7719 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0094 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0178 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3301 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.797 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-22 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120mm | 个 | 3.8994 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-22 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-22 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.485 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7719 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0112 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0241 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3747 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9496 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-23 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120mm | 个 | 3.8994 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-23 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-23 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7961 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0089 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0158 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5711 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4893 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-24 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120mm | 个 | 3.8994 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-24 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-24 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7961 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0112 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0252 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8283 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0567 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-25 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120mm | 个 | 3.8994 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-25 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-25 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7961 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0141 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0314 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1359 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8209 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-26 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120mm | 个 | 3.8994 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-26 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-26 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7961 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0171 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0377 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6462 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.0883 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-27 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120mm | 个 | 3.8994 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-27 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-27 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7961 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0237 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0524 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1903 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.54 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8812 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-28 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0048 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-28 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0881 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-28 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0056 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1481 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0066 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0105 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.381 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0805 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7624 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-29 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0052 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-29 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1102 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-29 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0056 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2924 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0094 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0158 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5747 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6308 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.2031 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-30 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0056 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-30 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1653 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-30 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0056 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.366 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0141 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3477 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9864 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3218 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-31 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0056 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-31 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1322 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-31 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0088 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2219 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0094 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0158 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6958 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9754 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.2031 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-32 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.006 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1762 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-32 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0088 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3669 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0141 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.021 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-33 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0501 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.9802 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.7538 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-33 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0066 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2203 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-33 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0088 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4581 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0179 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0262 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-34 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1396 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9917 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-34 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.7008 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.9693 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0015 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0066 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-35 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2798 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9842 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-35 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.8762 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9386 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.164 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3689 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0084 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0165 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-36 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4224 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.9947 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-36 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.9407 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.4234 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.5714 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5357 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0104 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0199 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-37 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2201 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4272 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-37 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.8059 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.454 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-37 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.114 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2069 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0099 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0179 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-38 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4405 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.9473 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-38 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.8866 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-38 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.4234 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-38 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3368 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4655 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0119 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.021 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-39 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6647 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.3119 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-39 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.9752 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-39 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.0292 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-39 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.671 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6775 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0141 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.021 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-40 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2722 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1469 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-40 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1558 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-40 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8536 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-40 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0412 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-40 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0194 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-40 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0485 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-40 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-40 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0156 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3809 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0066 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0105 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-41 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5377 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2859 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-41 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1791 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-41 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7072 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-41 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0412 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-41 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-41 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0485 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-41 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.164 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-41 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0156 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5609 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0084 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0158 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-42 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8719 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4584 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-42 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1946 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-42 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.134 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-42 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0412 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-42 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0776 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-42 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0485 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-42 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.649 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-42 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0196 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6721 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0104 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0189 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-43 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1597 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6121 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-43 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.2351 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-43 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5609 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-43 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0495 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-43 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1067 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-43 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0485 | 14.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-43 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.134 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-43 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0196 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0141 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.021 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-44 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.477 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9941 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-44 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.4672 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-44 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8536 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-44 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0066 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0105 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-45 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7217 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5749 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-45 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.5841 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-45 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7072 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-45 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.164 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9925 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0084 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0158 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-46 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7744 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7356 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-46 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.6271 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-46 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.134 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-46 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.649 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1274 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0104 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0189 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-47 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9545 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.1497 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-47 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.7054 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-47 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5609 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-47 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.134 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3032 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0141 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.021 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-48 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0221 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0317 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-48 | 材料 | 乙供 | C06090301 | 塑料管卡子 DN25 | 个 | 1.067 | 0.835 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-48 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.067 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-48 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0044 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-48 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.001 | 11.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-48 | 材料 | 乙供 | C22030301 | 冲击钻头 Φ8 | 支 | 0.0155 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-48 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0514 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-49 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0237 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0344 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-49 | 材料 | 乙供 | C06090303 | 塑料管卡子 DN40 | 个 | 1.067 | 1.065 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-49 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.067 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-49 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0044 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-49 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.0019 | 11.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-49 | 材料 | 乙供 | C22030303 | 冲击钻头 Φ12 | 支 | 0.0107 | 10.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-49 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0568 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-50 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0269 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0394 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-50 | 材料 | 乙供 | C06090305 | 塑料管卡子 DN80 | 个 | 1.067 | 1.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-50 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 2.134 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-50 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0044 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-50 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.0019 | 11.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-50 | 材料 | 乙供 | C22030303 | 冲击钻头 Φ12 | 支 | 0.0039 | 10.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-50 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.094 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-51 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0288 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0413 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-51 | 材料 | 乙供 | C06090306 | 塑料管卡子 DN100 | 个 | 1.067 | 1.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-51 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 2.134 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-51 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0044 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-51 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.0019 | 11.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-51 | 材料 | 乙供 | C22030303 | 冲击钻头 Φ12 | 支 | 0.0039 | 10.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-51 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1001 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-52 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0275 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0394 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-52 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.721 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-52 | 材料 | 乙供 | C22030301 | 冲击钻头 Φ8 | 支 | 0.0162 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-52 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-52 | 材料 | 乙供 | C26100545 | 塑料线槽配件 | kg | 0.5432 | 4.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-53 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0262 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0448 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-53 | 材料 | 乙供 | C13020203 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | kg | 0.0534 | 6.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-53 | 材料 | 乙供 | C16050402 | 金属软管锁紧螺母 32 | 个 | 1.1737 | 0.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-53 | 材料 | 乙供 | C16050502 | 金属软管卡子 32 | 个 | 0.939 | 0.693 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-53 | 材料 | 乙供 | C22030301 | 冲击钻头 Φ8 | 支 | 0.0245 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-53 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0107 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0349 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-54 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0305 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0626 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-54 | 材料 | 乙供 | C13020203 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | kg | 0.0534 | 6.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-54 | 材料 | 乙供 | C16050404 | 金属软管锁紧螺母 50 | 个 | 1.115 | 0.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-54 | 材料 | 乙供 | C16050504 | 金属软管卡子 50 | 个 | 0.939 | 0.865 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-54 | 材料 | 乙供 | C22030301 | 冲击钻头 Φ8 | 支 | 0.0245 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-54 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0107 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0448 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-55 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.192 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3149 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-55 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-55 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.6926 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-55 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.5194 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-55 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3056 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3528 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-56 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.192 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3219 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-56 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-56 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.7792 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-56 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.5194 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-56 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4074 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3707 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-57 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.192 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.35 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-57 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-57 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8657 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-57 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.6061 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-57 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4074 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.393 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-58 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.192 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3779 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-58 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-58 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.9523 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-58 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.6061 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-58 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4074 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3969 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-59 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.256 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4339 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-59 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-59 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.0389 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-59 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.6926 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-59 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5093 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4332 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0037 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-60 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.256 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5249 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-60 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-60 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.1255 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-60 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.6926 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-60 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5093 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.437 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0037 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-61 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5192 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.875 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-61 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-61 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.212 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-61 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.7792 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-61 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.6111 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4734 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0041 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-62 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6471 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0569 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-62 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-62 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.3852 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-62 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.8657 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-62 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.713 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5136 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0052 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-63 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6471 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1898 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-63 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-63 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.4718 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-63 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.8657 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-63 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.713 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5174 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0052 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-64 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7765 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.3682 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-64 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-64 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.6189 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-64 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.9426 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-64 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.7485 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5452 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0063 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-65 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9473 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6008 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-65 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-65 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.7808 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-65 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 1.0475 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-65 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.8626 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5906 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0077 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-66 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1651 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8889 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-66 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-66 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.9589 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-66 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 1.1523 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-66 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.8626 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6208 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0091 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-67 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.192 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3779 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-67 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1019 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-67 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.0389 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-67 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.6061 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-67 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3056 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3021 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0033 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-68 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.256 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4408 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-68 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1019 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-68 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.1255 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-68 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.6061 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-68 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3056 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3059 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0033 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-69 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1958 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3855 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-69 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 35.8129 | 0.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-69 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 6.1212 | 0.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-69 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3056 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1624 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0031 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-70 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7596 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.0316 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-70 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.346 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-70 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.855 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-70 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.07 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-70 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.15 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-70 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.887 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-70 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.222 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-70 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.088 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-70 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.054 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-70 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.022 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-70 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.451 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5938 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-70 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0667 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1003 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2514 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1093 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-71 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9486 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.5203 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-71 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.369 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-71 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.855 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-71 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.074 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-71 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.183 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-71 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.949 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-71 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.235 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-71 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.106 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-71 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.056 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-71 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.138 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-71 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.506 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6368 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-71 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0727 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1106 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2574 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1162 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-72 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1265 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.9245 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-72 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.384 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-72 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.855 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-72 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.075 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-72 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.216 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-72 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.468 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-72 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.242 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-72 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.116 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-72 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.062 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-72 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.079 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-72 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.539 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.081 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.118 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.3056 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1203 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-73 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.7415 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.3505 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-73 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.39 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-73 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.855 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-73 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.095 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-73 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.227 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-73 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.559 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-73 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.26 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-73 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.122 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-73 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.072 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-73 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.128 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-73 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.57 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6754 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-73 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0822 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1273 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.3135 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1245 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-74 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.1786 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.3574 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-74 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.398 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-74 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.855 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-74 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.114 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-74 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.235 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-74 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.755 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-74 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.269 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-74 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.129 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-74 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.075 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-74 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.166 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-74 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.601 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6965 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-74 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0894 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1626 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.3225 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1288 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.9564 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.843 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.392 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.829 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 材料 | 乙供 | C16037101 | 导线补修管JX-95 | 个 | 0.475 | 6.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.068 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.119 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.126 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.236 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.81 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.261 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.143 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.073 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.116 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 12.548 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1745 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1227 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.3383 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0804 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.4306 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.9381 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.441 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.917 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 材料 | 乙供 | C16037102 | 导线补修管JX-120 | 个 | 0.525 | 8.237 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.097 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.137 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.175 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.271 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.323 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.307 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.166 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.084 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.33 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 14.175 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5447 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1788 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1552 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.4063 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0822 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.5939 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.6356 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.413 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.136 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 材料 | 乙供 | C16037101 | 导线补修管JX-95 | 个 | 1.25 | 6.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.133 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.617 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.034 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.036 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.245 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.148 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.069 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.133 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.531 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 13.275 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.509 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.554 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2519 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2347 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1487 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.098 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 14.1196 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.512 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.24 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 材料 | 乙供 | C16037103 | 导线补修管JX-150 | 个 | 1.25 | 12.037 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.208 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.825 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.036 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.039 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.612 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.202 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.073 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.217 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.558 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 16.275 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.946 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6776 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3624 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1689 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1819 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.1204 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 16.4862 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.739 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 2.78 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 材料 | 乙供 | C16037104 | 导线补修管JX-185 | 个 | 1.25 | 16.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.333 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.142 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.054 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.054 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.186 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.336 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.106 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.292 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.816 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 22.762 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9708 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.7147 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.6515 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.177 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1918 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.0689 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 18.6766 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.832 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 3.128 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 材料 | 乙供 | C16037105 | 导线补修管JX-240 | 个 | 1.25 | 20 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.75 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.255 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.061 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.061 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.959 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.378 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.151 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.375 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.918 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 25.608 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4216 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.751 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.9321 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1851 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2016 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 11.2994 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 26.159 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.795 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 8.484 | 9.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管JX-300 | 个 | 1.25 | 23.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.875 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.53 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.068 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.167 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 7.553 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.781 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.348 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.417 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.324 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 46.886 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9352 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.0957 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2863 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2511 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 12.8034 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 29.6356 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.851 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 8.75 | 9.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 材料 | 乙供 | C16037107 | 导线补修管JX-400 | 个 | 1.25 | 30.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 1.042 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.547 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.072 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.192 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.093 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.806 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.383 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.542 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.366 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 48.358 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.3558 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0466 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.2732 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3621 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.281 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 13.5369 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 31.3407 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.256 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 10.26 | 9.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 材料 | 乙供 | C16037104 | 导线补修管JX-185 | 个 | 2.5 | 16.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 1.333 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.299 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.658 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.217 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 11.668 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.824 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.667 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.198 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 44.058 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.651 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9618 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.9107 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2731 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2581 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 14.6113 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 33.8105 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.517 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 11.372 | 9.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 材料 | 乙供 | C16037105 | 导线补修管JX-240 | 个 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 1.5 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.333 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.683 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.239 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 15.334 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.851 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.292 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.75 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.239 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 48.763 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.5705 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0046 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.9963 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3683 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2697 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 19.8349 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 45.916 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.913 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 15.098 | 9.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管JX-300 | 个 | 2.5 | 23.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 1.75 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.5 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.75 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.683 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 15.228 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.103 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.658 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.833 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.779 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 74.526 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.2342 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.3672 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.815 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5898 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3671 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 22.5541 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 52.2077 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.131 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 17.203 | 9.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 材料 | 乙供 | C16037107 | 导线补修管JX-400 | 个 | 2.5 | 30.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 2.083 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.583 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.775 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.767 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 17.376 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.123 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.733 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.125 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.827 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 80.685 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.6628 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.4513 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.524 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.691 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3896 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-87 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.8539 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.3369 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-87 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1305 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0247 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-88 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.284 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.947 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-88 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1638 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0311 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-89 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 11.4623 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.8731 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-89 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2042 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0388 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-90 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 13.6332 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.7992 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-90 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.253 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0481 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-91 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 15.8043 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.718 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-91 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2858 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0541 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-92 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.179 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7787 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-92 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 288.136 | 5.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-92 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.6494 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 54.1552 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-92 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.7107 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-92 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8435 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1598 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-93 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.1866 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.205 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-93 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 338.983 | 5.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-93 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.8118 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 65.4454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.9236 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-93 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0906 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2067 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-94 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.0467 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.4178 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-94 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 398.305 | 5.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-94 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.9561 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 76.9794 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.0652 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-94 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.4544 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2756 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-95 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.7138 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.1307 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-95 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 466.102 | 5.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-95 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 1.194 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 92.8078 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.776 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-95 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.0989 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3977 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-96 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 10.9881 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.6748 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-96 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 535.593 | 5.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-96 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 1.3665 | 1813.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 106.4446 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.0383 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-96 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.4068 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4562 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-97 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 10.9939 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.9272 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.203 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-97 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1986 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7734 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-98 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8131 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 14.5695 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-98 | 材料 | 乙供 | C16110704 | 迪尼玛绳 Φ2 | m | 640 | 1.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.9648 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0813 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-98 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0795 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8013 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4999 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.9641 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.7569 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.9425 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 0.2881 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.1067 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0134 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0109 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 | kg | 0.2293 | 12.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.3545 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 0.7585 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7403 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.0406 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3019 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.305 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.8477 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0811 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4601 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-99 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4601 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7857 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.1002 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.282 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.122 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 0.343 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.127 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.016 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.013 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 | kg | 0.273 | 12.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.422 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 0.903 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8813 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.2389 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3593 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3631 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.0093 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0964 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.5478 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-100 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.5478 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2596 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.9908 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.81 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.122 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.089 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.022 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.433 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.236 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.064 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.011 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 | kg | 0.273 | 12.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.386 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 0.765 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7777 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.6232 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6989 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3474 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.3964 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1638 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3736 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-101 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3736 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7338 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.8871 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.945 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.122 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.103 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.023 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.693 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.247 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.079 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.012 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 | kg | 0.283 | 12.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.404 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 0.799 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.7532 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.7395 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4229 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.4309 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.181 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4087 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-102 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4087 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4152 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.6155 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.051 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.122 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 材料 | 乙供 | C16037101 | 导线补修管JX-95 | 个 | 0.39 | 6.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.097 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 0.215 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.097 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.123 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.04 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.24 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.711 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.212 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.011 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 | kg | 0.273 | 12.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.386 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 0.318 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 1.405 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9164 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9638 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3367 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1841 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.9711 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9307 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0905 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2889 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-103 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.2889 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9042 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.5632 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.729 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.122 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 材料 | 乙供 | C16037102 | 导线补修管JX-120 | 个 | 0.39 | 8.237 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.178 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 0.316 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.146 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.175 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.061 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.642 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.167 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.311 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.012 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 | kg | 0.283 | 12.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.404 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 0.57 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 2.467 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2527 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.1869 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3691 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2224 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.0093 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.953 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.099 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3261 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-104 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3261 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-105 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2143 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.852 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-105 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3346 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-105 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0971 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-105 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0981 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2725 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0261 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-105 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.1479 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-105 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.1479 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-106 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2357 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-106 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9373 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-106 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3678 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-106 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1068 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-106 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1079 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2997 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0286 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-106 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.1626 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-106 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.1626 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.8231 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 31.0421 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 7.595 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 13 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管JX-300 | 个 | 0.6 | 23.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.551 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 1.6934 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.382 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.53 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.326 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.214 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.726 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.454 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 3.024 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 3.9312 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1778 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 2.2584 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.2673 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3414 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.2559 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.9405 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.607 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.317 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.0333 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-107 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.0333 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.9124 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 31.3961 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.374 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 14.1 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 材料 | 乙供 | C16037107 | 导线补修管JX-400 | 个 | 0.6 | 30.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.603 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 1.8547 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.457 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.6 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.357 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.1 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.806 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.918 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.497 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 3.312 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 4.3056 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.1297 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1798 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 2.3756 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.3107 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3444 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.2578 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.987 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6273 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.32 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.0597 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-108 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.0597 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.1921 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 32.5057 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.896 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 15.8 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 材料 | 乙供 | C16037108 | 导线补修管JX-500 | 个 | 0.6 | 53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.629 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 1.9354 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.494 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.63 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.373 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 11.2 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.102 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.03 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.518 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 3.456 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 4.4928 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.891 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1819 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 2.4193 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.3733 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3683 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.2588 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.9953 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6778 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3229 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.0744 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-109 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.0744 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.8102 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 34.9588 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.412 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 17.8 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 材料 | 乙供 | C16037109 | 导线补修管JX-630 | 个 | 0.6 | 77.938 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.694 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 2.1008 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.525 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.7 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.381 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 11.9 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.474 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.266 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.547 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 3.712 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 4.5441 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.7717 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1841 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 2.5006 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.4298 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3714 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.2656 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.0482 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7082 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3258 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.1027 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-110 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.1027 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.2219 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 36.5928 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.83 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 18.59 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 材料 | 乙供 | C16037110 | 导线补修管JX-720 | 个 | 0.6 | 85.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.725 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 2.194 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.548 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.731 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.398 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.428 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.85 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.367 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.571 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 3.877 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 4.746 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.163 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.201 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 2.6111 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.5257 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3972 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.2773 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.0948 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7487 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3406 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.1518 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-111 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.1518 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 11.3512 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 45.0413 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.049 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 16 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 材料 | 乙供 | C16037105 | 导线补修管JX-240 | 个 | 1.2 | 20 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.84 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 2.655 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.849 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.474 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 15 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.315 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.56 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.738 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 4.055 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 4.815 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.3675 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0635 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 2.9304 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.028 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3507 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.343 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.513 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2958 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9914 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5513 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.1346 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 0.8608 | 2236.692 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.1346 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-112 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 0.8608 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 11.7647 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 46.6821 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 10.917 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 18.4 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管JX-300 | 个 | 1.2 | 23.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.927 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 3.359 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.92 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.572 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 17 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.99 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.87 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.792 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 4.6 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 5.615 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.664 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0676 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.0303 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.0749 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3755 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.3538 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.6272 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0218 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.679 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.1756 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 0.9013 | 2236.692 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.1756 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-113 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 0.9013 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 12.1962 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 48.3943 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 13.754 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 20.26 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 材料 | 乙供 | C16037107 | 导线补修管JX-400 | 个 | 1.2 | 30.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.165 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 3.413 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.75 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.1 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.633 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 19 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.751 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.7 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.864 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 5.242 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 5.806 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.7933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1161 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.0954 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.2499 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3836 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.3685 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.7313 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.2139 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7679 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2117 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 0.9215 | 2236.692 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.2117 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-114 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 0.9215 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 12.7278 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 50.504 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 13.211 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 25.11 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 材料 | 乙供 | C16037108 | 导线补修管JX-500 | 个 | 1.2 | 53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.174 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 3.555 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.79 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.35 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.757 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 21.1 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 12.884 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.753 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.928 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 5.921 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 6.25 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.4508 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2229 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.11 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.3165 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4425 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.3764 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.8104 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.2544 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7876 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2749 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 0.9833 | 2236.692 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.2749 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-115 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 0.9833 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 13.3245 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 52.8714 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 14.725 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 29.87 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 材料 | 乙供 | C16037109 | 导线补修管JX-630 | 个 | 1.2 | 77.938 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.258 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 3.7397 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.85 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.45 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.83 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 22 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 14.009 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.82 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.1 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 7.054 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 6.6264 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.3681 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2452 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.1939 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.5527 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4694 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.3906 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.8643 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.3253 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8369 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.302 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 1.0866 | 2236.692 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.302 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-116 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.0866 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 13.8081 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 54.7905 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 16.801 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 34.082 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 材料 | 乙供 | C16037110 | 导线补修管JX-720 | 个 | 1.2 | 85.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.435 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 4.267 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.97 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.655 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.947 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 25.102 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.984 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.359 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.255 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 8.049 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 7.561 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.1653 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2843 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.4627 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.8242 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5222 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.4234 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.0185 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.4365 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9068 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.323 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 1.1783 | 2236.692 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.323 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-117 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.1783 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 14.2223 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 56.4342 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 19.6572 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 39.8759 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 材料 | 乙供 | C16037111 | 导线补修管JX-800 | 个 | 1.2 | 102.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.679 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 4.9924 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.1349 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.9364 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.108 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 29.3693 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.7013 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.1 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.4684 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 9.4173 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 8.8464 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.8108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.307 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.7398 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.0501 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.564 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.4573 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.1801 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.5514 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9793 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3489 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 1.2726 | 2236.692 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3489 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-118 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.2726 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 14.6489 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 58.1272 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 22.9989 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 46.6548 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 材料 | 乙供 | C16037112 | 导线补修管JX-900 | 个 | 1.2 | 122.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.9644 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 5.8411 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.3278 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.2655 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.2963 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 34.3621 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 21.8805 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.967 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.718 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 11.0183 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 10.3503 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.8906 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3316 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 4.039 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.2942 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.6091 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.4939 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.3544 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.6756 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0576 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3768 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 1.3743 | 2236.692 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3768 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-119 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.3743 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 15.0885 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 59.8739 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 26.9087 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 54.5862 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 材料 | 乙供 | C16037113 | 导线补修管JX-1000 | 个 | 1.2 | 137.195 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 2.2983 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 6.8341 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.5536 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.6507 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.5167 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 40.2037 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 25.6002 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.9814 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 2.01 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 12.8914 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 12.1098 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.304 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.358 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 4.362 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.5577 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.6579 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.5334 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.5428 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.8096 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1422 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4069 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 1.7811 | 2236.692 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4069 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-120 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.7811 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 17.2193 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 68.3338 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 16.329 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 33.385 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管JX-300 | 个 | 2.76 | 23.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.462 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 5.299 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.208 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.549 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.518 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 32.43 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.009 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.074 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.093 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 9.186 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 11.845 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.5094 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1872 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.8926 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.8612 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4675 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.4685 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.4339 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.9782 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9058 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2488 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.0633 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.2488 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-121 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.0633 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 18.2641 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 72.4718 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 19.322 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 33.385 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 材料 | 乙供 | C16037107 | 导线补修管JX-400 | 个 | 2.76 | 30.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.553 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 5.553 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.38 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.627 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.529 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 35.65 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.874 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.308 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.118 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 9.627 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 12.413 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.5927 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1925 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 4.0323 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.0409 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4842 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.4832 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.5566 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.1269 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9628 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.298 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.1134 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.298 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-122 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.1134 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 19.0273 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 75.5001 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 21.816 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 33.856 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 材料 | 乙供 | C16037108 | 导线补修管JX-500 | 个 | 2.76 | 53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.633 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 6.22 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.668 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.748 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.621 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 37.95 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.586 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.429 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.185 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 10.531 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 12.913 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.7219 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2042 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 4.0616 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.1954 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5183 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.4881 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.6096 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.216 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0308 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3812 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.1529 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3812 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-123 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.1529 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 19.909 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 78.9914 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 23 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 35.006 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 材料 | 乙供 | C16037109 | 导线补修管JX-630 | 个 | 2.76 | 77.938 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.76 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 6.464 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.806 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.876 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.69 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 40.48 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 21.586 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.497 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.44 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 10.894 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 13.993 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.9201 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2169 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 4.3157 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.4478 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5307 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.4979 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.7276 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.3516 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1096 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4154 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.2416 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4154 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-124 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.2416 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 20.2498 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 80.3438 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 26.34 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 35.627 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 材料 | 乙供 | C16037110 | 导线补修管JX-720 | 个 | 2.76 | 85.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.909 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 7.044 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.105 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.017 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.748 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 44.505 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 22.305 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.694 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.461 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 11.262 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 14.927 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.397 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2497 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 4.4049 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.5608 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5462 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.5234 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.8772 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.4871 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1775 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4384 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.328 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4384 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-125 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.328 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 20.6527 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 81.9498 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 30.554 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 41.327 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 材料 | 乙供 | C16037111 | 导线补修管JX-800 | 个 | 2.76 | 102.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 2.214 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 8.171 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.441 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.66 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.867 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 51.626 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 25.874 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.605 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.694 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 13.064 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 17.315 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.182 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2623 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 4.6245 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.7889 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.573 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.5489 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.0213 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.6611 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2366 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4605 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.3953 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4782 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-126 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.3953 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 21.0649 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 83.5925 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 35.443 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 47.94 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 材料 | 乙供 | C16037112 | 导线补修管JX-900 | 个 | 2.76 | 122.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 2.569 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 9.478 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.832 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 5.405 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.006 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 59.886 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 30.014 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 7.661 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.965 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 15.154 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 20.086 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.5475 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.275 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 4.8561 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.1035 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.602 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.5763 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.1719 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.8443 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2821 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4836 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.4646 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4836 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-127 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.4646 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 19.7072 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 78.1979 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 16.652 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 35.938 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管JX-300 | 个 | 3.6 | 23.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.431 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 6.414 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.5 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 5.167 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.65 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 54.136 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 20.175 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.288 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.28 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 11.136 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 17.922 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.6646 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0882 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.8594 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 3.8116 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.7463 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.6282 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.4219 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.3637 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6474 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2769 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.0527 | 6395.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.2769 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.0527 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-128 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.0527 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 20.7622 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 82.3845 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 16.867 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 52 | 8.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 材料 | 乙供 | C16037107 | 导线补修管JX-400 | 个 | 3.6 | 30.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.493 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 7.246 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.84 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 5.513 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 62.192 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 22.305 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 7.48 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.31 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 13.968 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 22.48 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.3134 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0904 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 4.0589 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.0087 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.1155 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.6292 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.6078 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.4618 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7343 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3291 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.1058 | 6395.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3291 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.1058 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-129 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.1058 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 23.4282 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 92.9627 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 17.299 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 52.8 | 8.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 材料 | 乙供 | C16037108 | 导线补修管JX-500 | 个 | 3.6 | 53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.53 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 8.036 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.25 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 5.898 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.75 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 70.557 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 25.152 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.444 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.36 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 14.769 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 26.247 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.4296 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1072 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 4.1786 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.127 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.2313 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.6547 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.0259 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.2792 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9974 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4194 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.1483 | 6395.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4194 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.1483 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-130 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.1483 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 25.5324 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 101.3123 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 17.818 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 53.6 | 8.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 材料 | 乙供 | C16037109 | 导线补修管JX-630 | 个 | 3.6 | 77.938 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.561 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 8.948 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.85 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.227 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.8 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 75.064 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 30.466 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 9.266 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.4 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 16.358 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 31.749 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.9687 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1539 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 4.2851 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.2322 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.7172 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.6645 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.5371 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.6748 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.112 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4575 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.1802 | 6395.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4575 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.1802 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-131 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.1802 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 26.8826 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 106.6692 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 18.289 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 54.2 | 8.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 材料 | 乙供 | C16037110 | 导线补修管JX-720 | 个 | 3.6 | 85.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.6 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 9.664 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 3.43 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.665 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.9 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 84.99 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 38.812 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 10.779 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.47 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 19.046 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 35.856 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 32.3273 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1877 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 4.6578 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.6003 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 6.0665 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.6753 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.8623 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 5.215 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.4299 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.4827 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.2121 | 6395.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.4827 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.2121 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-132 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.2121 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 31.3416 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 124.3708 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 26.286 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 57.279 | 8.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 材料 | 乙供 | C16037111 | 导线补修管JX-800 | 个 | 3.429 | 102.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 6.286 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 9.429 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 6.823 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 10.776 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 4.272 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 43.175 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 68.299 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 17.959 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 4.109 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 31.193 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 32.925 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 37.8787 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.6929 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.2591 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.5214 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.5867 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 7.0164 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 7.1572 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6149 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.2194 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 1.5849 | 2236.692 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.5849 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.2194 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 1.5849 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-133 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.5849 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 37.4246 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 148.4865 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 27.407 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 58.333 | 8.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 材料 | 乙供 | C16037112 | 导线补修管JX-900 | 个 | 3.333 | 122.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 6.442 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 9.987 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 6.892 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 11.376 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 4.153 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 41.975 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 66.402 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 17.46 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 3.995 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 30.327 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 32.011 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.2059 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 3.4173 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 4.2789 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.9453 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.641 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 7.406 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 7.1671 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.9034 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.2212 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 4.5895 | 2236.692 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.2212 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-134 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 4.5895 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 38.1434 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 151.3457 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 34.149 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 52.997 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 材料 | 乙供 | C16037108 | 导线补修管JX-500 | 个 | 4.32 | 53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 2.556 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 9.737 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 5.206 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 5.867 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.946 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 59.406 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 30.659 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.499 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.854 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 16.484 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 20.214 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.176 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.6992 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 5.3778 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 6.8362 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.1058 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.6439 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 7.3864 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.252 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.9671 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.1067 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.5276 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.1067 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-135 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.5276 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 39.3956 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 156.3217 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 35.418 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 54.966 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 材料 | 乙供 | C16037109 | 导线补修管JX-630 | 个 | 4.481 | 77.938 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 2.651 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 10.099 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 5.4 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.085 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.018 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 61.612 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 31.798 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.814 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.923 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 17.097 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 20.965 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.5327 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.7183 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 5.5786 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.0633 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.1296 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.6684 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 7.6057 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.4107 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.0399 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.1836 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.5847 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.1836 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-136 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.5847 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 42.5149 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 168.7066 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 38.224 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 59.319 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 材料 | 乙供 | C16037110 | 导线补修管JX-720 | 个 | 4.836 | 85.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 2.861 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 10.899 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 5.827 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.567 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.178 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 66.493 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 34.317 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 9.512 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 2.075 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 18.451 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 22.626 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 36.8976 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.7755 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 6.0205 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.6225 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.2186 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.7213 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 8.2079 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.7598 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.2023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.2768 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.7102 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.2768 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-137 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.7102 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 47.9401 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 190.2434 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 43.1035 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 66.8895 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 材料 | 乙供 | C16037111 | 导线补修管JX-800 | 个 | 5.4533 | 102.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 3.2262 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 12.2902 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 6.5699 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.4052 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.4562 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 74.981 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 74.981 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 10.7259 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 2.3395 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 20.8058 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 25.5144 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 44.1527 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8749 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 6.7889 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 8.5952 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.3735 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.8133 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 9.2553 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 5.367 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.3602 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.4391 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.9284 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.4391 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-138 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.9284 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 56.4835 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 224.1566 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 50.7872 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 78.811 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 材料 | 乙供 | C16037112 | 导线补修管JX-900 | 个 | 6.4254 | 122.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 3.8013 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 14.4809 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 7.74 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 8.7252 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.8942 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 88.3468 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 45.5955 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 12.6376 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 2.7561 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 24.514 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 30.0627 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 53.7661 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.0313 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 7.9988 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 10.1268 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.6177 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.9583 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 10.9047 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 6.3232 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.6941 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.695 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 2.2721 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.695 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-139 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 2.2721 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 69.5358 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 275.9676 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 62.5259 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 97.0243 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 材料 | 乙供 | C16037113 | 导线补修管JX-1000 | 个 | 7.9106 | 137.195 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 4.6798 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 17.8278 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 9.5277 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 10.7417 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.5633 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 108.7665 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 56.1339 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 15.5581 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 3.3925 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 30.1792 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 37.0113 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 68.5686 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.2703 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 9.8474 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 12.467 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.9909 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.1798 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 13.4245 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 7.784 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2459 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 2.0858 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 2.7972 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 2.0858 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-140 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 2.7972 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 12.0536 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 47.8337 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 11.4303 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 23.3695 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管JX-300 | 个 | 1.932 | 23.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.0234 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 3.7093 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.8456 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.4843 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3626 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 22.701 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 12.6063 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.5518 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.7651 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 6.4302 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 8.2915 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.8566 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1311 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 2.7247 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.7029 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3272 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.3279 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.7038 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.0848 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6341 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.1742 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 0.7443 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.1742 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-141 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 0.7443 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 14.1749 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 56.2407 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 18.438 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 24.9389 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 材料 | 乙供 | C16037110 | 导线补修管JX-720 | 个 | 1.932 | 85.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.3363 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 4.9308 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.4735 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.8119 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.5236 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 31.1535 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.6135 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.9858 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.0227 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 7.8834 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 10.4489 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.6779 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1747 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.0834 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.1926 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3823 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.3663 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.0141 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.441 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8243 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3069 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 0.9296 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3069 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-142 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 0.9296 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 14.7455 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 58.5148 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 24.8101 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 33.558 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 材料 | 乙供 | C16037112 | 导线补修管JX-900 | 个 | 1.932 | 122.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.7983 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 6.6346 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.9824 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.7835 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7042 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 41.9202 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 21.0098 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.3627 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.3755 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 10.6078 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 14.0602 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.3833 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1925 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.3993 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.5197 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4214 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.4034 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.2203 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.6909 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.909 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3385 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.0252 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3385 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-143 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.0252 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 16.3674 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 64.9514 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 27.5392 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 37.2494 | 8.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 材料 | 乙供 | C16037113 | 导线补修管JX-1000 | 个 | 2.1445 | 137.195 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.9961 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 7.3644 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.2005 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.1997 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7817 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 46.5315 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 23.3209 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.9526 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.5268 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 11.7746 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 15.6069 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.3796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2136 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.7733 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.9069 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4677 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.4478 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.4646 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.987 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.009 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3757 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 1.1379 | 4262.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3757 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-144 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.1379 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 17.8727 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 70.9188 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 12.4726 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 37.52 | 8.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 材料 | 乙供 | C16037109 | 导线补修管JX-630 | 个 | 2.52 | 77.938 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.0927 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 6.2636 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.995 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.3589 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.56 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 52.5448 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 21.3262 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.4862 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.98 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 11.4506 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 22.2243 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.9781 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1078 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 2.9997 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 2.9624 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.3177 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.4652 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.4759 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.2723 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7616 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3202 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 0.8262 | 6395.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3202 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 0.8262 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-145 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 0.8262 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 18.8177 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 74.6684 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 12.8023 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 37.94 | 8.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 材料 | 乙供 | C16037110 | 导线补修管JX-720 | 个 | 2.52 | 85.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 1.12 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 6.7648 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.401 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.6655 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.63 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 59.493 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 27.1684 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 7.5453 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.029 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 13.3322 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 25.0992 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.6291 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1313 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.2604 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 3.2201 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.3881 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.4727 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.7037 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.6505 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.849 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3378 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 0.8484 | 6395.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.3378 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 0.8484 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-146 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 0.8484 | 3948.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 26.1973 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 103.9406 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 19.1849 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 40.8331 | 8.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 材料 | 乙供 | C16037112 | 导线补修管JX-900 | 个 | 2.3331 | 122.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 4.5094 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 6.9909 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 4.8244 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.9632 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.9071 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 29.3825 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 46.4814 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 12.222 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 2.7965 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 21.2289 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 22.4077 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.4441 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.3922 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 2.9953 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.1306 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.4487 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 5.1842 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 5.017 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9364 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.8548 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 3.2126 | 2236.692 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.8548 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-147 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 3.2126 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 31.0831 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 123.3374 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 19.3767 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 41.2419 | 8.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 材料 | 乙供 | C16037113 | 导线补修管JX-1000 | 个 | 2.3331 | 137.195 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 4.5549 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 7.0609 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 4.872 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 8.0423 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.9358 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 29.6772 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 46.9462 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 12.3445 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 2.8238 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 21.4417 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 22.6317 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.3622 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.4351 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.0534 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.0958 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.4574 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 5.2622 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 5.1143 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0393 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.83 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 3.4032 | 2236.692 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.83 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-148 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 3.4032 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 38.8538 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 154.1718 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 24.2209 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 51.5524 | 8.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 材料 | 乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 5.6937 | 8.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 8.8262 | 14.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 6.09 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 10.0529 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.6698 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 37.0965 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 58.6828 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 15.4307 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 3.5298 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 26.8022 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 材料 | 乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 28.2897 | 6.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 材料 | 乙供 | C30010102 | 导线补修管 JX-1250 | 个 | 2.9164 | 211.927 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.8118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 3.044 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.8168 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.0636 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.5718 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 6.5776 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 6.3931 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1423 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.0374 | 1456.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 4.254 | 2236.692 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.0374 | 1069.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-149 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 4.254 | 1914.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-150 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9177 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-150 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.4389 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-150 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.092 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-150 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.6301 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-150 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0341 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-150 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 21.494 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-150 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 0.9195 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-150 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.0434 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-150 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7705 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-150 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2063 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0516 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-151 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.6427 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-151 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.0287 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-151 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 10.1365 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-151 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 19.8308 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-151 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.9576 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6966 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1471 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-152 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.315 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-152 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.9876 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-152 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.2362 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-152 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.1855 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-152 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0363 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-152 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 55.1818 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-152 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.3601 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-152 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.1796 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-152 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.907 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-152 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4814 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0962 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-153 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.1915 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-153 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 16.646 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-153 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.4381 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-153 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 7.7727 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-153 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0375 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-153 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 102.4771 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-153 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.3831 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-153 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.2477 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.7062 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-153 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8492 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1359 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-154 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 13.1845 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-154 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 30.5177 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-154 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.806 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-154 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 14.2911 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-154 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0386 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-154 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 188.4189 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-154 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 8.0589 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-154 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.359 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-154 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.2431 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-154 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.5849 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1743 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-155 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 16.7803 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-155 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 38.8406 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-155 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.855 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-155 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.6338 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-155 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0205 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-155 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 219.545 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-155 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.154 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-155 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 3.8824 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-155 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.226 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.0034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-155 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.7453 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.7554 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2094 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-156 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 18.698 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-156 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 43.2795 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-156 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.1071 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-156 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.0086 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-156 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0205 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-156 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 246.2454 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-156 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.6716 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-156 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 4.1685 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-156 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.226 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.1976 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-156 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.1636 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.1913 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2271 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-157 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 21.0951 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-157 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 48.8282 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-157 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.5022 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-157 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.4389 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-157 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0205 | 10.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-157 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 273.6098 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-157 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 7.5638 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-157 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 4.794 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-157 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.226 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 32.4632 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-157 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.4099 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.5204 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2603 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-158 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 25.8895 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-158 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 59.9255 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-158 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.7859 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-158 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 6.1029 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-158 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 294.4999 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-158 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 8.1293 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-158 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 5.0789 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-158 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.8718 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-158 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.6357 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.6702 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2768 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-159 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4116 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-159 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.5822 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-159 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1157 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-159 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.05 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-159 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 27.0297 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-159 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.1564 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-159 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.5696 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-159 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4747 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-159 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2595 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0516 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-160 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.2558 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-160 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.5359 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-160 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1601 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-160 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.8344 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-160 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 37.3675 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-160 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.5981 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-160 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.6648 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-160 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7473 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-160 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3432 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0723 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-161 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.4262 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-161 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 12.5598 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-161 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.297 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-161 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.2635 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-161 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 69.3937 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-161 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.9679 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-161 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.741 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-161 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.676 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-161 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6053 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0962 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-162 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.0437 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-162 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 20.9328 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-162 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.5511 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-162 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.7745 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-162 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 128.8682 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-162 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 5.5117 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-162 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.8194 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-162 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.9677 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-162 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0678 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1359 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-163 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 16.5799 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-163 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 38.3769 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-163 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.0135 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-163 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 17.9715 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-163 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 236.9432 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-163 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 10.1342 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-163 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.9665 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-163 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.2184 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-163 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.993 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1743 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-164 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 21.1017 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-164 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 48.8433 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-164 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.5903 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-164 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.5696 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-164 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 276.0859 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-164 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 7.7388 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-164 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 4.8823 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-164 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.5417 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-164 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 32.6946 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-164 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.0275 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.2076 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2094 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-165 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 23.5133 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-165 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 54.4253 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-165 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.9072 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-165 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 6.2984 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-165 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 309.6612 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-165 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 8.3898 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-165 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 5.242 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-165 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.5417 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 36.7113 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-165 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.7207 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.7555 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2271 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-166 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 26.5279 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-166 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 61.4031 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-166 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 4.404 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-166 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 6.8395 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-166 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 344.0724 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-166 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 9.5119 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-166 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 6.0286 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-166 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.5417 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-166 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 40.8178 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-166 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.0307 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.1694 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2603 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-167 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 30.9659 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-167 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 71.6703 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-167 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 5.7126 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-167 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.209 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-167 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 444.4045 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-167 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 12.2663 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-167 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 7.6635 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-167 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 52.6218 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-167 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.7325 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 4.0298 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2768 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-168 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.99 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-168 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.6058 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-168 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.0829 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-168 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.3316 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-168 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 24.0675 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-168 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 0.8265 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-168 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.6688 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-168 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9757 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-168 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2156 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-168 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0238 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-169 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0362 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-169 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.9661 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-169 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.6868 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-169 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 16.4475 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-169 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.8142 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-169 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1615 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2452 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-170 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.0271 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-170 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.3218 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-170 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1748 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-170 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.7506 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-170 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 55.0417 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-170 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.7528 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-170 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.6688 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-170 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6199 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-170 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4573 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0366 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-171 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.8081 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-171 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 15.7583 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-171 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.4122 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-171 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 7.3016 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-171 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 96.2682 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-171 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.1174 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-171 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.1114 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-171 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.9287 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-171 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.7781 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0544 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-172 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 11.9145 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-172 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 27.5773 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-172 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.7719 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-172 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 13.6974 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-172 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 180.5943 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-172 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 7.724 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-172 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.1796 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-172 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.2645 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-172 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.5596 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.078 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-173 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 15.6295 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-173 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 36.1774 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-173 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.5247 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-173 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.2512 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-173 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 206.724 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-173 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 5.3492 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-173 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 3.2308 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-173 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.1579 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-173 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.3357 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-173 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.6192 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-173 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.5213 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-173 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.081 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-174 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 17.428 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-174 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 40.3392 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-174 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.8392 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-174 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.6577 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-174 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 232.4534 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-174 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.0189 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-174 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 3.6361 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-174 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.1579 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-174 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.3565 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-174 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.0537 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-174 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.9306 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-174 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0924 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-175 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 19.5376 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-175 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 45.222 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-175 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.1991 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-175 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.064 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-175 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 258.4096 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-175 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.8192 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-175 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 4.1799 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-175 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.1579 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-175 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.4404 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-175 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.2873 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-175 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.2197 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-175 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0984 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-176 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 22.6537 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-176 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 52.4353 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-176 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.6986 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-176 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.7634 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-176 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 302.7372 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-176 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 7.8387 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-176 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.9138 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-176 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.6746 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-176 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.5151 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-176 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.107 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-177 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.3257 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-177 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.3827 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-177 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1578 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-177 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.1331 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-177 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 26.2474 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-177 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 0.7901 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-177 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.9629 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-177 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.393 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-177 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2533 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-177 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0279 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-178 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.0621 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-178 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.6607 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-178 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 10.1365 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-178 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 21.1532 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-178 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.88 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-178 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.8329 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-178 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1886 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-179 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.4517 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-179 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 12.6184 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-179 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.3867 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-179 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.2165 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-179 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 64.1809 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-179 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.932 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-179 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 3.1049 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-179 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.0344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-179 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6185 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-179 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.034 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-180 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.1695 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-180 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 21.2241 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-180 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.7424 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-180 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 10.0215 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-180 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 123.3067 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-180 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.7116 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-180 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 3.212 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-180 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.2612 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-180 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0868 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-180 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.038 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-181 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 16.5553 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-181 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 38.3192 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-181 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.3431 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-181 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 18.1311 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-181 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 223.0833 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-181 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.7155 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-181 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 3.3548 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-181 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.4545 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-181 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.0332 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-181 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0509 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-182 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 21.077 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-182 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 48.7856 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-182 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.1455 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-182 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.7525 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-182 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 250.895 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-182 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 5.6269 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-182 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 3.9317 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-182 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.8201 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-182 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.5784 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-182 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.3634 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-182 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.6131 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-182 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-183 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 23.6896 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-183 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 54.8329 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-183 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.6403 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-183 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.5044 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-183 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 290.5546 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-183 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.5097 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-183 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 4.5467 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-183 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.8737 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-183 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.2372 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-183 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.977 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-183 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.0299 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-183 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0685 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-184 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 26.5535 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-184 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 61.4617 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-184 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 4.2542 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-184 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 6.2907 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-184 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 332.0639 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-184 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 7.6267 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-184 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 5.3962 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-184 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.9272 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-184 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.1745 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-184 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.3385 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-184 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.3594 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-184 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0734 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-185 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 32.7578 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-185 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 75.8234 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-185 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 5.0393 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-185 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 7.6196 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-185 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 402.1894 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-185 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 9.0103 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-185 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 46.4051 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-185 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.1203 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-185 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.8104 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-185 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0824 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-186 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5899 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-186 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6792 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-186 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.0475 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-186 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.4467 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-186 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 10.5333 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-186 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.9453 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-186 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.7179 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-186 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6721 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-186 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2899 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-186 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0232 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-187 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6627 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-187 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.8487 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-187 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.0614 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-187 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.8068 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-187 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 11.8447 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-187 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.1561 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-187 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.8268 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-187 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8858 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-187 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3038 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-187 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0243 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-188 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0703 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-188 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7911 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-188 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.0751 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-188 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.1739 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-188 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 14.2096 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-188 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.4854 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-188 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.9777 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-188 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-188 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3372 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-188 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.027 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-189 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.6034 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-189 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.3397 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-189 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1234 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-189 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.8079 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-189 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.0451 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-189 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.9827 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-189 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.1701 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-189 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.68 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-189 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4385 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-189 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0351 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-190 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.8257 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-190 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 13.4845 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-190 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1597 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-190 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.569 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-190 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 20.296 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-190 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.5828 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-190 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 1.4641 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-190 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.4048 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-190 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3922 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-190 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5058 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-190 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.379 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-190 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0405 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-191 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.6694 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-191 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 15.4367 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-191 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1912 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-191 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.3494 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-191 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 24.312 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-191 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.2956 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-191 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 1.5972 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-191 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.6227 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-191 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0257 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-191 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6242 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-191 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4611 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-191 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0499 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-192 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.1766 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-192 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 18.9257 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-192 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.2372 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-192 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 6.4131 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-192 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 29.1751 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-192 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 5.1558 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-192 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 1.9143 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-192 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.9506 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-192 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.8314 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-192 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.7585 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-192 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.56 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-192 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0607 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-193 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.8118 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-193 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 22.711 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-193 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.2846 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-193 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 7.6957 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-193 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 35.0101 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-193 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.187 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-193 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 2.2972 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-193 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.3407 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-193 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7977 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-193 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9102 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-193 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.672 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-193 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0728 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-194 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8986 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-194 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.7214 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-194 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 7.6868 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-194 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 11.4829 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-194 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.6788 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-194 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3828 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-194 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1257 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-195 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.7687 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-195 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.4085 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-195 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.208 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-195 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.8046 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-195 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 12.419 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-195 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.0388 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-195 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.9892 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-195 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8681 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-195 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.271 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-195 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0244 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-196 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.1327 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-196 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.5652 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-196 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.3103 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-196 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.1858 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-196 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.5359 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-196 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.5505 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-196 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.4764 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-196 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7882 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-196 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4045 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-196 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0364 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-197 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.8332 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-197 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 13.5014 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-197 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.4331 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-197 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.8384 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-197 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 23.5034 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-197 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.1625 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-197 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.9241 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-197 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5607 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-197 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5858 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-197 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0527 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-198 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.6455 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-198 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 20.0112 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-198 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.642 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-198 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.6534 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-198 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 34.8364 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-198 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.2052 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-198 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.3695 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-198 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.2776 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-198 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8683 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-198 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0782 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-199 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 10.885 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-199 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 25.195 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-199 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.8084 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-199 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 10.8949 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-199 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 43.8591 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-199 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.0354 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-199 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.7243 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-199 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6446 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-199 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0933 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-199 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0984 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-200 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.6155 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-200 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 19.9415 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-200 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.8305 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-200 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 6.5226 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-200 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 28.5551 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-200 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.1107 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-200 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.8989 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-200 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3445 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-200 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8932 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-200 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0804 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-201 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 13.0192 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-201 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 30.134 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-201 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.2551 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-201 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.8563 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-201 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 43.1495 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-201 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.7007 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-201 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.3582 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-201 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.565 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-201 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.3497 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-201 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0945 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-202 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 16.4057 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-202 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 37.9733 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-202 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.5817 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-202 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 12.4205 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-202 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 54.376 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-202 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 5.9235 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-202 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.7116 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-202 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.273 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-202 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.7008 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-202 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1021 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-203 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 20.007 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-203 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 46.3093 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-203 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.9288 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-203 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 15.1469 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-203 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 66.3105 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-203 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 7.2238 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-203 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 2.0873 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-203 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.0888 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-203 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.074 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-203 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1037 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-204 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 11.7724 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-204 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 27.2486 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-204 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.5076 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-204 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.8169 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-204 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.8388 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-204 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.4815 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-204 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 3.118 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-204 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.5906 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-204 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6616 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-204 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9687 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-204 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.7258 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-204 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9493 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-205 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 17.8446 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-205 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 41.3033 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-205 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.7613 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-205 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.7254 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-205 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 26.7582 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-205 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.7223 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-205 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 4.677 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-205 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.8858 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-205 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.4923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-205 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.453 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-205 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.0886 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-205 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9881 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-206 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 23.3092 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-206 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 53.9525 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-206 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 4.7167 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-206 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 7.1796 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-206 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 33.5543 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-206 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 8.4298 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-206 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 5.865 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-206 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.1108 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-206 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.8873 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-206 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.0245 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-206 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.3651 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-206 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1153 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-207 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 28.4885 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-207 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 65.942 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-207 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 5.7649 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-207 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.7751 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-207 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 41.0104 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-207 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 10.3031 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-207 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 7.1683 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-207 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.3576 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-207 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.4178 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-207 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.4744 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-207 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.6685 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-207 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1238 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-208 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 32.374 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-208 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 74.9345 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-208 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 6.551 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-208 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.9717 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-208 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 46.6036 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-208 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 11.708 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-208 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 8.1458 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-208 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.5428 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-208 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.5658 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-208 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.8119 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-208 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.8959 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-208 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1322 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-209 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 13.1504 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-209 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 30.4394 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-209 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.524 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-209 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.0981 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-209 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.6765 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-209 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.4753 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-209 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 2.9867 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-209 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.5315 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-209 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.7654 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-209 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.3176 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-209 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.7961 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-209 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1292 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-210 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 19.7266 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-210 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 45.6599 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-210 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.786 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-210 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 6.147 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-210 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 28.0157 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-210 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 6.7128 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-210 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 4.4801 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-210 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.7973 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-210 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6481 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-210 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.9762 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-210 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.1942 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-210 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1305 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-211 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 24.4317 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-211 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 56.5505 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-211 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 4.689 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-211 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 7.6131 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-211 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 34.6969 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-211 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 8.314 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-211 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 5.5486 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-211 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.9874 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-211 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.9952 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-211 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.4476 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-211 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.4791 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-211 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1371 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-212 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 30.1568 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-212 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 69.8036 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-212 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 5.7881 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-212 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.3976 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-212 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 42.8293 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-212 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 10.2626 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-212 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 6.8491 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-212 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.2189 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-212 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.6347 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-212 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.0213 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-212 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.8256 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-212 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.139 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-213 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 33.9742 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-213 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 78.6396 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-213 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 6.5207 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-213 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 10.5871 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-213 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 48.2504 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-213 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 11.5617 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-213 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 7.7161 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-213 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.3732 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-213 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.7277 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-213 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.4038 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-213 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.0568 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-213 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1463 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-214 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 38.1739 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-214 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 88.3593 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-214 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 7.3266 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-214 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 11.8956 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-214 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 54.2138 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-214 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 12.9906 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-214 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 8.6697 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-214 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.5428 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-214 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.9299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-214 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.8244 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-214 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.3109 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-214 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1491 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-215 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 13.1763 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-215 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 30.4989 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-215 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.6641 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-215 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.4815 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-215 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 20.7925 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-215 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.7025 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-215 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 3.0618 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-215 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.4725 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-215 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0899 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-215 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.513 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-215 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.8591 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-215 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1528 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-216 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 19.7643 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-216 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 45.7475 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-216 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.9962 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-216 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 6.7223 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-216 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 31.1885 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-216 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 7.0536 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-216 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 4.5925 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-216 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.7087 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-216 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.1348 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-216 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.2695 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-216 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.2888 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-216 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1589 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-217 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 24.957 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-217 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 57.7661 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-217 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 5.046 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-217 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.4884 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-217 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 39.3826 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-217 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 8.9066 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-217 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 5.799 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-217 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.8948 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-217 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.7465 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-217 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.8657 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-217 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.6273 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-217 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1605 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-218 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 30.5505 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-218 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 70.7135 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-218 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 6.177 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-218 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 10.3909 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-218 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 48.2102 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-218 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 10.903 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-218 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 7.0988 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-218 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.0954 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-218 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.4828 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-218 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.5081 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-218 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.9921 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-218 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1614 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-219 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 34.853 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-219 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 80.6735 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-219 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 7.047 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-219 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 11.8544 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-219 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 55 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-219 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 12.4385 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-219 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 8.0985 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-219 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.2497 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-219 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.8183 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-219 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.0022 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-219 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.2728 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-219 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1641 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-220 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 39.1564 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-220 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 90.6326 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-220 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 7.917 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-220 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 13.318 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-220 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 61.79 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-220 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 13.9742 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-220 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 9.0984 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-220 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.4039 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-220 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.1539 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-220 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.4963 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-220 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.5532 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-220 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1709 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-221 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 43.0285 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-221 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 99.5965 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-221 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 8.7 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-221 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 14.635 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-221 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 67.9005 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-221 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 15.3563 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-221 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 9.9984 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-221 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.5428 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-221 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.3559 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-221 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.9409 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-221 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.8056 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-221 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1729 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-222 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 10.3921 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-222 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 24.0539 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-222 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 5.9679 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-222 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.6883 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-222 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 44.1519 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-222 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 10.5798 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-222 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 7.0609 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-222 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.822 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-222 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.115 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-222 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.8821 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-222 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1513 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-223 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 16.7246 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-223 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 38.7117 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-223 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 7.6734 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-223 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 12.459 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-223 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 56.7796 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-223 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 13.6054 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-223 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 9.0804 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-223 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.3449 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-223 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.0058 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-223 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.4213 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-223 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1611 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-224 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 23.6776 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-224 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 54.8002 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-224 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 8.6975 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-224 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 14.1196 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-224 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 64.3521 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-224 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 15.4192 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-224 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 10.2911 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-224 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.8578 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-224 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.539 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-224 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.7438 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-224 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1633 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-225 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 31.3009 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-225 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 72.4504 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-225 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 8.9529 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-225 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 14.5346 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-225 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 66.2428 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-225 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 15.8729 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-225 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 10.5924 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-225 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.2355 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-225 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.6734 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-225 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.8237 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-225 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1649 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-226 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 35.5675 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-226 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 82.3268 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-226 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 9.1562 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-226 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 14.865 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-226 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 67.745 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-226 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 16.2335 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-226 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 10.8344 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-226 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.536 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-226 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.7785 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-226 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.8889 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-226 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.168 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-227 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 41.0866 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-227 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 95.1017 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-227 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 14.0506 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-227 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 22.8135 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-227 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 103.9721 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-227 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 24.9141 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-227 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 16.6267 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-227 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.7739 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-227 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.3349 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-227 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 4.4317 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-227 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1754 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-228 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 45.1497 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-228 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 104.5058 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-228 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 15.4409 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-228 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 25.0702 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-228 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 114.2552 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-228 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 27.3777 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-228 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 18.2711 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-228 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.8286 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-228 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 8.0606 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-228 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 4.8703 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-228 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1779 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-229 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 50.1658 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-229 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 116.1227 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-229 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 17.1567 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-229 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 27.8556 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-229 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 126.9475 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-229 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 30.4196 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-229 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 20.3016 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-229 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.3649 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-229 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 8.9559 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-229 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 5.4123 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-229 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1814 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-230 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3847 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-230 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2047 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-230 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1234 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-230 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.2589 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-230 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 8.3115 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-230 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.8478 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-230 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.6 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-230 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-230 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2749 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-230 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0165 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-231 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.157 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-231 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.4458 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-231 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.5845 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-231 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 12.8234 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-231 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.1331 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-231 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6754 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-231 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1048 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-232 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7834 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-232 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.1277 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-232 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.1589 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-232 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.9089 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-232 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 10.7095 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-232 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.3801 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-232 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.9445 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-232 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8188 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-232 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3387 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-232 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0203 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-233 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.191 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-233 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.386 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-233 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.2978 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-233 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.4656 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-233 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 20.1202 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-233 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.4724 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-233 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.9556 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-233 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3652 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-233 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6585 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-233 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-234 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.4674 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-234 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 12.6546 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-234 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.5289 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-234 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.7024 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-234 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 35.7098 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-234 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 7.9379 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-234 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.9334 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-234 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.9245 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-234 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8389 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-234 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0252 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-235 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.8752 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-235 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 15.9133 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-235 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.6378 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-235 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.9544 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-235 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 72.7479 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-235 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.4478 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-235 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 0.979 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-235 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.2667 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-235 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.5314 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-235 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8928 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-235 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.57 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-235 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0268 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-236 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.5321 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-236 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 17.4339 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-236 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.68 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-236 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.0745 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-236 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 81.8432 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-236 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.6389 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-236 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 0.979 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-236 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.2889 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-236 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.5639 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-236 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0096 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-236 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.5763 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-236 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0272 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-237 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.057 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-237 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 20.9636 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-237 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.8456 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-237 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.3256 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-237 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 109.0713 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-237 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.2613 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-237 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 1.1267 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-237 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.2889 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-237 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.6691 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-237 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.2428 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-237 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.663 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-237 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0298 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-238 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 11.1686 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-238 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 25.8517 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-238 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.1778 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-238 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.8612 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-238 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 141.7591 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-238 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 4.5712 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-238 | 材料 | 乙供 | C22010622 | 防护钢柱 | kg | 1.183 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-238 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.3185 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-238 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.4871 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-238 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.7487 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-238 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.9986 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-238 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.035 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-239 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1938 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-239 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.0773 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-239 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1473 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-239 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 1.5897 | 196.182 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-240 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.1954 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-240 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.7106 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-240 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2812 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-240 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 2.8047 | 196.182 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-241 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.1747 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-241 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 16.6076 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-241 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4801 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-241 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 3.947 | 196.182 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-242 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 11.5621 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-242 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 26.7613 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-242 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6962 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-242 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 5.0043 | 196.182 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-243 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.9803 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-243 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.2124 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-243 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2654 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-243 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 4.293 | 196.182 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-244 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.8635 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-244 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 15.8867 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-244 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4612 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-244 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 6.4215 | 196.182 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-245 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 11.6982 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-245 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 27.0775 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-245 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7801 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-245 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 8.4383 | 196.182 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-246 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 19.0236 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-246 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 44.0323 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-246 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1315 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-246 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 10.8237 | 196.182 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-247 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.3957 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-247 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.0151 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-247 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.387 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-247 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 10.5 | 197.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-247 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.0085 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-247 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 41.6931 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-247 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1307 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-247 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0742 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-247 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0118 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-248 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.5935 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-248 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.5228 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-248 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.5806 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-248 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 24.375 | 197.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-248 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.5128 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-248 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 96.6617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-248 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.196 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-248 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1113 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-248 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0127 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-249 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.3421 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-249 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 15.9305 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-249 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 300 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-249 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.7015 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-249 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 45 | 197.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-249 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.8282 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-249 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 225.0579 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-249 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2368 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-249 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1345 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-249 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0137 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-250 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.3153 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-250 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 19.6533 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-250 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 360 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-250 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.8588 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-250 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 67.5 | 197.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-250 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.2378 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-250 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 323.4846 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-250 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2899 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-250 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1646 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-250 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0148 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-251 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.064 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-251 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 22.8562 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-251 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 480 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-251 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.9797 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-251 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 112.5 | 197.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-251 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.5526 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-251 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 520.2613 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-251 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3307 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-251 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1878 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-251 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.016 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-252 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.8126 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-252 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 33.4093 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-252 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1280 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-252 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.1007 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-252 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 165 | 197.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-252 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8681 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-252 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 852.6807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-252 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3716 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-252 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2109 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-252 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0173 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-253 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.4865 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-253 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 46.7289 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-253 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1600 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-253 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.2095 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-253 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 284.375 | 197.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-253 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.1516 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-253 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1374.8615 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-253 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4083 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-253 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2319 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-253 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0187 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-254 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 11.9784 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-254 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 74.7663 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-254 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2560 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-254 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.9352 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-254 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 455 | 197.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-254 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 5.0425 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-254 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2199.7785 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-254 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6533 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-254 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.371 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-254 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0202 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-255 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 90.1906 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-255 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 208.7609 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-255 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 807.5178 | 5.103 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-255 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 51.3513 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-255 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 321.552 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-255 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 | kg | 531.5657 | 12.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-255 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 255.349 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-255 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 9.0853 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-255 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 5.5767 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-255 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0455 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-256 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 83.2523 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-256 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 192.7024 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-256 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 807.5178 | 5.103 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-256 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 48.8496 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-256 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 214.368 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-256 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 | kg | 370.7897 | 12.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-256 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 204.0681 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-256 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 9.0853 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-256 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 5.5767 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-256 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0455 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-257 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 86.7214 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-257 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 200.7317 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-257 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 673.6252 | 5.103 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-257 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 110.8107 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-257 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 128.6208 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-257 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 | kg | 531.5657 | 12.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-257 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 231.3945 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-257 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 9.0853 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-257 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 5.5767 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-257 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0455 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-258 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 62.4396 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-258 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 144.5262 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-258 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 449.0697 | 5.103 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-258 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 73.8738 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-258 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 85.7472 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-258 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 | kg | 354.0422 | 12.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-258 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 154.1782 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-258 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 9.0853 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-258 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 5.5767 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-258 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0455 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-259 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 55.5021 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-259 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 128.4678 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-259 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 87.9155 | 5.103 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-259 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 125.4774 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-259 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 321.552 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-259 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 | kg | 507.6167 | 12.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-259 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 187.4958 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-259 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 6.0569 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-259 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 3.7178 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-259 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0363 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-260 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 48.564 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-260 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 112.4093 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-260 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 87.9155 | 5.103 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-260 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 125.4774 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-260 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 214.368 | 5.068 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-260 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 | kg | 374.3432 | 12.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-260 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 143.4519 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-260 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 6.0569 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-260 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 3.7178 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-260 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0363 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5636 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.2109 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.261 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.838 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 材料 | 乙供 | C16037101 | 导线补修管JX-95 | 个 | 0.16 | 6.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.134 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.078 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.013 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.042 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.013 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.054 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.026 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.043 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.196 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 8.432 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3027 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2695 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.0961 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-261 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0813 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8895 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.5045 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.304 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.084 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 材料 | 乙供 | C16037103 | 导线补修管JX-150 | 个 | 0.16 | 12.037 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.154 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.079 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.014 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.049 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.112 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.069 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.028 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.058 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.217 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 10.312 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9998 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3583 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3114 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.0982 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-262 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0961 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0228 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.0263 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.364 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.602 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 材料 | 乙供 | C16037104 | 导线补修管JX-185 | 个 | 0.16 | 16.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.207 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.106 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.015 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.06 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.789 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.097 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.03 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.106 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.233 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 11.204 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.235 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3788 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4071 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1072 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-263 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0988 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.8304 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.2163 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.519 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.666 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 材料 | 乙供 | C16037101 | 导线补修管JX-95 | 个 | 0.32 | 6.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.266 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.154 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.025 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.083 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.002 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.108 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.051 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.086 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.39 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 16.765 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.633 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5253 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4414 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1578 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-264 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0968 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.3787 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 13.4213 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.592 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 2.102 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 材料 | 乙供 | C16037103 | 导线补修管JX-150 | 个 | 0.32 | 12.037 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.332 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.176 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.027 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.102 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.56 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.131 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.054 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.136 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.414 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 18.44 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9201 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.686 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.5632 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.177 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-265 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.127 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.6381 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 14.4429 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.708 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 3.114 | 9.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 材料 | 乙供 | C16037104 | 导线补修管JX-185 | 个 | 0.32 | 16.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.403 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.206 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.03 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.118 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.443 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.19 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.059 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.206 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.459 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 21.84 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4093 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6971 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.7323 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1892 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-266 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1291 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-267 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8379 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-267 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.19 | 325.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-267 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.19 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-267 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.19 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-267 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.95 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-267 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.095 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-267 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.425 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-267 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.2375 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-267 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-267 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5881 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-267 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.813 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-268 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2569 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-268 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.38 | 325.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-268 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.2185 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-268 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.38 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-268 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.1875 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-268 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.19 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-268 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.786 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-268 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.4513 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-268 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.7982 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-268 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6861 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-268 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.2074 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-269 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6758 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-269 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.57 | 325.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-269 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.247 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-269 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.57 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-269 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.425 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-269 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.285 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-269 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 2.147 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-269 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.665 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-269 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.4853 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-269 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7842 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-269 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.6027 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-270 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0948 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-270 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.76 | 325.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-270 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.2755 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-270 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.76 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-270 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.6625 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-270 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.38 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-270 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 2.508 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-270 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.8788 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-270 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.1725 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-270 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8821 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-270 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.9981 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-271 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5137 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-271 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.95 | 325.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-271 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.304 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-271 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.95 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-271 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-271 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.475 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-271 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 2.869 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-271 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.0925 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-271 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.8596 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-271 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9802 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-271 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 2.3925 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-272 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8071 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-272 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 1.121 | 325.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-272 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.3325 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-272 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.121 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-272 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.1394 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-272 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5719 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-272 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 3.211 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-272 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.3091 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-272 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.3988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-272 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0802 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-272 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 2.8072 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-273 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.1003 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-273 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 1.292 | 325.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-273 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.361 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-273 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.292 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-273 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.3788 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-273 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6688 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-273 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 3.553 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-273 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.5257 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-273 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.9379 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-273 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1801 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-273 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 3.222 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-274 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.3935 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-274 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 1.463 | 325.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-274 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.3895 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-274 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.463 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-274 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.6182 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-274 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7657 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-274 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 3.895 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-274 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.7423 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-274 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.4771 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-274 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2801 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-274 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 3.6367 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-275 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.7329 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-275 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 1.6093 | 325.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-275 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.4285 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-275 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.6093 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-275 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.88 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-275 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8423 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-275 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 4.2845 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-275 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.9165 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-275 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.8248 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-275 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.4082 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-275 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 4 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-276 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.2843 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-276 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 14.25 | 1.871 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-276 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.57 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-276 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.425 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-276 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 0.95 | 0.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-276 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-276 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.19 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-276 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.9 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-276 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.475 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-276 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.7311 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-276 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1762 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-276 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.1628 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-276 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 1.058 | 33.056 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-276 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.2519 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-277 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.3318 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-277 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 27.55 | 1.871 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-277 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.95 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-277 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.9 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-277 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 0.95 | 0.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-277 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.375 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-277 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.361 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-277 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 2.47 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-277 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.7125 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-277 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5218 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-277 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.5291 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-277 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.5116 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-277 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 1.3755 | 33.056 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-277 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.6279 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-278 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.3792 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-278 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 39.9 | 1.871 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-278 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 1.33 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-278 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 2.375 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-278 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 0.95 | 0.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-278 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.85 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-278 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.532 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-278 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 3.04 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-278 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.95 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-278 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.277 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-278 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.882 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-278 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.8605 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-278 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 1.6929 | 33.056 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-278 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 2.0039 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-279 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.4265 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-279 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 53.2 | 1.871 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-279 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 1.71 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-279 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 2.85 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-279 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 0.95 | 0.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-279 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.325 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-279 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.703 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-279 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 3.61 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-279 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.1875 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-279 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.0678 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-279 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.2348 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-279 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 2.2093 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-279 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 2.0102 | 33.056 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-279 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 2.3799 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-280 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.474 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-280 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 66.5 | 1.871 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-280 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 2.09 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-280 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 3.325 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-280 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 0.95 | 0.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-280 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.8 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-280 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.874 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-280 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 4.18 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-280 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.425 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-280 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.8585 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-280 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.5877 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-280 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 2.5582 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-280 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 2.3276 | 33.056 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-280 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 2.7549 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-281 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.5214 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-281 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 79.04 | 1.871 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-281 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 2.489 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-281 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 3.781 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-281 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 0.95 | 0.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-281 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.256 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-281 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.045 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-281 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 4.7215 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-281 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.653 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-281 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.6086 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-281 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.9406 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-281 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 2.907 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-281 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 2.6451 | 33.056 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-281 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 3.1309 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-282 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 12.5686 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-282 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 91.58 | 1.871 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-282 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 2.888 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-282 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 4.237 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-282 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 0.95 | 0.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-282 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.712 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-282 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.216 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-282 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 5.263 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-282 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.881 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-282 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.3586 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-282 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2935 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-282 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 3.2558 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-282 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 2.9625 | 33.056 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-282 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 3.5069 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-283 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 13.6161 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-283 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 104.12 | 1.871 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-283 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 3.287 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-283 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 4.693 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-283 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 0.95 | 0.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-283 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.168 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-283 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.387 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-283 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 5.8045 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-283 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 2.109 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-283 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.1087 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-283 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.6463 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-283 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 3.6047 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-283 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 3.2799 | 33.056 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-283 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 3.8828 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-284 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 14.9776 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-284 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 114.532 | 1.871 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-284 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 3.6157 | 57.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-284 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 5.1623 | 63.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-284 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1.045 | 0.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-284 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.6848 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-284 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5257 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-284 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 6.385 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-284 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 2.3199 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-284 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.7196 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-284 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-284 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 3.9651 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-284 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 3.6078 | 33.056 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-284 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 4.2704 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-285 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.2227 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-285 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.095 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-285 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.95 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-285 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1072 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-285 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7856 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-285 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.2907 | 209.723 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-285 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 0.2907 | 1522.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-285 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.2907 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-286 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.9498 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-286 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1805 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-286 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.805 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-286 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-286 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0214 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-286 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.4361 | 209.723 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-286 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 0.4361 | 1522.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-286 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.4361 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-287 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.6391 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-287 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.266 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-287 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 2.66 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-287 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3002 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-287 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2571 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-287 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.5814 | 209.723 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-287 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 0.5814 | 1522.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-287 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.5814 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-288 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.3629 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-288 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3705 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-288 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 3.705 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-288 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4181 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-288 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.4928 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-288 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.7268 | 209.723 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-288 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 0.7268 | 1522.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-288 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.7268 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-289 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.0419 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-289 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.475 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-289 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 4.75 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-289 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.536 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-289 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.7284 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-289 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.8721 | 209.723 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-289 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 0.8721 | 1522.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-289 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.8721 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-290 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.7477 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-290 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5605 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-290 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 5.605 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-290 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6325 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-290 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.9642 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-290 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 1.0175 | 209.723 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-290 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 1.0175 | 1522.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-290 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.0175 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-291 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.4536 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-291 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.646 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-291 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 6.46 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-291 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.729 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-291 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.1999 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-291 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 1.1628 | 209.723 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-291 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 1.1628 | 1522.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-291 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.1628 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-292 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.0493 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-292 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7315 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-292 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 7.315 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-292 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8255 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-292 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.4355 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-292 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 1.3082 | 209.723 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-292 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 1.3082 | 1522.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-292 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.3082 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-293 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 12.1539 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-293 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8047 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-293 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 8.0465 | 5.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-293 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.908 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-293 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.6792 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-293 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 1.439 | 209.723 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-293 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 1.439 | 1522.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-293 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.439 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-294 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4967 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-294 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.9242 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-294 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.863 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-294 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.148 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-294 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4693 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-294 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1383 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-294 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1756 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-294 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0291 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-294 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.8109 | 271.722 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-295 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9191 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-295 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.6073 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-295 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.556 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-295 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.171 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-295 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6643 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-295 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1817 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-295 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1831 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-295 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0381 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-295 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 1.7023 | 271.722 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-296 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.5414 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-296 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.0843 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-296 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 7.094 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-296 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.188 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-296 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8405 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-296 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2301 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-296 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1849 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-296 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0484 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX5-296 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 2.5776 | 271.722 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0401 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1102 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-1 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.06 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-1 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0105 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-1 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0215 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.047 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0259 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0058 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0081 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8782 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.9358 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-2 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.18 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-2 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.036 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-2 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0614 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1322 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0789 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1338 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2339 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2772 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.1792 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-3 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.216 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-3 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0468 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-3 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0734 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.216 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1052 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4014 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1165 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2835 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7879 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.051 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-4 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.432 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-4 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0936 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-4 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1468 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.432 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2103 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.562 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1632 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.397 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9158 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.7689 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-5 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.576 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-5 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.2304 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-5 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.432 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1795 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.803 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3132 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3545 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.5542 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 14.3584 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-6 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.672 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-6 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.5184 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-6 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.864 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6545 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.0706 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6264 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4253 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.8314 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 21.5376 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-7 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.508 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-7 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7776 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-7 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.296 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9818 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.6059 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9396 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.638 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.8101 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 15.794 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-8 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.0392 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-8 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.5702 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-8 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.9504 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7199 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.1776 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.689 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4679 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.2143 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 23.6917 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-9 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 6.0588 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-9 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.8554 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-9 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.4256 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0799 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.7664 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0336 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7018 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.849 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 21.6371 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-10 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.1782 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-10 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.4269 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-10 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.3844 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-10 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2135 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-10 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2666 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-10 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 1.5959 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4395 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.1207 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8978 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1331 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.0036 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 28.1282 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-11 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.5317 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-11 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.555 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.7997 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-11 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2775 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-11 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3466 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-11 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 2.0747 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5714 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.4569 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.1673 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.4731 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.592 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 31.434 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-12 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.6908 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-12 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6127 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-12 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.9864 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3069 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-12 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.383 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-12 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 2.2911 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6309 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.6086 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.2891 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6264 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.5705 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 36.9328 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-13 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.9675 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-13 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7131 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-13 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.3115 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3564 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-13 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4448 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-13 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 2.6655 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.734 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.8748 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.4993 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.8984 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.3243 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 41.1735 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-14 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.1738 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-14 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7879 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-14 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.5536 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-14 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3936 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-14 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4913 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-14 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 2.9447 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8109 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.0668 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.6563 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.0909 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.2002 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 34.8521 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-15 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.8745 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-15 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6795 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-15 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.2027 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-15 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3398 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-15 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4242 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-15 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 2.5399 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6994 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.7831 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.4291 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.8034 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.2149 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 40.5591 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-16 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.1811 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-16 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7906 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-16 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.5631 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-16 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3961 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-16 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4944 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-16 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 2.9558 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.814 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.0757 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.6637 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.0984 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.6361 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 42.9258 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-17 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.3087 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-17 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.8368 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-17 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.7128 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-17 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4192 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-17 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5237 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-17 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 3.1286 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8616 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.1967 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.7608 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.2209 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.9326 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 38.9696 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-18 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.1812 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-18 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7906 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-18 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.5632 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-18 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3953 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-18 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4941 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-18 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 2.9559 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8139 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.0752 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.6631 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.0988 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.9726 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 44.8143 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-19 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.5083 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-19 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.9099 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-19 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.9635 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-19 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4538 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-19 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5743 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-19 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 3.4074 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9382 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.412 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9356 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.4296 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.7877 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 49.3988 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-20 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.6571 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-20 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.9628 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-20 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.1217 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-20 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4813 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-20 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.6015 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-20 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 3.5995 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9912 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.5278 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.0255 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.5556 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0049 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0085 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-21 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0047 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0007 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0039 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0049 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0102 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-22 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0047 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0007 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.004 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0068 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0183 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-23 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0094 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0013 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.011 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0098 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0529 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-24 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0223 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0031 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0039 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.017 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0963 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-25 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0347 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0048 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0081 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.023 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1301 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-26 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0485 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0067 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0387 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0385 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2168 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-27 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0832 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0115 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0716 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0049 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0431 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2428 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-28 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0932 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0129 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0801 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0054 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0392 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2212 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-29 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0901 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0565 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0062 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.072 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4042 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-30 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1733 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.024 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0859 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0075 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0808 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4521 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-31 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1809 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0951 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0089 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1453 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.818 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-32 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.348 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0481 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1016 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0103 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-33 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0637 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3558 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-33 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1386 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0192 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0572 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0068 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-34 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1089 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6108 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-34 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2426 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0336 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1002 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0117 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-35 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1193 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6688 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-35 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2717 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0376 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1123 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0163 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-36 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2097 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1789 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-36 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2911 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0403 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1216 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0191 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-37 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1207 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6784 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-37 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1689 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0234 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0912 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0171 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-38 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2194 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2318 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-38 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2921 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0404 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1644 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0319 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-39 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2444 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.3759 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-39 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3271 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0452 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1837 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0374 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-40 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4364 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.4535 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-40 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5813 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0804 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1972 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0396 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-41 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3596 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0205 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-41 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4743 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0656 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2178 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0401 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-42 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6507 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6559 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-42 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.811 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1122 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2811 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0424 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-43 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1453 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.818 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-43 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2618 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0362 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1074 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0208 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-44 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2719 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5296 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-44 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4582 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0634 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2003 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0395 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-45 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3046 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7126 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-45 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5131 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.071 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2247 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0448 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-46 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5831 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.276 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-46 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.7038 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0973 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2404 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0477 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-47 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4534 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5497 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-47 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.6048 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0837 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2648 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0522 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-48 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8298 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.6666 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-48 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.8724 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1207 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3091 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0559 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-49 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2393 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.3472 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-49 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3373 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0467 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.182 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0311 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-50 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4364 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.4535 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-50 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5837 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3292 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0637 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-51 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4876 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.7424 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-51 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.6549 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0906 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3681 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0748 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-52 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8729 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.907 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-52 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.1631 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1609 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3953 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0793 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-53 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1264 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.3329 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-53 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.5036 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.208 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.5865 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1182 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-54 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7187 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.0413 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-54 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.9489 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1313 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4348 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0807 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-55 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.301 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.312 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-55 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.6214 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2243 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.5622 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0859 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-56 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0219 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1224 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-56 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0492 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0352 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0018 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0029 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-57 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0311 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1717 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-57 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0754 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.054 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0038 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0037 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-58 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0436 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2406 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-58 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.1508 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0076 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0051 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-59 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0343 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1934 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-59 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.1025 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0734 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0162 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0043 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-60 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0706 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3942 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-60 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.1952 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0426 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0059 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-61 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1785 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0043 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-61 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.4485 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3211 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1187 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.009 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-62 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0872 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4877 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-62 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.2452 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1756 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0672 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0067 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-63 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1877 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0548 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-63 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.4674 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3347 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1214 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-64 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1949 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0969 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-64 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.5166 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3699 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1277 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-65 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2987 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6783 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-65 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.6806 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4873 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.201 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0126 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-66 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2417 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.3551 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-66 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.5494 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3934 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1304 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0112 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-67 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3382 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9006 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-67 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.7052 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5049 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2127 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0134 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-68 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2385 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.3429 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-68 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.6329 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4532 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1561 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0123 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-69 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3351 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8811 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-69 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.886 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2185 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0173 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-70 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4346 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.445 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-70 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 1.1518 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8247 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.284 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0225 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-71 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0509 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2831 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0135 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0038 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-72 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0711 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3962 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0297 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0052 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-73 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0819 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4579 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0189 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0052 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-74 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1027 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5793 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0381 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0054 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-75 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1805 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0166 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0914 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0191 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-76 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1213 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6802 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0702 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-77 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.221 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2389 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1592 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0191 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-78 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3112 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7515 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1592 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0191 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-79 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4243 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.3842 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2336 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0228 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-80 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4159 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.3369 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1746 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0206 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-81 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6089 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.4215 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2575 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0252 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-82 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4441 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.4944 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2243 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0287 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-83 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6214 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.4925 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.3141 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0403 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-84 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7457 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.1912 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.3768 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0484 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-85 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0134 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0699 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-86 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0327 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1845 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0029 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-87 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0215 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1191 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-88 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0475 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2661 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0029 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-89 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0289 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1617 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-90 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0711 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3991 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0029 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-91 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0356 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1992 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-92 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1038 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5844 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0029 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-93 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.233 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-94 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1282 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7217 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0038 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-95 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0098 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0558 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-95 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0203 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-95 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.0405 | 8.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-96 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0075 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0405 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-96 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0203 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-96 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.0405 | 8.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-97 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0067 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0354 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-97 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0203 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-97 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.0405 | 8.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-98 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0052 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0302 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-98 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0203 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-98 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.0405 | 8.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-99 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0052 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0273 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-99 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0178 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-99 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.0348 | 8.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-100 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0118 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0662 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-100 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0567 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0406 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-101 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0283 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1566 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-101 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.1134 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0812 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-102 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0467 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2632 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-102 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.162 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-103 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0585 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3293 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-103 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.2025 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.145 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0024 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-104 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0943 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.526 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-104 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0492 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-104 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0223 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0383 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0378 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0083 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-105 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1812 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.009 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-105 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.1131 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-105 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0485 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0877 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0773 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0133 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-106 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3506 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-106 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9715 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-106 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.2088 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-106 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0901 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1619 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1871 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0232 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-107 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6035 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.3811 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-107 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.3563 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-107 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1386 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2743 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2956 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0293 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-108 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1029 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-108 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.1983 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-108 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.5986 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-108 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1689 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.452 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.499 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0564 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-109 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3055 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.3379 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-109 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.6273 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-109 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2618 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4854 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.5437 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0664 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-110 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7847 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-110 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.0386 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-110 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.9417 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-110 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3373 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7209 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.8046 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0989 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-111 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0244 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1375 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-111 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.03 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-111 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.0517 | 8.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0283 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0052 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-112 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0311 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-112 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1757 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-112 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0335 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-112 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.0889 | 8.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0397 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0403 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0067 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-113 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0482 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2705 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-113 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.038 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-113 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.2029 | 8.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0631 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0445 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.009 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-114 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0637 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-114 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3567 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-114 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0415 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-114 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.3291 | 8.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.088 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0543 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0112 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-115 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0853 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-115 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4801 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-115 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.045 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-115 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.456 | 8.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.113 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0896 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0135 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-116 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1135 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-116 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6365 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-116 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.03 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-116 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.7091 | 8.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.147 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1363 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0164 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-117 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1497 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-117 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8402 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-117 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.037 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-117 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 0.9629 | 8.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.197 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1815 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0217 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-118 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1985 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-118 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1158 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-118 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.044 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-118 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 1.216 | 8.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2468 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2189 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0276 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-119 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2186 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-119 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2296 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-119 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.05 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-119 | 材料 | 乙供 | C19020701 | 铅油 | kg | 1.4691 | 8.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2959 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2352 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0328 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-120 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0881 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-120 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4938 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-120 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.038 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-120 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.76 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0334 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0777 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0116 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-121 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1201 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-121 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6741 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-121 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0509 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-121 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0131 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0446 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1179 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0153 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-122 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2089 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-122 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1731 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-122 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.2531 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-122 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.2669 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2352 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0254 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-123 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2164 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-123 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2158 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-123 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1011 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-123 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.0269 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2352 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0254 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-124 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3749 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-124 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.108 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-124 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.1856 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-124 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.5331 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3657 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3532 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.046 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-125 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4379 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-125 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.4593 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-125 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.292 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-125 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.04 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4074 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4711 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0514 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-126 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5255 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-126 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.9513 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-126 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.5504 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-126 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.648 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4889 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.5653 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0617 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-127 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6254 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-127 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.5134 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-127 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.0891 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-127 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.0669 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4234 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.7063 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0767 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-128 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7299 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-128 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.1021 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-128 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.292 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-128 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.8269 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4964 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.8243 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0997 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-129 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8033 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-129 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.513 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-129 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.4212 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-129 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.4096 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.546 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.9067 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1097 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-130 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8832 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-130 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.9643 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-130 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.5633 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-130 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 7.0506 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.9974 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1206 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-131 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9716 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-131 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.4607 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-131 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.7196 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-131 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 7.7557 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6607 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.0971 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1327 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-132 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9174 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-132 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.1568 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-132 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.8491 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-132 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 7.6 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6868 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.9415 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1281 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-133 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0093 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-133 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.6721 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-133 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.034 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-133 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 8.36 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7555 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.0356 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1409 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-134 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0218 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-134 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.7434 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-134 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.8088 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-134 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 8.1577 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6949 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.154 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1396 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-135 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.124 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-135 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.3176 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-135 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.9897 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-135 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 8.9735 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7644 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.2694 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1537 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-136 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2366 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-136 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.9495 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-136 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.1886 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-136 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.8708 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8409 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.3962 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.169 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-137 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3597 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-137 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.645 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-137 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.4075 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-137 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.8579 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.925 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.5359 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1859 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-138 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4952 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-138 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.4056 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-138 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 3.014 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-138 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.388 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1195 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.5347 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2088 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-139 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1374 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-139 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.3946 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-139 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.9822 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-139 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.2218 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7706 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.2854 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1396 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-140 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3114 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-140 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.3735 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-140 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.6442 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-140 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.868 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9821 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.3463 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1832 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-141 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3285 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-141 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.4662 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-141 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.3514 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-141 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.605 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.5001 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1815 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-142 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6075 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-142 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.0341 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-142 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.8452 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-142 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.8321 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0931 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.8152 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2197 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-143 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9436 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-143 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.9274 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-143 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 3.9182 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-143 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 16.1044 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4554 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.9951 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2713 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-144 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0052 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-144 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0302 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0064 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-145 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0037 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-145 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0228 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0049 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-146 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0664 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-146 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3661 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-146 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0318 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-146 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0144 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-146 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0406 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-146 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.012 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-146 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0066 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-146 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 0.113 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0163 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0239 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.0218 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0414 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-147 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.229 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-147 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2864 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-147 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0779 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-147 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0517 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-147 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0812 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-147 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0262 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-147 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0328 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-147 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 0.2599 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1227 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.0581 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1275 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-148 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4267 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-148 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.3975 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-148 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1451 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-148 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0968 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-148 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1517 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-148 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0484 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-148 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0607 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-148 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 0.4846 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-148 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0824 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2294 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1086 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2374 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-149 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.761 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-149 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.2777 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-149 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2591 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-149 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.173 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-149 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2706 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-149 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0869 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-149 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1082 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-149 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 0.8651 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-149 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1471 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4092 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1942 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4243 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-150 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5975 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-150 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.3567 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-150 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2902 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-150 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1936 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-150 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.3034 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-150 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0968 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-150 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1214 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-150 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 0.9692 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-150 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1647 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3211 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1522 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3323 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-151 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3159 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-151 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.398 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-151 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4485 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-151 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.2995 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-151 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.4672 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-151 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1498 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-151 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1872 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-151 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 1.496 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2544 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.7075 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3362 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.733 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-152 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.5155 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-152 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 14.1394 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-152 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.8569 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-152 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.5715 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-152 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.893 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-152 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2862 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-152 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3575 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-152 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 2.8593 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-152 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.486 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.3527 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6429 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.4012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-153 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4567 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-153 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.1867 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-153 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4961 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-153 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.3313 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-153 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5166 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-153 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1656 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-153 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2075 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-153 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 1.6556 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2815 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.7826 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3716 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8113 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-154 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.6474 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-154 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 14.8827 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-154 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.902 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-154 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6019 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-154 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.9397 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-154 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3009 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-154 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3764 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-154 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 3.0094 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-154 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.4235 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6768 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.4746 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-155 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.8726 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-155 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 16.1474 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-155 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.9791 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-155 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6535 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-155 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.0201 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-155 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3264 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-155 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4084 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-155 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 3.2652 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5552 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.5446 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7342 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.5996 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-156 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.5906 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-156 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 20.1848 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-156 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.2243 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-156 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.8167 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-156 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.2751 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-156 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4075 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-156 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.51 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-156 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 4.0811 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6939 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.931 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9175 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.9999 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-157 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.0549 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-157 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 17.172 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-157 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.0414 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-157 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6937 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-157 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.0849 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-157 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3469 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-157 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4346 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-157 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 3.4719 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5902 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.643 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7806 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.7014 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-158 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.8188 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-158 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 21.4653 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-158 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.3022 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-158 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.8676 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-158 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.3563 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-158 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4338 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-158 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5428 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-158 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 4.3394 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-158 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.0537 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9756 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.1265 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-159 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.1172 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-159 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 17.5204 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-159 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.0627 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-159 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7085 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-159 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.1073 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-159 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3542 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-159 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4428 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-159 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 3.5424 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-159 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6023 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.6765 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7964 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.736 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-160 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.8959 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-160 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 21.9011 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-160 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.3284 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-160 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.8856 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-160 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.3838 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-160 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4428 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-160 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5535 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-160 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 4.428 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-160 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7529 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.0956 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9954 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.1699 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-161 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.6753 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-161 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 26.2809 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-161 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.5941 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-161 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.0627 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-161 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.6605 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-161 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5314 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-161 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.6642 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-161 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 5.3136 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-161 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.5148 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.1946 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.604 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-162 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.8961 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-162 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 21.901 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-162 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.7712 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-162 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.1808 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-162 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.845 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-162 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5904 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-162 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.738 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-162 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 5.904 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-162 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0038 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.1719 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.1946 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.8219 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-163 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.1947 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-163 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 29.2011 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-163 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.3616 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-163 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.5744 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-163 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.46 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-163 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7872 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-163 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.984 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-163 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 7.872 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-163 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3384 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.8958 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.5927 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.429 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-164 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.4936 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-164 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 36.5014 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-164 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.952 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-164 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.968 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-164 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.075 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-164 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.984 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-164 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.23 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-164 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 9.84 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-164 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.673 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.6197 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9909 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.0362 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-165 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.7925 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-165 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 43.8021 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-165 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.5424 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-165 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.3616 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-165 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.69 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-165 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1808 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-165 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.476 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-165 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 11.808 | 2.211 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0076 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 4.3438 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3891 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX6-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.6435 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8926 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.696 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.7296 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2248 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.485 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.2 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.625 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2769 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3169 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0845 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3365 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1648 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.5802 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3071 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2258 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.7668 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.7296 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3372 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.582 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.2 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6804 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3305 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3241 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0864 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3365 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1648 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.5802 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3071 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5278 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.0374 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.7296 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.562 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.776 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.2 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7912 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3409 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3313 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0883 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3365 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1648 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.5802 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3071 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.728 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.7937 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.7296 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.85 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.582 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.97 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.2 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9587 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3943 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3386 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0903 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3365 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1648 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.5802 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3071 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8019 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 13.1902 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.7296 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.85 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7868 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.164 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.2 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0644 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4027 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3458 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0922 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3365 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1648 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.5802 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3071 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.5396 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 15.0214 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.7296 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.82 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.2589 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6296 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.2 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4218 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5139 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.353 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0941 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3365 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1648 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.5802 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3071 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8987 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.774 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.8115 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2248 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.485 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.2 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6535 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2568 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3233 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0862 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1907 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.089 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0654 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.4892 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.261 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1306 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2902 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.6766 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.8115 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3372 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5995 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.2 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7138 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2824 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3306 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0882 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1907 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.089 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0654 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.4892 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.261 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1306 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6455 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.9072 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.8115 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.562 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7993 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.2 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8262 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.287 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3379 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0901 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1907 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.089 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0654 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.4892 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.261 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1306 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.888 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.6142 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.8115 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.9955 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.582 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.9991 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.2 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0115 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3352 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3452 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0921 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1907 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.089 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0654 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.4892 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.261 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1306 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0275 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.0108 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.8115 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.9955 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7868 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1989 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.2 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3423 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3527 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.094 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1907 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.089 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0654 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.4892 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.261 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1306 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.8507 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.3275 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.8115 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.9946 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.2589 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.3987 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.2 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4056 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4368 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3601 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.096 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1907 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.089 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0654 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.4892 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.261 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1306 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7928 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2855 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 1.164 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.2901 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4656 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3201 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0485 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0194 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.097 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.291 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.15 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0491 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5961 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0173 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0187 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.005 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1964 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0917 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.5036 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2687 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1344 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.976 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.8201 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 1.746 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.94 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6984 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.485 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0679 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0243 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1455 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4074 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.15 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0491 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8535 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0281 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0235 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0063 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1964 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0917 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.5036 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2687 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1344 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.5824 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.5419 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.5304 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.115 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.1122 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.6951 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.18 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0899 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.133 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.891 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.18 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3488 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8214 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3932 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.324 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0864 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1717 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0802 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0589 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.4402 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2349 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1175 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.8693 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.7131 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.8115 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.4611 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2358 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.9946 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.2589 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.99 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.2 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0237 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4368 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3601 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.096 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1907 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.089 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0654 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.4892 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.261 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1306 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.1562 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 12.8845 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 3.0927 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.8072 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.3594 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.2941 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.22 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1099 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.3848 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.089 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.22 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.6486 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2261 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4805 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3961 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1056 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2098 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0979 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0719 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.5382 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2871 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1436 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.4432 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 14.0558 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 3.3738 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 4.1533 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.483 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.5935 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.24 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1199 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.5107 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.188 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.24 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.7984 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4285 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5242 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4321 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1152 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2289 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1069 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0784 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.587 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3132 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1567 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.7301 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 15.2271 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 3.655 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 4.4994 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.6065 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.893 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.26 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1299 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.6366 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.287 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.26 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.9483 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6309 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5678 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4681 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1249 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.248 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1158 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.085 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.636 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3394 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1697 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.017 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 16.3984 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 3.9361 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 4.8455 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.7301 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.1924 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.28 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1399 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.7625 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.386 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.28 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.0982 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8332 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.6115 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5041 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1344 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.267 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1246 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0915 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.6848 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3655 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1828 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1817 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5156 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-21 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.7686 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.7121 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-21 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-21 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.097 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-21 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.194 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8183 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0288 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2946 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9454 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-22 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.7686 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-22 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.91 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-22 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-22 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-22 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.097 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-22 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.388 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-22 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9071 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0483 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-22 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2094 | 43.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-22 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.1675 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.2094 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2946 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.0344 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-23 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.9901 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-23 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0441 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-23 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0713 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-23 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1048 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-23 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1048 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-23 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5238 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0476 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8433 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2118 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2303 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-23 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3989 | 43.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-23 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2394 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.2993 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-040 | 断路器动特性综合测试仪 HDBS—50 | 台班 | 0.2859 | 84.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4657 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0471 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-24 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 2.9901 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-24 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0596 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-24 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0713 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-24 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1048 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-24 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1048 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-24 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.419 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-24 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0476 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8169 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-24 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0593 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-24 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.6174 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.6174 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.297 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.0342 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-25 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 3.8994 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-25 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-25 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-25 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-25 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.097 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-25 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.485 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-25 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.898 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1766 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3335 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0334 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-25 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.1663 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.3326 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2814 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7986 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-26 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5917 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-26 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-26 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-26 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.097 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-26 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.388 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-26 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3697 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0198 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1844 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.3378 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-27 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.88 | 6.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-27 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 3.8994 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-27 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.4911 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-27 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-27 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-27 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.097 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-27 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.194 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-27 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5753 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0237 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-27 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.5936 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-27 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.1425 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4223 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2568 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 0.1921 | 6.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 3.8994 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9811 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.097 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.388 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9106 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2872 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3022 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.4155 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0415 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.1039 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.2909 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.4155 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.354 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.391 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-29 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 2.453 | 6.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-29 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 3.8994 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-29 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9807 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-29 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-29 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0582 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-29 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.097 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-29 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.097 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-29 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1049 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0981 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1555 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-29 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0427 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-29 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.2992 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-29 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.4274 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4022 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.128 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-30 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 0.1921 | 6.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-30 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 3.8994 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-30 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9811 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-30 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-30 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-30 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.097 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-30 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.388 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-30 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9106 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3009 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1584 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-30 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.3265 | 173.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-30 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.1633 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-30 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.1633 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-30 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.3265 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3319 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1269 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-31 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.88 | 6.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-31 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0366 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-31 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0582 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-31 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.097 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-31 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.097 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-31 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6303 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0176 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2129 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.2129 | 58.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.1064 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-31 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.0934 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-31 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.2129 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3162 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1269 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-32 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.88 | 6.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-32 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0366 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-32 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0582 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-32 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.097 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-32 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.097 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6303 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0176 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2071 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.2071 | 58.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.1035 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-32 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.091 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.2071 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-33 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2712 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.8065 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-33 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.88 | 6.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-33 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0366 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-33 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0582 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-33 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.097 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-33 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.097 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6303 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.016 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.7631 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.8816 | 58.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.4408 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-33 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3735 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.8816 | 41.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-34 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0123 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0349 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-35 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0074 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0211 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-35 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0097 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0013 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0052 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-36 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0067 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5587 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-36 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.954 | 7.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-36 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 1.908 | 0.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-36 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.4005 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1776 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-36 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.11 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-36 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.11 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.165 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0559 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-37 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0912 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5258 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-37 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.5986 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-37 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0376 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-37 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.05 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-37 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.097 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-37 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1455 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-37 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.485 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4187 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0068 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-37 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.1796 | 66.288 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0633 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-38 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2766 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.387 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-38 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 3.2131 | 5.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-38 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.0527 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-38 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.068 | 57.984 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-38 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.05 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-38 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.097 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-38 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.194 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-38 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.932 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0132 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-38 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.3949 | 66.288 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-38 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.2369 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2428 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0864 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 Φ6 | kg | 0.1383 | 58.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.0112 | 64.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.9146 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.167 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.8733 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2041 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0368 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0102 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0732 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1831 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0641 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0917 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2744 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C20080202 | 硝基快干腻子 | kg | 0.0368 | 6.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.1831 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0102 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1099 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6467 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0023 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.025 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0572 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0172 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-39 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.6379 | 66.288 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6255 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.098 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 Φ6 | kg | 0.1383 | 58.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.0112 | 64.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.9146 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.167 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.8733 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.8288 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.258 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0732 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.013 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1099 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1831 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0641 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1463 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4575 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C20080202 | 硝基快干腻子 | kg | 0.0368 | 6.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.3658 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.013 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1831 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9453 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0538 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.025 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0859 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0222 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 0.4822 | 414.398 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5125 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.6602 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 Φ6 | kg | 0.1698 | 58.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.0112 | 64.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.9142 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.167 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.8733 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.3776 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.3542 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0917 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0179 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.161 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2926 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1026 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2562 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5488 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C20080202 | 硝基快干腻子 | kg | 0.0732 | 6.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.7315 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0179 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2195 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1476 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.088 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.025 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1219 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0289 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 0.8807 | 414.398 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1162 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.1343 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 Φ6 | kg | 0.1985 | 58.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.055 | 64.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.9146 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2559 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.981 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.926 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.4466 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1099 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0224 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.216 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2926 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1026 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3112 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7501 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C20080202 | 硝基快干腻子 | kg | 0.1099 | 6.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.7315 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0224 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2562 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0825 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0321 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1217 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0376 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-42 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 1.4189 | 414.398 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.0455 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 14.3728 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 Φ6 | kg | 0.2268 | 58.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.0732 | 64.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.9146 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2559 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.981 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.6575 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.525 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1281 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.245 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2562 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2926 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1026 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3658 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.951 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C20080202 | 硝基快干腻子 | kg | 0.1099 | 6.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.0973 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0245 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3658 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8603 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1026 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0321 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1972 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0489 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-43 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 1.5805 | 801.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.3111 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 22.4215 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 Φ6 | kg | 0.4991 | 58.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.161 | 64.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.0118 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5628 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.3579 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.0465 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.72 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2818 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0361 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5632 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.6437 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2254 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.8047 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.092 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C20080202 | 硝基快干腻子 | kg | 0.2447 | 6.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.4077 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0361 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.0465 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0516 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.174 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0878 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.3006 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0636 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-44 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 2.5704 | 801.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-45 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8521 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6906 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-45 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.5 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-45 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.5 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1859 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0296 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-46 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8521 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.381 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-46 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 1 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-46 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 1 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0602 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-47 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8521 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5358 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4647 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0501 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-48 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2593 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2716 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-48 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 21.281 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-48 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-48 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.026 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-49 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2593 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6906 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-49 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 21.281 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-49 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-49 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0449 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-50 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2593 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1026 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-50 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 21.281 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-50 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-50 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0247 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1026 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0197 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-52 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.5258 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0357 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-52 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.0125 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-52 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.0312 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-52 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.0281 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-52 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.0343 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-53 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3542 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-53 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.8755 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0573 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-53 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.0475 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-53 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1187 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-53 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.1069 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-53 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.3838 | 103.055 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-53 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.1306 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-53 | 机械 | 乙供 | J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 0.404 | 53.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-53 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.0404 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-54 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 33.541 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-54 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 20 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-54 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 20 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-54 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 6 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-54 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 43.1965 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.6777 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-54 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3151 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.645 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-54 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.3668 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-54 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.2734 | 5226.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-54 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.3668 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-54 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.6506 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-54 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.2301 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-55 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 57.3054 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-55 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 45 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-55 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 45 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-55 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 12 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-55 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 12 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 96.5908 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 1.5311 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.7123 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.4578 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-55 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 2.3167 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-55 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.4634 | 5226.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-55 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.3167 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-55 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.1027 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-55 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.0851 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-56 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 68.3998 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-56 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 60 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-56 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 60 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-56 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 16 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-56 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 16 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 128.7877 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 1.914 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.0684 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.8222 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-56 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 3.089 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-56 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.6178 | 5226.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-56 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.089 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-56 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.4702 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-56 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.7801 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-57 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 76.9249 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-57 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 90 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-57 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 90 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-57 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 24 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-57 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 24 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 193.1815 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-57 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.9009 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-57 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.8071 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.8222 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-57 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 3.8612 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-57 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.7722 | 5226.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-57 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.8612 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-57 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.8378 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-57 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.4751 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-58 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 88.196 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-58 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 110 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-58 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 110 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-58 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 30 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-58 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 30 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 236.378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-58 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 2.2811 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-58 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.1684 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.1866 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-58 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 4.6335 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-58 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.9267 | 5226.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-58 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.6335 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-58 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.2053 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-58 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.1701 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-59 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 117.7911 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-59 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 182 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-59 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 182 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-59 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 46 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-59 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 46 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 389.6404 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-59 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 3.8017 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-59 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 3.6141 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.6444 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-59 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 7.8768 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-59 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 1.5445 | 5226.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-59 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.8768 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-59 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.749 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-59 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 7.0892 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-60 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0239 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0129 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-60 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.024 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-60 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0306 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-60 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0036 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-60 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0335 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-61 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0487 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0265 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-61 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.0336 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-61 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0357 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-61 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.006 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-61 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0389 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0209 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-62 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1064 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0573 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-62 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.0384 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-62 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0408 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-62 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0084 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-62 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0864 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0301 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-63 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1245 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0669 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-63 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.06 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-63 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0469 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-63 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.012 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-63 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.108 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0395 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-64 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2116 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1143 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-64 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.9 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-64 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0563 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-64 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.018 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-64 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.162 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2091 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX7-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0013 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0769 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0085 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-1 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0123 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0628 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0069 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-2 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0269 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.019 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0022 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-3 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.006 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0512 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0057 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-4 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0189 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0143 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0015 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-5 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.005 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0379 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0041 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-6 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0228 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0034 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0004 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-7 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0018 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0275 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.003 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-8 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0054 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0004 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0025 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0004 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-9 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0004 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0169 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0018 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-10 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0508 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-10 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.014 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0882 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-10 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0117 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0031 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0004 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-11 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0102 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-11 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.0028 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0177 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-11 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0176 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0022 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-12 | 材料 | 乙供 | C10020411 | 石屑 | m³ | 0.0458 | 82.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-12 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.0143 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-12 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0117 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0032 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0004 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-13 | 材料 | 乙供 | C10020411 | 石屑 | m³ | 0.0092 | 82.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-13 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.0143 | 14.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0193 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-13 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8525 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1231 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.7048 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0818 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.5571 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0739 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.4093 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2228 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1476 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.4456 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0985 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.6685 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0866 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.8912 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0689 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7338 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1231 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.475 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0818 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.2088 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0739 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.9501 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0821 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1231 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.1715 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0818 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.2536 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0739 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.3357 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.2985 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2461 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 16.597 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2461 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 24.8954 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2954 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-33 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 33.1939 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2954 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-34 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 10.373 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2954 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-35 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 20.7463 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2954 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-36 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 31.1193 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3938 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-37 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 41.4925 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3938 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-38 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.0394 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2708 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-39 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 18.0788 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2708 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-40 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 27.1183 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3249 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-41 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 36.1578 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3249 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-42 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 11.8551 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3249 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-43 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 23.71 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3249 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-44 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 35.5649 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4332 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-45 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 47.4199 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4332 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-46 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8891 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.058 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-46 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.44 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-46 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 10 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-46 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 10 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.5101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2461 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-47 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3337 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.0871 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-47 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.633 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-47 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 15 | 7.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-47 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 15 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.6612 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2461 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-48 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7783 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.1161 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-48 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 5.9 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-48 | 材料 | 乙供 | C02010108 | 无缝钢管10~20号 Φ108以下 | kg | 48.25 | 5.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-48 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-48 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.5 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.5952 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2461 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-49 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.6674 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.1741 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-49 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 5.9 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-49 | 材料 | 乙供 | C02010108 | 无缝钢管10~20号 Φ108以下 | kg | 69.5 | 5.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-49 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-49 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.6 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.3102 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2461 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-50 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 35.7872 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 82.8355 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-50 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 847.82 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 132.1243 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 14.8712 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 8.2307 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-51 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 62.6832 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 145.0907 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-51 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1695.64 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 264.2485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 26.0245 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 14.8151 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-52 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 96.2476 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 222.7811 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-52 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2543.46 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 396.3728 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 39.9663 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 22.2228 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-53 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 127.5892 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 295.3265 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-53 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3391.28 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 528.4971 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 52.9785 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 29.6303 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-54 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 47.1236 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 109.0752 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-54 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1102.17 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 171.7622 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 19.5184 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 10.6998 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-55 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 83.133 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 192.4253 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-55 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2204.33 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 343.5228 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 34.3896 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 19.2597 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-56 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 125.811 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 291.2105 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-56 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3306.5 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 515.285 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 52.0491 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 28.8896 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-57 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 166.2661 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 384.8506 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-57 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 4408.66 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 687.0456 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 68.7792 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 38.5195 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-58 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 45.3452 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 104.9593 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-58 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1102.17 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 171.7622 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 18.589 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 10.6998 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-59 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 83.3554 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 192.9398 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-59 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2204.33 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 343.5228 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 34.3896 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 19.2597 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-60 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 125.811 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 291.2105 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-60 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3306.5 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 515.285 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 52.0491 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 28.8896 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-61 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 166.2661 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 384.8506 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-61 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 4408.66 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 687.0456 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 68.7792 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 38.5195 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-62 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 56.9039 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 131.7136 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-62 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1356.51 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 211.3985 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 23.2362 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 13.1691 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-63 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 102.2493 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 236.6728 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-63 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2713.02 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 422.797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 41.8252 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 23.7043 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-64 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 153.5962 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 355.5238 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-64 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 4069.54 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 634.1971 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 63.2025 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 35.5564 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-65 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 204.7207 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 473.8602 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-65 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 5426.05 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 845.5956 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 83.6503 | 246.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 47.4085 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-66 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.089 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0401 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-66 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0884 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0117 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-67 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1123 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0464 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-67 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.091 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-67 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.05 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0171 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0138 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-68 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1367 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0251 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-68 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.037 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0926 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-69 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1705 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0367 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-69 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.037 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-69 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.05 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1142 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-70 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0499 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0347 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-70 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.014 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-70 | 材料 | 乙供 | C13040200 | 弹簧垫圈 | kg | 0.014 | 12.342 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-70 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0838 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-70 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 0.0326 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0148 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0114 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-71 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1556 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1026 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-71 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.014 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-71 | 材料 | 乙供 | C13040200 | 弹簧垫圈 | kg | 0.014 | 12.342 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-71 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.091 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-71 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 0.35 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1034 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-72 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1355 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0629 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-72 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0114 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-72 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 0.1486 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-72 | 材料 | 乙供 | C18041301 | 聚酯布 100g/m² | kg | 0.0229 | 12.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-73 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0949 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0529 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-73 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0032 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-73 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 0.0694 | 0.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-73 | 材料 | 乙供 | C18041301 | 聚酯布 100g/m² | kg | 0.0032 | 12.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0021 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-74 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0574 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0432 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-74 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7781 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-74 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0091 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0103 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-75 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0127 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0192 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-75 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0091 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0043 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-76 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0257 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0451 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0043 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-77 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0532 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0086 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-78 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1755 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0182 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-79 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.108 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.054 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-79 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 10.53 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-79 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 8.65 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5859 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-80 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.315 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.216 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-80 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 21.06 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-80 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 18.165 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2094 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.03 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-81 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.315 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.054 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-81 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 5.35 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2335 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.03 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-82 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.295 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.125 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0095 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-83 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6618 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2814 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0173 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-84 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.295 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.125 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0095 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-85 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6172 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2624 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0173 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-86 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3853 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.164 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0106 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-87 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6582 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2794 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0191 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-88 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7047 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7402 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-88 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 1.0031 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-88 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4874 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9117 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-88 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0121 | 248.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-88 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0158 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0526 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-89 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6145 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6865 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-89 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.5767 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-89 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 1.0031 | 44.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-89 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.4874 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9761 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-89 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0121 | 248.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-89 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0158 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0526 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-90 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.1921 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.908 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-90 | 材料 | 乙供 | C16120134 | 铁丝 | kg | 5 | 5.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5328 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4923 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-91 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4198 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6035 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-91 | 材料 | 乙供 | C16110501 | 镀锌铁件 | kg | 0.22 | 6.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-91 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 6.5 | 5.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-91 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.1374 | 248.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-91 | 机械 | 乙供 | J06-01-042 | 混凝土喷射机 输送量 5m³/h | 台班 | 0.1632 | 424.426 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-91 | 机械 | 乙供 | J11-01-024 | 内燃空气压缩机 排气量 9m³/min | 台班 | 0.1635 | 595.675 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYX8-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0473 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
Note on A1: 请参照“定额子目”页签输入定额编码
Note on B1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on C1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请输入名称
Note on F1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on G1: 请输入含量
Note on K1: 作者: 下拉选择：计价、不计价
Note on L1: 下拉选项：按实计算、百分比计算
Note on M1: 计算规则=百分比计算时 选项为“占人工费、占材料费、占机械费”

## 拆分材机明细
定额编码 | 主资源编码 | 类型 | 供货方 | 子资源编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价
XZYX4-6 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-6 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-6 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-6 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-6 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-6 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-6 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-6 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-7 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-7 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-7 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-7 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-7 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-7 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-7 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-7 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-8 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-8 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-8 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-8 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-8 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-8 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-8 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-8 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-9 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-9 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-9 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-9 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-9 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-9 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-9 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-9 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-10 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-10 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-10 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-10 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-10 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-10 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-10 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-10 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-11 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-11 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-11 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-11 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-11 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-11 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-11 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-11 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-12 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-12 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-12 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-12 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-12 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-12 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-12 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-12 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-13 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-13 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-13 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-13 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-13 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-13 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-13 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-13 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-79 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-79 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-79 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-79 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-79 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-79 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-79 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-79 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-80 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-80 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-80 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-80 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-80 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-80 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-80 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-80 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-81 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-81 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-81 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-81 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-81 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-81 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-81 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-81 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-82 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-82 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-82 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-82 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-82 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-82 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-82 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-82 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-83 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-83 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-83 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-83 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-83 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-83 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-83 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-83 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-84 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-84 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-84 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-84 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-84 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-84 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-84 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-84 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-85 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-85 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-85 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-85 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-85 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-85 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-85 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-85 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-86 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-86 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-86 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-86 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-86 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-86 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-86 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-86 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-87 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-87 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-87 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-87 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-87 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-87 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-87 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-87 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-88 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-88 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-88 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-88 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-88 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-88 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-88 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-88 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-89 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-89 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-89 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-89 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-89 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-89 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-89 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-89 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-90 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-90 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-90 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-90 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-90 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-90 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-90 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-90 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-91 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-91 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-91 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-91 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-91 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-91 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-91 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-91 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-92 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-92 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-92 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-92 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-92 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-92 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-92 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-92 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-93 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-93 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-93 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-93 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-93 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-93 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-93 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-93 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-94 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-94 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-94 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-94 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-94 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-94 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-94 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-94 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-95 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-95 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-95 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-95 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-95 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-95 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-95 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-95 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-96 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-96 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-96 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-96 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-96 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-96 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-96 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-96 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-97 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-97 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-97 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-97 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-97 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-97 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-97 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-97 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-98 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-98 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-98 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-98 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-98 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-98 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-98 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-98 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-99 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-99 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-99 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-99 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-99 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-99 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-99 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-99 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-100 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-100 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-100 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-100 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-100 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-100 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-100 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-100 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-101 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-101 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-101 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-101 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-101 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-101 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-101 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-101 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-102 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-102 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-102 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-102 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-102 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-102 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-102 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-102 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-103 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-103 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-103 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-103 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-103 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-103 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-103 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-103 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-135 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-135 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-135 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-135 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-135 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-135 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-135 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-135 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-136 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-136 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-136 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-136 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-136 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-136 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-136 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-136 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-137 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-137 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-137 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-137 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-137 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-137 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-137 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-137 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-138 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-138 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-138 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-138 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-138 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-138 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-138 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-138 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-139 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-139 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-139 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-139 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-139 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-139 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-139 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-139 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-140 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-140 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-140 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-140 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-140 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-140 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-140 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-140 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-141 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-141 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-141 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-141 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-141 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-141 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-141 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-141 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-142 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-142 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-142 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-142 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-142 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-142 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-142 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-142 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-143 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-143 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-143 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-143 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-143 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-143 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-143 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-143 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-144 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-144 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-144 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-144 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-144 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-144 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-144 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-144 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-145 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-145 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-145 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-145 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-145 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-145 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-145 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-145 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-146 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-146 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-146 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-146 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-146 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-146 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-146 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-146 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-147 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-147 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-147 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-147 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-147 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-147 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-147 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-147 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-148 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-148 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-148 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-148 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-148 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-148 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-148 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-148 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-149 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-149 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-149 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-149 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-149 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-149 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-149 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-149 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-150 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-150 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-150 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-150 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-150 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-150 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-150 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-150 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-151 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-151 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-151 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-151 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-151 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-151 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-151 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-151 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-152 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-152 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-152 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-152 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-152 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-152 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-152 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-152 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-153 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-153 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-153 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-153 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-153 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-153 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-153 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-153 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-154 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-154 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-154 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-154 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-154 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-154 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-154 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-154 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-155 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-155 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-155 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-155 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-155 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-155 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-155 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-155 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-156 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-156 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-156 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-156 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-156 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-156 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-156 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-156 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-157 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-157 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-157 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-157 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-157 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-157 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-157 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-157 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-158 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-158 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-158 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-158 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-158 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-158 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-158 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-158 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-159 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-159 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-159 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-159 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-159 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-159 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-159 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYX4-159 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
Note on B1: 请参照“人材机子目”页签输入主资源编码
Note on C1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on D1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请参照“人材机子目”页签输入子资源编码
Note on F1: 请输入名称
Note on G1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on H1: 请输入含量
Note on L1: 作者: 下拉选择：计价、不计价

## 定额调整系数
编码 | 调整条件 | 调整类型 | 人工费系数 | 材料费系数 | 机械费系数 | 消耗量系数 | 人材机编码 | 替换为 | 替换来源库 | 关联定额
XZYX-001 | 当弦倾角超过10°小于等于30°时，人工、机械乘1.16系数。 | 累加计算 | 1.16 |  | 1.16 |  |  |  |  | XZYX1-82,XZYX1-84,XZYX1-86,XZYX1-88,XZYX1-90,XZYX1-92,XZYX1-94,XZYX1-96,XZYX1-98,XZYX1-100,XZYX1-102,XZYX1-104,XZYX1-106,XZYX1-108,XZYX1-110,XZYX1-112,XZYX1-114,XZYX1-116,XZYX1-118,XZYX1-120
XZYX-002 | 当弦倾角超过30°小于等于40°时，人工、机械乘1.31系数。 | 累加计算 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  |  | XZYX1-82,XZYX1-84,XZYX1-86,XZYX1-88,XZYX1-90,XZYX1-92,XZYX1-94,XZYX1-96,XZYX1-98,XZYX1-100,XZYX1-102,XZYX1-104,XZYX1-106,XZYX1-108,XZYX1-110,XZYX1-112,XZYX1-114,XZYX1-116,XZYX1-118,XZYX1-120
XZYX-003 | 当弦倾角超过40°时，人工、机械乘1.56系数。 | 累加计算 | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  |  | XZYX1-82,XZYX1-84,XZYX1-86,XZYX1-88,XZYX1-90,XZYX1-92,XZYX1-94,XZYX1-96,XZYX1-98,XZYX1-100,XZYX1-102,XZYX1-104,XZYX1-106,XZYX1-108,XZYX1-110,XZYX1-112,XZYX1-114,XZYX1-116,XZYX1-118,XZYX1-120
XZYX-005 | 定额跨度均为一级索道的跨度，若搭设多级索道时，第二级索道用设施的运输（自第一级索道上料点至第二级索道上料点的运输）按照工地运输定额的金具、零星钢材索道运输子目乘以系数1.5，第三级索道用设施的运输按第二级索道用设施运输乘以系数1.5，以此类推。（n为索道级数） | 累加计算 | 1.5^(n-1) | 1.5^(n-1) | 1.5^(n-1) |  |  |  |  | XZYX1-93~96,XZYX1-113~116
XZYX-004 | 在线路复测分坑中遇全方位塔（高低腿）基础时，按相应定额的人工乘系数1.50。 | 累加计算 | 1.5 | [6 empty] | XZYX2-1~7
XZYX-006 | 在线路复测分坑中撑杆复测分坑按直线单杆定额乘系数0.35。 | 累加计算 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | XZYX2-1
XZYX-007 | 在线路复测分坑中拉线杆复测分坑按直线单杆定额乘系数0.35。 | 累加计算 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | XZYX2-1
XZYX-008 | 人工挖湿土方,相应定额人工乘系数1.18。 | 累加计算 | 1.18 | [6 empty] | XZYX2-8~25,XZYX2-28~33,XZYX2-122~171,XZYX2-262~264,XZYX2-266,XZYX2-277~280
XZYX-009 | 机械挖湿土方，相应定额乘系数1.15。 | 累加计算 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  | XZYX2-34~45,XZYX2-252~256
XZYX-010 | 机械挖方时，挖掘机在垫板上作业时，相应定额的人工和机械乘系数1.25。 | 累加计算 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |  | XZYX2-34~46
XZYX-011 | 底盘安装定额时，如遇有绞结连接，按相应定额，每基应增加技工工日，单杆为0.31工日。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.31 | 9101111 |  |  | XZYX3-1~7
XZYX-013 | “底盘安装”定额中，单杆、双杆都按一根杆子一个底盘考虑，如每杆底盘数量超过子目规定时，可按每块重量相对应定额乘以组合的块数。（n为每基块数） | 累加计算 | n | n | n |  |  |  |  | XZYX3-1~13
XZYX-015 | 三联杆的底盘、套筒安装定额，按单杆定额乘系数2.50。 | 累加计算 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | XZYX3-1~7,XZYX3-14~15
XZYX-012 | “底盘安装定额时，如遇有绞结连接，按相应定额，每基应增加技工工日，双杆为0.61工日。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.61 | 9101111 |  |  | XZYX3-8~13
XZYX-014 | “拉线盘”的组合块数如果超过2块，调整定额=（每组一块）对应重量的定额*块数。（n为每组块数） | 累加计算 | n | n | n |  |  |  |  | XZYX3-27~36
XZYX-016 | 现浇基础定额按有筋基础考虑，无筋基础按相应定额乘系数0.95。 | 累加计算 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  | XZYX3-65~73,XZYX3-75~83
XZYX-017 | 现浇基础定额按有模板基础考虑，无模板（含5m以内挖孔）基础按相应定额乘系数0.90。 | 累加计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | XZYX3-65~73,XZYX3-75~83
XZYX-018 | 混凝土现浇基础立柱、承台、联系梁高出地面1.0m以上，需要搭设平台施工时，高出1.0m以上部分的基础立柱、承台、联系梁混凝土浇制工程量按相应定额乘系数1.20。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | XZYX3-65~73,XZYX3-75~83
XZYX-019 | 杯口式现浇基础按相应定额乘系数1.05。 | 累加计算 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  | XZYX3-65~73,XZYX3-75~83
XZYX-020 | “一般接地体安装”的垂直接地体长度按2.5m考虑，如实际长度超过时，定额乘系数1.25。 | 累加计算 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | XZYX3-210~211
XZYX-021 | 石墨、不锈钢水平接地体敷设按“水平接地体敷设”定额乘系数0.80。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZYX3-212~213
XZYX-022 | 水平接地体敷设（不含非开挖敷设接地体）定额按每基长度300m以内设置，如每基长度大于300m，定额基价乘系数0.60。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | XZYX3-212~213,XZYX3-215
XZYX-023 | “铜覆钢接地体安装”的垂直接地体长度按3.0m考虑，如实际长度超过时，定额乘系数1.25。 | 累加计算 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | XZYX3-214
XZYX-024 | 混凝土三联杆组立，按单杆重量执行相应单杆定额乘系数2.50。 | 累加计算 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | XZYX4-1~3,XZYX4-6~8
XZYX-025 | 10kV以下线路混凝土杆组立定额按一次施工工程量按5基以上考虑, 如5基以内, 定额人工、机械乘系数1.30。 | 累加计算 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | XZYX4-1~23
XZYX-026 | 紧凑型铁塔按相应的铁塔组立定额人工、机械乘系数1.10。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | XZYX4-48~159
XZYX-027 | 沿墙支架（街码配线支架）安装，执行相应安装高度“接户线横担”定额人工、机械乘系数0.60 | 累加计算 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | XZYX4-160~165
XZYX-028 | 拉线上把高度按40m以内考虑，超过40m时，按每增高10m乘系数1.10，不足10m按10m计列。（n为超过40米时，每增高10米的倍数） | 累加计算 | 1+n*0.1 | 1+n*0.1 | 1+n*0.1 |  |  |  |  | XZYX4-166~171
XZYX-029 | 如安装“V”型、“Y”型或双拼拉线时，按2根计算。 | 累加计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | XZYX4-166~171
XZYX-030 | 当同杆塔架设一次架设二回路，同时架设时，定额人工、机械乘系数1.75，材料乘系数2.00。 | 累加计算 | 1.75 | 2 | 1.75 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-031 | 当同杆塔架设一次架设三回路，同时架设时，定额人工、机械乘系数2.50，材料乘系数3.00。 | 累加计算 | 2.5 | 3 | 2.5 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-032 | 当同杆塔架设一次架设四回路，同时架设时，定额人工、机械乘系数3.10，材料乘系数4.00。 | 累加计算 | 3.1 | 4 | 3.1 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-033 | 当同杆塔架设一次架设六回路，同时架设时，定额人工、机械乘系数4.00，材料乘系数6.00。 | 累加计算 | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-034 | 当同杆塔架设一次架设一回路，临近带电线路时，定额人工、机械乘系数1.10。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-035 | 当同杆塔架设一次架设二回路，临近带电线路时，定额人工、机械乘系数1.98，材料乘系数2.00。 | 累加计算 | 1.98 | 2 | 1.98 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-036 | 当同杆塔架设一次架设三回路，临近带电线路时，定额人工、机械乘系数2.75，材料乘系数3.00。 | 累加计算 | 2.75 | 3 | 2.75 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-037 | 当同杆塔架设一次架设四回路，临近带电线路时，定额人工、机械乘系数3.41，材料乘系数4.00。 | 累加计算 | 3.41 | 4 | 3.41 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-038 | 当同杆塔架设一次架设六回路，临近带电线路时，定额人工、机械乘系数4.40，材料乘系数6.00。 | 累加计算 | 4.4 | 6 | 4.4 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-039 | 当同杆塔架设二次架设一回路，非同时架设时，定额人工、机械乘系数1.10。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-040 | 当同杆塔架设二次架设二回路，非同时架设时，定额人工、机械乘系数1.98，材料乘系数2.00。 | 累加计算 | 1.98 | 2 | 1.98 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-041 | 当同杆塔架设二次架设三回路，非同时架设时，定额人工、机械乘系数2.75，材料乘系数3.00。 | 累加计算 | 2.75 | 3 | 2.75 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-042 | 当同杆塔架设二次架设四回路，非同时架设时，定额人工、机械乘系数3.41，材料乘系数4.00。 | 累加计算 | 3.41 | 4 | 3.41 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-043 | 当同杆塔架设二次架设五回路，非同时架设时，定额人工、机械乘系数3.96，材料乘系数5.00。 | 累加计算 | 3.96 | 5 | 3.96 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-044 | 当同杆塔架设二次架设一回路，临近带电线路时，定额人工、机械乘系数1.21。 | 累加计算 | 1.21 |  | 1.21 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-045 | 当同杆塔架设二次架设二回路，临近带电线路时，定额人工、机械乘系数2.18，材料乘系数2.00。 | 累加计算 | 2.18 | 2 | 2.18 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-046 | 当同杆塔架设二次架设三回路，临近带电线路时，定额人工、机械乘系数3.03，材料乘系数3.00。 | 累加计算 | 3.03 | 3 | 3.03 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-047 | 当同杆塔架设二次架设四回路，临近带电线路时，定额人工、机械乘系数3.75，材料乘系数4.00。 | 累加计算 | 3.75 | 4 | 3.75 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-048 | 当同杆塔架设二次架设五回路，临近带电线路时，定额人工、机械乘系数4.36，材料乘系数5.00。 | 累加计算 | 4.36 | 5 | 4.36 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-089 | 若不同电压等级线路同塔多回路架设时，不同等级电压线路根据各自回路数的人工、机械系数再乘0.90。 | 累乘计算 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  | XZYX5-1~15,XZYX5-77~86,XZYX5-107~149
XZYX-049 | 1kV架空电力电缆架设，定额按铜芯设置，如为铝芯，定额人工、机械乘系数0.90。 | 累加计算 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  | XZYX5-20~27
XZYX-050 | 集束导线架设定额按铝芯考虑，若为铜芯，定额人工、机械乘系数1.10。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | XZYX5-28~39
XZYX-051 | 架空绝缘电缆架设定额不区分电压等级，按铝芯及不同截面设置子目，如铜芯，按相应定额人工、机械乘系数1.10。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | XZYX5-40~47
XZYX-052 | 避雷线及OPGW架线单独施工临近有带电线路时，按相应定额人工、机械乘系数1.10。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | XZYX5-70~76,XZYX5-99~104
XZYX-053 | 当跨越铁路超出上下行2道时，定额基价乘超宽系数调整：上下行4道为1.20。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | XZYX5-150~167
XZYX-054 | 当跨越铁路超出上下行2道时，定额基价乘超宽系数调整：上下行8道为1.60。 | 累加计算 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | XZYX5-150~167
XZYX-055 | 跨越架设定额按新建线路为单回路线路考虑，当同塔同时架设多回路，每侧导线横担水平排列最大相数为1时，相应定额人工、机械系数乘1.50，材料系数乘1.10。 | 累加计算 | 1.5 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | XZYX5-151~158,XZYX5-160~167,XZYX5-169~176,XZYX5-178~185,XZYX5-194~229,XZYX5-231~246
XZYX-056 | 跨越架设定额按新建线路为单回路线路考虑，当同塔同时架设多回路，每侧导线横担水平排列最大相数为2时，相应定额人工、机械系数乘1.75，材料系数乘1.30。 | 累加计算 | 1.75 | 1.3 | 1.75 |  |  |  |  | XZYX5-151~158,XZYX5-160~167,XZYX5-169~176,XZYX5-178~185,XZYX5-194~229,XZYX5-231~246
XZYX-057 | 跨越架设定额按新建线路为单回路线路考虑，当同塔同时架设多回路，每侧导线横担水平排列最大相数为3时，相应定额人工、机械系数乘2.00，材料系数乘1.50。 | 累加计算 | 2 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | XZYX5-151~158,XZYX5-160~167,XZYX5-169~176,XZYX5-178~185,XZYX5-194~229,XZYX5-231~246
XZYX-058 | 当跨越公路超出4车道时，定额基价乘超宽调整系数调整：双向6车道为1.20。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | XZYX5-168~185
XZYX-059 | 当跨越公路超出4车道时，定额基价乘超宽调整系数调整：双向8车道为1.60。 | 累加计算 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | XZYX5-168~185
XZYX-060 | 穿越电力线，根据被穿越线路电力等级，按“跨越电力线”定额乘系数0.75，不区分是否带电。 | 累加计算 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | XZYX5-186~229
XZYX-061 | 跨越可通行机动车的土路及乡村道路，并在架线时确需搭设跨越架的，以“处”为计量单位，按“跨越低压、弱电线路”相应定额乘系数0.80。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZYX5-230~238
XZYX-062 | 果园、经济作物按60m为一处，按“跨越低压、弱电线路”相应定额乘系数0.80。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZYX5-230~238
XZYX-063 | 跨越房屋，以独立房屋为一处，按“跨越低压、弱电线路”定额，房屋高度10m以下乘系数0.80。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZYX5-230~238
XZYX-064 | 跨越房屋，以独立房屋为一处，按“跨越低压、弱电线路”定额，房屋高度10m以上乘系数1.50。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | XZYX5-230~238
XZYX-065 | 避雷线、OPGW跨越带电线路时，按“跨越带电电力线”定额乘系数0.10。 | 累加计算 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | XZYX5-247~254
XZYX-066 | 跨越带电电力线定额按被跨越电力线为单回路考虑，如被跨越电力线为多回路时，定额调整系数：双回路乘系数1.50。 | 累乘计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | XZYX5-247~254
XZYX-067 | 跨越带电电力线定额按被跨越电力线为单回路考虑，如被跨越电力线为多回路时，定额调整系数：三、四回路乘系数1.75。 | 累乘计算 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  | XZYX5-247~254
XZYX-068 | 跨越带电电力线定额按被跨越电力线为单回路考虑，如被跨越电力线为多回路时，定额调整系数：五、六回路乘系数2.00。 | 累乘计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | XZYX5-247~254
XZYX-069 | 跨越架横担上部高度按30m以内考虑，如超过30m时，按每增高5m定额乘系数1.15，不足5m按5m计列。（n为超过30m时，每增加5m的倍数） | 累加计算 | 1+n*0.15 | 1+n*0.15 | 1+n*0.15 |  |  |  |  | XZYX5-255~258
XZYX-070 | 跨越架封网跨度按80m以内考虑，如超过80m时，按每增加10m定额乘系数1.10，不足10m按10m计列。（n为超过80m时，每增加10m的倍数） | 累加计算 | 1+n*0.1 | 1+n*0.1 | 1+n*0.1 |  |  |  |  | XZYX5-255~256,XZYX5-259~260
XZYX-071 | 带羊角横担柱式跨越架跨度按40m以内考虑，如超过40m时，按每增加5m定额乘系数1.10,不足5m按5m计列。（n为超过40m时，每增加5m的倍数） | 累加计算 | 1+n*0.1 | 1+n*0.1 | 1+n*0.1 |  |  |  |  | XZYX5-257~258
XZYX-072 | 定额按良导体考虑。采用钢绞线作屏蔽线时，定额材料费乘系数0.20。 | 累加计算 | 1 | 0.2 | 1 |  |  |  |  | XZYX5-261~266
XZYX-073 | OPPC接续执行“OPGW 接续”相关定额，其中人工乘系数1.50。 | 累加计算 | 1.5 | [6 empty] | XZYX5-276~284
XZYX-074 | 光缆定额是按双窗口测试条件考虑，设计要求单窗口时，“接续”相关定额乘系数0.85。 | 累加计算 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | XZYX5-276~284
XZYX-075 | 全程测量定额是按100km考虑，超过100km时，每增加50km，定额人工、机械乘系数1.40，不足50km按50km计列。（n为超过100km时，每增加50km的倍数） | 累加计算 | 1+n*0.4 |  | 1+n*0.4 |  |  |  |  | XZYX5-285~293
XZYX-076 | 同塔非同时架设多回路或临近有带电线路，后续架设时的附件安装定额人工、机械乘系数 1.10。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | XZYX6-1~165
XZYX-087 | 沿墙支架（街码配线支架）安装，其绝缘子安装执行“普通绝缘子”定额人工、机械乘系数0.60。 | 累加计算 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | XZYX6-21
XZYX-077 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装（包括直线换位、直线转角），遇I型四联串时，按“I型双联串”相应定额乘系数1.60。 | 累加计算 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | XZYX6-25,XZYX6-27,XZYX6-30,XZYX6-34,XZYX6-38,XZYX6-44,XZYX6-50
XZYX-078 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装（包括直线换位、直线转角），遇I型六联串时，按“I型双联串”相应定额乘系数2.30。 | 累加计算 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  | XZYX6-25,XZYX6-27,XZYX6-30,XZYX6-34,XZYX6-38,XZYX6-44,XZYX6-50
XZYX-079 | 预绞丝悬垂线夹安装，按“导线缠绕预绞丝线夹安装”相应定额乘系数1.20。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | XZYX6-71~84
XZYX-088 | 35kV导线缠绕预绞丝线夹安装，按“110kV单导线”定额乘系数0.75。 | 累加计算 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | XZYX6-71
XZYX-080 | 防振锤安装时需缠绕预绞丝的，按“防振锤安装”的相应定额乘系数1.20。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | XZYX6-95~99
XZYX-081 | 超长阻尼线（每相扎花边13个以上）安装，按“阻尼线安装”定额人工、机械乘系数3.00。 | 累加计算 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | XZYX6-120~143
XZYX-082 | 变压器成套供应时，变压器安装定额人工乘系数0.90。 | 累加计算 | 0.9 | [6 empty] | XZYX7-1~20
XZYX-083 | 输电线路试运定额按线路长度50km以内考虑。超出50km时，每增加50km按定额乘系数0.20，不足50km按50km计算。（n为超过50km时，每增加50km的倍数） | 累加计算 | 1+n*0.2 | 1+n*0.2 | 1+n*0.2 |  |  |  |  | XZYX7-54~59
XZYX-084 | 输电线路试运同塔同时架设多回线路时，增加的回路按定额乘系数0.70。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | XZYX7-54~59
XZYX-085 | 施工道路需拆除清理时，按相应定额的人工、机械乘系数0.70。 | 累加计算 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  |  | XZYX8-1~13
XZYX-086 | 杆塔标示牌需拆装时，定额人工、机械乘系数1.30。 | 累加计算 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | XZYX8-70~71
Note on C1: 可填写：累加计算,累乘计算,人材机调整,人材机新增,人材机替换