## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 行业架空线路技改清单库2018-技改20定额
发布时间 | 2018/12/17
适用范围 | 技改

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 基础土石方（编码JK）
0200000000 |  | 基础钢材（编码JK）
0300000000 |  | 混凝土工程（编码JK）
0400000000 |  | 基础辅助（编码JK）
0500000000 |  | 接地工程(编码JK)
0600000000 |  | 杆塔工程(编码JK)
0700000000 |  | 架线工程(编码JK)
0800000000 |  | 附件工程(编码JK)
0900000000 |  | 杆上设备工程(编码JK)
1000000000 |  | 输电线路调试工程(编码JK)
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | JK01 | 线路复测分坑 | 基 | 复测桩位及档距 | 按设计图示数量计算 | 杆塔类型 | 直线单杆;直线双杆及拉线;耐张（转角）;直线自立耐张（转角）自立
测定坑位、坑界及施工基面，补桩
平面、断面校核
场地清理
工器具移运
0100000000 | JK02 | 杆塔坑基坑挖方及回填 | m³ | 基坑开挖、修整 | 按基础垫层底面积乘以挖土深度计算，无垫层则以基础底面积乘以挖土深度计算 | 地质类别 | 普通土;坚土;松砂石;岩石（爆破）;岩石（人工开凿）;泥水坑;流砂坑;干砂坑;水坑
|  |  |  | 坑内排水 |  | 开挖深度
装拆挡土板及回填夯实
余土外运及处置
工器具移运
场地清理
0100000000 | JK03 | 挖孔基础挖方 | m³ | 基坑开挖、修整 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 地质类别 | 普通土;松砂石;坚土;岩石
|  |  |  | 坑内排水 |  | 孔径 | 1000mm以内;1500mm以内;2000mm以内
|  |  |  | 送风、照明及按拆安全设施 |  | 孔深 | 5.0m以内;10.0m以内;15.0m以内;20.0m以内;20.0m以上
余土外运及处置
工器具移运
场地清理
0100000000 | JK04 | 尖峰、基面土石方开挖及回填 | m³ | 开挖、修整 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 地质类别 | 普通土;松砂石;坚土;岩石
余土外运及处置
场地清理
工器具移运
0200000000 | JK05 | 钢筋加工制作 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以质量计算 | 加工制作类型 | 一般钢筋;钢筋笼
|  |  |  | 钢筋加工及制作 |  | 种类、规格
场地清理
0200000000 | JK06 | 地脚螺栓 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以质量计算 | 种类、规格
加工及制作
场地清理
0200000000 | JK07 | 插入式角钢（或钢管） | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以质量计算 | 种类、规格
加工及制作
场地清理
0300000000 | JK08 | 底盘 | 基 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 杆塔型式 | 单杆;双杆
|  |  |  | 预制件坑口移运、组合、吊装 |  | 每块重量 | 100kg以内;200kg以内;300kg以内;500kg以内;800kg以内;1000kg以内;1000kg以上
操平、找正、四周培土
场地清理
工器具移运
0300000000 | JK09 | 套筒 | 基 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 每基根数 | 一根;二根
|  |  |  | 预制件坑口移运、组合、吊装 |  | 每根重量 | 600kg以内;900kg以内
操平、找正、固定（紧固）
套筒基础加装填充物并捣固，加顶盖及二次灌浆
场地清理
工器具移运
0300000000 | JK10 | 卡盘 | 块 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 每基块数 | 一块;二块;四块
|  |  |  | 预制件坑口移运、组合、吊装 |  | 每块重量 | 200kg以内;400kg以内;400kg以上
|  |  |  | 操平、找正、固定（紧固） |  | 同杆底盘
场地清理
工器具移运
0300000000 | JK11 | 拉线盘 | 组 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 每组块数 | 一块;二块
|  |  |  | 预制件坑口移运、组合、吊装 |  | 每块重量 | 200kg以内;300kg以内;500kg以内;800kg以内;800kg以上
操平、找正、固定（紧固）
拉线棒安装
场地清理
工器具移运
0300000000 | JK12 | 混凝土装配式基础 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土强度等级
基坑整理
预制件坑口移运、组合、吊装
接触面处置
操平、找正、固定（紧固）
场地清理
工器具移运
0300000000 | JK13 | 基础垫层 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 垫层类型 | 坑底铺石;坑底铺石并灌浆;坑底铺石并加浇混凝土;灰土垫层;素混凝土垫层
|  |  |  | 垫层铺筑 |  | 混凝土强度等级
场地清理
工器具转移
0300000000 | JK14 | 现浇基础 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 基础类型名称
|  |  |  | 钢筋绑扎及安装 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 地脚螺栓(插入式角钢)安装 |  | 混凝土拌和要求
模板安拆
混凝土浇制
场地清理
工器具移运
()
0300000000 | JK15 | 挖孔基础 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 基础类型名称
|  |  |  | 吊装入孔找正、钢筋笼安装 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 地脚螺栓(插入式角钢)安装 |  | 混凝土拌和要求
导管及漏斗装拆
混凝土浇制
送风、照明及安拆安全设施
场地清理
工器具移运
()
0300000000 | JK16 | 灌注桩成孔 | m | 钻台、钻架机具就位 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 地质类别 | 砂土、亚粘土;粘土;砂砾石
|  |  |  | 泥浆池挖、填 |  | 桩径 | 1.0m以内;1.2m以内;1.4m以内;1.6m以内;1.8m以内;2.0m以内;2.2m以内
|  |  |  | 钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔 |  | 桩长 | 20m以内;30m以内;30m以上
泥浆外运及处置
场地清理
工器具移运
0300000000 | JK17 | 灌注桩浇制 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 桩长
|  |  |  | 钢筋笼安装 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 地脚螺栓(插入式角钢)安装 |  | 混凝土拌和要求
导管及漏斗装拆
混凝土浇制
凿桩头，钢筋修整
场地清理
工器具移运
()
0300000000 | JK18 | 基础护壁 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 护壁类型 | 现浇护壁;预制护壁
|  |  |  | 钢筋绑扎及安装 |  | 混凝土强度等级
模板安拆
混凝土浇制
预制护壁安装
场地清理
工器具移运
0300000000 | JK19 | 预制桩基础 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 桩径
|  |  |  | 定位、准备 |  | 桩长
|  |  |  | 打桩、送桩、接桩、截桩 |  | 接桩方式
混凝土基础防护
场地清理
工器具移运
0300000000 | JK20 | 钢管桩基础 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以孔深计算 | 桩长
|  |  |  | 定位、打桩 |  | 桩径
场地清理
工器具移运
0300000000 | JK21 | 岩石锚杆基础 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以孔深计算 | 孔径 | 1m以内;2m以内;2m以上
|  |  |  | 钢筋绑扎及安装 |  | 孔深 | 9m以内;9m以上
|  |  |  | 钻孔、成孔、洗孔 |  | 混凝土强度等级
混凝土浇制，凿桩头，基面抹面
场地清理
工器具移运
0300000000 | JK22 | 连梁 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 钢筋绑扎及安装 |  | 混凝土拌和要求
模板安拆
混凝土浇制
场地清理
工器具移运
0300000000 | JK23 | 保护帽 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土强度等级
模板安拆
混凝土浇制
场地清理
工器具移运
0400000000 | JK24 | 基础防腐 | m² | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 防腐形式及要求 | 涂刷防腐材料
基础表面清理
涂刷防腐材料
场地清理
工器具移运
0400000000 | JK25 | 基础阴极保护 | 基 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 阳极材质、规格 | 镁合金
|  |  |  | 埋设镁合金阳极、测试桩、参比电极，接点放热焊接 |  | 阳极安装套数
|  |  |  | 场地清理 |  | 测试桩及参比电极安装处数
工器具移运
0400000000 | JK26 | 护坡、挡土墙及排洪沟 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 构筑物名称
|  |  |  | 土石方开挖、修整 |  | 构造类型
|  |  |  | 护坡、挡土墙及排洪沟砌筑 |  | 混凝土强度等级
钢筋绑扎及安装
挂网、喷射混凝土
余土外运及处置
场地清理
工器具移运
0400000000 | JK27 | 基础永久围堰 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 构造类型
|  |  |  | 砌筑、混凝土浇制 |  | 混凝土强度等级
钢筋绑扎及安装
抽水
场地清理
工器具移运
0500000000 | JK28 | 接地 | 基 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 接地形式
|  |  |  | 接地槽开挖、修整 |  | 降阻材料
|  |  |  | 接地材料的加工和制作 |  | 地质类别
接地极安装
接地体敷设、连接
接地引下线安装
降阻剂拌和、包裹
防腐处置
接地模块安装
接地电阻测量(接地装置调试)
换土、回填夯实
余土外运及处置
场地清理
工器具移运
()
0600000000 | JK29 | 混凝土杆组立 | 基 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 杆型 | 单杆;双杆;三联杆;混凝土方杆
|  |  |  | 组立、校正 |  | 组立形式 | 分段式;整根式
拉线制作、安装、防腐处置
场地清理
工器具移运
0600000000 | JK30 | 钢管杆组立 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示以质量计算 | 组立形式 | 分段式;整根式
组立、校正
拉线制作、安装、防腐处置
场地清理
工器具移运
0600000000 | JK31 | 拉线塔组立 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示以质量计算 | 杆塔结构类型 | 角钢塔;钢管塔
|  |  |  | 组立、校正 |  | 全高 | 20m以内;30m以内;50m以内;70m以内;90m以内;100m以内;110m以内;120m以内;130m以内;140m以内;150m以内;170m以内;190m以内;190m以上
拉线制作、安装、防腐处置
场地清理
工器具移运
0600000000 | JK32 | 自立塔组立 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示以质量计算 | 杆塔结构类型 | 角钢塔;钢管塔
|  |  |  | 组立、校正 |  | 全高 | 20m以内;30m以内;50m以内;70m以内;90m以内;100m以内;110m以内;120m以内;130m以内;140m以内;150m以内;170m以内;190m以内;190m以上
场地清理
工器具移运
0600000000 | JK33 | 杆塔刷漆 | t | 金属表面清理 | 按设计图示以质量计算 | 杆塔结构类型 | 钢管杆;钢管塔;角钢塔
涂刷底漆、面漆
涂刷标志漆
场地清理
工器具移运
0600000000 | JK34 | 杆塔附属设施 | 个 | 材料运输、装卸 | 按设计图示计算 | 名称
|  |  |  | 杆塔附属设施安装 |  | 材质
|  |  |  | 场地清理 |  | 规格
工器具移运
0600000000 | JK34 | 杆塔附属设施 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示计算 | 名称
|  |  |  | 杆塔附属设施安装 |  | 材质
|  |  |  | 场地清理 |  | 规格
工器具移运
0600000000 | JK34 | 杆塔附属设施 | 组 | 材料运输、装卸 | 按设计图示计算 | 名称
|  |  |  | 杆塔附属设施安装 |  | 材质
|  |  |  | 场地清理 |  | 规格
工器具移运
0600000000 | JK34 | 杆塔附属设施 | 套 | 材料运输、装卸 | 按设计图示计算 | 名称
|  |  |  | 杆塔附属设施安装 |  | 材质
|  |  |  | 场地清理 |  | 规格
工器具移运
0600000000 | JK34 | 杆塔附属设施 | 块 | 材料运输、装卸 | 按设计图示计算 | 名称
|  |  |  | 杆塔附属设施安装 |  | 材质
|  |  |  | 场地清理 |  | 规格
工器具移运
0600000000 | JK35 | 1kV横担 | 组 | 材料装卸、运输 | 按设计图示数量计算 | 架设线根数 | 二线;四线;六线
|  |  |  | 量尺寸、定位 |  | 横担排列方式 | 单根;双根
|  |  |  | 横担安装 |  | 横担材质
场地清理
工器具移运
0600000000 | JK36 | 10kV横担 | 组 | 材料装卸、运输 | 按设计图示数量计算 | 杆塔类型 | 直线杆;耐张杆
|  |  |  | 量尺寸、定位 |  | 横担排列方式 | 单根;双根
|  |  |  | 横担安装 |  | 横担材质 | 铁、木横担;瓷横担
场地清理
工器具移运
0600000000 | JK37 | 进户线横担 | 根 | 材料装卸、运输 | 按设计图示数量计算 | 架设线根数 | 二线;四线;六线
|  |  |  | 量尺寸、定位 |  | 横担埋设方式 | 一端埋设式;两端埋设式
横担安装
场地清理
工器具移运
0700000000 | JK38 | 35kV及以上导线 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示长度以线路亘长计算 | 架设方式 | 一般架设;张力架设
|  |  |  | 牵、张场场地建设 |  | 导线型号、规格
|  |  |  | 引绳展放 |  | 回路数
|  |  |  | 放线、紧线 |  | 相数
|  |  |  | 直线接头连接 |  | 相分裂数
场地清理
工器具移运
0700000000 | JK39 | 避雷线 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示长度以线路亘长计算 | 架设方式 | 一般架设
|  |  |  | 牵、张场场地建设 |  | 型号、规格 | 35mm²以内;50mm²以内;70mm²以内;100mm²以上
引绳展放
放线、紧线
直线接头连接，耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件（除防振锤）安装
场地清理
工器具移运
0700000000 | JK40 | OPGW光缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示长度以线路亘长计算 | 架设方式 | 张力架设
|  |  |  | 牵、张场场地建设 |  | 型号、规格
引绳展放
放线、紧线
单盘测量、接续、全程测量
直线接头连接，耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件（除防振锤）安装
场地清理
工器具移运
0700000000 | JK41 | 耦合屏蔽线 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示长度以线路亘长计算 | 架设方式
|  |  |  | 引绳展放 |  | 耦合屏蔽线型号、规格 | 单根 95mm²以内;单根 150mm²以内;单根 185mm²以内;双根 95mm²以内;双根 150mm²以内;双根 185mm²以内
牵、张场场地建设
人力或机械牵引放线、机械紧挂线
直线接头连接及耐张终端头制作、耐张串组合连接，接地连接接线安装
场地清理
工器具移运
0700000000 | JK42 | 拦河线 | 处 | 跨越架材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 测量，杆坑、拉线坑挖填 |  | 河流宽度 | 150m以内;300m以内;300m以上
底、拉、卡盘安装，组立杆，拉线安装
拦河线放、紧线
警示牌安装
场地清理
工器具移运
0700000000 | JK43 | 进户线 | m | 材料装卸、运输 | 按设计图示长度以单线延长米计算 | 型号、规格 | 35mm²以内;95mm²以内;95mm²以上
|  |  |  | 配管敷设 |  | 敷设方式
放线、紧线、压接包头
工器具移运
场地清理
0700000000 | JK44 | 架空电缆 | km | 材料装卸、运输 | 按设计图示尺寸以电缆长度计算 | 电压等级 | 1kV
|  |  |  | 电缆敷设、绝缘试验 |  | 型号、规格 | 二芯 25mm²以内;二芯 50mm²以内;二芯 70mm²以内;四芯 25mm²以内;四芯 50mm²以内;四芯 95mm²以内;四芯 150mm²以内;四芯 240mm²以内;四芯 300mm²以内
临时封头、挂标牌
工器具移运
场地清理
0700000000 | JK45 | 10kV及以下导线 | km | 材料装卸、运输 | 按设计图示尺寸以线路亘长计算 | 电压等级 | 10kV
|  |  |  | 金具安装 |  | 型号、规格 | 35mm²以内;95mm²以内;150mm²以内;240mm²以内;300mm²以内
|  |  |  | 放线、紧线 |  | 导线根数
调整弧垂、绑扎
工器具移运
场地清理
0800000000 | JK46 | 导线悬垂串、跳线串 | 单相 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 金具串名称、型号
|  |  |  | 金具、绝缘子串组合与悬挂 |  | 绝缘子型号 | 单串;双串;“V”型单串;“V”型双串;倒伞型单串;倒伞型双串
|  |  |  | 线夹安装 |  | 组合串联型式
|  |  |  | 均压环、屏蔽环安装 |  | 导线分裂数
场地清理
工器具移运
0800000000 | JK47 | 导线耐张串 | 组 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 金具串型号、联数
|  |  |  | 锚线、割线终端头制作 |  | 绝缘子型号
|  |  |  | 绝缘子串组合连接和挂线、调整 |  | 导线分裂数 | 双分裂;四分裂;六分裂;八分裂
线夹安装
均压环、屏蔽环安装
场地清理
工器具移运
0800000000 | JK48 | 导线跳线 | 单相 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 跳线类型 | 软跳线;刚性跳线
|  |  |  | 跳线测定、制作及安装 |  | 跳线分裂数 | 双分裂;四分裂;六分裂;八分裂
电气间隙测定
场地清理
工器具移运
0800000000 | JK49 | 10kV及以下绝缘子 | 组 | 材料装卸、运输 | 按设计图示数量计算 | 电压等级 | 10kV
|  |  |  | 绝缘子测定 |  | 型号、规格 | 耐张;普通;箝位
耐张(转角)杆导线耐张头制作、耐张绝缘子组合连接和挂线
绝缘子安装
场地清理
工器具移运
()
0800000000 | JK49 | 10kV及以下绝缘子 | 只 | 材料装卸、运输 | 按设计图示数量计算 | 电压等级 | 10kV
|  |  |  | 绝缘子测定 |  | 型号、规格 | 耐张;普通;箝位
耐张(转角)杆导线耐张头制作、耐张绝缘子组合连接和挂线
绝缘子安装
场地清理
工器具移运
()
0800000000 | JK50 | 其他金具 | 个 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 防震锤;间隔棒;重锤;阻尼线;阻冰环
|  |  |  | 金具安装 |  | 型号、规格
场地清理
工器具移运
0800000000 | JK50 | 其他金具 | 单相 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 防震锤;间隔棒;重锤;阻尼线;阻冰环
|  |  |  | 金具安装 |  | 型号、规格
场地清理
工器具移运
0800000000 | JK50 | 其他金具 | 组 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 防震锤;间隔棒;重锤;阻尼线;阻冰环
|  |  |  | 金具安装 |  | 型号、规格
场地清理
工器具移运
0800000000 | JK51 | 避雷器 | 组/三相 | 设备运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
避雷器安装、调试
引线安装
场地清理
工器具移运
0800000000 | JK52 | 避雷针 | 基 | 设备运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
避雷针安装、调试
引线安装
场地清理
工器具移运
0800000000 | JK53 | 输电线路监测装置 | 台 | 设备运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 装置名称
|  |  |  | 设备安装 |  | 型号、规格
通电检查、测试
场地清理
工器具移运
0900000000 | JK54 | 杆上变压器 | 台 | 材料装卸、运输 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 支架、台架及撑铁安装 |  | 型号规格 | 50kVA以下;50kVA以上;100kVA以下;160kVA以下;315kVA以下;400kVA以下;630kVA以下
变压器吊装、固定、安装
引连线安装
变压器检查、调整、连接、接地
变压器单体调试
工器具移运
场地清理
0900000000 | JK55 | 杆上配电装置 | 组 | 材料装卸、运输 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 支架、撑铁安装 |  | 设备名称
|  |  |  | 设备检查、调整、连接、接地 |  | 型号规格
引连线安装
设备单体调试
工器具移运
场地清理
0900000000 | JK55 | 杆上配电装置 | 台 | 材料装卸、运输 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 支架、撑铁安装 |  | 设备名称
|  |  |  | 设备检查、调整、连接、接地 |  | 型号规格
引连线安装
设备单体调试
工器具移运
场地清理
0900000000 | JK55 | 杆上配电装置 | 只 | 材料装卸、运输 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 支架、撑铁安装 |  | 设备名称
|  |  |  | 设备检查、调整、连接、接地 |  | 型号规格
引连线安装
设备单体调试
工器具移运
场地清理
1000000000 | JK56 | 输电线路试运 | 回路 | 线路参数测量 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 试运行 |  | 同时架设回路数
|  |  |  | 通信试验 |  | 线路长度
1000000000 | JK57 | 线路单相人工瞬时接地测量 | 回路 | 短路电流测量 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
潜供电弧熄灭能力考核
单相重合闸的能力考核
系统各保护的综合考核
操作过电压测量
潜供电流测量
故障下地表电位分布
1000000000 | JK58 | 直流线路电磁环境测试 | 系统 | 直流系统双极正常运行，直流线路电磁环境测量 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
1000000000 | JK59 | 直流线路测量 | 极 | 直流线路参数测量 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
1000000000 | JK60 | 输电线路监测装置系统联调 | 基 | 系统联调 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
1000000000 | JK61 | 杆上设备系统调试 | 系统 | 调试前准备 | 按设计图示数量计算 | 设备名称
分系统调试
工器具移运
场地清理
1000000000 | JK61 | 杆上设备系统调试 | 间隔 | 调试前准备 | 按设计图示数量计算 | 设备名称
分系统调试
工器具移运
场地清理
1000000000 | JK61 | 杆上设备系统调试 | 台 | 调试前准备 | 按设计图示数量计算 | 设备名称
分系统调试
工器具移运
场地清理
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源
JK01 |  | JYX2-1~4,JYX2-6~7 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK02 |  | JYX2-8~13,JYX2-16~21,JYX2-24~29,JYX2-32~37,JYX2-40~45,JYX2-48~53,JYX2-56~61,JYX2-64~69,JYX2-72~77,JYX2-80,JYX2-80~81,JYX2-81~82,JYX2-82~85 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX1-1~12 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK03 |  | JYX2-89~168 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK04 |  | JYX2-226~229,JYX2-229~230,JYX2-230 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK05 |  | JYX3-43~44 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK08 |  | JYX3-1~13 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK09 |  | JYX3-14~17 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK10 |  | JYX3-18~26 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK11 |  | JYX3-27~36 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK12 |  | JYX3-37~42 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK13 |  | JYX3-45~62 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK14 |  | JYX3-63~71,JYX3-73~78 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX1-7~12 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK15 |  | JYX3-63~71,JYX3-73~78,JYX3-169~172 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK16 |  | JYX3-94,JYX3-94~95,JYX3-95~96,JYX3-96~97,JYX3-97~98,JYX3-98~99,JYX3-99~100,JYX3-100~101,JYX3-101~102,JYX3-102~103,JYX3-103~104,JYX3-104~105,JYX3-105~106,JYX3-106~107,JYX3-107~108,JYX3-108~109,JYX3-109~110,JYX3-110~111,JYX3-111~112,JYX3-112~113,JYX3-113~114,JYX3-114~135 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX1-13~15 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK17 |  | JYX3-63~71,JYX3-73~78,JYX3-169~172 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX1-13~15 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK18 |  | JYX3-190~192 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK19 |  | JYX3-180~187 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK20 |  | JYX3-188,JYX3-188,JYX3-188~189,JYX3-189,JYX3-189 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK21 |  | JYX3-82~91 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK22 |  | JYX3-69~71 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK23 |  | JYX3-72 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK24 |  | JYX3-193~194,JYX3-197~200 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK25 |  | JYX3-195~196 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK26 |  | JYX2-220~225,JYX8-16~25 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX6-1~4 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK28 |  | JYX2-213~214,JYX2-216~219,JYX3-201~203,JYX3-210~212 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX1-16~17 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK29 |  | JYX4-1~14,JYX4-23~33,JYX4-185~190 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX2-1~24,JGX2-51~56 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK30 |  | JYX4-34~55,JYX4-185~190 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX2-25~32,JGX2-51~56 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK31 |  | JYX4-56~167,JYX4-185~190 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX2-33~56 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK32 |  | JYX4-56~167,JYX4-185~190 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX2-33~56 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK33 |  | JYX4-191~192 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK34 |  | JYX8-26~27,JYX8-29~31,JYX8-33 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK34 |  | JYX8-26~27,JYX8-29~31,JYX8-33 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK34 |  | JYX8-26~27,JYX8-29~31,JYX8-33 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK34 |  | JYX8-26~27,JYX8-29~31,JYX8-33 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK34 |  | JYX8-26~27,JYX8-29~31,JYX8-33 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK35 |  | JYX4-168,JYX4-170~174 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX2-57~59 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK36 |  | JYX4-175~178 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX2-57~59 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK37 |  | JYX4-179~184 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX2-57~59 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK38 |  | JYX5-51~72,JYX5-78~109 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX3-30~54 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK39 |  | JYX5-44~50,JYX5-61~72,JYX5-74~77 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX3-22~24 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK40 |  | JYX5-61,JYX5-66,JYX5-71~72,JYX5-236~240,JYX5-245~249,JYX5-254~258 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX3-25~28 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK41 |  | JYX5-230~235 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK42 |  | JYX5-120~128,JYX5-130~137,JYX5-139~147,JYX5-149~157,JYX5-159~165,JYX5-167~202,JYX5-212~220,JYX5-222~229,JYX5-263~272 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK43 |  | JYX5-41~43 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX3-20~21 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK44 |  | JYX5-1~8 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX3-13~15 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK45 |  | JYX5-9~40 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX3-1~12,JGX3-16~21 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK46 |  | JYX6-24~51,JYX6-53~54,JYX6-60~74,JYX6-76~89,JYX6-93,JYX6-95,JYX6-97,JYX6-99 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX4-26~51 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK47 |  | JYX6-2~3,JYX6-5~20,JYX6-60~74,JYX6-76~89,JYX6-94,JYX6-96,JYX6-98,JYX6-100 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX4-3~25,JGX4-46~51 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK48 |  | JYX6-154~167,JYX6-170~172 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK49 |  | JYX6-1,JYX6-22~23 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK49 |  | JYX6-1,JYX6-22~23 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK50 |  | JYX6-103~144,JYX6-146~148,JYX6-151~152 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX4-52~67 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK50 |  | JYX6-103~144,JYX6-146~148,JYX6-151~152 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX4-52~67 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK50 |  | JYX6-103~144,JYX6-146~148,JYX6-151~152 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX4-52~67 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK51 |  | JYX8-37~41 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK54 |  | JYX7-1~8 | 技改预算 第三册 架空线路工程 | JGX5-1~5 | 技改概算 第三册 架空线路工程
JK55 |  | JYX7-9~20 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK55 |  | JYX7-9~20 | 技改预算 第三册 架空线路工程
JK55 |  | JYX7-9~20 | 技改预算 第三册 架空线路工程