## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
发布时间 | 2020/09/27
适用范围 | 技改

## 定额目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 第1章 电缆建筑
0101000000 | 0100000000 | 1.1 直埋电缆保护管
0102000000 | 0100000000 | 1.2 排管工程
0103000000 | 0100000000 | 1.3 顶管工程
0104000000 | 0100000000 | 1.4 电缆井
0105000000 | 0100000000 | 1.5 电缆沟（隧）道
0200000000 |  | 第2章 电缆敷设
0201000000 | 0200000000 | 2.1 1kV电缆敷设
0202000000 | 0200000000 | 2.2 10kV电缆敷设
0203000000 | 0200000000 | 2.3 35kV电缆敷设
0204000000 | 0200000000 | 2.4 110kV电缆敷设
0205000000 | 0200000000 | 2.5 220kV电缆敷设
0206000000 | 0200000000 | 2.6 500kV电缆敷设
0300000000 |  | 第3章 电缆接头、终端制作安装
0301000000 | 0300000000 | 3.1 1kV电缆中间接头制作安装
0302000000 | 0300000000 | 3.2 10kV电缆中间接头制作安装
0303000000 | 0300000000 | 3.3 35kV电缆中间接头制作安装
0304000000 | 0300000000 | 3.4 110kV充油电缆中间接头制作安装
0305000000 | 0300000000 | 3.5 110kV交联电缆中间接头制作安装
0306000000 | 0300000000 | 3.6 220kV充油电缆中间接头制作安装
0307000000 | 0300000000 | 3.7 220kV交联电缆中间接头制作安装
0308000000 | 0300000000 | 3.8 500kV交联电缆中间接头制作安装
0309000000 | 0300000000 | 3.9 1kV电缆终端制作安装
0310000000 | 0300000000 | 3.10 10kV电缆终端制作安装
0311000000 | 0300000000 | 3.11 35kV电缆终端制作安装
0312000000 | 0300000000 | 3.12 110kV充油电缆终端制作安装
0313000000 | 0300000000 | 3.13 110kV交联电缆终端制作安装
0314000000 | 0300000000 | 3.14 220kV充油电缆终端制作安装
0315000000 | 0300000000 | 3.15 220kV交联电缆终端制作安装
0316000000 | 0300000000 | 3.16 500kV交联电缆终端制作安装
Note on A1: 请输入章节码，建议输入10位数字组合，例如“0101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。

## 定额子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 基价不含税 | 基价含税 | 人工费基价不含税 | 材料费基价不含税 | 机械费基价不含税 | 人工费基价含税 | 材料费基价含税 | 机械费基价含税 | 人工工日 | 定额类型 | 工作内容
0101000000 | JGL1-1 | 直埋电缆保护管 塑料管 Φ100以内 | m | 123.44 | 0 | 37.65 | 0.19 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |  | 工作内容：破路面、挖土沟、电缆保护管敷设、回填土方。 注释：未计价材料电缆保护管。
0101000000 | JGL1-2 | 直埋电缆保护管 塑料管 Φ200以内 | m | 125.41 | 0 | 38.85 | 0.33 | 86.23 | 0 | 0 | 0 | 0.5051 |  | 工作内容：破路面、挖土沟、电缆保护管敷设、回填土方。 注释：未计价材料电缆保护管。
0101000000 | JGL1-3 | 直埋电缆保护管 塑料管 Φ300以内 | m | 128.31 | 0 | 40.87 | 0.48 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 0.5303 |  | 工作内容：破路面、挖土沟、电缆保护管敷设、回填土方。 注释：未计价材料电缆保护管。
0101000000 | JGL1-4 | 直埋电缆保护管 无缝钢管 Φ100以内 | m | 131.59 | 0 | 41.64 | 2.38 | 87.57 | 0 | 0 | 0 | 0.5398 |  | 工作内容：破路面、挖土沟、电缆保护管敷设、回填土方。 注释：未计价材料电缆保护管。
0101000000 | JGL1-5 | 直埋电缆保护管 无缝钢管 Φ200以内 | m | 136.68 | 0 | 43.12 | 4.97 | 88.59 | 0 | 0 | 0 | 0.5586 |  | 工作内容：破路面、挖土沟、电缆保护管敷设、回填土方。 注释：未计价材料电缆保护管。
0101000000 | JGL1-6 | 直埋电缆保护管 无缝钢管 Φ300以内 | m | 142.31 | 0 | 45.06 | 7.11 | 90.14 | 0 | 0 | 0 | 0.5833 |  | 工作内容：破路面、挖土沟、电缆保护管敷设、回填土方。 注释：未计价材料电缆保护管。
0102000000 | JGL1-7 | 排管工程 排管浇筑 两层 | m³ | 655.84 | 0 | 296.09 | 41.33 | 318.42 | 0 | 0 | 0 | 3.5698 |  | 工作内容：破路面、挖土沟、垫层铺设、电缆保护管敷设、钢筋制作安装、混凝土浇筑、回填土方、余土外运。 注释：未计价材料管材、钢筋、砂、石、水、水泥。
0102000000 | JGL1-8 | 排管工程 排管浇筑 四层 | m³ | 572.49 | 0 | 282.71 | 50.19 | 239.59 | 0 | 0 | 0 | 3.3893 |  | 工作内容：破路面、挖土沟、垫层铺设、电缆保护管敷设、钢筋制作安装、混凝土浇筑、回填土方、余土外运。 注释：未计价材料管材、钢筋、砂、石、水、水泥。
0103000000 | JGL1-9 | 顶管工程 顶过路钢管 Φ150 | m | 125.12 | 0 | 65.89 | 14.12 | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0.6672 |  | 工作内容：破路面、挖工作坑、钢管制作、装机具、挖填泥浆池、顶管、通管、回填土方、清理等。 注释：未计价材料电缆保护管。
0103000000 | JGL1-10 | 顶管工程 顶过路钢管 Φ200 | m | 155.71 | 0 | 82.33 | 17.65 | 55.73 | 0 | 0 | 0 | 0.8337 |  | 工作内容：破路面、挖工作坑、钢管制作、装机具、挖填泥浆池、顶管、通管、回填土方、清理等。 注释：未计价材料电缆保护管。
0104000000 | JGL1-11 | 电缆井 混凝土直通井（2.0×1.9×6.0m） | 座 | 18712.63 | 0 | 10099.06 | 2369.53 | 6244.04 | 0 | 0 | 0 | 109.7014 |  | 工作内容：破路面、挖土方、垫层浇筑、钢筋制作安装、爬梯制作安装、井体混凝土浇筑、支架制作安装、接地制作安装、井盖安装、土方回填、余土外运。 注释：未计价材料钢筋、砂、石、水、水泥、电缆支架、型钢、盖座。
0104000000 | JGL1-12 | 电缆井 混凝土三通井（2.0×1.9×5.0m） | 座 | 17327.29 | 0 | 9301.63 | 2098.87 | 5926.79 | 0 | 0 | 0 | 101.1489 |  | 工作内容：破路面、挖土方、垫层浇筑、钢筋制作安装、爬梯制作安装、井体混凝土浇筑、支架制作安装、接地制作安装、井盖安装、土方回填、余土外运。 注释：未计价材料钢筋、砂、石、水、水泥、电缆支架、型钢、盖座。
0104000000 | JGL1-13 | 电缆井 混凝土四通井（2.0×1.9×5.0m） | 座 | 18821.07 | 0 | 10020.57 | 2173.93 | 6626.57 | 0 | 0 | 0 | 109.2213 |  | 工作内容：破路面、挖土方、垫层浇筑、钢筋制作安装、爬梯制作安装、井体混凝土浇筑、支架制作安装、接地制作安装、井盖安装、土方回填、余土外运。 注释：未计价材料钢筋、砂、石、水、水泥、电缆支架、型钢、盖座。
0104000000 | JGL1-14 | 电缆井 砖砌直通井（2.0×1.9×6m） | 座 | 12125.82 | 0 | 6602.96 | 1344.45 | 4178.41 | 0 | 0 | 0 | 71.9817 |  | 工作内容：破路面、挖土方、垫层浇筑、钢筋制作安装、爬梯制作、井体砌筑、混凝土浇筑、抹砂浆、支架制作安装、接地制作安装、井盖安装、土石回填、余土外运。 注释：未计价材料钢筋、砖、砂、石、水、水泥、电缆支架、型钢、盖座。
0104000000 | JGL1-15 | 电缆井 砖砌三通井（1.2×1.5×6m） | 座 | 7001.55 | 0 | 3930.83 | 752.88 | 2317.84 | 0 | 0 | 0 | 42.411 |  | 工作内容：破路面、挖土方、垫层浇筑、钢筋制作安装、爬梯制作、井体砌筑、混凝土浇筑、抹砂浆、支架制作安装、接地制作安装、井盖安装、土石回填、余土外运。 注释：未计价材料钢筋、砖、砂、石、水、水泥、电缆支架、型钢、盖座。
0104000000 | JGL1-16 | 电缆井 砖砌四通井（1.7×1.5×6m） | 座 | 8813.39 | 0 | 4889.38 | 942.65 | 2981.36 | 0 | 0 | 0 | 52.9994 |  | 工作内容：破路面、挖土方、垫层浇筑、钢筋制作安装、爬梯制作、井体砌筑、混凝土浇筑、抹砂浆、支架制作安装、接地制作安装、井盖安装、土石回填、余土外运。 注释：未计价材料钢筋、砖、砂、石、水、水泥、电缆支架、型钢、盖座。
0105000000 | JGL1-17 | 现浇混凝土 全封闭电缆隧道 单侧支架（1.65*2.1m） | m | 3330.96 | 0 | 1692.47 | 394.33 | 1244.16 | 0 | 0 | 0 | 18.5871 |  | 工作内容：破路面、挖土方、垫层浇筑、隧道混凝土浇筑、钢筋制作安装、爬梯制作安装、支架制作安装、接地制作安装、井盖安装、土方回填、余土外运。 注释：未计价材料钢筋、砂、石、水、水泥、电缆支架、型钢、盖座。
0105000000 | JGL1-18 | 现浇混凝土 全封闭电缆隧道 双侧支架（2.0*2.1m） | m | 4067.55 | 0 | 2102.65 | 530.33 | 1434.57 | 0 | 0 | 0 | 22.9477 |  | 工作内容：破路面、挖土方、垫层浇筑、隧道混凝土浇筑、钢筋制作安装、爬梯制作安装、支架制作安装、接地制作安装、井盖安装、土方回填、余土外运。 注释：未计价材料钢筋、砂、石、水、水泥、电缆支架、型钢、盖座。
0105000000 | JGL1-19 | 砖砌 电缆沟道 单侧支架（1.2*1.15m） | m | 1234.77 | 0 | 679.12 | 161.56 | 394.09 | 0 | 0 | 0 | 7.3389 |  | 工作内容：破路面、挖土方、垫层浇筑、混凝土浇筑、沟体砌筑、抹砂浆、钢筋制作安装、支架制作安装、接地制作安装、井盖安装、土方回填、余土外运。 注释：未计价材料钢筋、砖、砂、石、水、水泥、电缆支架、型钢、盖座。
0105000000 | JGL1-20 | 砖砌 电缆沟道 双侧支架（1.9*1.15m） | m | 1861.7 | 0 | 1037.62 | 287.75 | 536.33 | 0 | 0 | 0 | 11.1338 |  | 工作内容：破路面、挖土方、垫层浇筑、混凝土浇筑、沟体砌筑、抹砂浆、钢筋制作安装、支架制作安装、接地制作安装、井盖安装、土方回填、余土外运。 注释：未计价材料钢筋、砖、砂、石、水、水泥、电缆支架、型钢、盖座。
0105000000 | JGL1-21 | 现浇混凝土 开启式电缆沟道 单侧支架（1.2*1.6m） | m | 1615.01 | 0 | 877.88 | 220.78 | 516.35 | 0 | 0 | 0 | 9.5632 |  | 工作内容：破路面、挖土方、垫层浇筑、沟体混凝土浇筑、钢筋制作安装、支架制作安装、接地制作安装、井盖安装、土方回填、余土外运。 注释：未计价材料钢筋、砂、石、水、水泥、电缆支架、型钢、盖座。
0105000000 | JGL1-22 | 现浇混凝土 开启式电缆沟道 双侧支架（1.9*1.6m） | m | 2327.13 | 0 | 1277.14 | 351.6 | 698.39 | 0 | 0 | 0 | 13.8185 |  | 工作内容：破路面、挖土方、垫层浇筑、沟体混凝土浇筑、钢筋制作安装、支架制作安装、接地制作安装、井盖安装、土方回填、余土外运。 注释：未计价材料钢筋、砂、石、水、水泥、电缆支架、型钢、盖座。
0201000000 | JGL2-1 | 1kV电缆敷设 沟槽直埋（mm²） 70以内 | 100m | 2001.56 | 0 | 1659.84 | 37.85 | 303.87 | 0 | 0 | 0 | 20.4141 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理、排水，开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、挂牌，填砂、盖保护板，摇测绝缘电阻、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料直埋电缆保护版。
0201000000 | JGL2-2 | 1kV电缆敷设 沟槽直埋（mm²） 120以内 | 100m | 2250.97 | 0 | 1805.02 | 55.04 | 390.91 | 0 | 0 | 0 | 21.8188 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理、排水，开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、挂牌，填砂、盖保护板，摇测绝缘电阻、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料直埋电缆保护版。
0201000000 | JGL2-3 | 1kV电缆敷设 沟槽直埋（mm²） 400以内 | 100m | 2905.41 | 0 | 2246.58 | 63.68 | 595.15 | 0 | 0 | 0 | 26.0913 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理、排水，开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、挂牌，填砂、盖保护板，摇测绝缘电阻、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料直埋电缆保护版。
0201000000 | JGL2-4 | 1kV电缆敷设 电缆沟（隧）道内（mm²） 70以内 | 100m | 746.1 | 0 | 469.01 | 30.38 | 246.71 | 0 | 0 | 0 | 4.9535 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，揭、盖盖板，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0201000000 | JGL2-5 | 1kV电缆敷设 电缆沟（隧）道内（mm²） 120以内 | 100m | 1054.06 | 0 | 562.46 | 44.19 | 447.41 | 0 | 0 | 0 | 5.8577 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，揭、盖盖板，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0201000000 | JGL2-6 | 1kV电缆敷设 电缆沟（隧）道内（mm²） 400以内 | 100m | 1694.28 | 0 | 1013.42 | 47.73 | 633.13 | 0 | 0 | 0 | 10.2211 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，揭、盖盖板，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0201000000 | JGL2-7 | 1kV电缆敷设 排管内（mm²） 70以内 | 100m | 732.55 | 0 | 475.78 | 93.95 | 162.82 | 0 | 0 | 0 | 4.7495 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，管道疏通，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理，防火封堵，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料防火涂料、堵料。
0201000000 | JGL2-8 | 1kV电缆敷设 排管内（mm²） 120以内 | 100m | 1152.5 | 0 | 708.32 | 123.09 | 321.09 | 0 | 0 | 0 | 6.9995 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，管道疏通，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理，防火封堵，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料防火涂料、堵料。
0201000000 | JGL2-9 | 1kV电缆敷设 排管内（mm²） 400以内 | 100m | 2021.13 | 0 | 1348.84 | 170.69 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 13.1971 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，管道疏通，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理，防火封堵，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料防火涂料、堵料。
0201000000 | JGL2-10 | 1kV电缆敷设 沿支架、墙面卡设（mm²） 70以内 | 100m | 482.66 | 0 | 356.22 | 22.15 | 104.29 | 0 | 0 | 0 | 3.4467 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定、挂牌，摇测绝缘电阻、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电缆支架。
0201000000 | JGL2-11 | 1kV电缆敷设 沿支架、墙面卡设（mm²） 120以内 | 100m | 963.62 | 0 | 748.05 | 29.79 | 185.78 | 0 | 0 | 0 | 7.238 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定、挂牌，摇测绝缘电阻、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电缆支架。
0201000000 | JGL2-12 | 1kV电缆敷设 沿支架、墙面卡设（mm²） 400以内 | 100m | 2107.44 | 0 | 1774.34 | 33.8 | 299.3 | 0 | 0 | 0 | 17.1683 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定、挂牌，摇测绝缘电阻、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电缆支架。
0202000000 | JGL2-13 | 10kV电缆敷设 沟槽直埋（mm²） 70以内 | 100m/三相 | 2052.54 | 0 | 1744.56 | 37.85 | 270.13 | 0 | 0 | 0 | 21.2557 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理、排水，开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、挂牌，填砂、盖保护板，摇测绝缘电阻、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料直埋电缆保护板。
0202000000 | JGL2-14 | 10kV电缆敷设 沟槽直埋（mm²） 240以内 | 100m/三相 | 2687.75 | 0 | 2063.15 | 60 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 24.3383 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理、排水，开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、挂牌，填砂、盖保护板，摇测绝缘电阻、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料直埋电缆保护板。
0202000000 | JGL2-15 | 10kV电缆敷设 沟槽直埋（mm²） 400以内 | 100m/三相 | 3020.9 | 0 | 2256.7 | 63.68 | 700.52 | 0 | 0 | 0 | 26.2111 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理、排水，开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、挂牌，填砂、盖保护板，摇测绝缘电阻、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料直埋电缆保护板。
0202000000 | JGL2-16 | 10kV电缆敷设 沟槽直埋（mm²） 630以内 | 100m/三相 | 3215.24 | 0 | 2342.01 | 76.41 | 796.82 | 0 | 0 | 0 | 27.0365 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理、排水，开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、挂牌，填砂、盖保护板，摇测绝缘电阻、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料直埋电缆保护板。
0202000000 | JGL2-17 | 10kV电缆敷设 电缆沟（隧）道内（mm²） 70以内 | 100m/三相 | 851.58 | 0 | 583.69 | 30.38 | 237.51 | 0 | 0 | 0 | 6.2457 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，揭、盖盖板，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0202000000 | JGL2-18 | 10kV电缆敷设 电缆沟（隧）道内（mm²） 240以内 | 100m/三相 | 1439.19 | 0 | 838.41 | 48.44 | 552.34 | 0 | 0 | 0 | 8.7104 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，揭、盖盖板，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0202000000 | JGL2-19 | 10kV电缆敷设 电缆沟（隧）道内（mm²） 400以内 | 100m/三相 | 1735.46 | 0 | 1024.59 | 47.73 | 663.14 | 0 | 0 | 0 | 10.5118 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，揭、盖盖板，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0202000000 | JGL2-20 | 10kV电缆敷设 电缆沟（隧）道内（mm²） 630以内 | 100m/三相 | 1976.72 | 0 | 1160.41 | 57.75 | 758.56 | 0 | 0 | 0 | 11.826 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，揭、盖盖板，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0202000000 | JGL2-21 | 10kV电缆敷设 排管内（mm²） 70以内 | 100m/三相 | 831.9 | 0 | 603.22 | 110.04 | 118.64 | 0 | 0 | 0 | 6.0579 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，管道疏通，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理，防火封堵，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料防火涂料、堵料。
0202000000 | JGL2-22 | 10kV电缆敷设 排管内（mm²） 240以内 | 100m/三相 | 1697.96 | 0 | 1103.94 | 160.71 | 433.31 | 0 | 0 | 0 | 10.9028 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，管道疏通，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理，防火封堵，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料防火涂料、堵料。
0202000000 | JGL2-23 | 10kV电缆敷设 排管内（mm²） 400以内 | 100m/三相 | 2113.04 | 0 | 1404.38 | 184.76 | 523.9 | 0 | 0 | 0 | 13.8098 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，管道疏通，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理，防火封堵，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料防火涂料、堵料。
0202000000 | JGL2-24 | 10kV电缆敷设 排管内（mm²） 630以内 | 100m/三相 | 2377.6 | 0 | 1559.28 | 216.41 | 601.91 | 0 | 0 | 0 | 15.3086 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，管道疏通，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理，防火封堵，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料防火涂料、堵料。
0202000000 | JGL2-25 | 10kV电缆敷设 沿支架、墙面卡设（mm²） 70以内 | 100m/三相 | 570.7 | 0 | 444.26 | 22.15 | 104.29 | 0 | 0 | 0 | 4.2986 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定、挂牌，摇测绝缘电阻、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电缆支架。
0202000000 | JGL2-26 | 10kV电缆敷设 沿支架、墙面卡设（mm²） 240以内 | 100m/三相 | 1390.92 | 0 | 1113.67 | 30.56 | 246.69 | 0 | 0 | 0 | 10.7757 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定、挂牌，摇测绝缘电阻、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电缆支架。
0202000000 | JGL2-27 | 10kV电缆敷设 沿支架、墙面卡设（mm²） 400以内 | 100m/三相 | 2107.44 | 0 | 1774.34 | 33.8 | 299.3 | 0 | 0 | 0 | 17.1683 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定、挂牌，摇测绝缘电阻、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电缆支架。
0202000000 | JGL2-28 | 10kV电缆敷设 沿支架、墙面卡设（mm²） 630以内 | 100m/三相 | 2372.07 | 0 | 1987.28 | 40.56 | 344.23 | 0 | 0 | 0 | 19.2286 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定、挂牌，摇测绝缘电阻、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电缆支架。
0203000000 | JGL2-29 | 35kV电缆敷设 沟槽直埋（mm²） 240以内 | 100m/三相 | 5710.65 | 0 | 4186.6 | 106.7 | 1417.35 | 0 | 0 | 0 | 48.7657 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理、排水，开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、挂牌，填砂、盖保护板，摇测绝缘电阻、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料直埋电缆保护板。
0203000000 | JGL2-30 | 35kV电缆敷设 沟槽直埋（mm²） 630以内 | 100m/三相 | 6444.23 | 0 | 4281.71 | 142.49 | 2020.03 | 0 | 0 | 0 | 49.3795 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理、排水，开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、挂牌，填砂、盖保护板，摇测绝缘电阻、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料直埋电缆保护板。
0203000000 | JGL2-31 | 35kV电缆敷设 电缆沟内（mm²） 240以内 | 100m/三相 | 3040.23 | 0 | 1762.61 | 86.89 | 1190.73 | 0 | 0 | 0 | 17.856 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，揭、盖盖板，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0203000000 | JGL2-32 | 35kV电缆敷设 电缆沟内（mm²） 630以内 | 100m/三相 | 3755.85 | 0 | 1932.07 | 104.61 | 1719.17 | 0 | 0 | 0 | 19.5174 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，揭、盖盖板，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0203000000 | JGL2-33 | 35kV电缆敷设 隧道内（mm²） 240以内 | 100m/三相 | 2859.18 | 0 | 1620.17 | 86.89 | 1152.12 | 0 | 0 | 0 | 15.884 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0203000000 | JGL2-34 | 35kV电缆敷设 隧道内（mm²） 630以内 | 100m/三相 | 3626.77 | 0 | 1814.66 | 102.57 | 1709.54 | 0 | 0 | 0 | 17.7908 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0203000000 | JGL2-35 | 35kV电缆敷设 排管内（mm²） 240以内 | 100m/三相 | 4524.45 | 0 | 2694.23 | 364.98 | 1465.24 | 0 | 0 | 0 | 26.8916 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，管道疏通，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理，防火封堵，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料防火涂料、堵料。
0203000000 | JGL2-36 | 35kV电缆敷设 排管内（mm²） 630以内 | 100m/三相 | 5335.76 | 0 | 3048.36 | 441.49 | 1845.91 | 0 | 0 | 0 | 30.3635 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，管道疏通，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理，防火封堵，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料防火涂料、堵料。
0204000000 | JGL2-37 | 110kV电缆敷设 沟槽直埋（mm²） 800以内 | 100m/三相 | 10344.2 | 0 | 7337.85 | 180.61 | 2825.74 | 0 | 0 | 0 | 88.1891 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理、排水，开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、挂牌，填砂、盖保护板，摇测绝缘电阻，护层耐压、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料直埋电缆保护板。
0204000000 | JGL2-38 | 110kV电缆敷设 沟槽直埋（mm²） 1200以内 | 100m/三相 | 11329.39 | 0 | 7881.87 | 205.26 | 3242.26 | 0 | 0 | 0 | 93.5227 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理、排水，开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、挂牌，填砂、盖保护板，摇测绝缘电阻，护层耐压、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料直埋电缆保护板。
0204000000 | JGL2-39 | 110kV电缆敷设 沟槽直埋（mm²） 1600以内 | 100m/三相 | 12493.81 | 0 | 8817.97 | 224.35 | 3451.49 | 0 | 0 | 0 | 102.7001 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理、排水，开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、挂牌，填砂、盖保护板，摇测绝缘电阻，护层耐压、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料直埋电缆保护板。
0204000000 | JGL2-40 | 110kV电缆敷设 电缆沟内（mm²） 800以内 | 100m/三相 | 5034.35 | 0 | 2295.26 | 147.48 | 2591.61 | 0 | 0 | 0 | 23.3237 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，揭、盖盖板，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0204000000 | JGL2-41 | 110kV电缆敷设 电缆沟内（mm²） 1200以内 | 100m/三相 | 5759.53 | 0 | 2758.03 | 165.17 | 2836.33 | 0 | 0 | 0 | 27.8607 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，揭、盖盖板，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0204000000 | JGL2-42 | 110kV电缆敷设 电缆沟内（mm²） 1600以内 | 100m/三相 | 6854.69 | 0 | 3639.53 | 177.28 | 3037.88 | 0 | 0 | 0 | 36.5029 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，揭、盖盖板，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0204000000 | JGL2-43 | 110kV电缆敷设 隧道内（mm²） 800以内 | 100m/三相 | 4590.22 | 0 | 2149.72 | 172.61 | 2267.89 | 0 | 0 | 0 | 21.0757 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0204000000 | JGL2-44 | 110kV电缆敷设 隧道内（mm²） 1200以内 | 100m/三相 | 5598.87 | 0 | 2722.94 | 192.88 | 2683.05 | 0 | 0 | 0 | 26.6955 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0204000000 | JGL2-45 | 110kV电缆敷设 隧道内（mm²） 1600以内 | 100m/三相 | 6718.01 | 0 | 3622.05 | 204.99 | 2890.97 | 0 | 0 | 0 | 35.5103 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0204000000 | JGL2-46 | 110kV电缆敷设 排管内（mm²） 800以内 | 100m/三相 | 6414.89 | 0 | 2877.21 | 771.53 | 2766.15 | 0 | 0 | 0 | 28.7542 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，管道疏通，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理，防火封堵，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料防火涂料、堵料。
0204000000 | JGL2-47 | 110kV电缆敷设 排管内（mm²） 1200以内 | 100m/三相 | 7425.83 | 0 | 3463.94 | 908.48 | 3053.41 | 0 | 0 | 0 | 34.5065 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，管道疏通，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理，防火封堵，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料防火涂料、堵料。
0204000000 | JGL2-48 | 110kV电缆敷设 排管内（mm²） 1600以内 | 100m/三相 | 8802.66 | 0 | 4493.29 | 957.89 | 3351.48 | 0 | 0 | 0 | 44.5981 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，管道疏通，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理，防火封堵，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料防火涂料、堵料。
0205000000 | JGL2-49 | 220kV电缆敷设 沟槽直埋（mm²） 1200以内 | 100m/三相 | 12481.22 | 0 | 8811.25 | 184.93 | 3485.04 | 0 | 0 | 0 | 102.7681 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理、排水，开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、挂牌，填砂、盖保护板，摇测绝缘电阻，护层耐压、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料直埋电缆保护板。
0205000000 | JGL2-50 | 220kV电缆敷设 沟槽直埋（mm²） 2000以内 | 100m/三相 | 16649.25 | 0 | 10411.27 | 247.78 | 5990.2 | 0 | 0 | 0 | 118.4546 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理、排水，开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、挂牌，填砂、盖保护板，摇测绝缘电阻，护层耐压、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料直埋电缆保护板。
0205000000 | JGL2-51 | 220kV电缆敷设 沟槽直埋（mm²） 2500以内 | 100m/三相 | 18003.02 | 0 | 11367 | 280.16 | 6355.86 | 0 | 0 | 0 | 127.8245 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理、排水，开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、挂牌，填砂、盖保护板，摇测绝缘电阻，护层耐压、试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料直埋电缆保护板。
0205000000 | JGL2-52 | 220kV电缆敷设 电缆沟内（mm²） 1200以内 | 100m/三相 | 7236.48 | 0 | 4018.09 | 150.4 | 3067.99 | 0 | 0 | 0 | 40.2142 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，揭、盖盖板，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0205000000 | JGL2-53 | 220kV电缆敷设 电缆沟内（mm²） 2000以内 | 100m/三相 | 11361.62 | 0 | 5588.18 | 200.29 | 5573.15 | 0 | 0 | 0 | 55.6073 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，揭、盖盖板，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0205000000 | JGL2-54 | 220kV电缆敷设 电缆沟内（mm²） 2500以内 | 100m/三相 | 12919.65 | 0 | 6754.63 | 226.21 | 5938.81 | 0 | 0 | 0 | 67.0431 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，揭、盖盖板，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0205000000 | JGL2-55 | 220kV电缆敷设 隧道内（mm²） 1200以内 | 100m/三相 | 6905.17 | 0 | 3810.92 | 150.4 | 2943.85 | 0 | 0 | 0 | 37.362 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0205000000 | JGL2-56 | 220kV电缆敷设 隧道内（mm²） 2000以内 | 100m/三相 | 11131.93 | 0 | 5378.54 | 216.46 | 5536.93 | 0 | 0 | 0 | 52.7308 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0205000000 | JGL2-57 | 220kV电缆敷设 隧道内（mm²） 2500以内 | 100m/三相 | 12567.13 | 0 | 6372.36 | 250.56 | 5944.21 | 0 | 0 | 0 | 62.4741 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0205000000 | JGL2-58 | 220kV电缆敷设 排管内（mm²） 1200以内 | 100m/三相 | 8822.28 | 0 | 4895.16 | 524.84 | 3402.28 | 0 | 0 | 0 | 48.5367 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，管道疏通，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理，防火封堵，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0205000000 | JGL2-59 | 220kV电缆敷设 排管内（mm²） 2000以内 | 100m/三相 | 13571.46 | 0 | 7395.96 | 677.94 | 5497.56 | 0 | 0 | 0 | 73.0543 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，管道疏通，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理，防火封堵，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0205000000 | JGL2-60 | 220kV电缆敷设 排管内（mm²） 2500以内 | 100m/三相 | 15101.01 | 0 | 8483.84 | 780.7 | 5836.47 | 0 | 0 | 0 | 83.7198 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，管道疏通，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理，防火封堵，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0206000000 | JGL2-61 | 500kV电缆敷设 电缆沟内（mm²） 2500以内 | 100m/三相 | 16971.14 | 0 | 9533.57 | 384.79 | 7052.78 | 0 | 0 | 0 | 94.2876 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，揭、盖盖板，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0206000000 | JGL2-62 | 500kV电缆敷设 隧道内（mm²） 2500以内 | 100m/三相 | 17842.13 | 0 | 9873.6 | 291.54 | 7676.99 | 0 | 0 | 0 | 96.8 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟道清理，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。
0206000000 | JGL2-63 | 500kV电缆敷设 排管内（mm²） 2500以内 | 100m/三相 | 20495.47 | 0 | 11759.4 | 976.34 | 7759.73 | 0 | 0 | 0 | 116.039 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，管道疏通，泵水，牵引头制作，放收钢丝绳，敷设，锯断、封头、丈量、整理，防火封堵，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料防火涂料、堵料。
0301000000 | JGL3-1 | 1kV电缆中间接头制作安装 中间接头截面（mm²） 120以内 | 个 | 324.8 | 0 | 208.77 | 105.27 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 1.8657 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、核相，绝缘层表面处理，套入收缩管、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、接地引线安装、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。
0301000000 | JGL3-2 | 1kV电缆中间接头制作安装 中间接头截面（mm²） 400以内 | 个 | 542.91 | 0 | 346.36 | 170.72 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 3.0953 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、核相，绝缘层表面处理，套入收缩管、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、接地引线安装、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。
0302000000 | JGL3-3 | 10kV电缆中间接头制作安装 中间接头截面（mm²） 120以内 | 套/三相 | 516.86 | 0 | 361.9 | 119.81 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 3.2197 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。
0302000000 | JGL3-4 | 10kV电缆中间接头制作安装 中间接头截面（mm²） 400以内 | 套/三相 | 763.76 | 0 | 511.18 | 200.57 | 52.01 | 0 | 0 | 0 | 4.5682 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。
0302000000 | JGL3-5 | 10kV电缆中间接头制作安装 中间接头截面（mm²） 630以内 | 套/三相 | 811.6 | 0 | 541.83 | 210.59 | 59.18 | 0 | 0 | 0 | 4.8421 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。
0303000000 | JGL3-6 | 35kV电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头截面（mm²） 240以内 | 套/三相 | 2813.95 | 0 | 2149.01 | 385.03 | 279.91 | 0 | 0 | 0 | 18.3312 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。
0303000000 | JGL3-7 | 35kV电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头截面（mm²） 630以内 | 套/三相 | 3229.5 | 0 | 2450.91 | 475.25 | 303.34 | 0 | 0 | 0 | 20.9064 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。
0303000000 | JGL3-8 | 35kV电缆中间接头制作安装 油纸绝缘电缆中间接头截面（mm²） 240以内 | 套/三相 | 3547.83 | 0 | 934.37 | 2448.77 | 164.69 | 0 | 0 | 0 | 7.9702 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。
0304000000 | JGL3-9 | 110kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆绝缘接头（mm²） 800以内 | 套/三相 | 9335.96 | 0 | 5439.35 | 1752.01 | 2144.6 | 0 | 0 | 0 | 48.0341 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、核相，接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属护层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、保护盒安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头支架制作，安装，跨接接地线安装，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料型钢。
0304000000 | JGL3-10 | 110kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆塞止头接头（mm²） 800以内 | 套/三相 | 17526.9 | 0 | 9213.35 | 4998.37 | 3315.18 | 0 | 0 | 0 | 80.2266 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、核相，接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属护层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、保护盒安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头支架制作，安装，跨接接地线安装，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料型钢。
0305000000 | JGL3-11 | 110kV交联电缆中间接头制作安装 中间接头截面（mm²） 800以内 | 套/三相 | 6824.27 | 0 | 3991.4 | 1209.53 | 1623.34 | 0 | 0 | 0 | 35.5969 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、核相，接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属护层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、保护盒安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头支架制作，安装，跨接接地线安装，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料型钢。
0305000000 | JGL3-12 | 110kV交联电缆中间接头制作安装 中间接头截面（mm²） 1200以内 | 套/三相 | 8190.82 | 0 | 4758.57 | 1361.28 | 2070.97 | 0 | 0 | 0 | 42.1409 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、核相，接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属护层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、保护盒安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头支架制作，安装，跨接接地线安装，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料型钢。
0305000000 | JGL3-13 | 110kV交联电缆中间接头制作安装 中间接头截面（mm²） 1600以内 | 套/三相 | 9219.48 | 0 | 5459.56 | 1458.47 | 2301.45 | 0 | 0 | 0 | 48.1204 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、核相，接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属护层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、保护盒安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头支架制作，安装，跨接接地线安装，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料型钢。
0306000000 | JGL3-14 | 220kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆绝缘接头（mm²） 800以内 | 套/三相 | 10330.07 | 0 | 5873.66 | 2001.06 | 2455.35 | 0 | 0 | 0 | 52.0402 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、核相，接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属护层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、保护盒安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头支架制作，安装，跨接接地线安装，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料型钢。
0306000000 | JGL3-15 | 220kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆塞止头接头（mm²） 800以内 | 套/三相 | 19286.5 | 0 | 9923.96 | 5408.8 | 3953.74 | 0 | 0 | 0 | 86.5895 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、核相，接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属护层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、保护盒安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头支架制作，安装，跨接接地线安装，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料型钢。
0307000000 | JGL3-16 | 220kV交联电缆中间接头制作安装 中间接头截面（mm²） 1200以内 | 套/三相 | 8607.16 | 0 | 4784.83 | 1532.6 | 2289.73 | 0 | 0 | 0 | 42.6233 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、核相，接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属护层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、保护盒安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头支架制作，安装，跨接接地线安装，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料型钢。
0307000000 | JGL3-17 | 220kV交联电缆中间接头制作安装 中间接头截面（mm²） 2000以内 | 套/三相 | 11102.47 | 0 | 6572.15 | 1806.72 | 2723.6 | 0 | 0 | 0 | 57.8692 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、核相，接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属护层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、保护盒安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头支架制作，安装，跨接接地线安装，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料型钢。
0307000000 | JGL3-18 | 220kV交联电缆中间接头制作安装 中间接头截面（mm²） 2500以内 | 套/三相 | 12693.11 | 0 | 7633.09 | 1915.92 | 3144.1 | 0 | 0 | 0 | 66.9191 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、核相，接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属护层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、保护盒安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头支架制作，安装，跨接接地线安装，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料型钢。
0308000000 | JGL3-19 | 500kV交联电缆中间接头制作安装 中间接头截面（mm²） 2500以内 | 套/三相 | 20793.62 | 0 | 13233.97 | 2853.08 | 4706.57 | 0 | 0 | 0 | 115.513 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、核相，接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属护层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、保护盒安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头支架制作，安装，跨接接地线安装，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料型钢。
0309000000 | JGL3-20 | 1kV电缆终端制作安装 截面（mm²） 120以内 | 个 | 192.49 | 0 | 142.78 | 38.95 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 1.276 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、核相，连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆终端头固定，清理现场，工器具移运。
0309000000 | JGL3-21 | 1kV电缆终端制作安装 截面（mm²） 400以内 | 个 | 294.63 | 0 | 206.63 | 62.89 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 1.8466 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、核相，连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆终端头固定，清理现场，工器具移运。
0310000000 | JGL3-22 | 10kV电缆终端制作安装 户外截面（mm²） 120以内 | 套/三相 | 380.9 | 0 | 300.97 | 49.44 | 30.49 | 0 | 0 | 0 | 2.6896 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。
0310000000 | JGL3-23 | 10kV电缆终端制作安装 户外截面（mm²） 400以内 | 套/三相 | 610.67 | 0 | 460.06 | 90.71 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 4.1114 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。
0310000000 | JGL3-24 | 10kV电缆终端制作安装 户外截面（mm²） 630以内 | 套/三相 | 695.82 | 0 | 515.28 | 105.22 | 75.32 | 0 | 0 | 0 | 4.6048 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。
0311000000 | JGL3-25 | 35kV电缆终端制作安装 交联电缆终端接头（mm²） 240以内 | 套/三相 | 2237.87 | 0 | 1099.17 | 906.29 | 232.41 | 0 | 0 | 0 | 9.376 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。
0311000000 | JGL3-26 | 35kV电缆终端制作安装 交联电缆终端接头（mm²） 630以内 | 套/三相 | 2809.39 | 0 | 1468.66 | 1053.74 | 286.99 | 0 | 0 | 0 | 12.5278 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。
0311000000 | JGL3-27 | 35kV电缆终端制作安装 油纸绝缘电缆终端接头 | 套/三相 | 4220.29 | 0 | 2428.26 | 1391.73 | 400.3 | 0 | 0 | 0 | 20.7604 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。
0312000000 | JGL3-28 | 110kV充油电缆终端制作安装 充油电缆终端接头（mm²） 800以内 | 套/三相 | 23161.72 | 0 | 4786.2 | 15598.21 | 2777.31 | 0 | 0 | 0 | 45.2098 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查、核相、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。
0313000000 | JGL3-29 | 110kV交联电缆终端制作安装 交联电缆终端绝缘接头（mm²） 800以内 | 套/三相 | 21823.24 | 0 | 4727.91 | 12760.21 | 4335.12 | 0 | 0 | 0 | 44.7126 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查、核相、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。
0313000000 | JGL3-30 | 110kV交联电缆终端制作安装 交联电缆终端绝缘接头（mm²） 1200以内 | 套/三相 | 23022.16 | 0 | 5175.48 | 12870.72 | 4975.96 | 0 | 0 | 0 | 48.5304 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查、核相、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。
0313000000 | JGL3-31 | 110kV交联电缆终端制作安装 交联电缆终端绝缘接头（mm²） 1600以内 | 套/三相 | 24817.48 | 0 | 6310.53 | 12977.72 | 5529.23 | 0 | 0 | 0 | 58.2124 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查、核相、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。
0314000000 | JGL3-32 | 220kV充油电缆终端制作安装 充油电缆终端接头（mm²） 800以内 | 套/三相 | 27290.54 | 0 | 5696.67 | 16792.7 | 4801.17 | 0 | 0 | 0 | 52.9762 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查、核相、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。
0315000000 | JGL3-33 | 220kV交联电缆终端制作安装 交联电缆终端接头（mm²） 1200以内 | 套/三相 | 24362.62 | 0 | 6034.86 | 13136.71 | 5191.05 | 0 | 0 | 0 | 55.861 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查、核相、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。
0315000000 | JGL3-34 | 220kV交联电缆终端制作安装 交联电缆终端接头（mm²） 2000以内 | 套/三相 | 28154.6 | 0 | 8563.67 | 13490.97 | 6099.96 | 0 | 0 | 0 | 77.4318 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查、核相、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。
0315000000 | JGL3-35 | 220kV交联电缆终端制作安装 交联电缆终端接头（mm²） 2500以内 | 套/三相 | 29618.95 | 0 | 9732.18 | 13567.21 | 6319.56 | 0 | 0 | 0 | 87.3993 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查、核相、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。
0316000000 | JGL3-36 | 500kV交联电缆终端制作安装 交联电缆终端接头（mm²） 2500以内 | 套/三相 | 42293.44 | 0 | 15461.2 | 15334.63 | 11497.61 | 0 | 0 | 0 | 136.2682 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查、核相、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、电缆加热校直，剥除内、外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“定额目录”页签进行输入
Note on B1: 请输入子目编码，例如“A1-1”
Note on C1: 请输入子目名称
Note on D1: 请输入子目单位
Note on O1: 请输入工作内容，必须和工作内容页签中的相匹配

## 材机明细
定额编码 | 类型 | 供货方 | 人材机编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价 | 计算规则 | 计算方法
JGL1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4601 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0022 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-1 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0277 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-1 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.002 | 69.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-1 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.2234 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-1 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0003 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-1 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0201 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-1 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0972 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1033 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4738 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0036 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-2 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0277 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-2 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.004 | 69.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-2 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.2234 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0066 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-2 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0003 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-2 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0201 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-2 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0972 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1053 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.496 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0066 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-3 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0277 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-3 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.006 | 69.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-3 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.2234 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0093 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-3 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0003 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-3 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0201 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-3 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0972 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1076 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5043 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0078 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0277 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 材料 | 乙供 | C06090109 | 钢管卡子 DN100 | 个 | 0.4 | 1.835 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.2234 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.05 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.018 | 6.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.09 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.08 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.024 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.012 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0467 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0003 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0201 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0195 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0972 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1033 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5215 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0094 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0277 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 材料 | 乙供 | C06090112 | 钢管卡子 DN200 | 个 | 0.4 | 3.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.2234 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.07 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.022 | 6.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.13 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.03 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0975 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0003 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0201 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0265 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0972 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1043 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5442 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0114 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0277 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 材料 | 乙供 | C06090113 | 钢管卡子 DN250 | 个 | 0.484 | 4.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.2234 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0968 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.029 | 6.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1815 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1331 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0399 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2904 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1395 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0003 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0201 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0368 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0972 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1059 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.592 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9778 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.4761 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6422 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 8.91 | 0.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.235 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1813 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 材料 | 乙供 | C15010311 | 镀锌管接头 DN200 | 个 | 0.675 | 18.034 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.0848 | 12.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.054 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.532 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.196 | 5.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 0.0675 | 11.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1688 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.8752 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0012 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0743 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.036 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0019 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.069 | 183.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0106 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0189 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.069 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.1468 | 19.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.0072 | 42.336 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.0137 | 27.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2288 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-009 | 对焊机 容量 75kVA | 台班 | 0.0088 | 121.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.2072 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2467 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0966 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0135 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.406 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9833 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.2697 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6422 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 8.91 | 0.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3646 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1813 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 材料 | 乙供 | C15010311 | 镀锌管接头 DN200 | 个 | 0.675 | 18.034 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.0848 | 12.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.054 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 1.396 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0066 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.514 | 5.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 0.0675 | 11.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1688 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.6576 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9839 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.001 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0604 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.036 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0015 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.069 | 183.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0106 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0095 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.069 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.1424 | 19.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.0072 | 42.336 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.0137 | 27.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2288 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-009 | 对焊机 容量 75kVA | 台班 | 0.0088 | 121.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1174 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1541 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0909 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0135 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1206 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-9 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5466 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-9 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 0.1584 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-9 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 0.2736 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-9 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0214 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-9 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0158 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-9 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0014 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-9 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.224 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-9 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0727 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2768 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.0096 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.128 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.3 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1508 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-10 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6829 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-10 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 0.198 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-10 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 0.342 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0268 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-10 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0198 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-10 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0018 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-10 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.28 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-10 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0909 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3461 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.012 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.16 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.32 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 51.3091 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.1299 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 47.2624 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 277.6712 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 2.34 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 32.361 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 19.5759 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.726 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.269 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 10.359 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 6.4904 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.962 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.4339 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 51.1256 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0891 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 17.7844 | 5.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 18.4859 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 20.2825 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.217 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3924 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 40.7253 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 46.4618 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0125 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.7506 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.4235 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 1.0368 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0188 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 1.0692 | 183.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3064 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.2134 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 1.0692 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 1.0692 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 2.2909 | 19.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.2074 | 42.336 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.394 | 27.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1988 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 8.9092 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-009 | 对焊机 容量 75kVA | 台班 | 0.2534 | 121.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 1.0187 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.5396 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.0876 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 48.1356 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.1299 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 41.8834 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 226.7181 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 2.34 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 32.361 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 19.5759 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.726 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.269 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 10.359 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 6.4904 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.962 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.4339 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 45.533 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0818 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 16.2009 | 5.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 18.4859 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 20.2825 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.217 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3924 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 38.1017 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 41.153 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0125 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.7506 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.1258 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 1.0368 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0188 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.963 | 183.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3064 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.2134 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.963 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.963 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 2.0337 | 19.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.2074 | 42.336 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.394 | 27.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1988 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 8.9092 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-009 | 对焊机 容量 75kVA | 台班 | 0.2534 | 121.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 1.0187 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.5149 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.0876 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 52.5707 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.6315 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 45.0191 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 226.7181 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 2.73 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 35.5155 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 19.5759 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.5136 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.2762 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 10.539 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 6.4904 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 2.142 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.4339 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 49.322 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0908 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 17.8809 | 5.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 18.8819 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 20.2825 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.217 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4284 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 42.7857 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 42.625 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0144 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.8643 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.2728 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 1.2096 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0216 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 1.053 | 183.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3575 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.2458 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 1.053 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 1.053 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 2.1937 | 19.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.2419 | 42.336 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.4596 | 27.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1988 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 10.0255 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-009 | 对焊机 容量 75kVA | 台班 | 0.2957 | 121.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 1.1885 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.7385 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.5361 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 36.5936 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.1299 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 24.2582 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 125.217 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 2.34 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 21.0582 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 19.5759 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.8379 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.269 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 10.359 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 6.4904 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.962 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.4339 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 23.0553 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0402 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 8.0199 | 5.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 18.4859 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 20.2825 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.217 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3924 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 24.7144 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.3615 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0123 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.7369 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.0929 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4032 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0184 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.4822 | 183.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1192 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.2095 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.7353 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.9686 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 1.0857 | 19.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.0806 | 42.336 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.1532 | 27.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1988 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 4.8823 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-009 | 对焊机 容量 75kVA | 台班 | 0.0986 | 121.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 1.0187 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.5125 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.7864 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 20.882 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.8538 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 13.6752 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 73.0952 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 1.512 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.583 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.8109 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5805 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.1684 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 5.9723 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.2528 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.764 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.2198 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 13.4585 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0235 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 4.6816 | 5.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 11.9798 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.165 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.6099 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3528 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 14.8062 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.7612 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0091 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.5432 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.638 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.1274 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0136 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.2815 | 183.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0376 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.1303 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.4423 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.5905 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.6375 | 19.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.0255 | 42.336 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.0484 | 27.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0996 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.0625 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-009 | 对焊机 容量 75kVA | 台班 | 0.0311 | 121.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.6582 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.9879 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.1768 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 26.1466 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.4808 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 18.372 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 101.6414 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 1.962 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.1546 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.8109 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7036 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.1774 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 6.1973 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.2528 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.989 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.2198 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 18.7145 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0326 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 6.51 | 5.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.4748 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.165 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.6099 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3978 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 19.6813 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.4842 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0103 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.6188 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.8871 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.1544 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0155 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.3914 | 183.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0456 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.1649 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.5789 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.7517 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.8789 | 19.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.0309 | 42.336 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.0587 | 27.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0996 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.2566 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-009 | 对焊机 容量 75kVA | 台班 | 0.0377 | 121.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.8541 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.2412 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.6118 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.4047 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.0095 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 7.1729 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 40.669 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 1.11 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.4654 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.9054 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7959 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5579 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.3281 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6264 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.224 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.6099 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 7.4881 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0131 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 2.6048 | 5.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.7092 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.0825 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.305 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0448 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 5.893 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.7306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0045 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.2674 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.355 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.1746 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0067 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.1566 | 183.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0516 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0283 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.1566 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.1566 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.3342 | 19.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.0349 | 42.336 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.0663 | 27.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0498 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.66 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-009 | 对焊机 容量 75kVA | 台班 | 0.0427 | 121.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.4832 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.6011 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2417 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.6551 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3802 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 7.9124 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 43.9412 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 1.2345 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.3734 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.7925 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9661 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.1048 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 4.427 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.2467 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2266 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.2175 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 8.0906 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0141 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 2.8144 | 5.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.7531 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.146 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.6088 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0453 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 6.4099 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.3989 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0047 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.2833 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3835 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.212 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0071 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.1692 | 183.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0626 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0323 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.1692 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.1692 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.3619 | 19.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.0424 | 42.336 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.0805 | 27.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0995 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.4216 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-009 | 对焊机 容量 75kVA | 台班 | 0.0518 | 121.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.5374 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.67 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.305 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9826 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9603 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.396 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 6.5756 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.4808 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.6808 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.9054 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0862 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5572 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.3105 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6264 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2063 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.6099 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 1.2107 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0021 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.4212 | 5.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.6704 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.0825 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.305 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0413 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.6144 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1683 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0007 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0442 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.004 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0574 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.0189 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0011 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.0253 | 183.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0056 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0217 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0426 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0585 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.062 | 19.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.0038 | 42.336 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.0072 | 27.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0498 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6687 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-009 | 对焊机 容量 75kVA | 台班 | 0.0046 | 121.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.2093 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2534 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.1753 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.9928 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3433 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.7977 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 8.7571 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.5858 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.0481 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.8109 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1149 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.1063 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 4.4198 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.2528 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2115 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.2198 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 1.6124 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0028 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.5609 | 5.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.7313 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.165 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.6099 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0423 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 2.0897 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6425 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0009 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0546 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.004 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0764 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.0252 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0014 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.0337 | 183.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0074 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0298 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.051 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0669 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.083 | 19.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.005 | 42.336 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.0096 | 27.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0996 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.2351 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-009 | 对焊机 容量 75kVA | 台班 | 0.0062 | 121.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.255 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3095 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2395 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.1159 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9791 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 2.4682 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.5951 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.8154 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.9054 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.1469 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3754 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5574 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.3172 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6264 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2131 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.6099 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 16.0353 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0083 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.6853 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.0825 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.305 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0426 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.2067 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3301 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0014 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0827 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0238 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.0824 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0021 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.0625 | 183.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0243 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0219 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0657 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.1302 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.0102 | 19.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.0165 | 42.336 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.0313 | 27.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0498 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0726 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-009 | 对焊机 容量 75kVA | 台班 | 0.0201 | 121.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.259 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3417 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.2301 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.3716 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3621 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 3.0848 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.7001 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.9292 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.8109 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.1679 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5948 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.1066 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 4.4266 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.2528 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2183 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.2198 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 18.326 | 4.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0095 | 1649.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.7462 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.165 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.6099 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0437 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.4991 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.8949 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0017 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0991 | 643.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0267 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.1305 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0025 | 708.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.0714 | 183.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0386 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.03 | 187.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.075 | 198.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.1488 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.0139 | 19.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.0261 | 42.336 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.0496 | 27.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0996 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.9051 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-009 | 对焊机 容量 75kVA | 台班 | 0.0319 | 121.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.3048 | 403.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4064 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL1-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.3243 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.1011 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.0444 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2686 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.067 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0776 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1746 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.97 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.776 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.4365 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7422 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0924 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1024 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0652 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1937 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.5084 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-1 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 5.23 | 69.487 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.6208 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9294 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2686 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6005 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.291 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 1.2125 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.5335 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0793 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0924 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.149 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1676 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.1862 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.5084 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-2 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 5.23 | 69.487 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.2017 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.621 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2686 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.134 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.291 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 2.0855 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.5335 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0924 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2421 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2514 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.5773 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.5084 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-3 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 5.23 | 69.487 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7579 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.114 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-4 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0816 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-4 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.067 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-4 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0776 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1746 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-4 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.97 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-4 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-4 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-4 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.097 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-4 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5958 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.068 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1024 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0652 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-4 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2142 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.204 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0925 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6836 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0816 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6005 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.291 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.097 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8665 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.068 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.149 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1676 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1583 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.3725 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.204 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.7069 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.4326 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0816 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.134 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.291 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.097 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9358 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.068 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2421 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2328 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2514 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.5587 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.204 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0925 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.657 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 2.91 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0854 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1746 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0073 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1975 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.97 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 5.82 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.097 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8421 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0745 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0652 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3632 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0434 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.925 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0745 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1067 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.291 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0073 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.6825 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 7.76 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.097 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4136 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1769 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1676 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1769 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.1117 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0434 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.2181 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.979 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1067 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.291 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0073 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.1675 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 15.52 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.097 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3468 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2794 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2328 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2794 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.2328 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0434 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2753 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1714 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-10 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.97 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-10 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-10 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.9215 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-10 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0776 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-10 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1024 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0652 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6781 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.5599 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-11 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-11 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.9215 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-11 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0776 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-11 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5842 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.149 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1583 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.3523 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.816 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-12 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-12 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.4162 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-12 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.1261 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-12 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6627 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2421 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2514 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.4489 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.4991 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.3077 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.067 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0776 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1746 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.97 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.776 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.4365 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7422 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.099 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1024 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0652 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.5132 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-13 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 5.23 | 69.487 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 18.5894 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.4412 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.3077 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.9206 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.291 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 1.6975 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.5335 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1764 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.099 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1956 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2142 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2142 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.2794 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.5132 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-14 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 5.23 | 69.487 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.2824 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.621 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.3077 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.134 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.291 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 2.0855 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.5335 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.099 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2421 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2328 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2514 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.5773 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.5132 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-15 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 5.23 | 69.487 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.5877 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.1411 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.3077 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.5608 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1164 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3492 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7799 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.328 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6984 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4656 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 2.5026 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1164 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6402 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4983 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.099 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2857 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2748 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2966 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.6813 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.5132 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-16 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 5.23 | 69.487 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6433 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.4868 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-17 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1156 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-17 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.067 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-17 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0776 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1746 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-17 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.97 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-17 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-17 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-17 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-17 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.097 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-17 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5958 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.102 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1024 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0652 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.238 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.5552 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0396 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1156 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.9206 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.291 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.8439 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.097 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9497 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.102 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1956 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2049 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2142 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.3725 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.238 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.2218 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.1744 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1156 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.134 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.291 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.097 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9358 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.102 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2421 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2328 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2514 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.5587 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.238 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.708 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.0024 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1156 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.5821 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1174 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3521 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7864 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.3474 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.7042 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4695 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1174 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1174 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1324 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.102 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2857 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2748 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2966 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.6593 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.238 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7495 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3084 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 2.91 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.067 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0776 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0158 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6371 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.97 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 5.82 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.097 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1576 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0745 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0652 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1136 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.5422 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.3606 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.9206 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0158 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7535 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 11.64 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.097 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1511 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2235 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2049 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2235 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.1862 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1136 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.6177 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.1921 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.134 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0158 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7535 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 15.52 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.097 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.097 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6228 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2794 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2328 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2794 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.2328 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1136 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1723 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.1363 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.7558 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.5821 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1174 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0158 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.8146 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7864 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.3474 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.7042 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4695 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 18.7792 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1174 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1174 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.2434 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3241 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.27 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3241 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.27 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1136 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5905 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.7081 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-25 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.97 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-25 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-25 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.9215 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-25 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0776 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-25 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1024 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0652 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.987 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.7887 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-26 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-26 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-26 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.0088 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-26 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.097 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-26 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5993 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1956 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2142 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.3523 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.816 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-27 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-27 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-27 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.4162 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-27 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.1261 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-27 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6627 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2421 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2514 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.1146 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.114 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-28 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7799 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.328 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-28 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6984 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-28 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.6994 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-28 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.1513 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-28 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7953 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2784 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2892 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 36.2624 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.411 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 2.0923 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4.2254 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.194 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.582 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.067 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.88 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.164 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 3.395 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.194 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.776 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.776 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.194 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0922 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.1584 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3833 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4206 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.4244 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.4381 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.5475 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.1011 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.6042 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-29 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 15.69 | 69.487 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 35.8113 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.548 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 2.0202 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5.1642 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.194 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.582 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.164 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.88 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.164 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 7.275 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.291 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.164 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.164 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.582 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7939 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.1584 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.5214 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.6258 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.5848 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.8626 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.0782 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.077 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.8886 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-30 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 15.69 | 69.487 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.4058 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.3346 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1156 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4.2254 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.194 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.582 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.067 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.88 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.164 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.194 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.776 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.776 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.194 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.102 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3833 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4206 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.395 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.4381 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.5475 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.238 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.6042 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.0704 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.3314 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1156 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5.1642 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.291 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.582 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.164 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.88 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.164 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.291 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.164 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.582 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0513 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.102 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.5214 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.6258 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.529 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.6452 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.0782 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.238 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.8886 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.3536 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.5304 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4.2254 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.194 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.582 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.067 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.88 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.164 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.194 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.776 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.776 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.194 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3833 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4206 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.5443 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4948 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.7314 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.6042 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.1163 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.6745 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5.1642 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.194 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.582 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.164 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.88 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.164 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.291 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.97 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.97 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0113 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.5214 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.6258 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.7296 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.6612 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.3932 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.8886 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.8391 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 15.0525 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 6.208 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4.2254 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.194 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.055 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.1145 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.97 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.88 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.164 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 23.28 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.194 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.776 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.776 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.194 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.1566 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4381 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4381 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.7743 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 1.9184 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.2925 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.3656 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4464 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.6042 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.2279 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 17.1356 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 6.208 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5.1642 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.194 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.055 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.1145 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.164 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.88 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.164 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 34.92 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.194 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.97 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.194 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.6569 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.5214 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5214 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.8362 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 2.611 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.4172 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.5214 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4464 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.8886 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 70.5794 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.3114 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 4.2983 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.5395 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.5432 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.1728 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 21.728 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2716 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.716 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.716 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.4444 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 5.6764 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3259 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.7333 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.6354 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4666 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6926 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.2112 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.2812 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.1332 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.3762 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3063 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.527 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 2.8718 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.7727 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.9133 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-37 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 15.69 | 69.487 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 72.7129 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.5115 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 4.2983 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.9876 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6518 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.4444 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 21.728 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4074 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.716 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.9876 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.716 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 6.8715 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3802 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8555 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.6984 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.8333 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.9234 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0248 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.2112 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.3138 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.149 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.3995 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3501 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 0.6022 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.3067 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.7727 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.0042 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-38 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 15.69 | 69.487 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 76.3838 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 22.018 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 4.2983 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3.2864 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.7605 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.716 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 21.728 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4074 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.716 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.2592 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.716 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 8.0665 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3802 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8555 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.8371 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.8333 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.9234 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.399 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.2112 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.3473 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.1639 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.4228 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3921 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 0.6756 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.4809 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.7727 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.0922 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-39 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 15.69 | 69.487 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.1328 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.0277 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1632 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.5395 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.5432 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.1728 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 21.728 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2716 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.716 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.716 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.4444 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3259 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.7333 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.6354 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4666 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6926 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8918 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.136 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.2812 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.1332 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.3762 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3063 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.527 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 3.5423 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.272 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.9133 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.9476 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 14.7499 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1632 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.9876 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6518 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.4444 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 21.728 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4074 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.716 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.9876 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.716 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3802 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8555 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.6984 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.8333 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.9234 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2386 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.136 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.3138 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.149 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.3995 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3501 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 0.6022 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.3067 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.272 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.0042 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.4045 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 19.9352 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1632 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3.2864 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.7605 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.716 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 21.728 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4074 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.716 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.2592 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.716 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3802 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8555 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.8371 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.8333 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.9234 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.476 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.136 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.3473 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.1639 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.4228 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3501 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 0.6756 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.4809 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.272 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.0922 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.4303 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.6454 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.5395 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.5432 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.1728 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 21.728 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2716 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.716 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.716 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.4444 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.4444 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.7333 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.6354 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4666 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6926 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3846 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.2812 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.1332 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.3762 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.527 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3948 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 2.8718 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.9133 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.6782 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.0173 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.9876 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6518 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.4444 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 21.728 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4074 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.716 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.9876 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.716 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.716 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8555 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.6984 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.8333 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.9234 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.7819 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.3138 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.149 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.3995 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 0.6022 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4339 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.3067 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.0042 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.2041 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 21.3062 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3.2864 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.7605 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.716 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 21.728 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4074 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.716 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.2592 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.716 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.716 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8555 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.8371 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.8333 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.9234 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0193 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.3473 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.1639 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.4228 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 0.6756 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4712 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.4809 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.0922 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.7399 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.0143 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 15.1727 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 6.499 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0573 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 15.52 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.8065 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.94 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.94 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.746 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 27.3152 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.291 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5238 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0476 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.4947 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.1282 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.2812 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.148 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.3762 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 1.3177 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 1.9583 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 1.3219 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.3922 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4546 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.9133 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.0408 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 19.4657 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 15.1727 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 7.566 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0573 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 15.52 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.9035 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.94 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.94 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.94 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 40.9728 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3395 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.6111 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3095 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6596 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.8135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.3138 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.1658 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.3995 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 1.4899 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 2.0756 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 1.4947 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.516 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4546 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.0042 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.0774 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 25.5207 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 15.1727 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 7.954 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0573 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 15.52 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.9035 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.94 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.94 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.94 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 46.0944 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3395 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.6111 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3095 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6596 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.7822 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.3473 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.1825 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.4228 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 1.6622 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 2.0756 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 1.6675 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.8279 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4546 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.0922 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 76.6241 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 21.5916 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 4.5524 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.7742 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8245 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.328 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 16.7616 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2765 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.94 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.134 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 3.104 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 5.917 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3395 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.6402 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.5869 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.358 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.679 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6261 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.2541 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.3445 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.1639 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.4525 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4181 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 0.6912 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.3067 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.8039 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.158 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-49 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 15.69 | 69.487 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 82.8987 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 31.0035 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 4.5524 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3.8092 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.1252 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.104 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 19.2448 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3783 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.94 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.9294 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.268 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 8.1383 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.4656 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8827 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.7712 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.8624 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.3386 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.8585 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.2541 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.947 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.4479 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.6966 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4703 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 1.5552 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 4.6988 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.8039 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.0845 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-50 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 15.69 | 69.487 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 86.6467 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 36.6254 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 4.5524 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4.332 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.2901 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.492 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 20.4864 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4307 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.94 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.3368 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.85 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 9.2441 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.5335 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.9991 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.8827 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1243 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.6684 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.4933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.2541 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.9573 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.4563 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.6966 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.5224 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 1.8144 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 5.2212 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.8039 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.2531 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-51 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 15.69 | 69.487 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.889 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 22.162 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1632 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.7742 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8245 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.328 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 16.7616 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2765 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.94 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.134 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 3.104 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3395 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.6402 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.5869 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.358 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.679 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9491 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.136 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.3445 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.1639 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.4525 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4181 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 0.6912 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.3067 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.272 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.158 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 24.0463 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 31.3978 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1632 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3.8092 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.1252 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.104 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 19.2448 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3783 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.94 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.9294 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.268 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.4656 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8827 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.7712 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.8624 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.3386 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.9273 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.136 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.947 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.4479 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.6966 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4703 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 1.5552 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 4.6988 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.272 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.0845 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 28.6206 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 38.2593 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1632 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4.332 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.2901 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.492 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 20.4864 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4307 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.94 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.3368 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.85 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.5335 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.9991 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.8827 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1243 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.6684 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.4356 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.136 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.9573 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.4563 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.6966 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.5224 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 1.8144 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 5.2212 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.272 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.2531 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.9448 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 22.4172 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.7742 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8245 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.328 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 16.7616 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2765 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.94 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.134 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 3.104 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3395 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.6402 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.5869 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.358 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.679 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9491 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.3445 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.1639 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.4525 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 0.7776 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4181 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.3067 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.158 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 21.0923 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 31.6385 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4.4814 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.358 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.104 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 19.2448 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3783 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.94 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.9294 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.268 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.4656 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8827 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.7712 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.8624 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.3386 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.2443 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.947 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.4479 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.6966 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 1.8144 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4703 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 4.6988 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.0845 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 24.9896 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 37.4845 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5.335 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.649 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.492 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 20.66 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4307 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.94 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.3368 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.85 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.485 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.9991 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.8827 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1243 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.6684 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.9573 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.5112 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.6966 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 1.9872 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.5224 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 5.2212 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.2531 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 20.6499 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 27.8868 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 9.1956 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.7742 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8245 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0723 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.328 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 16.7616 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.264 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.94 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.134 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 3.104 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 31.622 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3395 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.6402 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.358 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.679 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.2912 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.3445 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.1639 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.4703 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 1.5662 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 2.8281 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 1.3651 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.5048 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.6046 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.158 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 30.4569 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 42.5974 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 9.894 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4.4814 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.358 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0723 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.104 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 19.2448 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.3658 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.94 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.9294 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.268 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 46.172 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.4656 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8827 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.8624 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.3386 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.293 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.947 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.4479 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.7832 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 1.7404 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 2.8281 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 1.8144 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 2.0011 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.6046 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.0845 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 34.7231 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 48.9967 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 9.894 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5.335 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.649 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0723 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.492 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 20.66 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.4182 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.94 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.3368 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.85 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 58.006 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.485 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.9991 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1243 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.6684 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.308 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.9573 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.5112 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.8008 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 1.9145 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 2.8281 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 1.9872 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 2.1753 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.6046 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.2531 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 39.5184 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 54.606 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1632 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5.1908 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.3109 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.2433 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 41.9459 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.708 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 5.2433 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 5.2433 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 7.5502 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 11.0108 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.7866 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.573 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.3109 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.146 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.573 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.545 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.136 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.7777 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.3701 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1.0823 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.0872 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 2.256 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 7.7618 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.272 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.9931 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 38.72 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 58.08 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5.1908 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.3109 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.3109 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 41.9459 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.708 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 5.2433 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 5.2433 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 7.5502 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.7866 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.573 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.3109 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.146 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.573 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7165 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.8555 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.4071 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1.1905 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.1959 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 2.6738 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 8.538 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.1924 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 48.1174 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 67.9216 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 24.8529 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5.1908 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.3109 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0824 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.2432 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 41.9459 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.0155 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 5.2432 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 5.2432 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 7.5502 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 65.8027 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.7866 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.573 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.146 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.573 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL2-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.1441 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.7777 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.37 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1.1301 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 3.9991 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 7.6435 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 机械 | 乙供 | J11-01-003 | 柴油发电机组 功率 60kW | 台班 | 2.4499 | 512.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 3.5965 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.6612 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL2-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.9931 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3358 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.5299 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-1 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.097 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-1 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0194 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-1 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 4.656 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.164 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1455 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-1 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.679 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.776 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-1 | 材料 | 乙供 | C35000002 | 电缆中间接头 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.03 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5572 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5381 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-2 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2425 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-2 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0485 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-2 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 7.275 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.134 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.164 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.291 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-2 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.97 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.164 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-2 | 材料 | 乙供 | C35000002 | 电缆中间接头 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3475 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.072 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5436 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6761 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-3 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 5.7715 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.164 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-3 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1455 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.776 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-3 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3493 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.098 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8223 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.7459 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-4 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 9.3023 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.91 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-4 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.455 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.291 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.455 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-4 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.9327 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.145 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8715 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9706 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-5 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 9.7674 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.0555 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-5 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5093 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.5278 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3056 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1019 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-5 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.5278 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-5 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.1293 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.165 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1274 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 17.2038 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.455 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 0.582 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.485 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 10.3984 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 17.46 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 材料 | 乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 1.164 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.9936 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 5.82 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 11.252 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.88 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.485 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.88 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.97 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.5496 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.6906 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.6906 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2857 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 19.6207 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.455 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 0.582 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.582 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 17.363 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 17.46 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 材料 | 乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 1.164 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.9936 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 5.82 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 14.55 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.82 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.485 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.85 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.164 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.3186 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.036 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.6906 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4902 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.48 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.9344 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 0.7738 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.7738 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 0.8744 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 19.344 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 30.9504 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.0294 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 30.9504 | 5.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.9344 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 11.6064 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.9672 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.8032 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 5.8032 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 材料 | 乙供 | C30010103 | 铅衣(全套) | 套 | 1 | 1557.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 48.0152 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.5184 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.2166 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 40.8175 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.365 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 0.582 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.552 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.97 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 17.4211 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 17.46 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 34.92 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10.7835 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.984 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.82 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 16.296 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.7275 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 26.19 | 5.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.91 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.215 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.455 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.9494 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.88 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 7.4727 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 5.776 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.166 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.83 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 26.78 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.91 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.083 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.353 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1769 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 4.817 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.8676 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 2.9284 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8633 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0203 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.1156 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.9041 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.1964 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 71.0302 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 34.92 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.365 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 1.164 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C04020901 | 黄铜堵头 | 个 | 11.64 | 2.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 2.91 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.552 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.455 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 17.4211 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 52.38 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 14.55 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 34.92 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 34.92 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 5.82 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10.7845 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.984 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 13.095 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 33.756 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.97 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.91 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.455 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.455 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.9494 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.88 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 7.4727 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 5.776 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.166 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.83 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 26.78 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.91 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.083 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 98.0072 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1769 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 7.9773 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.8676 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 5.6629 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8633 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0203 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.814 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.9041 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.2274 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 29.3695 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.4056 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.4065 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.3201 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.944 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.2804 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2804 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.2804 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 24.2642 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 6.79 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 5.82 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 25.608 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 18.4378 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.8412 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 4.365 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.4814 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.9603 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3095 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.8468 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.044 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 7.0794 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 5.472 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.052 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.26 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.8924 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 25.83 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.94 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.026 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 3.201 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.7163 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1676 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.7693 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.8633 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0192 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 3.8849 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.7266 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.6298 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 35.5111 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.5608 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.6878 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.4462 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.944 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.9206 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2804 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 2.5608 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 24.2642 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 6.79 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 5.82 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 28.809 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 20.4864 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.1216 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 4.85 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 5.7618 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.067 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.7072 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.8468 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.432 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 7.0794 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 5.472 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.052 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.26 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.1252 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 25.83 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.425 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.026 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 3.8412 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.6918 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.8849 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1676 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.7693 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8633 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0192 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.5899 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.9976 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 41.1228 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.5608 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.1146 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.485 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.944 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.8809 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2804 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 2.5608 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 24.1672 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 6.79 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 5.82 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 32.01 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 20.4864 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.402 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 5.82 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 7.0422 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.2804 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.8042 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.8468 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.82 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 7.0794 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 5.472 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.052 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.26 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.3968 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 25.83 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.91 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.026 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 3.8412 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.5975 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.3165 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1676 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.7693 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8633 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0192 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.4532 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.2481 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 43.7921 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 5.335 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 0.582 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 13.68 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.455 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.6303 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 17.46 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 34.92 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 12.804 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.984 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.0185 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.82 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 21.9996 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C19010301 | 煤油 | kg | 1.455 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.7275 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 30.264 | 5.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.91 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.215 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.455 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.3085 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 4.268 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 8.8493 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 6.84 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.565 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.825 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 30.105 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.91 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.2825 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.2366 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.2095 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.1798 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.2116 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.6259 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8633 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.024 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.2184 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.5899 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.3729 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 76.2166 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 38.8 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 5.0925 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 1.164 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C04020901 | 黄铜堵头 | 个 | 11.64 | 2.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 2.91 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 13.68 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.455 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.6303 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 52.38 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 14.55 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 34.92 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 34.92 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 5.82 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 12.804 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.984 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.6296 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 13.095 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 36.2829 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C19010301 | 煤油 | kg | 1.455 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.455 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.91 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.215 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.455 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.3085 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 4.268 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 8.8493 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 6.84 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.565 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.825 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 30.105 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.6375 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.2825 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 106.055 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.2095 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.633 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.2116 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 7.4244 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8633 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.024 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.9866 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.5899 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.3325 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 35.2908 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.6375 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.649 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.4462 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 12.768 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.94 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.94 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.94 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.0149 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 7.76 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 5.82 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 31.04 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 24.444 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 4.074 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 5.4126 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.79 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.164 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.9885 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.1546 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.82 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 8.2593 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 6.384 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.394 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 11.97 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.358 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 28.68 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.395 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.197 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 3.395 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.0509 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.3165 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1956 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.0642 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8633 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0224 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.5899 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.2701 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 49.5991 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.88 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.91 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.582 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 12.768 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.88 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.94 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 2.91 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.0149 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 7.76 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 5.82 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 38.8 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 27.16 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.111 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 7.275 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 9.7 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.552 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.2301 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.1546 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.82 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 8.2593 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 6.384 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.394 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 11.97 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.94 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 28.68 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.365 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.197 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 4.365 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 35.4259 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 5.1798 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1956 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.0642 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.036 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0224 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.4532 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.8267 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 58.0924 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.88 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 3.201 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.679 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 12.768 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 4.365 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.94 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 3.88 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.0149 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 7.76 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 5.82 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 42.68 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 27.16 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.79 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 7.5369 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 10.67 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.746 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.783 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.1546 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.82 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 8.2593 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 6.384 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.394 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 11.97 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 2.1243 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 28.68 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.85 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.197 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 4.85 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 37.567 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 6.0431 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1956 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.0642 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.036 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0224 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 4.3165 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.9465 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 101.5665 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 5.82 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 4.8015 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 1.0185 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 18.544 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 6.5475 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 2.91 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 5.82 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 39.6055 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 11.64 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 8.73 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 64.02 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 40.74 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 10.185 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 11.3054 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 16.005 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.619 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.6745 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.1293 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 8.73 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 11.9957 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 9.272 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 3.477 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 17.385 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 3.1865 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 42.07 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 7.275 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.7385 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 7.275 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 55.9427 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 9.0647 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.284 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.998 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.554 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0326 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 6.4748 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2297 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.0463 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-20 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3195 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-20 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0619 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.714 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-20 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 0.6991 | 1.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.764 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-20 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.385 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-20 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.171 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-20 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1255 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-20 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.776 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0385 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-20 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.288 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-20 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.231 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-20 | 材料 | 乙供 | C35000004 | 电缆终端头 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7637 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.03 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3325 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.5141 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-21 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.455 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-21 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.097 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2744 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-21 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 0.6991 | 4.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.61 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-21 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.475 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-21 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.382 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-21 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.191 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-21 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.064 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.087 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-21 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.473 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-21 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.321 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-21 | 材料 | 乙供 | C35000004 | 电缆终端头 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2332 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.07 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4841 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.2055 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-22 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3395 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-22 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0679 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-22 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9234 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-22 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 0.9991 | 1.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.358 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-22 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-22 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-22 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1455 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-22 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.776 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-22 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-22 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.388 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-22 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.485 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-22 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9694 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.085 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7401 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3713 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-23 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.485 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-23 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.097 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-23 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.4832 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-23 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 0.9991 | 4.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.91 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-23 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-23 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-23 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2425 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-23 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.164 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-23 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-23 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.776 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-23 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.97 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-23 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7786 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.167 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8288 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.776 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-24 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.5626 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-24 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1125 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-24 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.8805 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-24 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 1.159 | 4.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.3756 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-24 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5626 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-24 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6751 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-24 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2813 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-24 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.3502 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-24 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1125 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-24 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.9002 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-24 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.1252 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-24 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0631 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.21 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5766 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.7994 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-25 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.164 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-25 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 13.58 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-25 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 1.164 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-25 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 11.64 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 15.52 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-25 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 11.64 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-25 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 17.46 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-25 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.94 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-25 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.776 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-25 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.7704 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.4152 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.6052 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7705 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.7573 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-26 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.164 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-26 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 15.52 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-26 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 1.552 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-26 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 11.64 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 19.4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-26 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 13.58 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-26 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 23.28 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-26 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.91 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-26 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.164 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-26 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.6616 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.6208 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.7256 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3998 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 19.3606 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-27 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.2 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-27 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 21.14 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-27 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 12 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-27 | 材料 | 乙供 | C16090201 | 熔丝 30~40A | 片 | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-27 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 10 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-27 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 40 | 3.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-27 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 6 | 5.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-27 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-27 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-27 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-27 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.2888 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.26 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.1995 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 31.0103 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 32.01 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.5502 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 3.88 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 2.91 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C05110102 | 压力阀尾管式 | 只 | 2.91 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.7275 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2425 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 17.46 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 12.48 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.848 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.365 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.194 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.4 | 29.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11.64 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 124.8 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.91 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 60.28 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.97 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.0185 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.619 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 6.111 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 34.92 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.97 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.7275 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.85 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.455 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.82 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.91 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1414.48 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 17.8 | 113.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 104 | 11.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 280.8 | 3.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.08 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.97 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.85 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 2.14 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 305.8473 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.8633 | 361.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.1798 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 2.5899 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8633 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.0961 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.7266 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0088 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.7266 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.169 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 30.5436 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.425 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.97 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.134 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.3201 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.3589 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.2901 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.6499 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.6499 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 15.681 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.848 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.4 | 29.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 12.9301 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 124.8 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 25.36 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.88 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.88 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 17.3339 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.5299 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.97 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.201 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.7178 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.82 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1414.48 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 17.8 | 113.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.1455 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 104 | 11.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 280.8 | 3.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.08 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.9021 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.73 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.85 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 3.201 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 2.14 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 250.2001 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8978 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.4892 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.8978 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.0961 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.6935 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0088 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.7957 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.4037 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 34.1267 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.5899 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.2901 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.9876 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.4559 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.4268 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.2901 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.9991 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.9991 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 15.7101 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.848 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.4 | 29.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.55 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 124.8 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 26.9799 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.1701 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.1701 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 19.7589 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 5.82 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.0961 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.88 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8536 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.82 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1414.48 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 17.8 | 113.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.1455 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 104 | 11.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 280.8 | 3.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.08 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.1349 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.73 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.85 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 3.88 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 2.14 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 252.3671 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8978 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 5.9257 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8978 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.0961 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.6935 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0088 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.7957 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.9991 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 43.2133 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.6869 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.94 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 4.1807 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.5141 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5335 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.2901 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2901 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.2901 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 15.7101 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.848 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.4 | 29.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 16.1699 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 124.8 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 27.9499 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.4699 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.4699 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 21.4661 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 7.1101 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.2901 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.5299 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.067 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.82 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1414.48 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 17.8 | 113.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.1455 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 104 | 11.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 280.8 | 3.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.08 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.4162 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.73 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.85 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 4.5299 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 2.14 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 254.4651 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8978 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 7.1827 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8978 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.0961 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.6935 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0088 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.7957 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.6772 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 38.299 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 32.01 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.268 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 3.88 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 2.91 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C05110102 | 压力阀尾管式 | 只 | 2.91 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.7275 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.7275 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2425 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 17.46 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 12.48 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.848 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.365 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.194 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.4 | 29.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.55 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 124.8 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.91 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.6311 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.8333 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.365 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 7.566 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 58.2 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C19010301 | 煤油 | kg | 1.6975 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 176.54 | 3.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.97 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.7275 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.85 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.455 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.82 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.91 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1414.48 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 17.8 | 113.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 104 | 11.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 280.8 | 3.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.93 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.97 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5.335 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 2.14 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 329.2686 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.8978 | 361.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.4396 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 8.5213 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.8978 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9218 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.0961 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.9218 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0088 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.7957 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.8546 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 41.0064 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.6375 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.455 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 3.201 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.485 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5335 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.94 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.94 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.97 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 17.33 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.848 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.4 | 29.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.91 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 19.4 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 124.8 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 37 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.82 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.82 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 25.996 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.79 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.455 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.8015 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.067 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.82 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.291 | 14.857 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1414.48 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.94 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 17.8 | 113.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 104 | 11.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 280.8 | 3.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.08 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.358 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.73 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.85 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 3.395 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 2.14 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 257.5825 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8978 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 6.2848 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.8978 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8978 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.0961 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.6935 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0088 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.7957 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.1811 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 61.2507 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.88 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 2.425 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 5.335 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.679 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.7566 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.88 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.94 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.94 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 17.33 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.848 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.4 | 29.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.91 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 23.28 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 124.8 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 40.88 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 8.73 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 8.73 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 31.04 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 8.73 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.94 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6.5475 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.4841 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.82 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.291 | 14.857 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1414.48 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.425 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 17.8 | 113.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 104 | 11.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 280.8 | 3.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.08 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.8915 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.73 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.85 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 4.365 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 2.14 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 264.5288 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8978 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 8.3498 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.8978 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8978 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.0961 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.6935 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0088 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.7957 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.7941 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 70.6052 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.88 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 2.91 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 6.305 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.776 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.8051 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 4.365 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.94 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.94 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 17.33 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.848 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.4 | 29.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.91 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 24.25 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 124.8 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 40.88 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 9.7 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 9.7 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 32.204 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 10.67 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.94 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 7.2071 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.6102 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.82 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.291 | 14.857 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1414.48 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.425 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 17.8 | 113.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 104 | 11.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 280.8 | 3.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.08 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 2.037 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.73 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.85 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 4.85 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 2.14 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 266.0236 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8978 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 8.9783 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8978 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.0961 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 2.6935 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0088 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.7957 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.7996 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 116.4686 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 7.76 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 5.82 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 12.61 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 1.552 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1.6102 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 8.73 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 3.88 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 3.88 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 22.18 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.848 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.4 | 29.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 5.82 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 48.5 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 124.8 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 79.68 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 19.4 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 19.4 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 64.408 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 21.34 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 3.88 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 14.4142 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.2204 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 11.64 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.582 | 14.857 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1414.48 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 4.85 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 17.8 | 113.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 104 | 11.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 280.8 | 3.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.08 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 4.074 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 17.46 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 9.7 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 9.7 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 2.14 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
JGL3-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 300.679 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.7266 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 17.266 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.7266 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.0961 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 5.1798 | 337.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0088 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGL3-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.4532 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
Note on A1: 请参照“定额子目”页签输入定额编码
Note on B1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on C1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请输入名称
Note on F1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on G1: 请输入含量
Note on K1: 作者: 下拉选择：计价、不计价
Note on L1: 下拉选项：按实计算、百分比计算
Note on M1: 计算规则=百分比计算时 选项为“占人工费、占材料费、占机械费”

## 拆分材机明细
定额编码 | 主资源编码 | 类型 | 供货方 | 子资源编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价
Note on B1: 请参照“人材机子目”页签输入主资源编码
Note on C1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on D1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请参照“人材机子目”页签输入子资源编码
Note on F1: 请输入名称
Note on G1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on H1: 请输入含量
Note on L1: 作者: 下拉选择：计价、不计价

## 定额调整系数
编码 | 调整条件 | 调整类型 | 人工费系数 | 材料费系数 | 机械费系数 | 消耗量系数 | 人材机编码 | 替换为 | 替换来源库 | 关联定额
| 1kV电力电缆敷设定额已按照五芯综合考虑，五芯以上电力电缆每增加一芯相应定额增加15%。n为超出五芯时，超出的芯数。 | 累加计算 | 1+0.15*n | 1+0.15*n | 1+0.15*n |  |  |  |  | JGL2-1~12
| 电缆敷设定额按铜芯电缆考虑，如果实际采用铝芯可以参考同截面电缆，按相应定额人工、机械乘以系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  | JGL2-1~63
| 竖直通道电缆敷设时，执行电缆隧道定额子目，人工费基数乘以系数3.0 | 累加计算 | 3 | [6 empty] | JGL2-4~6,JGL2-17~20,JGL2-33~34,JGL2-43~45,JGL2-55~57,JGL2-62
| 10kV电力电缆敷设定额是按照三芯编制的，如为单芯电缆，按相同截面的定额乘2.0的系数 | 累加计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | JGL2-13~28
| 35kV及以上电力电缆敷设定额是按单芯编制的，如为三芯统包电缆，按相同截面的定额乘0.5的系数 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | JGL2-29~63
Note on C1: 可填写：累加计算,累乘计算,人材机调整,人材机新增,人材机替换