## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 西藏概算 第五册 调试工程（2023年版）
发布时间 | 2024/07/11
适用范围 | 西藏

## 定额目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 第1章 输变电工程调试
0101000000 | 0100000000 | 1.1 分系统调试
0101010000 | 0101000000 | 1.1.1 电力变压器分系统调试
0101020000 | 0101000000 | 1.1.2 送配电设备分系统调试
0101030000 | 0101000000 | 1.1.3 母线分系统调试
0101030100 | 0101030000 | 1.1.3.1 母线电压二次回路调试
0101030200 | 0101030000 | 1.1.3.2 母线保护调试
0101040000 | 0101000000 | 1.1.4 变电站综合自动化系统调试
0101050000 | 0101000000 | 1.1.5 变电站时钟同步系统调试
0101060000 | 0101000000 | 1.1.6 电网调度自动化分系统调试
0101070000 | 0101000000 | 1.1.7 变电站保护故障信息系统调试
0101080000 | 0101000000 | 1.1.8 变电站交、直流电源系统调试
0101090000 | 0101000000 | 1.1.9 变电站辅助系统调试
0101100000 | 0101000000 | 1.1.10 二次系统安全防护分系统调试
0101110000 | 0101000000 | 1.1.11 其他二次系统调试
0101110100 | 0101110000 | 1.1.11.1 安全稳定分系统调试
0101110200 | 0101110000 | 1.1.11.2 变电站同步相量测量（PMU）分系统调试
0101110300 | 0101110000 | 1.1.11.3 变电站同期系统调试
0101110400 | 0101110000 | 1.1.11.4 自动电压无功控制（AVQC）系统调试
0101110500 | 0101110000 | 1.1.11.5 备用电源自动投入分系统调试
0101110600 | 0101110000 | 1.1.11.6 故障测距分系统调试
0101110700 | 0101110000 | 1.1.11.7 变电站智能巡检系统调试
0101110800 | 0101110000 | 1.1.11.8 变压器隔直分系统调试
0102000000 | 0100000000 | 1.2 整套启动调试
0102010000 | 0102000000 | 1.2.1 变电站（升压站）启动调试
0102020000 | 0102000000 | 1.2.2 500kV变电站（升压站）试运专项测量
0102030000 | 0102000000 | 1.2.3 1000kV变电站系统调试
0102040000 | 0102000000 | 1.2.4 1000kV串联补偿装置系统调试
0103000000 | 0100000000 | 1.3 特殊调试
0103010000 | 0103000000 | 1.3.1 变压器特殊试验
0103020000 | 0103000000 | 1.3.2 高压电抗器特殊试验
0103030000 | 0103000000 | 1.3.3 断路器交流耐压试验
0103040000 | 0103000000 | 1.3.4 穿墙套管交流耐压试验
0103050000 | 0103000000 | 1.3.5 金属氧化物避雷器工频参考电压和持续电流测量
0103060000 | 0103000000 | 1.3.6 支柱绝缘子探伤试验
0103070000 | 0103000000 | 1.3.7 互感器特殊试验
0103070100 | 0103070000 | 1.3.7.1 电流互感器特殊试验
0103070200 | 0103070000 | 1.3.7.2 电压互感器特殊试验
0103070300 | 0103070000 | 1.3.7.3 电子式电流互感器特殊试验
0103070400 | 0103070000 | 1.3.7.4 电子式电压互感器特殊试验
0103080000 | 0103000000 | 1.3.8 GIS（HGIS、PASS）特殊试验
0103090000 | 0103000000 | 1.3.9 变电站接地网试验
0103090100 | 0103090000 | 1.3.9.1 接地网阻抗测试
0103090200 | 0103090000 | 1.3.9.2 接地网电气完整性测试
0103100000 | 0103000000 | 1.3.10 电容器在额定电压下冲击合闸试验
0103110000 | 0103000000 | 1.3.11 绝缘油、气试验
0103110100 | 0103110000 | 1.3.11.1 绝缘油综合试验
0103110200 | 0103110000 | 1.3.11.2 SF6气体综合试验
0103120000 | 0103000000 | 1.3.12 相关表计校验
0103130000 | 0103000000 | 1.3.13 1000kV系统专项试验
0200000000 |  | 第2章 直流工程调试
0201000000 | 0200000000 | 2.1 分系统调试
0201010000 | 0201000000 | 2.1.1 换流阀分系统调试
0201020000 | 0201000000 | 2.1.2 换流变压器分系统调试
0201030000 | 0201000000 | 2.1.3 交流滤波器场分系统调试
0201040000 | 0201000000 | 2.1.4 直流场分系统调试
0201050000 | 0201000000 | 2.1.5 控制保护设备分系统调试
0201060000 | 0201000000 | 2.1.6 换流站交、直流电源分系统调试
0201070000 | 0201000000 | 2.1.7 辅助系统及其他分系统调试
0202000000 | 0200000000 | 2.2 站系统调试
0202010000 | 0202000000 | 2.2.1 不带电顺序操作试验
0202020000 | 0202000000 | 2.2.2 出口跳闸试验
0202030000 | 0202000000 | 2.2.3 交流场充电试验
0202040000 | 0202000000 | 2.2.4 换流变压器及换流器充电试验
0202050000 | 0202000000 | 2.2.5 开路试验
0202060000 | 0202000000 | 2.2.6 抗干扰试验
0202070000 | 0202000000 | 2.2.7 中开关逻辑跳闸试验
0202080000 | 0202000000 | 2.2.8 紫外、红外测试
0203000000 | 0200000000 | 2.3 端对端系统调试
0203010000 | 0203000000 | 2.3.1 单极低功率试验
0203020000 | 0203000000 | 2.3.2 单极大功率试验
0203030000 | 0203000000 | 2.3.3 双极低功率试验
0203040000 | 0203000000 | 2.3.4 双极大功率试验
0204000000 | 0200000000 | 2.4 特殊试验
0204010000 | 0204000000 | 2.4.1 换流变压器特殊试验
0204020000 | 0204000000 | 2.4.2 换流阀特殊试验
0204030000 | 0204000000 | 2.4.3 直流避雷器特殊试验
0204040000 | 0204000000 | 2.4.4 直流断路器耐压试验
0204050000 | 0204000000 | 2.4.5 直流断路器装置试验
0204060000 | 0204000000 | 2.4.6 直流穿墙套管耐压试验
0204070000 | 0204000000 | 2.4.7 直流电流测量装置耐压试验
0204080000 | 0204000000 | 2.4.8 直流电压测量装置耐压试验
0204090000 | 0204000000 | 2.4.9 支柱绝缘子特殊试验
0204100000 | 0204000000 | 2.4.10 直流接地极址特殊试验
0204110000 | 0204000000 | 2.4.11 换流站接地网特殊试验
0300000000 |  | 第3章 配电网工程调试
0301000000 | 0300000000 | 3.1 分系统调试
0301010000 | 0301000000 | 3.1.1 10kV电力变压器分系统调试
0301020000 | 0301000000 | 3.1.2 送配电设备分系统调试
0301030000 | 0301000000 | 3.1.3 母线分系统调试
0301040000 | 0301000000 | 3.1.4 交直流电源调试
0301050000 | 0301000000 | 3.1.5 10kV备用电源系统调试
0301060000 | 0301000000 | 3.1.6 充（换）电站分系统调试
0301060100 | 0301060000 | 3.1.6.1 充（换）电设备系统调试
0301060200 | 0301060000 | 3.1.6.2 充（换）电站监控系统调试
0301070000 | 0301000000 | 3.1.7 电能采集系统调试
0301080000 | 0301000000 | 3.1.8 配电自动化系统调试
0301080100 | 0301080000 | 3.1.8.1 主（子）站与终端联调
0301080200 | 0301080000 | 3.1.8.2 主站与子站联调
0301090000 | 0301000000 | 3.1.9 接地系统调试
0302000000 | 0300000000 | 3.2 整套启动调试
0400000000 |  | 第4章 调相机工程
0401000000 | 0400000000 | 4.1 分系统调试
0402000000 | 0400000000 | 4.2 整套启动试验
0403000000 | 0400000000 | 4.3 特殊调试
Note on A1: 请输入章节码，建议输入10位数字组合，例如“0101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。

## 定额子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 基价不含税 | 基价含税 | 人工费基价不含税 | 材料费基价不含税 | 机械费基价不含税 | 人工费基价含税 | 材料费基价含税 | 机械费基价含税 | 人工工日 | 定额类型 | 工作内容
0101010000 | XZGS1-1 | 分系统调试 电力变压器分系统调试 电力变压器 10kV | 系统 | 2411.09 | 0 | 1879.96 | 8.43 | 522.7 | 0 | 0 | 0 | 10.1073 |  | 工作内容：①变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试。②测温、冷却、有载调压系统调试。③一次通流、二次升压试验。④控制、保护整组传动试验。⑤变压器密度继电器、压力释放阀、温度计、传感器等相关表计校验。
0101010000 | XZGS1-2 | 分系统调试 电力变压器分系统调试 电力变压器 35kV | 系统 | 9284.53 | 0 | 7046.18 | 33.87 | 2204.48 | 0 | 0 | 0 | 37.8827 |  | 工作内容：①变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试。②测温、冷却、有载调压系统调试。③一次通流、二次升压试验。④控制、保护整组传动试验。⑤变压器密度继电器、压力释放阀、温度计、传感器等相关表计校验。
0101010000 | XZGS1-3 | 分系统调试 电力变压器分系统调试 电力变压器 110kV | 系统 | 10370.82 | 0 | 7807.07 | 40.68 | 2523.07 | 0 | 0 | 0 | 41.9735 |  | 工作内容：①变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试。②测温、冷却、有载调压系统调试。③一次通流、二次升压试验。④控制、保护整组传动试验。⑤变压器密度继电器、压力释放阀、温度计、传感器等相关表计校验。
0101010000 | XZGS1-4 | 分系统调试 电力变压器分系统调试 电力变压器 220kV | 系统 | 13805.83 | 0 | 10452.44 | 54.93 | 3298.46 | 0 | 0 | 0 | 56.1959 |  | 工作内容：①变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试。②测温、冷却、有载调压系统调试。③一次通流、二次升压试验。④控制、保护整组传动试验。⑤变压器密度继电器、压力释放阀、温度计、传感器等相关表计校验。
0101010000 | XZGS1-5 | 分系统调试 电力变压器分系统调试 电力变压器 330kV | 系统 | 17125.05 | 0 | 13112.67 | 67.07 | 3945.31 | 0 | 0 | 0 | 70.4982 |  | 工作内容：①变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试。②测温、冷却、有载调压系统调试。③一次通流、二次升压试验。④控制、保护整组传动试验。⑤变压器密度继电器、压力释放阀、温度计、传感器等相关表计校验。
0101010000 | XZGS1-6 | 分系统调试 电力变压器分系统调试 电力变压器 500kV | 系统 | 34739.23 | 0 | 26011.1 | 119.64 | 8608.49 | 0 | 0 | 0 | 139.8446 |  | 工作内容：①变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试。②测温、冷却、有载调压系统调试。③一次通流、二次升压试验。④控制、保护整组传动试验。⑤变压器密度继电器、压力释放阀、温度计、传感器等相关表计校验。
0101010000 | XZGS1-7 | 分系统调试 电力变压器分系统调试 电力变压器 750kV | 系统 | 37924.32 | 0 | 28621.42 | 148.89 | 9154.01 | 0 | 0 | 0 | 153.8786 |  | 工作内容：①变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试。②测温、冷却、有载调压系统调试。③一次通流、二次升压试验。④控制、保护整组传动试验。⑤变压器密度继电器、压力释放阀、温度计、传感器等相关表计校验。
0101010000 | XZGS1-8 | 分系统调试 电力变压器分系统调试 电力变压器 1000kV | 系统 | 42573.82 | 0 | 32266.42 | 203.23 | 10104.17 | 0 | 0 | 0 | 173.4754 |  | 工作内容：①变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试。②测温、冷却、有载调压系统调试。③一次通流、二次升压试验。④控制、保护整组传动试验。⑤变压器密度继电器、压力释放阀、温度计、传感器等相关表计校验。
0101020000 | XZGS1-9 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 400V 配继电保护 | 系统 | 468.47 | 0 | 366.75 | 1.22 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 1.9718 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | XZGS1-10 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 10kV以下 | 系统 | 718.04 | 0 | 550.88 | 6.17 | 160.99 | 0 | 0 | 0 | 2.9617 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | XZGS1-11 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 35kV | 系统 | 1618.37 | 0 | 1253.08 | 9.97 | 355.32 | 0 | 0 | 0 | 6.737 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | XZGS1-12 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 110kV | 系统 | 2126.44 | 0 | 1634.46 | 14.24 | 477.74 | 0 | 0 | 0 | 8.7874 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | XZGS1-13 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 220kV | 系统 | 2800.49 | 0 | 2151.76 | 19.85 | 628.88 | 0 | 0 | 0 | 11.5686 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | XZGS1-14 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 330kV | 系统 | 3984.52 | 0 | 3050.12 | 26.46 | 907.94 | 0 | 0 | 0 | 16.3985 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | XZGS1-15 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 500kV | 系统 | 5513.22 | 0 | 4206.67 | 33.08 | 1273.47 | 0 | 0 | 0 | 22.6165 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | XZGS1-16 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 750kV | 系统 | 6938.38 | 0 | 5327.1 | 41.13 | 1570.15 | 0 | 0 | 0 | 28.6403 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | XZGS1-17 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 1000kV | 系统 | 8487.16 | 0 | 6240.63 | 75.23 | 2171.3 | 0 | 0 | 0 | 33.5518 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101030100 | XZGS1-18 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 400V | 段 | 278.79 | 0 | 236.37 | 0.9 | 41.52 | 0 | 0 | 0 | 1.2708 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030100 | XZGS1-19 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 10kV | 段 | 759.8 | 0 | 590.94 | 2.69 | 166.17 | 0 | 0 | 0 | 3.1771 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030100 | XZGS1-20 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 35kV | 段 | 974.73 | 0 | 782.87 | 3.38 | 188.48 | 0 | 0 | 0 | 4.209 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030100 | XZGS1-21 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 110kV | 段 | 1325.43 | 0 | 1021.14 | 5.16 | 299.13 | 0 | 0 | 0 | 5.49 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030100 | XZGS1-22 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 220kV | 段 | 2188.92 | 0 | 1701.92 | 8.38 | 478.62 | 0 | 0 | 0 | 9.1501 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030100 | XZGS1-23 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 330kV | 段 | 3447.28 | 0 | 2680.52 | 12.89 | 753.87 | 0 | 0 | 0 | 14.4114 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030100 | XZGS1-24 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 500kV | 段 | 4445 | 0 | 3425.1 | 14.83 | 1005.07 | 0 | 0 | 0 | 18.4145 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030100 | XZGS1-25 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 750kV | 段 | 5418.14 | 0 | 4212.27 | 21.27 | 1184.6 | 0 | 0 | 0 | 22.6466 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030100 | XZGS1-26 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 1000kV | 段 | 6890.77 | 0 | 5238.5 | 36.89 | 1615.38 | 0 | 0 | 0 | 28.164 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030200 | XZGS1-27 | 分系统调试 母线分系统调试 母线保护调试 母线电压 35kV | 套 | 2056.37 | 0 | 1444.25 | 6.24 | 605.88 | 0 | 0 | 0 | 7.7648 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②二次回路调试。③母线差动、失灵保护信号动作试验。④整组传动试验。⑤与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口功能试验。
0101030200 | XZGS1-28 | 分系统调试 母线分系统调试 母线保护调试 母线电压 110kV | 套 | 2937.04 | 0 | 1883.81 | 9.51 | 1043.72 | 0 | 0 | 0 | 10.128 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②二次回路调试。③母线差动、失灵保护信号动作试验。④整组传动试验。⑤与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口功能试验。
0101030200 | XZGS1-29 | 分系统调试 母线分系统调试 母线保护调试 母线电压 220kV | 套 | 3922.19 | 0 | 2511.76 | 15.46 | 1394.97 | 0 | 0 | 0 | 13.5041 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②二次回路调试。③母线差动、失灵保护信号动作试验。④整组传动试验。⑤与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口功能试验。
0101030200 | XZGS1-30 | 分系统调试 母线分系统调试 母线保护调试 母线电压 330kV | 套 | 5329.12 | 0 | 3560.39 | 23.78 | 1744.95 | 0 | 0 | 0 | 19.1419 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②二次回路调试。③母线差动、失灵保护信号动作试验。④整组传动试验。⑤与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口功能试验。
0101030200 | XZGS1-31 | 分系统调试 母线分系统调试 母线保护调试 母线电压 500kV | 套 | 6694.83 | 0 | 4549.39 | 27.35 | 2118.09 | 0 | 0 | 0 | 24.4591 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②二次回路调试。③母线差动、失灵保护信号动作试验。④整组传动试验。⑤与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口功能试验。
0101030200 | XZGS1-32 | 分系统调试 母线分系统调试 母线保护调试 母线电压 750kV | 套 | 7367.23 | 0 | 5035.45 | 39.24 | 2292.54 | 0 | 0 | 0 | 27.0723 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②二次回路调试。③母线差动、失灵保护信号动作试验。④整组传动试验。⑤与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口功能试验。
0101030200 | XZGS1-33 | 分系统调试 母线分系统调试 母线保护调试 母线电压 1000kV | 套 | 8268.88 | 0 | 5566.42 | 68.06 | 2634.4 | 0 | 0 | 0 | 29.927 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②二次回路调试。③母线差动、失灵保护信号动作试验。④整组传动试验。⑤与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口功能试验。
0101040000 | XZGS1-34 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站 35kV | 站 | 30526.93 | 0 | 22835.48 | 202.66 | 7488.79 | 0 | 0 | 0 | 122.7714 |  | 工作内容：①变电站微机监控分系统调试。②变电站“五防”分系统调试。③变电站故障录波分系统调试。④网络报文监视分系统调试。⑤信息一体化平台调试。⑥变电站远动分系统调试。
0101040000 | XZGS1-35 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站 110kV | 站 | 45883.62 | 0 | 31678.07 | 374.34 | 13831.21 | 0 | 0 | 0 | 170.3122 |  | 工作内容：①变电站微机监控分系统调试。②变电站“五防”分系统调试。③变电站故障录波分系统调试。④网络报文监视分系统调试。⑤信息一体化平台调试。⑥变电站远动分系统调试。
0101040000 | XZGS1-36 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站 220kV | 站 | 67938.95 | 0 | 47369.38 | 627.61 | 19941.96 | 0 | 0 | 0 | 254.6741 |  | 工作内容：①变电站微机监控分系统调试。②变电站“五防”分系统调试。③变电站故障录波分系统调试。④网络报文监视分系统调试。⑤信息一体化平台调试。⑥变电站远动分系统调试。
0101040000 | XZGS1-37 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站 330kV | 站 | 89308.65 | 0 | 60624.02 | 715.89 | 27968.74 | 0 | 0 | 0 | 325.9356 |  | 工作内容：①变电站微机监控分系统调试。②变电站“五防”分系统调试。③变电站故障录波分系统调试。④网络报文监视分系统调试。⑤信息一体化平台调试。⑥变电站远动分系统调试。
0101040000 | XZGS1-38 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站 500kV | 站 | 120208.68 | 0 | 81770.72 | 868.49 | 37569.47 | 0 | 0 | 0 | 439.6275 |  | 工作内容：①变电站微机监控分系统调试。②变电站“五防”分系统调试。③变电站故障录波分系统调试。④网络报文监视分系统调试。⑤信息一体化平台调试。⑥变电站远动分系统调试。
0101040000 | XZGS1-39 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站 750kV | 站 | 142445.9 | 0 | 95513.27 | 1244.05 | 45688.58 | 0 | 0 | 0 | 513.5122 |  | 工作内容：①变电站微机监控分系统调试。②变电站“五防”分系统调试。③变电站故障录波分系统调试。④网络报文监视分系统调试。⑤信息一体化平台调试。⑥变电站远动分系统调试。
0101040000 | XZGS1-40 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站 1000kV | 站 | 168234.35 | 0 | 106793.37 | 1992.53 | 59448.45 | 0 | 0 | 0 | 574.1579 |  | 工作内容：①变电站微机监控分系统调试。②变电站“五防”分系统调试。③变电站故障录波分系统调试。④网络报文监视分系统调试。⑤信息一体化平台调试。⑥变电站远动分系统调试。
0101050000 | XZGS1-41 | 分系统调试 变电站时钟同步系统调试 220kV以下变电站 | 站 | 4356.21 | 0 | 2897.43 | 20.07 | 1438.71 | 0 | 0 | 0 | 15.5776 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：①二次回路调试。②主钟与从钟通信检查。③时间同步系统对时精度检查。④保护、测控等装置的对时检查。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0101050000 | XZGS1-42 | 分系统调试 变电站时钟同步系统调试 500kV以下变电站 | 站 | 6111.33 | 0 | 4015.57 | 23.91 | 2071.85 | 0 | 0 | 0 | 21.5891 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：①二次回路调试。②主钟与从钟通</span><span style=" font-size:12px;">信</span><span style=" font-size:12px;">检查。③时间同步系统对时精度检查。④保护、测控等装置的对时检查。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0101050000 | XZGS1-43 | 分系统调试 变电站时钟同步系统调试 1000kV以下变电站 | 站 | 6625.22 | 0 | 4413.02 | 36.85 | 2175.35 | 0 | 0 | 0 | 23.7259 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：①二次回路调试。②主钟与从钟通信检查。③时间同步系统对时精度检查。④保护、测控等装置的对时检查。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0101060000 | XZGS1-44 | 分系统调试 电网调度自动化分系统调试 主站接入35kV等级站 | 站 | 5424.59 | 0 | 3349.13 | 0 | 2075.46 | 0 | 0 | 0 | 18.0061 |  | 工作内容：①信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PMU功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查。②系统通信规约试验，系统与变电站联调，系统与上下级联调。③系统与外部的数据交换调试。
0101060000 | XZGS1-45 | 分系统调试 电网调度自动化分系统调试 主站接入110kV等级站 | 站 | 6666.5 | 0 | 4160.43 | 0 | 2506.07 | 0 | 0 | 0 | 22.3679 |  | 工作内容：①信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PMU功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查。②系统通信规约试验，系统与变电站联调，系统与上下级联调。③系统与外部的数据交换调试。
0101060000 | XZGS1-46 | 分系统调试 电网调度自动化分系统调试 主站接入220kV等级站 | 站 | 7961.55 | 0 | 5408.56 | 0 | 2552.99 | 0 | 0 | 0 | 29.0783 |  | 工作内容：①信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PMU功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查。②系统通信规约试验，系统与变电站联调，系统与上下级联调。③系统与外部的数据交换调试。
0101060000 | XZGS1-47 | 分系统调试 电网调度自动化分系统调试 主站接入330kV等级站 | 站 | 11617.97 | 0 | 7892.52 | 0 | 3725.45 | 0 | 0 | 0 | 42.4329 |  | 工作内容：①信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PMU功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查。②系统通信规约试验，系统与变电站联调，系统与上下级联调。③系统与外部的数据交换调试。
0101060000 | XZGS1-48 | 分系统调试 电网调度自动化分系统调试 主站接入500kV等级站 | 站 | 15665.06 | 0 | 9568.97 | 0 | 6096.09 | 0 | 0 | 0 | 51.4461 |  | 工作内容：①信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PMU功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查。②系统通信规约试验，系统与变电站联调，系统与上下级联调。③系统与外部的数据交换调试。
0101060000 | XZGS1-49 | 分系统调试 电网调度自动化分系统调试 主站接入750kV等级站 | 站 | 18566.15 | 0 | 11898.79 | 0 | 6667.36 | 0 | 0 | 0 | 63.972 |  | 工作内容：①信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PMU功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查。②系统通信规约试验，系统与变电站联调，系统与上下级联调。③系统与外部的数据交换调试。
0101060000 | XZGS1-50 | 分系统调试 电网调度自动化分系统调试 主站接入1000kV等级站 | 站 | 22434.13 | 0 | 13479.77 | 0 | 8954.36 | 0 | 0 | 0 | 72.4719 |  | 工作内容：①信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PMU功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查。②系统通信规约试验，系统与变电站联调，系统与上下级联调。③系统与外部的数据交换调试。
0101070000 | XZGS1-51 | 分系统调试 变电站保护故障信息系统调试 变电站 110kV | 站 | 4667.65 | 0 | 2631.25 | 1.26 | 2035.14 | 0 | 0 | 0 | 14.1465 |  | 工作内容：①保护故障信息主站接入子（分）站分系统调试。②变电站保护故障信息子（分）站分系统调试。
0101070000 | XZGS1-52 | 分系统调试 变电站保护故障信息系统调试 变电站 220kV | 站 | 8931.08 | 0 | 4754.76 | 1.65 | 4174.67 | 0 | 0 | 0 | 25.5632 |  | 工作内容：①保护故障信息主站接入子（分）站分系统调试。②变电站保护故障信息子（分）站分系统调试。
0101070000 | XZGS1-53 | 分系统调试 变电站保护故障信息系统调试 变电站 330kV | 站 | 12061.2 | 0 | 5654.03 | 2.34 | 6404.83 | 0 | 0 | 0 | 30.398 |  | 工作内容：①保护故障信息主站接入子（分）站分系统调试。②变电站保护故障信息子（分）站分系统调试。
0101070000 | XZGS1-54 | 分系统调试 变电站保护故障信息系统调试 变电站 500kV | 站 | 13635.28 | 0 | 6796.98 | 2.45 | 6835.85 | 0 | 0 | 0 | 36.5429 |  | 工作内容：①保护故障信息主站接入子（分）站分系统调试。②变电站保护故障信息子（分）站分系统调试。
0101070000 | XZGS1-55 | 分系统调试 变电站保护故障信息系统调试 变电站 750kV | 站 | 16471.46 | 0 | 7769.11 | 3.42 | 8698.93 | 0 | 0 | 0 | 41.7694 |  | 工作内容：①保护故障信息主站接入子（分）站分系统调试。②变电站保护故障信息子（分）站分系统调试。
0101070000 | XZGS1-56 | 分系统调试 变电站保护故障信息系统调试 变电站 1000kV | 站 | 18971.7 | 0 | 9516.47 | 6.5 | 9448.73 | 0 | 0 | 0 | 51.1638 |  | 工作内容：①保护故障信息主站接入子（分）站分系统调试。②变电站保护故障信息子（分）站分系统调试。
0101080000 | XZGS1-57 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站 35kV | 站 | 5666.69 | 0 | 4346.52 | 149.01 | 1171.16 | 0 | 0 | 0 | 23.3684 |  | 工作内容：①蓄电池系统调试。②直流系统调试。③逆变电源系统调试。④UPS系统调试。⑤交流系统调试。⑥交流、直流系统上下级级差配合试验。⑦信息采集系统调试。⑧变电站事故照明分系统调试。⑨与其他系统联调。⑩试运行。
0101080000 | XZGS1-58 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站 110kV | 站 | 6631.86 | 0 | 5007.92 | 177.95 | 1445.99 | 0 | 0 | 0 | 26.9243 |  | 工作内容：①蓄电池系统调试。②直流系统调试。③逆变电源系统调试。④UPS系统调试。⑤交流系统调试。⑥交流、直流系统上下级级差配合试验。⑦信息采集系统调试。⑧变电站事故照明分系统调试。⑨与其他系统联调。⑩试运行。
0101080000 | XZGS1-59 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站 220kV | 站 | 10443.56 | 0 | 7847.56 | 214.36 | 2381.64 | 0 | 0 | 0 | 42.1912 |  | 工作内容：①蓄电池系统调试。②直流系统调试。③逆变电源系统调试。④UPS系统调试。⑤交流系统调试。⑥交流、直流系统上下级级差配合试验。⑦信息采集系统调试。⑧变电站事故照明分系统调试。⑨与其他系统联调。⑩试运行。
0101080000 | XZGS1-60 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站 330kV | 站 | 12923.17 | 0 | 9811.67 | 251.98 | 2859.52 | 0 | 0 | 0 | 52.7509 |  | 工作内容：①蓄电池系统调试。②直流系统调试。③逆变电源系统调试。④UPS系统调试。⑤交流系统调试。⑥交流、直流系统上下级级差配合试验。⑦信息采集系统调试。⑧变电站事故照明分系统调试。⑨与其他系统联调。⑩试运行。
0101080000 | XZGS1-61 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站 500kV | 站 | 16590.9 | 0 | 12467.52 | 288.35 | 3835.03 | 0 | 0 | 0 | 67.0297 |  | 工作内容：①蓄电池系统调试。②直流系统调试。③逆变电源系统调试。④UPS系统调试。⑤交流系统调试。⑥交流、直流系统上下级级差配合试验。⑦信息采集系统调试。⑧变电站事故照明分系统调试。⑨与其他系统联调。⑩试运行。
0101080000 | XZGS1-62 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站 750kV | 站 | 18742.9 | 0 | 13923.12 | 395.77 | 4424.01 | 0 | 0 | 0 | 74.8555 |  | 工作内容：①蓄电池系统调试。②直流系统调试。③逆变电源系统调试。④UPS系统调试。⑤交流系统调试。⑥交流、直流系统上下级级差配合试验。⑦信息采集系统调试。⑧变电站事故照明分系统调试。⑨与其他系统联调。⑩试运行。
0101080000 | XZGS1-63 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站 1000kV | 站 | 20965.42 | 0 | 15204.01 | 595.58 | 5165.83 | 0 | 0 | 0 | 81.742 |  | 工作内容：①蓄电池系统调试。②直流系统调试。③逆变电源系统调试。④UPS系统调试。⑤交流系统调试。⑥交流、直流系统上下级级差配合试验。⑦信息采集系统调试。⑧变电站事故照明分系统调试。⑨与其他系统联调。⑩试运行。
0101090000 | XZGS1-64 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 变电站 35kV | 站 | 6881.38 | 0 | 5379.38 | 106.86 | 1395.14 | 0 | 0 | 0 | 28.9214 |  | 工作内容：①变电站智能辅助系统调试。②变电站一次设备状态监测系统调试。
0101090000 | XZGS1-65 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 变电站 110kV | 站 | 11376.83 | 0 | 8529.96 | 189.51 | 2657.36 | 0 | 0 | 0 | 45.86 |  | 工作内容：①变电站智能辅助系统调试。②变电站一次设备状态监测系统调试。
0101090000 | XZGS1-66 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 变电站 220kV | 站 | 17396.95 | 0 | 12382.21 | 287.77 | 4726.97 | 0 | 0 | 0 | 66.571 |  | 工作内容：①变电站智能辅助系统调试。②变电站一次设备状态监测系统调试。
0101090000 | XZGS1-67 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 变电站 330kV | 站 | 19547.79 | 0 | 13798.73 | 406.39 | 5342.67 | 0 | 0 | 0 | 74.1867 |  | 工作内容：①变电站智能辅助系统调试。②变电站一次设备状态监测系统调试。
0101090000 | XZGS1-68 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 变电站 500kV | 站 | 28132.73 | 0 | 20251.79 | 547.46 | 7333.48 | 0 | 0 | 0 | 108.8806 |  | 工作内容：①变电站智能辅助系统调试。②变电站一次设备状态监测系统调试。
0101090000 | XZGS1-69 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 变电站 750kV | 站 | 30518.1 | 0 | 21338.7 | 764.34 | 8415.06 | 0 | 0 | 0 | 114.7242 |  | 工作内容：①变电站智能辅助系统调试。②变电站一次设备状态监测系统调试。
0101090000 | XZGS1-70 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 变电站 1000kV | 站 | 33644.74 | 0 | 22882.37 | 1118.76 | 9643.61 | 0 | 0 | 0 | 123.0235 |  | 工作内容：①变电站智能辅助系统调试。②变电站一次设备状态监测系统调试。
0101100000 | XZGS1-71 | 分系统调试 二次系统安全防护分系统调试 变电站 35kV | 站 | 7297.46 | 0 | 6102.05 | 0 | 1195.41 | 0 | 0 | 0 | 32.8067 |  | 工作内容：①主站（省、地、县调）接入变电站二次系统安全防护调试。②变电站二次系统安全防护调试。
0101100000 | XZGS1-72 | 分系统调试 二次系统安全防护分系统调试 变电站 110kV | 站 | 9022.44 | 0 | 7517.19 | 0 | 1505.25 | 0 | 0 | 0 | 40.415 |  | 工作内容：①主站（省、地、县调）接入变电站二次系统安全防护调试。②变电站二次系统安全防护调试。
0101100000 | XZGS1-73 | 分系统调试 二次系统安全防护分系统调试 变电站 220kV | 站 | 17826.16 | 0 | 15409.64 | 0 | 2416.52 | 0 | 0 | 0 | 82.8475 |  | 工作内容：①主站（省、地、县调）接入变电站二次系统安全防护调试。②变电站二次系统安全防护调试。
0101100000 | XZGS1-74 | 分系统调试 二次系统安全防护分系统调试 变电站 330kV | 站 | 18701.04 | 0 | 16134.85 | 0 | 2566.19 | 0 | 0 | 0 | 86.7465 |  | 工作内容：①主站（省、地、县调）接入变电站二次系统安全防护调试。②变电站二次系统安全防护调试。
0101100000 | XZGS1-75 | 分系统调试 二次系统安全防护分系统调试 变电站 500kV | 站 | 19791.65 | 0 | 17067.49 | 0 | 2724.16 | 0 | 0 | 0 | 91.7607 |  | 工作内容：①主站（省、地、县调）接入变电站二次系统安全防护调试。②变电站二次系统安全防护调试。
0101100000 | XZGS1-76 | 分系统调试 二次系统安全防护分系统调试 变电站 750kV | 站 | 20697.15 | 0 | 17789.77 | 0 | 2907.38 | 0 | 0 | 0 | 95.6439 |  | 工作内容：①主站（省、地、县调）接入变电站二次系统安全防护调试。②变电站二次系统安全防护调试。
0101100000 | XZGS1-77 | 分系统调试 二次系统安全防护分系统调试 变电站 1000kV | 站 | 22057.32 | 0 | 18739.07 | 0 | 3318.25 | 0 | 0 | 0 | 100.7477 |  | 工作内容：①主站（省、地、县调）接入变电站二次系统安全防护调试。②变电站二次系统安全防护调试。
0101110100 | XZGS1-78 | 分系统调试 其他二次系统调试 安全稳定分系统调试 变电站 220kV以下 | 站 | 5875.26 | 0 | 4402.56 | 34.52 | 1438.18 | 0 | 0 | 0 | 23.6697 |  | 工作内容：①电压、电流、信号二次回路调试。②控制、保护整组传动试验。③定值整定。
0101110100 | XZGS1-79 | 分系统调试 其他二次系统调试 安全稳定分系统调试 变电站 330kV | 站 | 7611.89 | 0 | 6067.28 | 34.52 | 1510.09 | 0 | 0 | 0 | 32.6198 |  | 工作内容：①电压、电流、信号二次回路调试。②控制、保护整组传动试验。③定值整定。
0101110100 | XZGS1-80 | 分系统调试 其他二次系统调试 安全稳定分系统调试 变电站 500kV | 站 | 11576.88 | 0 | 8607.02 | 57.53 | 2912.33 | 0 | 0 | 0 | 46.2743 |  | 工作内容：①电压、电流、信号二次回路调试。②控制、保护整组传动试验。③定值整定。
0101110100 | XZGS1-81 | 分系统调试 其他二次系统调试 安全稳定分系统调试 变电站 750kV | 站 | 12920.45 | 0 | 9897.53 | 63.28 | 2959.64 | 0 | 0 | 0 | 53.2125 |  | 工作内容：①电压、电流、信号二次回路调试。②控制、保护整组传动试验。③定值整定。
0101110100 | XZGS1-82 | 分系统调试 其他二次系统调试 安全稳定分系统调试 变电站 1000kV | 站 | 14401.49 | 0 | 11272.38 | 88.63 | 3040.48 | 0 | 0 | 0 | 60.6042 |  | 工作内容：①电压、电流、信号二次回路调试。②控制、保护整组传动试验。③定值整定。
0101110200 | XZGS1-83 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同步相量测量（PMU）分系统调试 变电站 330kV以下 | 站 | 4396.01 | 0 | 3337.01 | 27.68 | 1031.32 | 0 | 0 | 0 | 17.9409 |  | 工作内容：①二次回路调试。②系统集成及联调。③有关功能和性能测试。④与省调及网调联调。
0101110200 | XZGS1-84 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同步相量测量（PMU）分系统调试 变电站 500kV | 站 | 5637.26 | 0 | 4208.57 | 32.72 | 1395.97 | 0 | 0 | 0 | 22.6267 |  | 工作内容：①二次回路调试。②系统集成及联调。③有关功能和性能测试。④与省调及网调联调。
0101110200 | XZGS1-85 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同步相量测量（PMU）分系统调试 变电站 750kV | 站 | 6065.39 | 0 | 4555.27 | 40.6 | 1469.52 | 0 | 0 | 0 | 24.4907 |  | 工作内容：①二次回路调试。②系统集成及联调。③有关功能和性能测试。④与省调及网调联调。
0101110200 | XZGS1-86 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同步相量测量（PMU）分系统调试 变电站 1000kV | 站 | 7753.65 | 0 | 5814.17 | 63.74 | 1875.74 | 0 | 0 | 0 | 31.259 |  | 工作内容：①二次回路调试。②系统集成及联调。③有关功能和性能测试。④与省调及网调联调。
0101110300 | XZGS1-87 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同期系统调试 变电站 110kV以下 | 站 | 1155.07 | 0 | 968.56 | 5.27 | 181.24 | 0 | 0 | 0 | 5.2073 |  | 工作内容：①同期电压二次回路调试。②同期系统与计算机监控系统联调。③有关参数整定。④模拟动作试验。
0101110300 | XZGS1-88 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同期系统调试 变电站 220kV | 站 | 2188.95 | 0 | 1816.07 | 10.55 | 362.33 | 0 | 0 | 0 | 9.7638 |  | 工作内容：①同期电压二次回路调试。②同期系统与计算机监控系统联调。③有关参数整定。④模拟动作试验。
0101110300 | XZGS1-89 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同期系统调试 变电站 330kV | 站 | 4208.88 | 0 | 3432.35 | 15.62 | 760.91 | 0 | 0 | 0 | 18.4535 |  | 工作内容：①同期电压二次回路调试。②同期系统与计算机监控系统联调。③有关参数整定。④模拟动作试验。
0101110300 | XZGS1-90 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同期系统调试 变电站 500kV | 站 | 5700.74 | 0 | 4594.63 | 18.98 | 1087.13 | 0 | 0 | 0 | 24.7023 |  | 工作内容：①同期电压二次回路调试。②同期系统与计算机监控系统联调。③有关参数整定。④模拟动作试验。
0101110300 | XZGS1-91 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同期系统调试 变电站 750kV | 站 | 6554.22 | 0 | 5327.1 | 31.32 | 1195.8 | 0 | 0 | 0 | 28.6403 |  | 工作内容：①同期电压二次回路调试。②同期系统与计算机监控系统联调。③有关参数整定。④模拟动作试验。
0101110300 | XZGS1-92 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同期系统调试 变电站 1000kV | 站 | 8374.97 | 0 | 6799.32 | 49.17 | 1526.48 | 0 | 0 | 0 | 36.5555 |  | 工作内容：①同期电压二次回路调试。②同期系统与计算机监控系统联调。③有关参数整定。④模拟动作试验。
0101110400 | XZGS1-93 | 分系统调试 其他二次系统调试 自动电压无功控制（AVQC）系统调试 变电站 110kV以下 | 站 | 2177.39 | 0 | 1996.97 | 0 | 180.42 | 0 | 0 | 0 | 10.7364 |  | 工作内容：①设备检查。②二次回路调试，无功调节开环、闭环调节功能调试。③无功调节策略设置及定值整定。
0101110400 | XZGS1-94 | 分系统调试 其他二次系统调试 自动电压无功控制（AVQC）系统调试 变电站 220kV | 站 | 3304.85 | 0 | 2995.53 | 0 | 309.32 | 0 | 0 | 0 | 16.105 |  | 工作内容：①设备检查。②二次回路调试，无功调节开环、闭环调节功能调试。③无功调节策略设置及定值整定。
0101110400 | XZGS1-95 | 分系统调试 其他二次系统调试 自动电压无功控制（AVQC）系统调试 变电站 500kV以下 | 站 | 5057.12 | 0 | 4593.12 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 24.6942 |  | 工作内容：①设备检查。②二次回路调试，无功调节开环、闭环调节功能调试。③无功调节策略设置及定值整定。
0101110400 | XZGS1-96 | 分系统调试 其他二次系统调试 自动电压无功控制（AVQC）系统调试 变电站 750kV | 站 | 5164.16 | 0 | 4667.99 | 0 | 496.17 | 0 | 0 | 0 | 25.0967 |  | 工作内容：①设备检查。②二次回路调试，无功调节开环、闭环调节功能调试。③无功调节策略设置及定值整定。
0101110400 | XZGS1-97 | 分系统调试 其他二次系统调试 自动电压无功控制（AVQC）系统调试 变电站 1000kV | 站 | 6087.88 | 0 | 5391.9 | 0 | 695.98 | 0 | 0 | 0 | 28.9887 |  | 工作内容：①设备检查。②二次回路调试，无功调节开环、闭环调节功能调试。③无功调节策略设置及定值整定。
0101110500 | XZGS1-98 | 分系统调试 其他二次系统调试 备用电源自动投入分系统调试 备用电源装置 400V | 套 | 686.53 | 0 | 495.28 | 20.61 | 170.64 | 0 | 0 | 0 | 2.6628 |  | 工作内容：①二次回路调试。②备自投功能、保护、信号动作试验。③整组传动试验。
0101110500 | XZGS1-99 | 分系统调试 其他二次系统调试 备用电源自动投入分系统调试 备用电源装置 10kV | 套 | 1791.97 | 0 | 1139.18 | 20.61 | 632.18 | 0 | 0 | 0 | 6.1246 |  | 工作内容：①二次回路调试。②备自投功能、保护、信号动作试验。③整组传动试验。
0101110500 | XZGS1-100 | 分系统调试 其他二次系统调试 备用电源自动投入分系统调试 备用电源装置 35kV | 套 | 2548.74 | 0 | 1708.74 | 20.61 | 819.39 | 0 | 0 | 0 | 9.1868 |  | 工作内容：①二次回路调试。②备自投功能、保护、信号动作试验。③整组传动试验。
0101110500 | XZGS1-101 | 分系统调试 其他二次系统调试 备用电源自动投入分系统调试 备用电源装置 110kV | 套 | 3236.43 | 0 | 1981.14 | 20.61 | 1234.68 | 0 | 0 | 0 | 10.6513 |  | 工作内容：①二次回路调试。②备自投功能、保护、信号动作试验。③整组传动试验。
0101110500 | XZGS1-102 | 分系统调试 其他二次系统调试 备用电源自动投入分系统调试 备用电源装置 220kV | 套 | 4311.13 | 0 | 2476.44 | 20.61 | 1814.08 | 0 | 0 | 0 | 13.3142 |  | 工作内容：①二次回路调试。②备自投功能、保护、信号动作试验。③整组传动试验。
0101110600 | XZGS1-103 | 分系统调试 其他二次系统调试 故障测距分系统调试 故障测距装置 220kV以下 | 套 | 2791.89 | 0 | 1585.89 | 13.44 | 1192.56 | 0 | 0 | 0 | 8.5263 |  | 工作内容：①二次回路调试。②测距整定与功能试验。
0101110600 | XZGS1-104 | 分系统调试 其他二次系统调试 故障测距分系统调试 故障测距装置 500kV以下 | 套 | 4574.05 | 0 | 2551.77 | 18.82 | 2003.46 | 0 | 0 | 0 | 13.7192 |  | 工作内容：①二次回路调试。②测距整定与功能试验。
0101110600 | XZGS1-105 | 分系统调试 其他二次系统调试 故障测距分系统调试 故障测距装置 1000kV以下 | 套 | 5433.3 | 0 | 3082.78 | 32.14 | 2318.38 | 0 | 0 | 0 | 16.5741 |  | 工作内容：①二次回路调试。②测距整定与功能试验。
0101110700 | XZGS1-106 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站智能巡检系统调试 变电站智能巡检系统 220kV以下 | 套 | 1893.63 | 0 | 955 | 44.03 | 894.6 | 0 | 0 | 0 | 5.1344 |  | 工作内容：①外观结构检查。②巡检系统运动、视频监测、红外测温、噪声检测等功能试验。③监控后台功能调试。④与远程集控后台联调。⑤巡检作业试运行。
0101110700 | XZGS1-107 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站智能巡检系统调试 变电站智能巡检系统 330kV | 套 | 2554.99 | 0 | 1278.47 | 52.85 | 1223.67 | 0 | 0 | 0 | 6.8735 |  | 工作内容：①外观结构检查。②巡检系统运动、视频监测、红外测温、噪声检测等功能试验。③监控后台功能调试。④与远程集控后台联调。⑤巡检作业试运行。
0101110700 | XZGS1-108 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站智能巡检系统调试 变电站智能巡检系统 500kV | 套 | 3428.02 | 0 | 1711.94 | 60.82 | 1655.26 | 0 | 0 | 0 | 9.204 |  | 工作内容：①外观结构检查。②巡检系统运动、视频监测、红外测温、噪声检测等功能试验。③监控后台功能调试。④与远程集控后台联调。⑤巡检作业试运行。
0101110700 | XZGS1-109 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站智能巡检系统调试 变电站智能巡检系统 750kV | 套 | 3802.23 | 0 | 1991.32 | 77.5 | 1733.41 | 0 | 0 | 0 | 10.706 |  | 工作内容：①外观结构检查。②巡检系统运动、视频监测、红外测温、噪声检测等功能试验。③监控后台功能调试。④与远程集控后台联调。⑤巡检作业试运行。
0101110700 | XZGS1-110 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站智能巡检系统调试 变电站智能巡检系统 1000kV | 套 | 4649.27 | 0 | 2360.06 | 111.67 | 2177.54 | 0 | 0 | 0 | 12.6885 |  | 工作内容：①外观结构检查。②巡检系统运动、视频监测、红外测温、噪声检测等功能试验。③监控后台功能调试。④与远程集控后台联调。⑤巡检作业试运行。
0101110800 | XZGS1-111 | 分系统调试 其他二次系统调试 变压器隔直分系统调试 | 套 | 3207.87 | 0 | 2989.69 | 0 | 218.18 | 0 | 0 | 0 | 16.0736 |  | 工作内容：①二次回路调试。②主变压器中性点隔直装置投退功能试验。③人工接地短路故障期间的动作特性试验。
0102010000 | XZGS1-112 | 整套启动调试 变电站（升压站）启动调试 变电站 35kV | 站 | 8080.19 | 0 | 6198.43 | 35.37 | 1846.39 | 0 | 0 | 0 | 33.3249 |  | 工作内容：①变电站试运。②变电站监控系统调试。③电网调度自动化系统调试。
0102010000 | XZGS1-113 | 整套启动调试 变电站（升压站）启动调试 变电站 110kV | 站 | 9982.57 | 0 | 7496.73 | 46.64 | 2439.2 | 0 | 0 | 0 | 40.305 |  | 工作内容：①变电站试运。②变电站监控系统调试。③电网调度自动化系统调试。
0102010000 | XZGS1-114 | 整套启动调试 变电站（升压站）启动调试 变电站 220kV | 站 | 18605.07 | 0 | 13540.63 | 56.57 | 5007.87 | 0 | 0 | 0 | 72.7991 |  | 工作内容：①变电站试运。②变电站监控系统调试。③电网调度自动化系统调试。
0102010000 | XZGS1-115 | 整套启动调试 变电站（升压站）启动调试 变电站 330kV | 站 | 28798.47 | 0 | 19965.76 | 64.85 | 8767.86 | 0 | 0 | 0 | 107.3428 |  | 工作内容：①变电站试运。②变电站监控系统调试。③电网调度自动化系统调试。
0102010000 | XZGS1-116 | 整套启动调试 变电站（升压站）启动调试 变电站 500kV | 站 | 50949.71 | 0 | 38024.56 | 70.55 | 12854.6 | 0 | 0 | 0 | 204.4331 |  | 工作内容：①变电站试运。②变电站监控系统调试。③电网调度自动化系统调试。
0102010000 | XZGS1-117 | 整套启动调试 变电站（升压站）启动调试 变电站 750kV | 站 | 58891.25 | 0 | 45150.24 | 108.5 | 13632.51 | 0 | 0 | 0 | 242.7432 |  | 工作内容：①变电站试运。②变电站监控系统调试。③电网调度自动化系统调试。
0102010000 | XZGS1-118 | 整套启动调试 变电站（升压站）启动调试 变电站 1000kV | 站 | 68113.03 | 0 | 50451.59 | 167.63 | 17493.81 | 0 | 0 | 0 | 271.2451 |  | 工作内容：①变电站试运。②变电站监控系统调试。③电网调度自动化系统调试。
0102020000 | XZGS1-119 | 整套启动调试 500kV变电站（升压站）试运专项测量 隔离开关拉、合空母线 | 段 | 15629.13 | 0 | 8683.04 | 675.5 | 6270.59 | 0 | 0 | 0 | 46.683 |  | 工作内容：500kV变电站（升压站）试运专项测量包括隔离开关拉、合空母线，投、切空载变压器，投、切低压无功设备，投、切线路，谐波测试。 （1）隔离开关拉、合空母线：①测量母线侧、开关侧暂态电压波形。②检查避雷器的动作情况。③检验一次设备的绝缘是否完好。④检查相关设备保护和自动化系统等二次设备工作是否正常。 （2）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （3）投、切低压无功设备：①测量投、切无功补偿装置时的母线侧、无功补偿装置侧暂态电压及暂态电流波形。②测量无功补偿装置合闸涌流，检验无功补偿装置耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对无功补偿装置保护的影响。③检查无功补偿装置开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （4）投、切线路：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （5）谐波测试：①变电站（升压站）各侧谐波测量。②变电站（升压站）试运时，各专项试验的谐波变化测量。
0102020000 | XZGS1-120 | 整套启动调试 500kV变电站（升压站）试运专项测量 投、切空载变压器 | 台（三相） | 18491.58 | 0 | 11513.98 | 1379.41 | 5598.19 | 0 | 0 | 0 | 61.9031 |  | 工作内容：500kV变电站（升压站）试运专项测量包括隔离开关拉、合空母线，投、切空载变压器，投、切低压无功设备，投、切线路，谐波测试。 （1）隔离开关拉、合空母线：①测量母线侧、开关侧暂态电压波形。②检查避雷器的动作情况。③检验一次设备的绝缘是否完好。④检查相关设备保护和自动化系统等二次设备工作是否正常。 （2）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （3）投、切低压无功设备：①测量投、切无功补偿装置时的母线侧、无功补偿装置侧暂态电压及暂态电流波形。②测量无功补偿装置合闸涌流，检验无功补偿装置耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对无功补偿装置保护的影响。③检查无功补偿装置开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （4）投、切线路：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （5）谐波测试：①变电站（升压站）各侧谐波测量。②变电站（升压站）试运时，各专项试验的谐波变化测量。
0102020000 | XZGS1-121 | 整套启动调试 500kV变电站（升压站）试运专项测量 投、切低压无功设备 | 站 | 32423.92 | 0 | 14428 | 1537.43 | 16458.49 | 0 | 0 | 0 | 77.5699 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：500kV变电站（升压站）试运专项测量包括隔离开关拉、合空母线，投、切空载变压器，投、切低压无功设备，投、切线路，谐波测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）隔离开关拉、合空母线：①测量母线侧、开关侧暂态电压波形。②检查避雷器的动作情况。③检验一次设备的绝缘是否完好。④检查相关设备保护和自动化系统等二次设备工作是否正常。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）投、切低压无功设备：①测量投、切无功补偿装置时的母线侧、无功补偿装置侧暂态电压及暂态电流波形。②测量无功补偿装置合闸涌流，检验无功补偿装置耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对无功补偿装置保护的影响。③检查无功补偿装置开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）投、切线路：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）谐波测试：①变电站（升压站）各侧谐波测量。②变电站（升压站）试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102020000 | XZGS1-122 | 整套启动调试 500kV变电站（升压站）试运专项测量 投、切线路 | 回 | 27980.74 | 0 | 13595.67 | 1532.67 | 12852.4 | 0 | 0 | 0 | 73.095 |  | 工作内容：500kV变电站（升压站）试运专项测量包括隔离开关拉、合空母线，投、切空载变压器，投、切低压无功设备，投、切线路，谐波测试。 （1）隔离开关拉、合空母线：①测量母线侧、开关侧暂态电压波形。②检查避雷器的动作情况。③检验一次设备的绝缘是否完好。④检查相关设备保护和自动化系统等二次设备工作是否正常。 （2）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （3）投、切低压无功设备：①测量投、切无功补偿装置时的母线侧、无功补偿装置侧暂态电压及暂态电流波形。②测量无功补偿装置合闸涌流，检验无功补偿装置耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对无功补偿装置保护的影响。③检查无功补偿装置开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （4）投、切线路：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （5）谐波测试：①变电站（升压站）各侧谐波测量。②变电站（升压站）试运时，各专项试验的谐波变化测量。
0102020000 | XZGS1-123 | 整套启动调试 500kV变电站（升压站）试运专项测量 谐波测试 | 站 | 16786.69 | 0 | 9837 | 2035.46 | 4914.23 | 0 | 0 | 0 | 52.8871 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">工作内容：500kV变电站（升压站）试运专项测量包括隔离开关拉、合空母线，投、切空载变压器，投、切低压无功设备，投、切线路，谐波测试。</p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">（1）隔离开关拉、合空母线：①测量母线侧、开关侧暂态电压波形。②检查避雷器的动作情况。③检验一次设备的绝缘是否完好。④检查相关设备保护和自动化系统等二次设备工作是否正常。</p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">（2）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">（3）投、切低压无功设备：①测量投、切无功补偿装置时的母线侧、无功补偿装置侧暂态电压及暂态电流波形。②测量无功补偿装置合闸涌流，检验无功补偿装置耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对无功补偿装置保护的影响。③检查无功补偿装置开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">（4）投、切线路：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">（5）谐波测试：①变电站（升压站）各侧谐波测量。②变电站（升压站）试运时，各专项试验的谐波变化测量。</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-124 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 变压器零起升流 | 站 | 242791.66 | 0 | 63342.47 | 10647.77 | 168801.42 | 0 | 0 | 0 | 340.5509 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-125 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 1000kV线路零起升流 | 回 | 112119.93 | 0 | 27363.95 | 5657.26 | 79098.72 | 0 | 0 | 0 | 147.118 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对</span><span style=" font-size:12px;">1000kV高压电抗器、1000kV主变压器</span><span style=" font-size:12px;">、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-126 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 变压器零起升压 | 站 | 253400.55 | 0 | 63342.47 | 6959.75 | 183098.33 | 0 | 0 | 0 | 340.5509 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-127 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 1000kV线路零起升压 | 回 | 134543.35 | 0 | 32836.76 | 6788.51 | 94918.08 | 0 | 0 | 0 | 176.5417 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-128 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 投、切空载变压器 | 台（三相） | 31603.15 | 0 | 13699.07 | 2459.54 | 15444.54 | 0 | 0 | 0 | 73.6509 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-129 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 投、切空载线路（含串补设备） | 回 | 111502.12 | 0 | 48615.69 | 8363.94 | 54522.49 | 0 | 0 | 0 | 261.3747 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-130 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 1000kV同塔双/多回线路感应电压、感应电流测试 | 双回 | 93429.21 | 0 | 92384.88 | 0 | 1044.33 | 0 | 0 | 0 | 496.6929 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-131 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 投切低压电抗器 | 站 | 46979.36 | 0 | 20742.68 | 2973.84 | 23262.84 | 0 | 0 | 0 | 111.5198 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-132 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 投切低压电容器 | 站 | 44627.9 | 0 | 19705.57 | 2822.54 | 22099.79 | 0 | 0 | 0 | 105.9439 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-133 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 人工单相短路接地 | 站 | 133371.03 | 0 | 12718.75 | 32448.85 | 88203.43 | 0 | 0 | 0 | 68.3804 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-134 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 系统动态扰动 | 系统 | 286476.61 | 0 | 35592.42 | 240.97 | 250643.22 | 0 | 0 | 0 | 191.3571 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-135 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 大负荷 | 系统 | 215342.04 | 0 | 12467.41 | 15741.06 | 187133.57 | 0 | 0 | 0 | 67.0291 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-136 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 工频电场和工频磁场测量 变电站 | 站 | 119693.64 | 0 | 5429.34 | 341.59 | 113922.71 | 0 | 0 | 0 | 29.19 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-137 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 工频电场和工频磁场测量 线路 | 100km | 22523.99 | 0 | 2915.75 | 341.59 | 19266.65 | 0 | 0 | 0 | 15.6761 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-138 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 可听噪声测量 | 站 | 86182.75 | 0 | 5630.42 | 0 | 80552.33 | 0 | 0 | 0 | 30.2711 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-139 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 线路无线电干扰测试 | 100km | 22750.5 | 0 | 1032 | 64.93 | 21653.57 | 0 | 0 | 0 | 5.5484 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-140 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 谐波测试 | 站 | 30748.71 | 0 | 17972.18 | 3541.71 | 9234.82 | 0 | 0 | 0 | 96.6246 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-141 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 变压器、电抗器声级测试 | 台（单相） | 3819.56 | 0 | 1005.44 | 0 | 2814.12 | 0 | 0 | 0 | 5.4056 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-142 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 变压器、电抗器油箱振动测量 | 台（单相） | 4073.1 | 0 | 1005.44 | 0 | 3067.66 | 0 | 0 | 0 | 5.4056 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-143 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 1000kV架空地线感应电压测试 | 100km | 37773.78 | 0 | 21174.48 | 0 | 16599.3 | 0 | 0 | 0 | 113.8413 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-144 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 紫外测试 | 站 | 13851.11 | 0 | 11103.79 | 0 | 2747.32 | 0 | 0 | 0 | 59.6978 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-145 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 红外测试 | 站 | 55937.17 | 0 | 29042.02 | 0 | 26895.15 | 0 | 0 | 0 | 156.1399 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102030000 | XZGS1-146 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 1000kV系统合环及解环试验 | 回 | 36487.19 | 0 | 18738.57 | 0 | 17748.62 | 0 | 0 | 0 | 100.745 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102040000 | XZGS1-147 | 整套启动调试 1000kV串联补偿装置系统调试 串补控制保护系统电源掉电试验 1000kV | 套 | 40195.59 | 0 | 25130.16 | 385.44 | 14679.99 | 0 | 0 | 0 | 135.1084 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV串联补偿装置系统调试包括串补控制保护系统电源掉电试验，串补带负载试验，人工单相瞬时短路接地试验，串补空载带电试验，串补平台带电试验，带串补投切空载线路试验和线路保护联动串补旁路试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）串补控制保护系统电源掉电试验：①监测串补装置工作状态。②测试串补装置SOE事件记录。③控制保护系统测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）串补带负载试验：①监测串补装置一次设备带电状态。②监测电容器组不平衡电流值。③测量串补装置录波数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）人工单相瞬时短路接地试验：①测量MOV动作特征和吸收能量、过电压水平。②测量阻尼装置效果。③测量串补装置录波数据。④平台运行情况监测、电流、电压监测。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）串补空载带电试验：①对空载线路进行充电。②检查串补装置一次设备工作状态。③监测电容器组不平衡电流值。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）串补平台带电试验：①串补装置平台及各相关设备加压带电。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。③测量串补平台电流、绝缘性能是否达到设计要求。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）带串补投切空载线路试验：①切除带串空载线路。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）线路保护联动串补旁路试验：①测量线路保护联动串补装置逻辑是否正确。②测量旁路开关合闸时间及重投时间。③监测放电间隙设计逻辑动作情况。</span></p></body></html>
0102040000 | XZGS1-148 | 整套启动调试 1000kV串联补偿装置系统调试 串补带负荷试验 1000kV | 套 | 27759.24 | 0 | 14247.45 | 337.26 | 13174.53 | 0 | 0 | 0 | 76.5992 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV串联补偿装置系统调试包括串补控制保护系统电源掉电试验，串补带负载试验，人工单相瞬时短路接地试验，串补空载带电试验，串补平台带电试验，带串补投切空载线路试验和线路保护联动串补旁路试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）串补控制保护系统电源掉电试验：①监测串补装置工作状态。②测试串补装置SOE事件记录。③控制保护系统测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）串补带负载试验：①监测串补装置一次设备带电状态。②监测电容器组不平衡电流值。③测量串补装置录波数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）人工单相瞬时短路接地试验：①测量MOV动作特征和吸收能量、过电压水平。②测量阻尼装置效果。③测量串补装置录波数据。④平台运行情况监测、电流、电压监测。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）串补空载带电试验：①对空载线路进行充电。②检查串补装置一次设备工作状态。③监测电容器组不平衡电流值。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）串补平台带电试验：①串补装置平台及各相关设备加压带电。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。③测量串补平台电流、绝缘性能是否达到设计要求。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）带串补投切空载线路试验：①切除带串空载线路。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）线路保护联动串补旁路试验：①测量线路保护联动串补装置逻辑是否正确。②测量旁路开关合闸时间及重投时间。③监测放电间隙设计逻辑动作情况。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102040000 | XZGS1-149 | 整套启动调试 1000kV串联补偿装置系统调试 人工单相瞬时短路接地试验 1000kV | 回 | 153930.99 | 0 | 64228.52 | 216.82 | 89485.65 | 0 | 0 | 0 | 345.3146 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV串联补偿装置系统调试包括串补控制保护系统电源掉电试验，串补带负载试验，人工单相瞬时短路接地试验，串补空载带电试验，串补平台带电试验，带串补投切空载线路试验和线路保护联动串补旁路试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）串补控制保护系统电源掉电试验：①监测串补装置工作状态。②测试串补装置SOE事件记录。③控制保护系统测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）串补带负载试验：①监测串补装置一次设备带电状态。②监测电容器组不平衡电流值。③测量串补装置录波数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）人工单相瞬时短路接地试验：①测量MOV动作特征和吸收能量、过电压水平。②测量阻尼装置效果。③测量串补装置录波数据。④平台运行情况监测、电流、电压监测。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）串补空载带电试验：①对空载线路进行充电。②检查串补装置一次设备工作状态。③监测电容器组不平衡电流值。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）串补平台带电试验：①串补装置平台及各相关设备加压带电。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。③测量串补平台电流、绝缘性能是否达到设计要求。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）带串补投切空载线路试验：①切除带串空载线路。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）线路保护联动串补旁路试验：①测量线路保护联动串补装置逻辑是否正确。②测量旁路开关合闸时间及重投时间。③监测放电间隙设计逻辑动作情况。</span></p></body></html>
0102040000 | XZGS1-150 | 整套启动调试 1000kV串联补偿装置系统调试 串补空载带电试验 1000kV | 套 | 27119.19 | 0 | 14247.45 | 493.84 | 12377.9 | 0 | 0 | 0 | 76.5992 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV串联补偿装置系统调试包括串补控制保护系统电源掉电试验，串补带负载试验，人工单相瞬时短路接地试验，串补空载带电试验，串补平台带电试验，带串补投切空载线路试验和线路保护联动串补旁路试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）串补控制保护系统电源掉电试验：①监测串补装置工作状态。②测试串补装置SOE事件记录。③控制保护系统测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）串补带负载试验：①监测串补装置一次设备带电状态。②监测电容器组不平衡电流值。③测量串补装置录波数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）人工单相瞬时短路接地试验：①测量MOV动作特征和吸收能量、过电压水平。②测量阻尼装置效果。③测量串补装置录波数据。④平台运行情况监测、电流、电压监测。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）串补空载带电试验：①对空载线路进行充电。②检查串补装置一次设备工作状态。③监测电容器组不平衡电流值。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）串补平台带电试验：①串补装置平台及各相关设备加压带电。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。③测量串补平台电流、绝缘性能是否达到设计要求。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）带串补投切空载线路试验：①切除带串空载线路。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）线路保护联动串补旁路试验：①测量线路保护联动串补装置逻辑是否正确。②测量旁路开关合闸时间及重投时间。③监测放电间隙设计逻辑动作情况。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102040000 | XZGS1-151 | 整套启动调试 1000kV串联补偿装置系统调试 串补平台带电试验 1000kV | 套 | 20286.05 | 0 | 11021.11 | 423.98 | 8840.96 | 0 | 0 | 0 | 59.2533 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV串联补偿装置系统调试包括串补控制保护系统电源掉电试验，串补带负载试验，人工单相瞬时短路接地试验，串补空载带电试验，串补平台带电试验，带串补投切空载线路试验和线路保护联动串补旁路试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）串补控制保护系统电源掉电试验：①监测串补装置工作状态。②测试串补装置SOE事件记录。③控制保护系统测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）串补带负载试验：①监测串补装置一次设备带电状态。②监测电容器组不平衡电流值。③测量串补装置录波数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）人工单相瞬时短路接地试验：①测量MOV动作特征和吸收能量、过电压水平。②测量阻尼装置效果。③测量串补装置录波数据。④平台运行情况监测、电流、电压监测。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）串补空载带电试验：①对空载线路进行充电。②检查串补装置一次设备工作状态。③监测电容器组不平衡电流值。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）串补平台带电试验：①串补装置平台及各相关设备加压带电。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。③测量串补平台电流、绝缘性能是否达到设计要求。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）带串补投切空载线路试验：①切除带串空载线路。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）线路保护联动串补旁路试验：①测量线路保护联动串补装置逻辑是否正确。②测量旁路开关合闸时间及重投时间。③监测放电间隙设计逻辑动作情况。</span></p></body></html>
0102040000 | XZGS1-152 | 整套启动调试 1000kV串联补偿装置系统调试 带串补投切空载线路试验 1000kV | 回 | 23798.73 | 0 | 13159.57 | 509.52 | 10129.64 | 0 | 0 | 0 | 70.7504 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV串联补偿装置系统调试包括串补控制保护系统电源掉电试验，串补带负载试验，人工单相瞬时短路接地试验，串补空载带电试验，串补平台带电试验，带串补投切空载线路试验和线路保护联动串补旁路试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）串补控制保护系统电源掉电试验：①监测串补装置工作状态。②测试串补装置SOE事件记录。③控制保护系统测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）串补带负载试验：①监测串补装置一次设备带电状态。②监测电容器组不平衡电流值。③测量串补装置录波数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）人工单相瞬时短路接地试验：①测量MOV动作特征和吸收能量、过电压水平。②测量阻尼装置效果。③测量串补装置录波数据。④平台运行情况监测、电流、电压监测。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）串补空载带电试验：①对空载线路进行充电。②检查串补装置一次设备工作状态。③监测电容器组不平衡电流值。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）串补平台带电试验：①串补装置平台及各相关设备加压带电。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。③测量串补平台电流、绝缘性能是否达到设计要求。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）带串补投切空载线路试验：①切除带串空载线路。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）线路保护联动串补旁路试验：①测量线路保护联动串补装置逻辑是否正确。②测量旁路开关合闸时间及重投时间。③监测放电间隙设计逻辑动作情况。</span></p></body></html>
0102040000 | XZGS1-153 | 整套启动调试 1000kV串联补偿装置系统调试 线路保护联动串补旁路试验 1000kV | 套 | 34167.6 | 0 | 17553.97 | 391.47 | 16222.16 | 0 | 0 | 0 | 94.3762 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1000kV串联补偿装置系统调试包括串补控制保护系统电源掉电试验，串补带负载试验，人工单相瞬时短路接地试验，串补空载带电试验，串补平台带电试验，带串补投切空载线路试验和线路保护联动串补旁路试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）串补控制保护系统电源掉电试验：①监测串补装置工作状态。②测试串补装置SOE事件记录。③控制保护系统测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）串补带负载试验：①监测串补装置一次设备带电状态。②监测电容器组不平衡电流值。③测量串补装置录波数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）人工单相瞬时短路接地试验：①测量MOV动作特征和吸收能量、过电压水平。②测量阻尼装置效果。③测量串补装置录波数据。④平台运行情况监测、电流、电压监测。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）串补空载带电试验：①对空载线路进行充电。②检查串补装置一次设备工作状态。③监测电容器组不平衡电流值。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）串补平台带电试验：①串补装置平台及各相关设备加压带电。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。③测量串补平台电流、绝缘性能是否达到设计要求。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）带串补投切空载线路试验：①切除带串空载线路。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）线路保护联动串补旁路试验：①测量线路保护联动串补装置逻辑是否正确。②测量旁路开关合闸时间及重投时间。③监测放电间隙设计逻辑动作情况。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0103010000 | XZGS1-154 | 特殊调试 变压器特殊试验 电压 35kV | 台（三相） | 3223.57 | 0 | 939.78 | 193.78 | 2090.01 | 0 | 0 | 0 | 5.0526 |  | 工作内容：变压器绕组变形试验。
0103010000 | XZGS1-155 | 特殊调试 变压器特殊试验 电压 110kV | 台（三相） | 37382.28 | 0 | 9792.71 | 2061.3 | 25528.27 | 0 | 0 | 0 | 52.649 |  | 工作内容：①变压器绕组连同套管的长时间感应耐压试验带局部放电测量。②变压器绕组连同套管的交流耐压试验。③变压器绕组变形试验。
0103010000 | XZGS1-156 | 特殊调试 变压器特殊试验 电压 220kV | 台（三相） | 75378.75 | 0 | 18544.78 | 3754.24 | 53079.73 | 0 | 0 | 0 | 99.7031 |  | 工作内容：①变压器绕组连同套管的长时间感应耐压试验带局部放电测量。②变压器绕组连同套管的交流耐压试验。③变压器绕组变形试验。
0103010000 | XZGS1-157 | 特殊调试 变压器特殊试验 电压 330kV | 台（三相） | 103921.3 | 0 | 24181.62 | 6718.76 | 73020.92 | 0 | 0 | 0 | 130.0087 |  | 工作内容：①变压器绕组连同套管的长时间感应耐压试验带局部放电测量。②变压器绕组连同套管的交流耐压试验。③变压器绕组变形试验。
0103010000 | XZGS1-158 | 特殊调试 变压器特殊试验 电压 500kV | 台（单相） | 70724.8 | 0 | 13735.73 | 3912.33 | 53076.74 | 0 | 0 | 0 | 73.848 |  | 工作内容：①变压器绕组连同套管的长时间感应耐压试验带局部放电测量。②变压器绕组连同套管的交流耐压试验。③变压器绕组变形试验。
0103010000 | XZGS1-159 | 特殊调试 变压器特殊试验 电压 750kV | 台（单相） | 83632.22 | 0 | 16942.81 | 5029.2 | 61660.21 | 0 | 0 | 0 | 91.0904 |  | 工作内容：①变压器绕组连同套管的长时间感应耐压试验带局部放电测量。②变压器绕组连同套管的交流耐压试验。③变压器绕组变形试验。
0103010000 | XZGS1-160 | 特殊调试 变压器特殊试验 电压 1000kV | 台（单相） | 114867.8 | 0 | 27108.5 | 7599.92 | 80159.38 | 0 | 0 | 0 | 145.7446 |  | 工作内容：①变压器绕组连同套管的长时间感应耐压试验带局部放电测量。②变压器绕组连同套管的交流耐压试验。③变压器绕组变形试验。
0103020000 | XZGS1-161 | 特殊调试 高压电抗器特殊试验 电压 110kV | 台（三相） | 10676.69 | 0 | 2428.19 | 439.53 | 7808.97 | 0 | 0 | 0 | 13.0548 |  | 工作内容：高压电抗器交流耐压试验。
0103020000 | XZGS1-162 | 特殊调试 高压电抗器特殊试验 电压 220kV | 台（三相） | 16166.01 | 0 | 3378.73 | 1015.23 | 11772.05 | 0 | 0 | 0 | 18.1652 |  | 工作内容：高压电抗器交流耐压试验。
0103020000 | XZGS1-163 | 特殊调试 高压电抗器特殊试验 电压 330kV | 台（单相） | 13335.07 | 0 | 2703.9 | 1069.32 | 9561.85 | 0 | 0 | 0 | 14.5371 |  | 工作内容：高压电抗器交流耐压试验。
0103020000 | XZGS1-164 | 特殊调试 高压电抗器特殊试验 电压 500kV | 台（单相） | 15416.95 | 0 | 3103.65 | 1069.32 | 11243.98 | 0 | 0 | 0 | 16.6863 |  | 工作内容：高压电抗器交流耐压试验。
0103020000 | XZGS1-165 | 特殊调试 高压电抗器特殊试验 电压 750kV | 台（单相） | 21031.92 | 0 | 4500.98 | 1505.07 | 15025.87 | 0 | 0 | 0 | 24.1988 |  | 工作内容：高压电抗器交流耐压试验。
0103020000 | XZGS1-166 | 特殊调试 高压电抗器特殊试验 电压 1000kV | 台（单相） | 33437.18 | 0 | 5148.52 | 1821.07 | 26467.59 | 0 | 0 | 0 | 27.6802 |  | 工作内容：高压电抗器交流耐压试验。
0103030000 | XZGS1-167 | 特殊调试 断路器交流耐压试验 电压 110kV | 台 | 9501.08 | 0 | 2780.87 | 159.62 | 6560.59 | 0 | 0 | 0 | 14.9509 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103030000 | XZGS1-168 | 特殊调试 断路器交流耐压试验 电压 220kV | 台 | 11921.38 | 0 | 3390.71 | 290.94 | 8239.73 | 0 | 0 | 0 | 18.2296 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103030000 | XZGS1-169 | 特殊调试 断路器交流耐压试验 电压 330kV | 台 | 15116.09 | 0 | 4430.99 | 396.37 | 10288.73 | 0 | 0 | 0 | 23.8225 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103030000 | XZGS1-170 | 特殊调试 断路器交流耐压试验 电压 500kV | 台 | 17953.83 | 0 | 5340.39 | 466.13 | 12147.31 | 0 | 0 | 0 | 28.7118 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103030000 | XZGS1-171 | 特殊调试 断路器交流耐压试验 电压 750kV | 台 | 21267.24 | 0 | 5839.32 | 694.59 | 14733.33 | 0 | 0 | 0 | 31.3942 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103030000 | XZGS1-172 | 特殊调试 断路器交流耐压试验 电压 1000kV | 台 | 35388.17 | 0 | 7514.34 | 952.72 | 26921.11 | 0 | 0 | 0 | 40.3997 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103040000 | XZGS1-173 | 特殊调试 穿墙套管交流耐压试验 电压 110kV | 支 | 6741.63 | 0 | 1459.95 | 341.66 | 4940.02 | 0 | 0 | 0 | 7.8492 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②穿墙套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103040000 | XZGS1-174 | 特殊调试 穿墙套管交流耐压试验 电压 220kV | 支 | 7479.02 | 0 | 1787.68 | 390.47 | 5300.87 | 0 | 0 | 0 | 9.6112 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②穿墙套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103040000 | XZGS1-175 | 特殊调试 穿墙套管交流耐压试验 电压 330kV | 支 | 10373.95 | 0 | 2884.12 | 390.47 | 7099.36 | 0 | 0 | 0 | 15.506 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②穿墙套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103040000 | XZGS1-176 | 特殊调试 穿墙套管交流耐压试验 电压 500kV | 支 | 12608.5 | 0 | 3724.35 | 390.47 | 8493.68 | 0 | 0 | 0 | 20.0234 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②穿墙套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103040000 | XZGS1-177 | 特殊调试 穿墙套管交流耐压试验 电压 750kV | 支 | 13748.03 | 0 | 4050.91 | 442.4 | 9254.72 | 0 | 0 | 0 | 21.7791 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②穿墙套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103040000 | XZGS1-178 | 特殊调试 穿墙套管交流耐压试验 电压 1000kV | 支 | 21947.65 | 0 | 5792.08 | 674.24 | 15481.33 | 0 | 0 | 0 | 31.1402 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②穿墙套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103050000 | XZGS1-179 | 特殊调试 金属氧化物避雷器工频参考电压和持续电流测量 电压 110kV | 组 | 1439.48 | 0 | 556.18 | 483.63 | 399.67 | 0 | 0 | 0 | 2.9902 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②金属氧化物避雷器工频参考电流下的工频参考电压测量。③金属氧化物避雷器持续运行电压下的持续电流测量。④记录、整理试验数据。
0103050000 | XZGS1-180 | 特殊调试 金属氧化物避雷器工频参考电压和持续电流测量 电压 220kV | 组 | 2099.1 | 0 | 682.81 | 797.99 | 618.3 | 0 | 0 | 0 | 3.671 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②金属氧化物避雷器工频参考电流下的工频参考电压测量。③金属氧化物避雷器持续运行电压下的持续电流测量。④记录、整理试验数据。
0103050000 | XZGS1-181 | 特殊调试 金属氧化物避雷器工频参考电压和持续电流测量 电压 330kV | 组 | 3206.42 | 0 | 1104.08 | 1063.99 | 1038.35 | 0 | 0 | 0 | 5.9359 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②金属氧化物避雷器工频参考电流下的工频参考电压测量。③金属氧化物避雷器持续运行电压下的持续电流测量。④记录、整理试验数据。
0103050000 | XZGS1-182 | 特殊调试 金属氧化物避雷器工频参考电压和持续电流测量 电压 500kV | 组 | 4009.89 | 0 | 1466.5 | 1209.08 | 1334.31 | 0 | 0 | 0 | 7.8844 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②金属氧化物避雷器工频参考电流下的工频参考电压测量。③金属氧化物避雷器持续运行电压下的持续电流测量。④记录、整理试验数据。
0103050000 | XZGS1-183 | 特殊调试 金属氧化物避雷器工频参考电压和持续电流测量 电压 750kV | 组 | 4663.5 | 0 | 1624.58 | 1643.86 | 1395.06 | 0 | 0 | 0 | 8.7343 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②金属氧化物避雷器工频参考电流下的工频参考电压测量。③金属氧化物避雷器持续运行电压下的持续电流测量。④记录、整理试验数据。
0103050000 | XZGS1-184 | 特殊调试 金属氧化物避雷器工频参考电压和持续电流测量 电压 1000kV | 组 | 6890.12 | 0 | 2161.02 | 2688.37 | 2040.73 | 0 | 0 | 0 | 11.6184 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②金属氧化物避雷器工频参考电流下的工频参考电压测量。③金属氧化物避雷器持续运行电压下的持续电流测量。④记录、整理试验数据。
0103060000 | XZGS1-185 | 特殊调试 支柱绝缘子探伤试验 电压 110kV | 柱 | 59.37 | 0 | 13.22 | 7.93 | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 0.0711 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②支柱绝缘子探伤试验。③记录、整理试验数据。
0103060000 | XZGS1-186 | 特殊调试 支柱绝缘子探伤试验 电压 220kV | 柱 | 81.78 | 0 | 18.27 | 11.1 | 52.41 | 0 | 0 | 0 | 0.0982 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②支柱绝缘子探伤试验。③记录、整理试验数据。
0103060000 | XZGS1-187 | 特殊调试 支柱绝缘子探伤试验 电压 330kV | 柱 | 130.17 | 0 | 28.72 | 15.86 | 85.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1544 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②支柱绝缘子探伤试验。③记录、整理试验数据。
0103060000 | XZGS1-188 | 特殊调试 支柱绝缘子探伤试验 电压 500kV | 柱 | 172.43 | 0 | 38.56 | 18.75 | 115.12 | 0 | 0 | 0 | 0.2073 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②支柱绝缘子探伤试验。③记录、整理试验数据。
0103060000 | XZGS1-189 | 特殊调试 支柱绝缘子探伤试验 电压 750kV | 柱 | 203.56 | 0 | 45.46 | 27.62 | 130.48 | 0 | 0 | 0 | 0.2444 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②支柱绝缘子探伤试验。③记录、整理试验数据。
0103060000 | XZGS1-190 | 特殊调试 支柱绝缘子探伤试验 电压 1000kV | 柱 | 275.76 | 0 | 56.28 | 42.11 | 177.37 | 0 | 0 | 0 | 0.3026 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②支柱绝缘子探伤试验。③记录、整理试验数据。
0103070100 | XZGS1-191 | 特殊调试 互感器特殊试验 电流互感器特殊试验 电压 35kV | 台 | 1955.85 | 0 | 333.24 | 24.04 | 1598.57 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 |  | 工作内容：①互感器局部放电试验。②互感器误差试验。③计量二次回路阻抗（负载）测试。
0103070100 | XZGS1-192 | 特殊调试 互感器特殊试验 电流互感器特殊试验 电压 110kV | 台 | 6311.57 | 0 | 1308.83 | 357.52 | 4645.22 | 0 | 0 | 0 | 7.0367 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器局部放电试验。③互感器误差试验。④计量二次回路阻抗（负载）测试。
0103070100 | XZGS1-193 | 特殊调试 互感器特殊试验 电流互感器特殊试验 电压 220kV | 台 | 8381.03 | 0 | 1763.26 | 526.06 | 6091.71 | 0 | 0 | 0 | 9.4799 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。③计量二次回路阻抗（负载）测试。
0103070100 | XZGS1-194 | 特殊调试 互感器特殊试验 电流互感器特殊试验 电压 330kV | 台 | 12471.55 | 0 | 2308.35 | 693.86 | 9469.34 | 0 | 0 | 0 | 12.4105 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。③计量二次回路阻抗（负载）测试。
0103070100 | XZGS1-195 | 特殊调试 互感器特殊试验 电流互感器特殊试验 电压 500kV | 台 | 15518.84 | 0 | 2865.22 | 823.51 | 11830.11 | 0 | 0 | 0 | 15.4044 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。③计量二次回路阻抗（负载）测试。
0103070100 | XZGS1-196 | 特殊调试 互感器特殊试验 电流互感器特殊试验 电压 750kV | 台 | 19047.93 | 0 | 3239.64 | 1033.17 | 14775.12 | 0 | 0 | 0 | 17.4174 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。③计量二次回路阻抗（负载）测试。
0103070100 | XZGS1-197 | 特殊调试 互感器特殊试验 电流互感器特殊试验 电压 1000kV | 台 | 24733.23 | 0 | 3769.35 | 1279.07 | 19684.81 | 0 | 0 | 0 | 20.2653 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。③计量二次回路阻抗（负载）测试。
0103070200 | XZGS1-198 | 特殊调试 互感器特殊试验 电压互感器特殊试验 电压 35kV | 台 | 2430.24 | 0 | 487.75 | 91.57 | 1850.92 | 0 | 0 | 0 | 2.6223 |  | 工作内容：①互感器局部放电试验。②互感器误差试验。③电压互感器二次回路压降测试。④计量二次回路阻抗（负载）测试。
0103070200 | XZGS1-199 | 特殊调试 互感器特殊试验 电压互感器特殊试验 电压 110kV | 台 | 7063.44 | 0 | 1535.43 | 481.94 | 5046.07 | 0 | 0 | 0 | 8.255 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器局部放电试验。③互感器误差试验。④电压互感器二次回路压降测试。⑤计量二次回路阻抗（负载）测试。
0103070200 | XZGS1-200 | 特殊调试 互感器特殊试验 电压互感器特殊试验 电压 220kV | 台 | 10119.91 | 0 | 2094.99 | 717.85 | 7307.07 | 0 | 0 | 0 | 11.2634 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。③电压互感器二次回路压降测试。④计量二次回路阻抗（负载）测试。
0103070200 | XZGS1-201 | 特殊调试 互感器特殊试验 电压互感器特殊试验 电压 330kV | 台 | 14430.27 | 0 | 2770.79 | 975.11 | 10684.37 | 0 | 0 | 0 | 14.8967 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。③电压互感器二次回路压降测试。④计量二次回路阻抗（负载）测试。
0103070200 | XZGS1-202 | 特殊调试 互感器特殊试验 电压互感器特殊试验 电压 500kV | 台 | 17311.18 | 0 | 3441.26 | 1187.19 | 12682.73 | 0 | 0 | 0 | 18.5014 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。③电压互感器二次回路压降测试。④计量二次回路阻抗（负载）测试。
0103070200 | XZGS1-203 | 特殊调试 互感器特殊试验 电压互感器特殊试验 电压 750kV | 台 | 20148.32 | 0 | 3897.65 | 1544.15 | 14706.52 | 0 | 0 | 0 | 20.9551 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。③电压互感器二次回路压降测试。④计量二次回路阻抗（负载）测试。
0103070200 | XZGS1-204 | 特殊调试 互感器特殊试验 电压互感器特殊试验 电压 1000kV | 台 | 27111.12 | 0 | 4691.25 | 1939.14 | 20480.73 | 0 | 0 | 0 | 25.2218 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。③电压互感器二次回路压降测试。④计量二次回路阻抗（负载）测试。
0103070300 | XZGS1-205 | 特殊调试 互感器特殊试验 电子式电流互感器特殊试验 电压 35kV | 台 | 1855.67 | 0 | 523.39 | 84.41 | 1247.87 | 0 | 0 | 0 | 2.8139 |  | 工作内容：互感器误差试验。
0103070300 | XZGS1-206 | 特殊调试 互感器特殊试验 电子式电流互感器特殊试验 电压 110kV | 台 | 7256.45 | 0 | 1539.86 | 468.23 | 5248.36 | 0 | 0 | 0 | 8.2788 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。
0103070300 | XZGS1-207 | 特殊调试 互感器特殊试验 电子式电流互感器特殊试验 电压 220kV | 台 | 10117.52 | 0 | 2116.9 | 822.68 | 7177.94 | 0 | 0 | 0 | 11.3812 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。
0103070300 | XZGS1-208 | 特殊调试 互感器特殊试验 电子式电流互感器特殊试验 电压 330kV | 台 | 17230.14 | 0 | 2840.52 | 1139.61 | 13250.01 | 0 | 0 | 0 | 15.2716 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。
0103070300 | XZGS1-209 | 特殊调试 互感器特殊试验 电子式电流互感器特殊试验 电压 500kV | 台 | 18245.1 | 0 | 3223.38 | 1264.29 | 13757.43 | 0 | 0 | 0 | 17.33 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。
0103070400 | XZGS1-210 | 特殊调试 互感器特殊试验 电子式电压互感器特殊试验 电压 35kV | 台 | 2014.62 | 0 | 392.53 | 15.2 | 1606.89 | 0 | 0 | 0 | 2.1104 |  | 工作内容：互感器误差试验。
0103070400 | XZGS1-211 | 特殊调试 互感器特殊试验 电子式电压互感器特殊试验 电压 110kV | 台 | 7525.29 | 0 | 1406.87 | 336.42 | 5782 | 0 | 0 | 0 | 7.5638 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。
0103070400 | XZGS1-212 | 特殊调试 互感器特殊试验 电子式电压互感器特殊试验 电压 220kV | 台 | 10342.97 | 0 | 1968.49 | 544.58 | 7829.9 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。
0103070400 | XZGS1-213 | 特殊调试 互感器特殊试验 电子式电压互感器特殊试验 电压 330kV | 台 | 17734.4 | 0 | 2840.52 | 729.69 | 14164.19 | 0 | 0 | 0 | 15.2716 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。
0103070400 | XZGS1-214 | 特殊调试 互感器特殊试验 电子式电压互感器特殊试验 电压 500kV | 台 | 18749.35 | 0 | 3223.38 | 854.36 | 14671.61 | 0 | 0 | 0 | 17.33 |  | 工作内容：①互感器交流耐压试验。②互感器误差试验。
0103080000 | XZGS1-215 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）特殊试验 断路器间隔 电压 35kV | 间隔 | 8473.93 | 0 | 1839.06 | 203.65 | 6431.22 | 0 | 0 | 0 | 9.8874 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②局部放电试验、电流互感器误差试验、电流互感器计量二次回路阻抗（负载）测试。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZGS1-216 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）特殊试验 断路器间隔 电压 110kV | 间隔 | 23192.31 | 0 | 5501.94 | 1235.95 | 16454.42 | 0 | 0 | 0 | 29.5803 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②局部放电试验、交流耐压试验、电流互感器误差试验、电流互感器计量二次回路阻抗（负载）测试。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZGS1-217 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）特殊试验 断路器间隔 电压 220kV | 间隔 | 32867.58 | 0 | 6861.11 | 2260.38 | 23746.09 | 0 | 0 | 0 | 36.8877 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②局部放电试验、交流耐压试验、电流互感器误差试验、电流互感器计量二次回路阻抗（负载）测试。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZGS1-218 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）特殊试验 断路器间隔 电压 330kV | 间隔 | 58024.7 | 0 | 10554.87 | 3586.15 | 43883.68 | 0 | 0 | 0 | 56.7466 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②局部放电试验、交流耐压试验、电流互感器误差试验、电流互感器计量二次回路阻抗（负载）测试。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZGS1-219 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）特殊试验 断路器间隔 电压 500kV | 间隔 | 75807.62 | 0 | 13126.24 | 4762.6 | 57918.78 | 0 | 0 | 0 | 70.5712 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②局部放电试验、交流耐压试验、电流互感器误差试验、电流互感器计量二次回路阻抗（负载）测试。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZGS1-220 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）特殊试验 断路器间隔 电压 750kV | 间隔 | 89176.86 | 0 | 15181.39 | 6279.69 | 67715.78 | 0 | 0 | 0 | 81.6204 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②局部放电试验、交流耐压试验、电流互感器误差试验、电流互感器计量二次回路阻抗（负载）测试。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZGS1-221 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）特殊试验 断路器间隔 电压 1000kV | 间隔 | 128027.6 | 0 | 20058.2 | 7355.58 | 100613.82 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②局部放电试验、交流耐压试验、电流互感器误差试验、电流互感器计量二次回路阻抗（负载）测试。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZGS1-222 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）特殊试验 母线设备间隔 电压 35kV | 间隔 | 10166.66 | 0 | 2342.69 | 407.71 | 7416.26 | 0 | 0 | 0 | 12.5951 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②局部放电试验、电压互感器误差试验、电压互感器二次回路压降测试、电压互感器计量二次回路阻抗（负载）测试。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZGS1-223 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）特殊试验 母线设备间隔 电压 110kV | 间隔 | 25813.37 | 0 | 6236.39 | 1612.63 | 17964.35 | 0 | 0 | 0 | 33.529 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②局部放电试验、交流耐压试验、电压互感器误差试验、电压互感器二次回路压降测试、电压互感器计量二次回路阻抗（负载）测试。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZGS1-224 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）特殊试验 母线设备间隔 电压 220kV | 间隔 | 38590.43 | 0 | 7914.56 | 2839.47 | 27836.4 | 0 | 0 | 0 | 42.5514 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②局部放电试验、交流耐压试验、电压互感器误差试验、电压互感器二次回路压降测试、电压互感器计量二次回路阻抗（负载）测试。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZGS1-225 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）特殊试验 母线设备间隔 电压 330kV | 间隔 | 53425.16 | 0 | 10722.36 | 4353.18 | 38349.62 | 0 | 0 | 0 | 57.6471 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②局部放电试验、交流耐压试验、电压互感器误差试验、电压互感器二次回路压降测试、电压互感器计量二次回路阻抗（负载）测试。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZGS1-226 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）特殊试验 母线设备间隔 电压 500kV | 间隔 | 66440.45 | 0 | 13269.17 | 5766.46 | 47404.82 | 0 | 0 | 0 | 71.3396 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②局部放电试验、交流耐压试验、电压互感器误差试验、电压互感器二次回路压降测试、电压互感器计量二次回路阻抗（负载）测试。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZGS1-227 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）特殊试验 母线设备间隔 电压 750kV | 间隔 | 74299.89 | 0 | 15107.79 | 7694.06 | 51498.04 | 0 | 0 | 0 | 81.2247 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②局部放电试验、交流耐压试验、电压互感器误差试验、电压互感器二次回路压降测试、电压互感器计量二次回路阻抗（负载）测试。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZGS1-228 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）特殊试验 母线设备间隔 电压 1000kV | 间隔 | 110776.76 | 0 | 20348.07 | 9150.53 | 81278.16 | 0 | 0 | 0 | 109.3982 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②局部放电试验、交流耐压试验、电压互感器误差试验、电压互感器二次回路压降测试、电压互感器计量二次回路阻抗（负载）测试。③记录、整理试验数据。
0103090100 | XZGS1-229 | 特殊调试 变电站接地网试验 接地网阻抗测试 变电站 35kV | 站 | 17608.06 | 0 | 1561.56 | 2171.51 | 13874.99 | 0 | 0 | 0 | 8.3955 |  | 工作内容：①接地网阻抗测试。②独立避雷针接地测试。
0103090100 | XZGS1-230 | 特殊调试 变电站接地网试验 接地网阻抗测试 变电站 110kV | 站 | 40741.27 | 0 | 4598.81 | 5308.59 | 30833.87 | 0 | 0 | 0 | 24.7248 |  | 工作内容：①接地网阻抗测试。②独立避雷针接地测试。
0103090100 | XZGS1-231 | 特殊调试 变电站接地网试验 接地网阻抗测试 变电站 220kV | 站 | 62610.01 | 0 | 7461.13 | 8781.42 | 46367.46 | 0 | 0 | 0 | 40.1136 |  | 工作内容：①接地网阻抗测试。②独立避雷针接地测试。
0103090100 | XZGS1-232 | 特殊调试 变电站接地网试验 接地网阻抗测试 变电站 330kV | 站 | 81554.75 | 0 | 9936.68 | 10675.66 | 60942.41 | 0 | 0 | 0 | 53.423 |  | 工作内容：①接地网阻抗测试。②独立避雷针接地测试。
0103090100 | XZGS1-233 | 特殊调试 变电站接地网试验 接地网阻抗测试 变电站 500kV | 站 | 91971.59 | 0 | 12831.54 | 11622.81 | 67517.24 | 0 | 0 | 0 | 68.9868 |  | 工作内容：①接地网阻抗测试。②独立避雷针接地测试。
0103090100 | XZGS1-234 | 特殊调试 变电站接地网试验 接地网阻抗测试 变电站 750kV | 站 | 98734.95 | 0 | 13956.58 | 14599.44 | 70178.93 | 0 | 0 | 0 | 75.0354 |  | 工作内容：①接地网阻抗测试。②独立避雷针接地测试。
0103090100 | XZGS1-235 | 特殊调试 变电站接地网试验 接地网阻抗测试 变电站 1000kV | 站 | 135205.13 | 0 | 17294.84 | 22249.98 | 95660.31 | 0 | 0 | 0 | 92.983 |  | 工作内容：①接地网阻抗测试。②独立避雷针接地测试。
0103090100 | XZGS1-236 | 特殊调试 变电站接地网试验 接地网阻抗测试 独立避雷针接地 | 基 | 964.11 | 0 | 300.41 | 72.13 | 591.57 | 0 | 0 | 0 | 1.6151 |  | 工作内容：①接地网阻抗测试。②独立避雷针接地测试。
0103090200 | XZGS1-237 | 特殊调试 变电站接地网试验 接地网电气完整性测试 变电站 35kV | 站 | 1099.6 | 0 | 529.32 | 309.13 | 261.15 | 0 | 0 | 0 | 2.8458 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②接地引下线及接地网导通测试。③记录、整理试验数据。
0103090200 | XZGS1-238 | 特殊调试 变电站接地网试验 接地网电气完整性测试 变电站 110kV | 站 | 1636.09 | 0 | 695.21 | 476.6 | 464.28 | 0 | 0 | 0 | 3.7377 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②接地引下线及接地网导通测试。③记录、整理试验数据。
0103090200 | XZGS1-239 | 特殊调试 变电站接地网试验 接地网电气完整性测试 变电站 220kV | 站 | 3050.38 | 0 | 1489.75 | 938.83 | 621.8 | 0 | 0 | 0 | 8.0094 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②接地引下线及接地网导通测试。③记录、整理试验数据。
0103090200 | XZGS1-240 | 特殊调试 变电站接地网试验 接地网电气完整性测试 变电站 330kV | 站 | 4991.93 | 0 | 2403.44 | 1539.74 | 1048.75 | 0 | 0 | 0 | 12.9217 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②接地引下线及接地网导通测试。③记录、整理试验数据。
0103090200 | XZGS1-241 | 特殊调试 变电站接地网试验 接地网电气完整性测试 变电站 500kV | 站 | 6686.52 | 0 | 3476.02 | 1863.3 | 1347.2 | 0 | 0 | 0 | 18.6883 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②接地引下线及接地网导通测试。③记录、整理试验数据。
0103090200 | XZGS1-242 | 特殊调试 变电站接地网试验 接地网电气完整性测试 变电站 750kV | 站 | 8544.79 | 0 | 4500.98 | 2634.83 | 1408.98 | 0 | 0 | 0 | 24.1988 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②接地引下线及接地网导通测试。③记录、整理试验数据。
0103090200 | XZGS1-243 | 特殊调试 变电站接地网试验 接地网电气完整性测试 变电站 1000kV | 站 | 11293.86 | 0 | 5577.6 | 3992.65 | 1723.61 | 0 | 0 | 0 | 29.9871 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②接地引下线及接地网导通测试。③记录、整理试验数据。
0103100000 | XZGS1-244 | 特殊调试 电容器在额定电压下冲击合闸试验 电压 10kV | 站 | 6339.25 | 0 | 3366.8 | 402.54 | 2569.91 | 0 | 0 | 0 | 18.1011 |  | 工作内容：①测录投切电容组时的暂态波形。②测量电容组的合闸涌流。③测量电容器组分暂态过电压。④检查电容器开关灭弧性能，检查电容器开关分闸时有无重燃。⑤检查电容组避雷器的动作情况。⑥检查相关一、二次设备接线是否正确。⑦检验一次设备的绝缘是否完好。⑧校验相关设备保护和自动化系统等二次设备。
0103100000 | XZGS1-245 | 特殊调试 电容器在额定电压下冲击合闸试验 电压 35kV | 站 | 10819.69 | 0 | 6307.84 | 447.28 | 4064.57 | 0 | 0 | 0 | 33.9131 |  | 工作内容：①测录投切电容组时的暂态波形。②测量电容组的合闸涌流。③测量电容器组分暂态过电压。④检查电容器开关灭弧性能，检查电容器开关分闸时有无重燃。⑤检查电容组避雷器的动作情况。⑥检查相关一、二次设备接线是否正确。⑦检验一次设备的绝缘是否完好。⑧校验相关设备保护和自动化系统等二次设备。
0103100000 | XZGS1-246 | 特殊调试 电容器在额定电压下冲击合闸试验 电压 110kV | 站 | 13376.1 | 0 | 7786.35 | 595.99 | 4993.76 | 0 | 0 | 0 | 41.8621 |  | 工作内容：①测录投切电容组时的暂态波形。②测量电容组的合闸涌流。③测量电容器组分暂态过电压。④检查电容器开关灭弧性能，检查电容器开关分闸时有无重燃。⑤检查电容组避雷器的动作情况。⑥检查相关一、二次设备接线是否正确。⑦检验一次设备的绝缘是否完好。⑧校验相关设备保护和自动化系统等二次设备。
0103110100 | XZGS1-247 | 特殊调试 绝缘油、气试验 绝缘油综合试验 变压器 800kVA以下 | 台 | 9092.97 | 0 | 6038.73 | 808 | 2246.24 | 0 | 0 | 0 | 32.4663 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110100 | XZGS1-248 | 特殊调试 绝缘油、气试验 绝缘油综合试验 变压器 3200kVA以下 | 台 | 10103.47 | 0 | 6709.75 | 897.8 | 2495.92 | 0 | 0 | 0 | 36.0739 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110100 | XZGS1-249 | 特殊调试 绝缘油、气试验 绝缘油综合试验 变压器 7500kVA以下 | 台 | 11225.81 | 0 | 7455.25 | 997.52 | 2773.04 | 0 | 0 | 0 | 40.082 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110100 | XZGS1-250 | 特殊调试 绝缘油、气试验 绝缘油综合试验 变压器 20000kVA以下 | 台 | 12472.98 | 0 | 8283.62 | 1108.36 | 3081 | 0 | 0 | 0 | 44.5356 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110100 | XZGS1-251 | 特殊调试 绝缘油、气试验 绝缘油综合试验 变压器 40000kVA以下 | 台 | 13858.98 | 0 | 9204.01 | 1231.55 | 3423.42 | 0 | 0 | 0 | 49.4839 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110100 | XZGS1-252 | 特殊调试 绝缘油、气试验 绝缘油综合试验 变压器 63000kVA以下 | 台 | 15398.84 | 0 | 10226.67 | 1368.36 | 3803.81 | 0 | 0 | 0 | 54.9821 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110100 | XZGS1-253 | 特殊调试 绝缘油、气试验 绝缘油综合试验 变压器 18000kVA以下 | 台 | 17109.63 | 0 | 11362.94 | 1520.4 | 4226.29 | 0 | 0 | 0 | 61.0911 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110100 | XZGS1-254 | 特殊调试 绝缘油、气试验 绝缘油综合试验 变压器 240000kVA以下 | 台 | 26098.12 | 0 | 17332.3 | 2319.12 | 6446.7 | 0 | 0 | 0 | 93.1844 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110100 | XZGS1-255 | 特殊调试 绝缘油、气试验 绝缘油综合试验 变压器 360000kVA以下 | 台 | 30012.9 | 0 | 19932.17 | 2667 | 7413.73 | 0 | 0 | 0 | 107.1622 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110100 | XZGS1-256 | 特殊调试 绝缘油、气试验 绝缘油综合试验 变压器 750000kVA以下 | 台 | 41278.63 | 0 | 30628.79 | 2817.56 | 7832.28 | 0 | 0 | 0 | 164.6709 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110100 | XZGS1-257 | 特殊调试 绝缘油、气试验 绝缘油综合试验 变压器 1000000kVA以下 | 台 | 56133.02 | 0 | 44448.74 | 3091.23 | 8593.05 | 0 | 0 | 0 | 238.9717 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110100 | XZGS1-258 | 特殊调试 绝缘油、气试验 绝缘油综合试验 互感器 | 台（相） | 1715.01 | 0 | 1138.73 | 152.36 | 423.92 | 0 | 0 | 0 | 6.1222 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110200 | XZGS1-259 | 特殊调试 绝缘油、气试验 SF6气体综合试验 GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 110kV以下 | 间隔 | 13609.79 | 0 | 6252.95 | 1725.49 | 5631.35 | 0 | 0 | 0 | 33.618 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②SF6气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。③SF6密度继电器校验。④数据处理，出具报告。
0103110200 | XZGS1-260 | 特殊调试 绝缘油、气试验 SF6气体综合试验 GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 500kV以下 | 间隔 | 20178.02 | 0 | 9311.12 | 2122.37 | 8744.53 | 0 | 0 | 0 | 50.0598 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②SF6气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。③SF6密度继电器校验。④数据处理，出具报告。
0103110200 | XZGS1-261 | 特殊调试 绝缘油、气试验 SF6气体综合试验 GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 1000kV以下 | 间隔 | 22930.93 | 0 | 10550.72 | 3075.33 | 9304.88 | 0 | 0 | 0 | 56.7243 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②SF6气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。③SF6密度继电器校验。④数据处理，出具报告。
0103110200 | XZGS1-262 | 特殊调试 绝缘油、气试验 SF6气体综合试验 GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 不带断路器 110kV以下 | 间隔 | 6804.97 | 0 | 3126.47 | 862.75 | 2815.75 | 0 | 0 | 0 | 16.809 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②SF6气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。③SF6密度继电器校验。④数据处理，出具报告。
0103110200 | XZGS1-263 | 特殊调试 绝缘油、气试验 SF6气体综合试验 GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 不带断路器 500kV以下 | 间隔 | 9428.45 | 0 | 4452.62 | 1059.62 | 3916.21 | 0 | 0 | 0 | 23.9388 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②SF6气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。③SF6密度继电器校验。④数据处理，出具报告。
0103110200 | XZGS1-264 | 特殊调试 绝缘油、气试验 SF6气体综合试验 GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 不带断路器 1000kV以下 | 间隔 | 10724.42 | 0 | 4779.7 | 1428.16 | 4516.56 | 0 | 0 | 0 | 25.6973 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②SF6气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。③SF6密度继电器校验。④数据处理，出具报告。
0103110200 | XZGS1-265 | 特殊调试 绝缘油、气试验 SF6气体综合试验 GIS母线 110kV以下 | 间隔 | 4072.28 | 0 | 1736.29 | 567.34 | 1768.65 | 0 | 0 | 0 | 9.3349 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②SF6气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。③SF6密度继电器校验。④数据处理，出具报告。
0103110200 | XZGS1-266 | 特殊调试 绝缘油、气试验 SF6气体综合试验 GIS母线 500kV以下 | 间隔 | 5626.97 | 0 | 2280.69 | 684.86 | 2661.42 | 0 | 0 | 0 | 12.2618 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②SF6气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。③SF6密度继电器校验。④数据处理，出具报告。
0103110200 | XZGS1-267 | 特殊调试 绝缘油、气试验 SF6气体综合试验 GIS母线 1000kV以下 | 间隔 | 6310.39 | 0 | 2500.27 | 1008.64 | 2801.48 | 0 | 0 | 0 | 13.4423 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②SF6气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。③SF6密度继电器校验。④数据处理，出具报告。
0103110200 | XZGS1-268 | 特殊调试 绝缘油、气试验 SF6气体综合试验 断路器 | 台（三相） | 6837.75 | 0 | 3140 | 868.26 | 2829.49 | 0 | 0 | 0 | 16.8817 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②SF6气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。③SF6密度继电器校验。④数据处理，出具报告。
0103110200 | XZGS1-269 | 特殊调试 绝缘油、气试验 SF6气体综合试验 充气式开关柜 | 站 | 2072.41 | 0 | 958.51 | 260.58 | 853.32 | 0 | 0 | 0 | 5.1533 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②SF6气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。③SF6密度继电器校验。④数据处理，出具报告。
0103110200 | XZGS1-270 | 特殊调试 绝缘油、气试验 SF6气体综合试验 SF₆气体全分析 500kV以下 | 站 | 8163.69 | 0 | 1662.19 | 237.46 | 6264.04 | 0 | 0 | 0 | 8.9365 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②SF6气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。③SF6密度继电器校验。④数据处理，出具报告。
0103110200 | XZGS1-271 | 特殊调试 绝缘油、气试验 SF6气体综合试验 SF₆气体全分析 1000kV以下 | 站 | 12708.47 | 0 | 2441.45 | 536.2 | 9730.82 | 0 | 0 | 0 | 13.1261 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②SF6气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。③SF6密度继电器校验。④数据处理，出具报告。
0103120000 | XZGS1-272 | 特殊调试 相关表计校验 常规电能表 0.5S级 | 块 | 185.91 | 0 | 80.56 | 0 | 105.35 | 0 | 0 | 0 | 0.4331 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②表计校验。③数据处理，出具报告。
0103120000 | XZGS1-273 | 特殊调试 相关表计校验 常规电能表 0.2S级 | 块 | 1293.44 | 0 | 425.36 | 0 | 868.08 | 0 | 0 | 0 | 2.2869 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②表计校验。③数据处理，出具报告。
0103120000 | XZGS1-274 | 特殊调试 相关表计校验 数字化电能表 0.5S级 | 块 | 910.14 | 0 | 425.36 | 0 | 484.78 | 0 | 0 | 0 | 2.2869 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②表计校验。③数据处理，出具报告。
0103120000 | XZGS1-275 | 特殊调试 相关表计校验 数字化电能表 0.2S级 | 块 | 2082.62 | 0 | 596.15 | 0 | 1486.47 | 0 | 0 | 0 | 3.2051 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②表计校验。③数据处理，出具报告。
0103130000 | XZGS1-276 | 特殊调试 1000kV系统专项试验 1000kV避雷器直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄漏电流测量 | 组 | 14019.9 | 0 | 7576.93 | 251.97 | 6191 | 0 | 0 | 0 | 40.7362 |  | 工作内容：1000kV系统专项试验包括1000kV避雷器直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄漏电流测量，1000kV电抗器油箱表面的温度分布及引线接头的温度测量，变压器低压空载试验。 （1）1000kV避雷器直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄漏电流测量：①避雷器的动作电流测量。②避雷器的损耗测量。③避雷器的泄漏电流测量。 （2）1000kV电抗器油箱表面的温度分布及引线接头的温度测量：红外测温仪现场测量。 （3）变压器低压空载试验：①接入380V工频电源，对调压器进行空试。②进行主变压器空载试验，加压测试并记录数值。③调整试验接线，准备对调补变进行试验。④对调补变进行空载试验，加压测试并记录数值。
0103130000 | XZGS1-277 | 特殊调试 1000kV系统专项试验 1000kV电抗器油箱表面的温度分布及引线接头的温度测量 | 台（单相） | 854.66 | 0 | 651.63 | 0 | 203.03 | 0 | 0 | 0 | 3.5034 |  | 工作内容：1000kV系统专项试验包括1000kV避雷器直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄漏电流测量，1000kV电抗器油箱表面的温度分布及引线接头的温度测量，变压器低压空载试验。 （1）1000kV避雷器直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄漏电流测量：①避雷器的动作电流测量。②避雷器的损耗测量。③避雷器的泄漏电流测量。 （2）1000kV电抗器油箱表面的温度分布及引线接头的温度测量：红外测温仪现场测量。 （3）变压器低压空载试验：①接入380V工频电源，对调压器进行空试。②进行主变压器空载试验，加压测试并记录数值。③调整试验接线，准备对调补变进行试验。④对调补变进行空载试验，加压测试并记录数值。
0103130000 | XZGS1-278 | 特殊调试 1000kV系统专项试验 1000kV变压器低压空载试验 | 台（单相） | 4364.83 | 0 | 1914.11 | 411.92 | 2038.8 | 0 | 0 | 0 | 10.2909 |  | 工作内容：1000kV系统专项试验包括1000kV避雷器直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄漏电流测量，1000kV电抗器油箱表面的温度分布及引线接头的温度测量，变压器低压空载试验。 （1）1000kV避雷器直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄漏电流测量：①避雷器的动作电流测量。②避雷器的损耗测量。③避雷器的泄漏电流测量。 （2）1000kV电抗器油箱表面的温度分布及引线接头的温度测量：红外测温仪现场测量。 （3）变压器低压空载试验：①接入380V工频电源，对调压器进行空试。②进行主变压器空载试验，加压测试并记录数值。③调整试验接线，准备对调补变进行试验。④对调补变进行空载试验，加压测试并记录数值。
0201010000 | XZGS2-1 | 分系统调试 换流阀分系统调试 测量分系统 | 阀组 | 8983.64 | 0 | 4029.43 | 0 | 4954.21 | 0 | 0 | 0 | 21.6636 |  | 工作内容：换流阀分系统调试包括测量分系统、阀厅分系统、换流阀低压加压试验。 （1）测量分系统：①测量屏柜检查。②测量屏柜工作电源检查。③测量装置及回路检验。④二次回路压降试验。 （2）阀厅分系统：①晶闸管阀试验：光纤检查、正常光强检查、降低光强检查。②晶闸管触发和监控功能检查。③阀控屏柜检查。④阀控屏功能试验。 （3） 换流阀低压加压试验：①检查换流变压器高、低压侧接线。②检查VBE装置有关状态及参数整定。③检查极控有关状态及参数整定。④检查触发控制部分的相序、相位。⑤检查同步回路接线。
0201010000 | XZGS2-2 | 分系统调试 换流阀分系统调试 阀厅分系统 | 阀塔 | 9118.06 | 0 | 8408.48 | 0 | 709.58 | 0 | 0 | 0 | 45.2069 |  | 工作内容：换流阀分系统调试包括测量分系统、阀厅分系统、换流阀低压加压试验。 （1）测量分系统：①测量屏柜检查。②测量屏柜工作电源检查。③测量装置及回路检验。④二次回路压降试验。 （2）阀厅分系统：①晶闸管阀试验：光纤检查、正常光强检查、降低光强检查。②晶闸管触发和监控功能检查。③阀控屏柜检查。④阀控屏功能试验。 （3） 换流阀低压加压试验：①检查换流变压器高、低压侧接线。②检查VBE装置有关状态及参数整定。③检查极控有关状态及参数整定。④检查触发控制部分的相序、相位。⑤检查同步回路接线。
0201010000 | XZGS2-3 | 分系统调试 换流阀分系统调试 低压加压试验 ±500kV | 阀组 | 25877.04 | 0 | 7751.46 | 7009.84 | 11115.74 | 0 | 0 | 0 | 41.6745 |  | 工作内容：换流阀分系统调试包括测量分系统、阀厅分系统、换流阀低压加压试验。 （1）测量分系统：①测量屏柜检查。②测量屏柜工作电源检查。③测量装置及回路检验。④二次回路压降试验。 （2）阀厅分系统：①晶闸管阀试验：光纤检查、正常光强检查、降低光强检查。②晶闸管触发和监控功能检查。③阀控屏柜检查。④阀控屏功能试验。 （3） 换流阀低压加压试验：①检查换流变压器高、低压侧接线。②检查VBE装置有关状态及参数整定。③检查极控有关状态及参数整定。④检查触发控制部分的相序、相位。⑤检查同步回路接线。
0201010000 | XZGS2-4 | 分系统调试 换流阀分系统调试 低压加压试验 ±800kV | 阀组 | 32520.19 | 0 | 10246.14 | 7581.14 | 14692.91 | 0 | 0 | 0 | 55.0868 |  | 工作内容：换流阀分系统调试包括测量分系统、阀厅分系统、换流阀低压加压试验。 （1）测量分系统：①测量屏柜检查。②测量屏柜工作电源检查。③测量装置及回路检验。④二次回路压降试验。 （2）阀厅分系统：①晶闸管阀试验：光纤检查、正常光强检查、降低光强检查。②晶闸管触发和监控功能检查。③阀控屏柜检查。④阀控屏功能试验。 （3） 换流阀低压加压试验：①检查换流变压器高、低压侧接线。②检查VBE装置有关状态及参数整定。③检查极控有关状态及参数整定。④检查触发控制部分的相序、相位。⑤检查同步回路接线。
0201020000 | XZGS2-5 | 换流变压器分系统调试 | 台（单相） | 9902.36 | 0 | 1726.92 | 335.68 | 7839.76 | 0 | 0 | 0 | 9.2845 |  | 工作内容：①套管及套管电流互感器二次试验：一般性检查、六氟化硫密度继电器及其回路检查、套管末屏电压测量回路检查、末屏过电压保护元件检查、放大器调墏、换流变压器控制屏柜检查。②非电量二次回路检查。③冷却器检查。④操作与控制试验：校验模拟量输入、输出信号，校验数字输入/输出信号。⑤有载调压开关操作试验。⑥换流变压器进线断路器、隔离开关、接地开关二次试验。⑦换流变压器保护试验。⑧换流变压器套管注流试验。
0201030000 | XZGS2-6 | 交流滤波器场分系统调试 220kV | 小组 | 21203.24 | 0 | 3892.03 | 840.89 | 16470.32 | 0 | 0 | 0 | 20.9249 |  | 工作内容：①交流滤波器调谐试验。②交流滤波器平衡调整试验。③噪声滤波器频响特性试验。④交流滤波器及电容器分系统试验。
0201030000 | XZGS2-7 | 交流滤波器场分系统调试 330kV | 小组 | 23201.71 | 0 | 4246.16 | 928.07 | 18027.48 | 0 | 0 | 0 | 22.8288 |  | 工作内容：①交流滤波器调谐试验。②交流滤波器平衡调整试验。③噪声滤波器频响特性试验。④交流滤波器及电容器分系统试验。
0201030000 | XZGS2-8 | 交流滤波器场分系统调试 500kV | 小组 | 24720.03 | 0 | 4519.61 | 1006.86 | 19193.56 | 0 | 0 | 0 | 24.299 |  | 工作内容：①交流滤波器调谐试验。②交流滤波器平衡调整试验。③噪声滤波器频响特性试验。④交流滤波器及电容器分系统试验。
0201030000 | XZGS2-9 | 交流滤波器场分系统调试 750kV | 小组 | 31755.23 | 0 | 5774.91 | 1338.81 | 24641.51 | 0 | 0 | 0 | 31.0479 |  | 工作内容：①交流滤波器调谐试验。②交流滤波器平衡调整试验。③噪声滤波器频响特性试验。④交流滤波器及电容器分系统试验。
0201030000 | XZGS2-10 | 交流滤波器场分系统调试 1000kV | 小组 | 37270.72 | 0 | 6756.69 | 1591.96 | 28922.07 | 0 | 0 | 0 | 36.3263 |  | 工作内容：①交流滤波器调谐试验。②交流滤波器平衡调整试验。③噪声滤波器频响特性试验。④交流滤波器及电容器分系统试验。
0201040000 | XZGS2-11 | 分系统调试 直流场分系统调试 直流场分系统 ±500kV | 站 | 22365.22 | 0 | 4748.99 | 465.95 | 17150.28 | 0 | 0 | 0 | 25.5322 |  | 工作内容：直流场分系统调试包括直流场分系统、直流滤波器调谐试验、平波电抗器分系统。 （1）直流场分系统：①直流电压分压器阻抗测试、隔离放大器的校准。②直流电流互感器一次注流试验。③直流滤波器隔离开关、接地开关功能试验。④直流滤波器保护功能检查。⑤直流断路器、隔离开关、接地开关功能试验。⑥直流开关振荡回路和充电装置的功能试验。⑦直流测量装置检验。 （2）直流滤波器调谐试验：①一次连线检查。②绝缘检查。③二次回路检查。④阻抗特性试验。 （3）平波电抗器分系统：①接口屏柜检查。②非电量二次回路检查。③绕组温度测量、报警和跳闸功能试验。④冷却器电机旋转方向检查。⑤冷却器电机过热保护检查。⑥校验所有的数字输入、输出信号。
0201040000 | XZGS2-12 | 分系统调试 直流场分系统调试 直流场分系统 ±800kV | 站 | 38005.66 | 0 | 8058.9 | 792.13 | 29154.63 | 0 | 0 | 0 | 43.3274 |  | 工作内容：直流场分系统调试包括直流场分系统、直流滤波器调谐试验、平波电抗器分系统。 （1）直流场分系统：①直流电压分压器阻抗测试、隔离放大器的校准。②直流电流互感器一次注流试验。③直流滤波器隔离开关、接地开关功能试验。④直流滤波器保护功能检查。⑤直流断路器、隔离开关、接地开关功能试验。⑥直流开关振荡回路和充电装置的功能试验。⑦直流测量装置检验。 （2）直流滤波器调谐试验：①一次连线检查。②绝缘检查。③二次回路检查。④阻抗特性试验。 （3）平波电抗器分系统：①接口屏柜检查。②非电量二次回路检查。③绕组温度测量、报警和跳闸功能试验。④冷却器电机旋转方向检查。⑤冷却器电机过热保护检查。⑥校验所有的数字输入、输出信号。
0201040000 | XZGS2-13 | 分系统调试 直流场分系统调试 直流滤波器调谐试验 | 极 | 18155.84 | 0 | 3223.55 | 682.83 | 14249.46 | 0 | 0 | 0 | 17.3309 |  | 工作内容：直流场分系统调试包括直流场分系统、直流滤波器调谐试验、平波电抗器分系统。 （1）直流场分系统：①直流电压分压器阻抗测试、隔离放大器的校准。②直流电流互感器一次注流试验。③直流滤波器隔离开关、接地开关功能试验。④直流滤波器保护功能检查。⑤直流断路器、隔离开关、接地开关功能试验。⑥直流开关振荡回路和充电装置的功能试验。⑦直流测量装置检验。 （2）直流滤波器调谐试验：①一次连线检查。②绝缘检查。③二次回路检查。④阻抗特性试验。 （3）平波电抗器分系统：①接口屏柜检查。②非电量二次回路检查。③绕组温度测量、报警和跳闸功能试验。④冷却器电机旋转方向检查。⑤冷却器电机过热保护检查。⑥校验所有的数字输入、输出信号。
0201040000 | XZGS2-14 | 分系统调试 直流场分系统调试 平波电抗器分系统 | 台 | 3974.67 | 0 | 805.88 | 165.91 | 3002.88 | 0 | 0 | 0 | 4.3327 |  | 工作内容：直流场分系统调试包括直流场分系统、直流滤波器调谐试验、平波电抗器分系统。 （1）直流场分系统：①直流电压分压器阻抗测试、隔离放大器的校准。②直流电流互感器一次注流试验。③直流滤波器隔离开关、接地开关功能试验。④直流滤波器保护功能检查。⑤直流断路器、隔离开关、接地开关功能试验。⑥直流开关振荡回路和充电装置的功能试验。⑦直流测量装置检验。 （2）直流滤波器调谐试验：①一次连线检查。②绝缘检查。③二次回路检查。④阻抗特性试验。 （3）平波电抗器分系统：①接口屏柜检查。②非电量二次回路检查。③绕组温度测量、报警和跳闸功能试验。④冷却器电机旋转方向检查。⑤冷却器电机过热保护检查。⑥校验所有的数字输入、输出信号。
0201050000 | XZGS2-15 | 分系统调试 控制保护设备分系统调试 控制保护设备分系统 ±500kV | 站 | 48811.46 | 0 | 10470.54 | 916.25 | 37424.67 | 0 | 0 | 0 | 56.2932 |  | 工作内容：①极控、站控系统调试。②直流保护装置调试。
0201050000 | XZGS2-16 | 分系统调试 控制保护设备分系统调试 控制保护设备分系统 ±800kV | 站 | 74254.73 | 0 | 14678.66 | 1557.59 | 58018.48 | 0 | 0 | 0 | 78.9175 |  | 工作内容：①极控、站控系统调试。②直流保护装置调试。
0201060000 | XZGS2-17 | 分系统调试 换流站交、直流电源分系统调试 交、直流电源分系统 | 站 | 26218.5 | 0 | 6254.4 | 277.65 | 19686.45 | 0 | 0 | 0 | 33.6258 |  | 工作内容：①交流屏、交流电源回路及二次回路调试。②直流屏、直流电源回路及二次回路调试。③相关功能性试验。④一次注流试验。
0201060000 | XZGS2-18 | 分系统调试 换流站交、直流电源分系统调试 站用电切换分系统 400V | 站 | 810.79 | 0 | 668.87 | 3.71 | 138.21 | 0 | 0 | 0 | 3.5961 |  | 工作内容：①交流屏、交流电源回路及二次回路调试。②直流屏、直流电源回路及二次回路调试。③相关功能性试验。④一次注流试验。
0201060000 | XZGS2-19 | 分系统调试 换流站交、直流电源分系统调试 站用电切换分系统 10kV以下 | 站 | 3240.8 | 0 | 2673.23 | 14.84 | 552.73 | 0 | 0 | 0 | 14.3722 |  | 工作内容：①交流屏、交流电源回路及二次回路调试。②直流屏、直流电源回路及二次回路调试。③相关功能性试验。④一次注流试验。
0201070000 | XZGS2-20 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 换流站阀冷却分系统（内、外水冷） | 站 | 11050.38 | 0 | 3127.2 | 185.1 | 7738.08 | 0 | 0 | 0 | 16.8129 |  | 工作内容：辅助系统及其他分系统调试包括阀冷却分系统（包含内、外水冷），阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷），暖通分系统，火灾监测和保护分系统，换流变压器、平波电抗器喷淋分系统，“五防”回路分系统，远动分系统，时间同步系统，事故照明分系统，换流变压器事故排油分系统调试。 （1）阀冷却分系统（包含内、外水冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。 （2）阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。④风冷系统的试验。 （3）暖通分系统：①报警信号回路检查。②集中空调功能试验。③送风系统操作试验。④连锁功能检查。 （4）火灾监测和保护分系统：①火灾探测有关二次回路检验。②火灾探测装置功能试验。③火灾报警功能检查：在预先选定的位置，触发火灾报警后在远方和就地确认报警（视觉和听觉)。在远方报警系统中对于正确的位置和时间标识进行确认。④阀厅火灾检测系统跳闸功能试验（若采用)。 （5）换流变压器、平波电抗器喷淋分系统：就地/远方和手动/自动运行方式下各项功能检查。 （6）“五防”回路分系统：①“五防”回路闭锁装置调试。②回路查线。③电气闭锁、系统闭锁逻辑调试。 （7）远动分系统：①开关量校验。②模拟量校验。 （8）时间同步系统：①屏柜检查。②时间同步系统输出信号精度检验。③对时精度测量。 （9）事故照明分系统：①二次回路检查。②切换试验。③事故照明切换装置试验。④系统回路检查与切换试验。 （10）换流变压器事故排油分系统调试：①二次回路检查。②功能试验。③事故排油联动功能检查。
0201070000 | XZGS2-21 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 换流站阀冷却分系统（内水冷、外风冷） | 站 | 12155.54 | 0 | 3439.92 | 203.61 | 8512.01 | 0 | 0 | 0 | 18.4942 |  | 工作内容：辅助系统及其他分系统调试包括阀冷却分系统（包含内、外水冷），阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷），暖通分系统，火灾监测和保护分系统，换流变压器、平波电抗器喷淋分系统，“五防”回路分系统，远动分系统，时间同步系统，事故照明分系统，换流变压器事故排油分系统调试。 （1）阀冷却分系统（包含内、外水冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。 （2）阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。④风冷系统的试验。 （3）暖通分系统：①报警信号回路检查。②集中空调功能试验。③送风系统操作试验。④连锁功能检查。 （4）火灾监测和保护分系统：①火灾探测有关二次回路检验。②火灾探测装置功能试验。③火灾报警功能检查：在预先选定的位置，触发火灾报警后在远方和就地确认报警（视觉和听觉)。在远方报警系统中对于正确的位置和时间标识进行确认。④阀厅火灾检测系统跳闸功能试验（若采用)。 （5）换流变压器、平波电抗器喷淋分系统：就地/远方和手动/自动运行方式下各项功能检查。 （6）“五防”回路分系统：①“五防”回路闭锁装置调试。②回路查线。③电气闭锁、系统闭锁逻辑调试。 （7）远动分系统：①开关量校验。②模拟量校验。 （8）时间同步系统：①屏柜检查。②时间同步系统输出信号精度检验。③对时精度测量。 （9）事故照明分系统：①二次回路检查。②切换试验。③事故照明切换装置试验。④系统回路检查与切换试验。 （10）换流变压器事故排油分系统调试：①二次回路检查。②功能试验。③事故排油联动功能检查。
0201070000 | XZGS2-22 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 暖通分系统 | 站 | 1969.93 | 0 | 1969.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.591 |  | 工作内容：辅助系统及其他分系统调试包括阀冷却分系统（包含内、外水冷），阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷），暖通分系统，火灾监测和保护分系统，换流变压器、平波电抗器喷淋分系统，“五防”回路分系统，远动分系统，时间同步系统，事故照明分系统，换流变压器事故排油分系统调试。 （1）阀冷却分系统（包含内、外水冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。 （2）阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。④风冷系统的试验。 （3）暖通分系统：①报警信号回路检查。②集中空调功能试验。③送风系统操作试验。④连锁功能检查。 （4）火灾监测和保护分系统：①火灾探测有关二次回路检验。②火灾探测装置功能试验。③火灾报警功能检查：在预先选定的位置，触发火灾报警后在远方和就地确认报警（视觉和听觉)。在远方报警系统中对于正确的位置和时间标识进行确认。④阀厅火灾检测系统跳闸功能试验（若采用)。 （5）换流变压器、平波电抗器喷淋分系统：就地/远方和手动/自动运行方式下各项功能检查。 （6）“五防”回路分系统：①“五防”回路闭锁装置调试。②回路查线。③电气闭锁、系统闭锁逻辑调试。 （7）远动分系统：①开关量校验。②模拟量校验。 （8）时间同步系统：①屏柜检查。②时间同步系统输出信号精度检验。③对时精度测量。 （9）事故照明分系统：①二次回路检查。②切换试验。③事故照明切换装置试验。④系统回路检查与切换试验。 （10）换流变压器事故排油分系统调试：①二次回路检查。②功能试验。③事故排油联动功能检查。
0201070000 | XZGS2-23 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 火灾检测和保护分系统 | 站 | 2924.43 | 0 | 2014.71 | 0 | 909.72 | 0 | 0 | 0 | 10.8318 |  | 工作内容：辅助系统及其他分系统调试包括阀冷却分系统（包含内、外水冷），阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷），暖通分系统，火灾监测和保护分系统，换流变压器、平波电抗器喷淋分系统，“五防”回路分系统，远动分系统，时间同步系统，事故照明分系统，换流变压器事故排油分系统调试。 （1）阀冷却分系统（包含内、外水冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。 （2）阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。④风冷系统的试验。 （3）暖通分系统：①报警信号回路检查。②集中空调功能试验。③送风系统操作试验。④连锁功能检查。 （4）火灾监测和保护分系统：①火灾探测有关二次回路检验。②火灾探测装置功能试验。③火灾报警功能检查：在预先选定的位置，触发火灾报警后在远方和就地确认报警（视觉和听觉)。在远方报警系统中对于正确的位置和时间标识进行确认。④阀厅火灾检测系统跳闸功能试验（若采用)。 （5）换流变压器、平波电抗器喷淋分系统：就地/远方和手动/自动运行方式下各项功能检查。 （6）“五防”回路分系统：①“五防”回路闭锁装置调试。②回路查线。③电气闭锁、系统闭锁逻辑调试。 （7）远动分系统：①开关量校验。②模拟量校验。 （8）时间同步系统：①屏柜检查。②时间同步系统输出信号精度检验。③对时精度测量。 （9）事故照明分系统：①二次回路检查。②切换试验。③事故照明切换装置试验。④系统回路检查与切换试验。 （10）换流变压器事故排油分系统调试：①二次回路检查。②功能试验。③事故排油联动功能检查。
0201070000 | XZGS2-24 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 换流变压器、平波电抗器喷淋分系统 | 套 | 562.84 | 0 | 562.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 |  | 工作内容：辅助系统及其他分系统调试包括阀冷却分系统（包含内、外水冷），阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷），暖通分系统，火灾监测和保护分系统，换流变压器、平波电抗器喷淋分系统，“五防”回路分系统，远动分系统，时间同步系统，事故照明分系统，换流变压器事故排油分系统调试。 （1）阀冷却分系统（包含内、外水冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。 （2）阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。④风冷系统的试验。 （3）暖通分系统：①报警信号回路检查。②集中空调功能试验。③送风系统操作试验。④连锁功能检查。 （4）火灾监测和保护分系统：①火灾探测有关二次回路检验。②火灾探测装置功能试验。③火灾报警功能检查：在预先选定的位置，触发火灾报警后在远方和就地确认报警（视觉和听觉)。在远方报警系统中对于正确的位置和时间标识进行确认。④阀厅火灾检测系统跳闸功能试验（若采用)。 （5）换流变压器、平波电抗器喷淋分系统：就地/远方和手动/自动运行方式下各项功能检查。 （6）“五防”回路分系统：①“五防”回路闭锁装置调试。②回路查线。③电气闭锁、系统闭锁逻辑调试。 （7）远动分系统：①开关量校验。②模拟量校验。 （8）时间同步系统：①屏柜检查。②时间同步系统输出信号精度检验。③对时精度测量。 （9）事故照明分系统：①二次回路检查。②切换试验。③事故照明切换装置试验。④系统回路检查与切换试验。 （10）换流变压器事故排油分系统调试：①二次回路检查。②功能试验。③事故排油联动功能检查。
0201070000 | XZGS2-25 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 “五防“回路分系统 | 站 | 10087.64 | 0 | 4254.69 | 181.36 | 5651.59 | 0 | 0 | 0 | 22.8747 |  | 工作内容：辅助系统及其他分系统调试包括阀冷却分系统（包含内、外水冷），阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷），暖通分系统，火灾监测和保护分系统，换流变压器、平波电抗器喷淋分系统，“五防”回路分系统，远动分系统，时间同步系统，事故照明分系统，换流变压器事故排油分系统调试。 （1）阀冷却分系统（包含内、外水冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。 （2）阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。④风冷系统的试验。 （3）暖通分系统：①报警信号回路检查。②集中空调功能试验。③送风系统操作试验。④连锁功能检查。 （4）火灾监测和保护分系统：①火灾探测有关二次回路检验。②火灾探测装置功能试验。③火灾报警功能检查：在预先选定的位置，触发火灾报警后在远方和就地确认报警（视觉和听觉)。在远方报警系统中对于正确的位置和时间标识进行确认。④阀厅火灾检测系统跳闸功能试验（若采用)。 （5）换流变压器、平波电抗器喷淋分系统：就地/远方和手动/自动运行方式下各项功能检查。 （6）“五防”回路分系统：①“五防”回路闭锁装置调试。②回路查线。③电气闭锁、系统闭锁逻辑调试。 （7）远动分系统：①开关量校验。②模拟量校验。 （8）时间同步系统：①屏柜检查。②时间同步系统输出信号精度检验。③对时精度测量。 （9）事故照明分系统：①二次回路检查。②切换试验。③事故照明切换装置试验。④系统回路检查与切换试验。 （10）换流变压器事故排油分系统调试：①二次回路检查。②功能试验。③事故排油联动功能检查。
0201070000 | XZGS2-26 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 远动分系统 | 站 | 37318.31 | 0 | 8058.9 | 536.11 | 28723.3 | 0 | 0 | 0 | 43.3274 |  | 工作内容：辅助系统及其他分系统调试包括阀冷却分系统（包含内、外水冷），阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷），暖通分系统，火灾监测和保护分系统，换流变压器、平波电抗器喷淋分系统，“五防”回路分系统，远动分系统，时间同步系统，事故照明分系统，换流变压器事故排油分系统调试。 （1）阀冷却分系统（包含内、外水冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。 （2）阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。④风冷系统的试验。 （3）暖通分系统：①报警信号回路检查。②集中空调功能试验。③送风系统操作试验。④连锁功能检查。 （4）火灾监测和保护分系统：①火灾探测有关二次回路检验。②火灾探测装置功能试验。③火灾报警功能检查：在预先选定的位置，触发火灾报警后在远方和就地确认报警（视觉和听觉)。在远方报警系统中对于正确的位置和时间标识进行确认。④阀厅火灾检测系统跳闸功能试验（若采用)。 （5）换流变压器、平波电抗器喷淋分系统：就地/远方和手动/自动运行方式下各项功能检查。 （6）“五防”回路分系统：①“五防”回路闭锁装置调试。②回路查线。③电气闭锁、系统闭锁逻辑调试。 （7）远动分系统：①开关量校验。②模拟量校验。 （8）时间同步系统：①屏柜检查。②时间同步系统输出信号精度检验。③对时精度测量。 （9）事故照明分系统：①二次回路检查。②切换试验。③事故照明切换装置试验。④系统回路检查与切换试验。 （10）换流变压器事故排油分系统调试：①二次回路检查。②功能试验。③事故排油联动功能检查。
0201070000 | XZGS2-27 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 时间同步系统 | 站 | 3779.92 | 0 | 2878.2 | 0 | 901.72 | 0 | 0 | 0 | 15.4742 |  | 工作内容：辅助系统及其他分系统调试包括阀冷却分系统（包含内、外水冷），阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷），暖通分系统，火灾监测和保护分系统，换流变压器、平波电抗器喷淋分系统，“五防”回路分系统，远动分系统，时间同步系统，事故照明分系统，换流变压器事故排油分系统调试。 （1）阀冷却分系统（包含内、外水冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。 （2）阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。④风冷系统的试验。 （3）暖通分系统：①报警信号回路检查。②集中空调功能试验。③送风系统操作试验。④连锁功能检查。 （4）火灾监测和保护分系统：①火灾探测有关二次回路检验。②火灾探测装置功能试验。③火灾报警功能检查：在预先选定的位置，触发火灾报警后在远方和就地确认报警（视觉和听觉)。在远方报警系统中对于正确的位置和时间标识进行确认。④阀厅火灾检测系统跳闸功能试验（若采用)。 （5）换流变压器、平波电抗器喷淋分系统：就地/远方和手动/自动运行方式下各项功能检查。 （6）“五防”回路分系统：①“五防”回路闭锁装置调试。②回路查线。③电气闭锁、系统闭锁逻辑调试。 （7）远动分系统：①开关量校验。②模拟量校验。 （8）时间同步系统：①屏柜检查。②时间同步系统输出信号精度检验。③对时精度测量。 （9）事故照明分系统：①二次回路检查。②切换试验。③事故照明切换装置试验。④系统回路检查与切换试验。 （10）换流变压器事故排油分系统调试：①二次回路检查。②功能试验。③事故排油联动功能检查。
0201070000 | XZGS2-28 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 事故照明分系统 | 站 | 3333.69 | 0 | 1842.66 | 165.91 | 1325.12 | 0 | 0 | 0 | 9.9068 |  | 工作内容：辅助系统及其他分系统调试包括阀冷却分系统（包含内、外水冷），阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷），暖通分系统，火灾监测和保护分系统，换流变压器、平波电抗器喷淋分系统，“五防”回路分系统，远动分系统，时间同步系统，事故照明分系统，换流变压器事故排油分系统调试。 （1）阀冷却分系统（包含内、外水冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。 （2）阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。④风冷系统的试验。 （3）暖通分系统：①报警信号回路检查。②集中空调功能试验。③送风系统操作试验。④连锁功能检查。 （4）火灾监测和保护分系统：①火灾探测有关二次回路检验。②火灾探测装置功能试验。③火灾报警功能检查：在预先选定的位置，触发火灾报警后在远方和就地确认报警（视觉和听觉)。在远方报警系统中对于正确的位置和时间标识进行确认。④阀厅火灾检测系统跳闸功能试验（若采用)。 （5）换流变压器、平波电抗器喷淋分系统：就地/远方和手动/自动运行方式下各项功能检查。 （6）“五防”回路分系统：①“五防”回路闭锁装置调试。②回路查线。③电气闭锁、系统闭锁逻辑调试。 （7）远动分系统：①开关量校验。②模拟量校验。 （8）时间同步系统：①屏柜检查。②时间同步系统输出信号精度检验。③对时精度测量。 （9）事故照明分系统：①二次回路检查。②切换试验。③事故照明切换装置试验。④系统回路检查与切换试验。 （10）换流变压器事故排油分系统调试：①二次回路检查。②功能试验。③事故排油联动功能检查。
0201070000 | XZGS2-29 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 换流变压器事故排油分系统 | 套 | 874.04 | 0 | 563.93 | 21.31 | 288.8 | 0 | 0 | 0 | 3.0319 |  | 工作内容：辅助系统及其他分系统调试包括阀冷却分系统（包含内、外水冷），阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷），暖通分系统，火灾监测和保护分系统，换流变压器、平波电抗器喷淋分系统，“五防”回路分系统，远动分系统，时间同步系统，事故照明分系统，换流变压器事故排油分系统调试。 （1）阀冷却分系统（包含内、外水冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。 （2）阀冷却分系统（包含内水冷、外风冷）：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。④风冷系统的试验。 （3）暖通分系统：①报警信号回路检查。②集中空调功能试验。③送风系统操作试验。④连锁功能检查。 （4）火灾监测和保护分系统：①火灾探测有关二次回路检验。②火灾探测装置功能试验。③火灾报警功能检查：在预先选定的位置，触发火灾报警后在远方和就地确认报警（视觉和听觉)。在远方报警系统中对于正确的位置和时间标识进行确认。④阀厅火灾检测系统跳闸功能试验（若采用)。 （5）换流变压器、平波电抗器喷淋分系统：就地/远方和手动/自动运行方式下各项功能检查。 （6）“五防”回路分系统：①“五防”回路闭锁装置调试。②回路查线。③电气闭锁、系统闭锁逻辑调试。 （7）远动分系统：①开关量校验。②模拟量校验。 （8）时间同步系统：①屏柜检查。②时间同步系统输出信号精度检验。③对时精度测量。 （9）事故照明分系统：①二次回路检查。②切换试验。③事故照明切换装置试验。④系统回路检查与切换试验。 （10）换流变压器事故排油分系统调试：①二次回路检查。②功能试验。③事故排油联动功能检查。
0202010000 | XZGS2-30 | 站系统调试 不带电顺序操作试验 ±500kV | 站 | 169396.31 | 0 | 11362.89 | 2731.3 | 155302.12 | 0 | 0 | 0 | 61.0908 |  | 工作内容：①手动控制模式下检验换流站交流场单步操作及连锁功能。②手动控制模式下检验换流站直流场单步操作及连锁功能。③检验换流站交流场顺序自动操作控制及连锁功能。④检验换流站直流场顺序自动操作控制及连锁功能。
0202010000 | XZGS2-31 | 站系统调试 不带电顺序操作试验 ±800kV | 站 | 213324.6 | 0 | 20572.12 | 2731.3 | 190021.18 | 0 | 0 | 0 | 110.6028 |  | 工作内容：①手动控制模式下检验换流站交流场单步操作及连锁功能。②手动控制模式下检验换流站直流场单步操作及连锁功能。③检验换流站交流场顺序自动操作控制及连锁功能。④检验换流站直流场顺序自动操作控制及连锁功能。
0202020000 | XZGS2-32 | 站系统调试 出口跳闸试验 ±500kV | 站 | 16742.92 | 0 | 3688.53 | 185.1 | 12869.29 | 0 | 0 | 0 | 19.8308 |  | 工作内容：①直流保护系统跳闸。②手动紧急跳闸。③换流变压器非电量保护跳闸。
0202020000 | XZGS2-33 | 站系统调试 出口跳闸试验 ±800kV | 站 | 21044.99 | 0 | 4529.77 | 194.36 | 16320.86 | 0 | 0 | 0 | 24.3536 |  | 工作内容：①直流保护系统跳闸。②手动紧急跳闸。③换流变压器非电量保护跳闸。
0202030000 | XZGS2-34 | 站系统调试 交流场充电试验 交流母线充电/断电试验 | 站 | 61935.73 | 0 | 15517.09 | 1755.05 | 44663.59 | 0 | 0 | 0 | 83.4252 |  | 工作内容：交流场充电试验包括交流母线充电/断电试验，交流滤波器充电/断电试验，站用变压器充电试验，电容器、电抗器充电/断电试验。 （1）交流母线充电/断电试验：①受电前准备。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压、保护测量回路检查。④冲击合闸试验和受电后试验。 （2）交流滤波器充电/断电试验：①交流滤波器组充电、断电试验。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试、选相合闸校验。 （3）站用变压器充电试验：①受电前准备工作。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。 （4）电容器、电抗器充电/断电试验：①受电前准备工作。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。
0202030000 | XZGS2-35 | 站系统调试 交流场充电试验 交流滤波器充电/断电试验 | 小组 | 4159.76 | 0 | 1066.78 | 48.67 | 3044.31 | 0 | 0 | 0 | 5.7354 |  | 工作内容：交流场充电试验包括交流母线充电/断电试验，交流滤波器充电/断电试验，站用变压器充电试验，电容器、电抗器充电/断电试验。 （1）交流母线充电/断电试验：①受电前准备。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压、保护测量回路检查。④冲击合闸试验和受电后试验。 （2）交流滤波器充电/断电试验：①交流滤波器组充电、断电试验。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试、选相合闸校验。 （3）站用变压器充电试验：①受电前准备工作。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。 （4）电容器、电抗器充电/断电试验：①受电前准备工作。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。
0202030000 | XZGS2-36 | 站系统调试 交流场充电试验 站用变压器充电试验 | 站 | 40451.55 | 0 | 9178.37 | 584.1 | 30689.08 | 0 | 0 | 0 | 49.3461 |  | 工作内容：交流场充电试验包括交流母线充电/断电试验，交流滤波器充电/断电试验，站用变压器充电试验，电容器、电抗器充电/断电试验。 （1）交流母线充电/断电试验：①受电前准备。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压、保护测量回路检查。④冲击合闸试验和受电后试验。 （2）交流滤波器充电/断电试验：①交流滤波器组充电、断电试验。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试、选相合闸校验。 （3）站用变压器充电试验：①受电前准备工作。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。 （4）电容器、电抗器充电/断电试验：①受电前准备工作。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。
0202030000 | XZGS2-37 | 站系统调试 交流场充电试验 电容器、电抗器充电/断电试验 | 站 | 36527.63 | 0 | 20722.82 | 487.37 | 15317.44 | 0 | 0 | 0 | 111.413 |  | 工作内容：交流场充电试验包括交流母线充电/断电试验，交流滤波器充电/断电试验，站用变压器充电试验，电容器、电抗器充电/断电试验。 （1）交流母线充电/断电试验：①受电前准备。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压、保护测量回路检查。④冲击合闸试验和受电后试验。 （2）交流滤波器充电/断电试验：①交流滤波器组充电、断电试验。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试、选相合闸校验。 （3）站用变压器充电试验：①受电前准备工作。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。 （4）电容器、电抗器充电/断电试验：①受电前准备工作。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。
0202040000 | XZGS2-38 | 站系统调试 换流变压器及换流器充电试验 ±500kV | 站 | 339211.95 | 0 | 39816.65 | 4680.12 | 294715.18 | 0 | 0 | 0 | 214.068 |  | 工作内容：①换流变压器和换流阀组充电。②换流变压器的振动、噪声、分接头手动控制功能测量和试验。
0202040000 | XZGS2-39 | 站系统调试 换流变压器及换流器充电试验 ±800kV | 站 | 510340.87 | 0 | 59870.63 | 7020.2 | 443450.04 | 0 | 0 | 0 | 321.8851 |  | 工作内容：①换流变压器和换流阀组充电。②换流变压器的振动、噪声、分接头手动控制功能测量和试验。
0202050000 | XZGS2-40 | 站系统调试 开路试验 ±500kV | 站 | 340138.05 | 0 | 46616.27 | 6199.49 | 287322.29 | 0 | 0 | 0 | 250.6251 |  | 工作内容：①手动模式下不带直流线路开路试验。②自动模式下不带直流线路开路试验。③手动模式下带直流线路开路试验。④手动模式下带直流线路开路试验。⑤自动模式下带直流线路开路试验。
0202050000 | XZGS2-41 | 站系统调试 开路试验 ±800kV | 站 | 477484.75 | 0 | 64893.86 | 8679.27 | 403911.62 | 0 | 0 | 0 | 348.8917 |  | 工作内容：①手动模式下不带直流线路开路试验。②自动模式下不带直流线路开路试验。③手动模式下带直流线路开路试验。④手动模式下带直流线路开路试验。⑤自动模式下带直流线路开路试验。
0202060000 | XZGS2-42 | 站系统调试 抗干扰试验 | 站 | 65842.75 | 0 | 11393.15 | 841.37 | 53608.23 | 0 | 0 | 0 | 61.2535 |  | 工作内容：①步话机、手机通话。②切/合空母线。
0202070000 | XZGS2-43 | 站系统调试 中开关逻辑跳闸试验 | 间隔 | 1758.98 | 0 | 863.47 | 218.11 | 677.4 | 0 | 0 | 0 | 4.6423 |  | 工作内容：中开关逻辑跳闸试验。
0202080000 | XZGS2-44 | 站系统调试 紫外、红外测试 紫外测试 | 站 | 18131.4 | 0 | 14964.95 | 0 | 3166.45 | 0 | 0 | 0 | 80.4567 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②紫外测试和红外测试。③记录、整理试验数据。
0202080000 | XZGS2-45 | 站系统调试 紫外、红外测试 红外测试 | 站 | 71208.18 | 0 | 39905.22 | 0 | 31302.96 | 0 | 0 | 0 | 214.5442 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②紫外测试和红外测试。③记录、整理试验数据。
0203010000 | XZGS2-46 | 端对端系统调试 单极低功率试验 ±500kV | 极 | 643034.87 | 0 | 359649.9 | 20427.37 | 262957.6 | 0 | 0 | 0 | 1933.6016 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">工作内容：①初始运行试验。②保护跳闸试验。③控制系统故障切换试验。④定电流控制模式试验。⑤定功率控制试验。⑥通信故障、定电流控制试验。⑦直流正常电压/降压运行试验。⑧无功功率控制试验。⑨大地/金属回线转换试验。⑩故障试验。⑪直流系统附加控制试验。⑫本地/远方控制转换。⑬后备控制面盘操作。⑭功率反转试验。⑮直流偏磁试验。⑯扰动试验。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0203010000 | XZGS2-47 | 端对端系统调试 单极低功率试验 ±800kV | 极 | 1600862.21 | 0 | 925124.94 | 53111.15 | 622626.12 | 0 | 0 | 0 | 4973.79 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">工作内容：①初始运行试验。②保护跳闸试验。③控制系统故障切换试验。④定电流控制模式试验。⑤定功率控制试验。⑥通信故障、定电流控制试验。⑦直流正常电压/降压运行试验。⑧无功功率控制试验。⑨大地/金属回线转换试验。⑩故障试验。⑪直流系统附加控制试验。⑫本地/远方控制转换。⑬后备控制面盘操作。⑭功率反转试验。⑮直流偏磁试验。⑯扰动试验。</span></p></body></html>
0203020000 | XZGS2-48 | 端对端系统调试 单极大功率试验 ±500kV | 极 | 536410.41 | 0 | 265630.25 | 20427.37 | 250352.79 | 0 | 0 | 0 | 1428.1196 |  | 工作内容：①定电流控制试验。②定功率控制试验。③直流全压/降压运行试验。④无功功率控制试验。⑤热运行试验。
0203020000 | XZGS2-49 | 端对端系统调试 单极大功率试验 ±800kV | 极 | 1603013.35 | 0 | 794170.04 | 61077.83 | 747765.48 | 0 | 0 | 0 | 4269.7314 |  | 工作内容：①定电流控制试验。②定功率控制试验。③直流全压/降压运行试验。④无功功率控制试验。⑤热运行试验。
0203030000 | XZGS2-50 | 端对端系统调试 双极低功率试验 ±500kV | 极 | 282694.19 | 0 | 57236.31 | 30155.74 | 195302.14 | 0 | 0 | 0 | 307.7221 |  | 工作内容：①双极启停试验。②双极功率升/降试验。③双极电流平衡控制试验。④控制模式转换、双极功率补偿试验。⑤极跳闸、双极功率补偿试验。⑥双极功率反转试验。⑦故障试验（含直流线路故障、接地极线路故障、交流系统故障试验）。⑧降压运行试验。⑨融冰/阻冰运行试验。
0203030000 | XZGS2-51 | 端对端系统调试 双极低功率试验 ±800kV | 极 | 673676.37 | 0 | 113548.31 | 80086.22 | 480041.84 | 0 | 0 | 0 | 610.4748 |  | 工作内容：①双极启停试验。②双极功率升/降试验。③双极电流平衡控制试验。④控制模式转换、双极功率补偿试验。⑤极跳闸、双极功率补偿试验。⑥双极功率反转试验。⑦故障试验（含直流线路故障、接地极线路故障、交流系统故障试验）。⑧降压运行试验。⑨融冰/阻冰运行试验。
0203040000 | XZGS2-52 | 端对端系统调试 双极大功率试验 ±500kV | 极 | 554468.17 | 0 | 174848.74 | 20427.37 | 359192.06 | 0 | 0 | 0 | 940.047 |  | 工作内容：①双极热运行试验。②双极无功功率试验。③双极降压运行试验。④一极全压、一极降压运行试验。⑤过负荷试验。⑥紧急停运试验。
0203040000 | XZGS2-53 | 端对端系统调试 双极大功率试验 ±800kV | 极 | 1441584.66 | 0 | 454578.64 | 53111.15 | 933894.87 | 0 | 0 | 0 | 2443.9712 |  | 工作内容：①双极热运行试验。②双极无功功率试验。③双极降压运行试验。④一极全压、一极降压运行试验。⑤过负荷试验。⑥紧急停运试验。
0204010000 | XZGS2-54 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的外施工频耐压试验 网侧电网 220kV | 台（三相） | 12824.04 | 0 | 4240.99 | 110.79 | 8472.26 | 0 | 0 | 0 | 22.801 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②换流变压器绕组连同套管的外施工频耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZGS2-55 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的外施工频耐压试验 网侧电网 330kV | 台（单相） | 14426.42 | 0 | 4771.1 | 124.64 | 9530.68 | 0 | 0 | 0 | 25.6511 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②换流变压器绕组连同套管的外施工频耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZGS2-56 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的外施工频耐压试验 网侧电网 500kV | 台（单相） | 16029.91 | 0 | 5301.24 | 138.48 | 10590.19 | 0 | 0 | 0 | 28.5013 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②换流变压器绕组连同套管的外施工频耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZGS2-57 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的外施工频耐压试验 网侧电网 750kV | 台（单相） | 19587.96 | 0 | 6891.58 | 180.03 | 12516.35 | 0 | 0 | 0 | 37.0515 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②换流变压器绕组连同套管的外施工频耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZGS2-58 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的外施工频耐压试验 网侧电网 1000kV | 台（单相） | 27251.58 | 0 | 9012.13 | 235.42 | 18004.03 | 0 | 0 | 0 | 48.4523 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②换流变压器绕组连同套管的外施工频耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZGS2-59 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 阀侧绕组连同套管直流耐压试验 阀侧电压 ±200kV | 台（单相） | 6148.31 | 0 | 3591.66 | 76.38 | 2480.27 | 0 | 0 | 0 | 19.31 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②阀侧绕组连同套管直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZGS2-60 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 阀侧绕组连同套管直流耐压试验 阀侧电压 ±400kV | 台（单相） | 7684.03 | 0 | 4130.37 | 88.09 | 3465.57 | 0 | 0 | 0 | 22.2063 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②阀侧绕组连同套管直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZGS2-61 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 阀侧绕组连同套管直流耐压试验 阀侧电压 ±600kV | 台（单相） | 9241.94 | 0 | 4453.64 | 99.81 | 4688.49 | 0 | 0 | 0 | 23.9443 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②阀侧绕组连同套管直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZGS2-62 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 阀侧绕组连同套管直流耐压试验 阀侧电压 ±800kV | 台（单相） | 14688.01 | 0 | 4983.41 | 132.36 | 9572.24 | 0 | 0 | 0 | 26.7925 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②阀侧绕组连同套管直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZGS2-63 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量 网侧电压 220kV | 台（三相） | 55753.9 | 0 | 7745.52 | 538.58 | 47469.8 | 0 | 0 | 0 | 41.6426 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZGS2-64 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量 网侧电压 330kV | 台（单相） | 62718.95 | 0 | 8713.69 | 605.91 | 53399.35 | 0 | 0 | 0 | 46.8478 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZGS2-65 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量 网侧电压 500kV | 台（单相） | 69690.22 | 0 | 9681.84 | 673.23 | 59335.15 | 0 | 0 | 0 | 52.0529 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZGS2-66 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量 网侧电压 750kV | 台（单相） | 90598.03 | 0 | 12586.42 | 875.2 | 77136.41 | 0 | 0 | 0 | 67.6689 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZGS2-67 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量 网侧电压 1000kV | 台（单相） | 118474.26 | 0 | 16459.18 | 1144.49 | 100870.59 | 0 | 0 | 0 | 88.4902 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZGS2-68 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 绕组频率响应特性测量 | 台（单相） | 8487.05 | 0 | 1445.76 | 102.15 | 6939.14 | 0 | 0 | 0 | 7.7729 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②换流变压器绕组频率响应特性测量。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZGS2-69 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 噪声测量 | 台（三相） | 2717.43 | 0 | 2550.28 | 0 | 167.15 | 0 | 0 | 0 | 13.7112 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②噪声测量、箱壳表面温度分布测量、振动测试。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZGS2-70 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 箱壳表面温度分布测量 | 台（单相） | 3666.61 | 0 | 2026.34 | 0 | 1640.27 | 0 | 0 | 0 | 10.8943 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②噪声测量、箱壳表面温度分布测量、振动测试。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZGS2-71 | 特殊试验 换流变压器特殊试验 变压器（电抗器）振动测试 | 台（单相） | 2048.4 | 0 | 316.01 | 0 | 1732.39 | 0 | 0 | 0 | 1.699 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②噪声测量、箱壳表面温度分布测量、振动测试。③记录、整理试验数据。
0204020000 | XZGS2-72 | 特殊试验 换流阀特殊试验 内冷水的电导率测试和外冷水特性检查 | 极 | 18981.33 | 0 | 8388.56 | 0 | 10592.77 | 0 | 0 | 0 | 45.0998 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：换流阀试验包括内冷水的电导率测试和外冷水特性检查，离子交换树脂性能检测。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">(1）内冷水的电导率测试和外冷水特性检查：①调试前准备工作。②内冷水的电导率测试和外冷水特性检查。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">(2）离子交换树脂性能检测：①调试前准备工作。②离子交换树脂性能检测。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0204020000 | XZGS2-73 | 特殊试验 换流阀特殊试验 离子交换树脂性能检测 | 极 | 15328.51 | 0 | 4271.99 | 0 | 11056.52 | 0 | 0 | 0 | 22.9677 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：换流阀试验包括内冷水的电导率测试和外冷水特性检查，离子交换树脂性能检测。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">(1）内冷水的电导率测试和外冷水特性检查：①调试前准备工作。②内冷水的电导率测试和外冷水特性检查。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">(2）离子交换树脂性能检测：①调试前准备工作。②离子交换树脂性能检测。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0204030000 | XZGS2-74 | 特殊试验 直流避雷器特殊试验 参考电压和持续电流测量 ±110kV | 台 | 3977.18 | 0 | 854.07 | 87.75 | 3035.36 | 0 | 0 | 0 | 4.5918 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②参考电压测量、持续电流测量。③记录、整理试验数据。
0204030000 | XZGS2-75 | 特殊试验 直流避雷器特殊试验 参考电压和持续电流测量 ±400kV | 台 | 5049.01 | 0 | 999.1 | 136.57 | 3913.34 | 0 | 0 | 0 | 5.3715 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②参考电压测量、持续电流测量。③记录、整理试验数据。
0204030000 | XZGS2-76 | 特殊试验 直流避雷器特殊试验 参考电压和持续电流测量 ±500kV | 台 | 5780.98 | 0 | 1176.1 | 156.03 | 4448.85 | 0 | 0 | 0 | 6.3231 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②参考电压测量、持续电流测量。③记录、整理试验数据。
0204030000 | XZGS2-77 | 特殊试验 直流避雷器特殊试验 参考电压和持续电流测量 ±800kV | 台 | 8304.73 | 0 | 1310.82 | 175.5 | 6818.41 | 0 | 0 | 0 | 7.0474 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②参考电压测量、持续电流测量。③记录、整理试验数据。
0204040000 | XZGS2-78 | 特殊试验 直流断路器耐压试验 交流耐压试验 ±500kV | 台 | 21285.67 | 0 | 2787.45 | 345.81 | 18152.41 | 0 | 0 | 0 | 14.9863 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②直流断路器的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204040000 | XZGS2-79 | 特殊试验 直流断路器耐压试验 交流耐压试验 ±800kV | 台 | 24705.81 | 0 | 3629.99 | 461.08 | 20614.74 | 0 | 0 | 0 | 19.5161 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②直流断路器的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204050000 | XZGS2-80 | 特殊试验 直流断路器装置试验 中性母线直流断路器装置（NBS） | 台 | 13834.91 | 0 | 1456.38 | 82.95 | 12295.58 | 0 | 0 | 0 | 7.83 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：直流断路器装置试验包括中性母线直流断路器装置(NBS）特殊试验，中性母线接地直流断路器装置(NBGS)特殊试验，直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验，大地回路转换直流断路器装置(GRTS)特殊试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）中性母线直流断路器装置（NBS）特殊试验：①调试前准备工作。②中性母线直流断路器装置（NBS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特殊试验：①调试前准备工作。②中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验：①调试前准备工作。②直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特殊试验：①调试前准备工作。②大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0204050000 | XZGS2-81 | 特殊试验 直流断路器装置试验 中性母线接地直流断路器装置（NBGS） | 台 | 14204.34 | 0 | 1564.06 | 112.3 | 12527.98 | 0 | 0 | 0 | 8.4089 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：直流断路器装置试验包括中性母线直流断路器装置(NBS）特殊试验，中性母线接地直流断路器装置(NBGS)特殊试验，直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验，大地回路转换直流断路器装置(GRTS)特殊试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）中性母线直流断路器装置（NBS）特殊试验：①调试前准备工作。②中性母线直流断路器装置（NBS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特殊试验：①调试前准备工作。②中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验：①调试前准备工作。②直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特殊试验：①调试前准备工作。②大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0204050000 | XZGS2-82 | 特殊试验 直流断路器装置试验 直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB） | 台 | 14449.86 | 0 | 1678.65 | 126.97 | 12644.24 | 0 | 0 | 0 | 9.025 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：直流断路器装置试验包括中性母线直流断路器装置(NBS）特殊试验，中性母线接地直流断路器装置(NBGS)特殊试验，直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验，大地回路转换直流断路器装置(GRTS)特殊试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）中性母线直流断路器装置（NBS）特殊试验：①调试前准备工作。②中性母线直流断路器装置（NBS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特殊试验：①调试前准备工作。②中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验：①调试前准备工作。②直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特殊试验：①调试前准备工作。②大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0204050000 | XZGS2-83 | 特殊试验 直流断路器装置试验 大地回路转换直流断路器装置（GRTS） | 台 | 13643.75 | 0 | 1134.4 | 97.63 | 12411.72 | 0 | 0 | 0 | 6.0989 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：直流断路器装置试验包括中性母线直流断路器装置(NBS）特殊试验，中性母线接地直流断路器装置(NBGS)特殊试验，直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验，大地回路转换直流断路器装置(GRTS)特殊试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）中性母线直流断路器装置（NBS）特殊试验：①调试前准备工作。②中性母线直流断路器装置（NBS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特殊试验：①调试前准备工作。②中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验：①调试前准备工作。②直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特殊试验：①调试前准备工作。②大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0204060000 | XZGS2-84 | 特殊试验 直流穿墙套管耐压试验 直流耐压试验 ±110kV | 支 | 4440.89 | 0 | 1448.94 | 73.36 | 2918.59 | 0 | 0 | 0 | 7.79 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②直流穿墙套管直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204060000 | XZGS2-85 | 特殊试验 直流穿墙套管耐压试验 直流耐压试验 ±400kV | 支 | 5633.89 | 0 | 1868.35 | 117.37 | 3648.17 | 0 | 0 | 0 | 10.0449 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②直流穿墙套管直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204060000 | XZGS2-86 | 特殊试验 直流穿墙套管耐压试验 直流耐压试验 ±500kV | 支 | 5934.52 | 0 | 1911.11 | 132.04 | 3891.37 | 0 | 0 | 0 | 10.2748 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②直流穿墙套管直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204060000 | XZGS2-87 | 特殊试验 直流穿墙套管耐压试验 直流耐压试验 ±800kV | 支 | 8991.34 | 0 | 1957.35 | 146.71 | 6887.28 | 0 | 0 | 0 | 10.5234 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②直流穿墙套管直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204070000 | XZGS2-88 | 特殊试验 直流电流测量装置耐压试验 直流耐压试验 ±500kV | 台 | 5016.6 | 0 | 1128.15 | 949.09 | 2939.36 | 0 | 0 | 0 | 6.0653 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②直流电流测量装置直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204070000 | XZGS2-89 | 特殊试验 直流电流测量装置耐压试验 直流耐压试验 ±800kV | 台 | 10737.67 | 0 | 1691.8 | 1627.03 | 7418.84 | 0 | 0 | 0 | 9.0957 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②直流电流测量装置直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204080000 | XZGS2-90 | 特殊试验 直流电压测量装置耐压试验 直流耐压试验 ±500kV | 台 | 4917.99 | 0 | 1105.75 | 930.48 | 2881.76 | 0 | 0 | 0 | 5.9449 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②直流电压测量装置直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204080000 | XZGS2-91 | 特殊试验 直流电压测量装置耐压试验 直流耐压试验 ±800kV | 台 | 10527.64 | 0 | 1658.6 | 1595.12 | 7273.92 | 0 | 0 | 0 | 8.9172 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②直流电压测量装置直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204090000 | XZGS2-92 | 特殊试验 支柱绝缘子特殊试验 支柱绝缘子憎水性抽样试验 | 站 | 4483.68 | 0 | 1465.01 | 0 | 3018.67 | 0 | 0 | 0 | 7.8764 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②支柱绝缘子憎水性抽样试验。③记录、整理试验数据。
0204100000 | XZGS2-93 | 特殊试验 直流接地极址特殊试验 导流电缆和接地极元件的电流分布测量 | 站 | 16027.33 | 0 | 2088.91 | 899.28 | 13039.14 | 0 | 0 | 0 | 11.2307 |  | 工作内容：直流接地极址试验包括导流电缆和接地极元件的电流分布测量、接地极及其土壤温度测量、接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量。 (1）导流电缆和接地极元件的电流分布测量：①调试前准备工作。②导流电缆和接地极元件的电流分布测量。③记录、整理试验数据。 (2）接地极及其土壤温度测量：①调试前准备工作。②接地极及其土壤温度测量。③记录、整理试验数据． (3）接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量：①调试前准备工作。②接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量。③记录、整理试验数据。
0204100000 | XZGS2-94 | 特殊试验 直流接地极址特殊试验 接地极及其土壤温度测量 | 站 | 6261.28 | 0 | 6176.93 | 84.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2093 |  | 工作内容：直流接地极址试验包括导流电缆和接地极元件的电流分布测量、接地极及其土壤温度测量、接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量。 (1）导流电缆和接地极元件的电流分布测量：①调试前准备工作。②导流电缆和接地极元件的电流分布测量。③记录、整理试验数据。 (2）接地极及其土壤温度测量：①调试前准备工作。②接地极及其土壤温度测量。③记录、整理试验数据． (3）接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量：①调试前准备工作。②接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量。③记录、整理试验数据。
0204100000 | XZGS2-95 | 特殊试验 直流接地极址特殊试验 接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 站 | 181978.35 | 0 | 49710.21 | 19469.9 | 112798.24 | 0 | 0 | 0 | 267.2592 |  | 工作内容：直流接地极址试验包括导流电缆和接地极元件的电流分布测量、接地极及其土壤温度测量、接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量。 (1）导流电缆和接地极元件的电流分布测量：①调试前准备工作。②导流电缆和接地极元件的电流分布测量。③记录、整理试验数据。 (2）接地极及其土壤温度测量：①调试前准备工作。②接地极及其土壤温度测量。③记录、整理试验数据． (3）接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量：①调试前准备工作。②接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量。③记录、整理试验数据。
0204110000 | XZGS2-96 | 特殊试验 换流站接地网特殊试验 接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 站 | 73129.19 | 0 | 11650.82 | 14395.56 | 47082.81 | 0 | 0 | 0 | 62.6388 |  | 工作内容：换流站接地网试验包括换流站接地网接地电阻、跨步电位差和接触电位差测量，接地引下线和接地网导通测试。 （1）换流站接地网按地网接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量：①调试前准备工作。②接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量。③记录、整理试验数据。 （2）接地引下线和接地网导通测试：①调试前准备工作。②大型接地网接地引下线及接地网连接测试。③记录、整理试验数据。
0204110000 | XZGS2-97 | 特殊试验 换流站接地网特殊试验 接地引下线和接地网导通试验 | 站 | 12606.3 | 0 | 3530.56 | 446.97 | 8628.77 | 0 | 0 | 0 | 18.9815 |  | 工作内容：换流站接地网试验包括换流站接地网接地电阻、跨步电位差和接触电位差测量，接地引下线和接地网导通测试。 （1）换流站接地网按地网接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量：①调试前准备工作。②接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量。③记录、整理试验数据。 （2）接地引下线和接地网导通测试：①调试前准备工作。②大型接地网接地引下线及接地网连接测试。③记录、整理试验数据。
0301010000 | XZGS3-1 | 分系统调试 10kV电力变压器分系统调试 高压侧配置负荷开关 | 系统 | 1242.7 | 0 | 526.38 | 34.22 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |  | 工作内容：①调试前准备。②电流互感器变比、极性核查。③变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关的连锁试验及保护、信号等二次回路调试。④变压器测温、冷却系统。⑤一次通流、二次升压试验。⑥变压器整组传动试验。
0301010000 | XZGS3-2 | 分系统调试 10kV电力变压器分系统调试 高压侧配置断路器 | 系统 | 1728.45 | 0 | 637.98 | 36.82 | 1053.65 | 0 | 0 | 0 | 3.43 |  | 工作内容：①调试前准备。②电流互感器变比、极性核查。③变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关的连锁试验及保护、信号等二次回路调试。④变压器测温、冷却系统。⑤一次通流、二次升压试验。⑥变压器整组传动试验。
0301020000 | XZGS3-3 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 1kV以下 配继电保护 | 系统 | 128.99 | 0 | 106.02 | 1.3 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |  | 工作内容：①调试前准备。②电流互感器变比、极性核查。③断路器、负荷开关的连锁试验及保护、信号等二次回路调试。④一次通流、二次升压试验。⑤整组传动试验。
0301020000 | XZGS3-4 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 10kV 配置负荷开关 | 系统 | 395.34 | 0 | 279 | 11.92 | 104.42 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 工作内容：①调试前准备。②电流互感器变比、极性核查。③断路器、负荷开关的连锁试验及保护、信号等二次回路调试。④一次通流、二次升压试验。⑤整组传动试验。
0301020000 | XZGS3-5 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 10kV 配置断路器 | 系统 | 572.9 | 0 | 372 | 32.18 | 168.72 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 工作内容：①调试前准备。②电流互感器变比、极性核查。③断路器、负荷开关的连锁试验及保护、信号等二次回路调试。④一次通流、二次升压试验。⑤整组传动试验。
0301030000 | XZGS3-6 | 分系统调试 母线分系统调试 电压 1kV以下 | 段 | 232.19 | 0 | 184.14 | 1.95 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②电压互感器变比、极性检查。③二次回路调试，保护、信号动作试验。
0301030000 | XZGS3-7 | 分系统调试 母线分系统调试 电压 10kV以下 | 段 | 406.88 | 0 | 262.26 | 4.8 | 139.82 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②电压互感器变比、极性检查。③二次回路调试，保护、信号动作试验。
0301040000 | XZGS3-8 | 分系统调试 交直流电源调试 直流电源系统 | 系统 | 711.37 | 0 | 368.28 | 9.92 | 333.17 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②硬件及顺序检查。③二次回路调试。④信号试验。⑤应用功能调试。
0301040000 | XZGS3-9 | 分系统调试 交直流电源调试 事故照明切换系统 | 系统 | 241.17 | 0 | 120.9 | 3.24 | 117.03 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②硬件及顺序检查。③二次回路调试。④信号试验。⑤应用功能调试。
0301050000 | XZGS3-10 | 分系统调试 10kV备用电源系统调试 备用电源自投系统 | 系统 | 771.61 | 0 | 362.7 | 7.97 | 400.94 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②二次回路检查。③一次通流、二次升压试验。④切换功能检查。
0301060100 | XZGS3-11 | 分系统调试 充（换）电站分系统调试 充（换）电设备系统调试 直流充电机 直流整车充电系统调试 | 系统 | 210.16 | 0 | 106.02 | 0 | 104.14 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |  | 工作内容：①上电前准备工作，内外部接线检查。②上电、状态检查。③车辆对接状态检查。④充电系统与后台对点。⑤电池箱更换设备电气性能、机械性能联调。⑥电池箱更换设备与车辆配合调测。⑦电池箱取放试验。
0301060100 | XZGS3-12 | 分系统调试 充（换）电站分系统调试 充（换）电设备系统调试 直流充电机 分箱直流充电系统调试 | 系统 | 338.32 | 0 | 172.98 | 0 | 165.34 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |  | 工作内容：①上电前准备工作，内外部接线检查。②上电、状态检查。③车辆对接状态检查。④充电系统与后台对点。⑤电池箱更换设备电气性能、机械性能联调。⑥电池箱更换设备与车辆配合调测。⑦电池箱取放试验。
0301060100 | XZGS3-13 | 分系统调试 充（换）电站分系统调试 充（换）电设备系统调试 直流充电堆 充电系统调试 | 系统 | 520.84 | 0 | 68.82 | 0 | 452.02 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |  | 工作内容：①上电前准备工作，内外部接线检查。②上电、状态检查。③车辆对接状态检查。④充电系统与后台对点。⑤电池箱更换设备电气性能、机械性能联调。⑥电池箱更换设备与车辆配合调测。⑦电池箱取放试验。
0301060100 | XZGS3-14 | 分系统调试 充（换）电站分系统调试 充（换）电设备系统调试 电池箱更换设备 换电系统调试 | 系统 | 2406.08 | 0 | 1404.3 | 0 | 1001.78 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |  | 工作内容：①上电前准备工作，内外部接线检查。②上电、状态检查。③车辆对接状态检查。④充电系统与后台对点。⑤电池箱更换设备电气性能、机械性能联调。⑥电池箱更换设备与车辆配合调测。⑦电池箱取放试验。
0301060200 | XZGS3-15 | 分系统调试 充（换）电站分系统调试 充（换）电站监控系统调试 充电站监控系统调试 | 站 | 1722.93 | 0 | 1484.28 | 17.01 | 221.64 | 0 | 0 | 0 | 7.98 |  | 工作内容：①监控系统主机功能调试。②监控系统与继电保护系统、电量计费系统、充电过程检测系统、直流系统等接口调试。③全站系统与充（换）电设备逻辑调试和验证。④监控系统与各级调度中心信息联调。⑤监控主站与站级间信息规约调试。⑥监控信息调试校对等。
0301060200 | XZGS3-16 | 分系统调试 充（换）电站分系统调试 充（换）电站监控系统调试 换电站监控系统调试 | 站 | 4749.07 | 0 | 3827.88 | 19.28 | 901.91 | 0 | 0 | 0 | 20.58 |  | 工作内容：①监控系统主机功能调试。②监控系统与继电保护系统、电量计费系统、充电过程检测系统、直流系统等接口调试。③全站系统与充（换）电设备逻辑调试和验证。④监控系统与各级调度中心信息联调。⑤监控主站与站级间信息规约调试。⑥监控信息调试校对等。
0301070000 | XZGS3-17 | 分系统调试 电能采集系统调试 电能量采集器与电能表 | 系统 | 378.17 | 0 | 232.5 | 0 | 145.67 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  | 工作内容：①回路调试。②电能表、电能采集器、数据集中器接入调试。③网络存储器接入调试。④数据管理功能调试。⑤与主站信息联调。
0301070000 | XZGS3-18 | 分系统调试 电能采集系统调试 数据集中器与电能量采集器 | 系统 | 471.81 | 0 | 299.46 | 0 | 172.35 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |  | 工作内容：①回路调试。②电能表、电能采集器、数据集中器接入调试。③网络存储器接入调试。④数据管理功能调试。⑤与主站信息联调。
0301070000 | XZGS3-19 | 分系统调试 电能采集系统调试 主站与数据集中器 | 系统 | 508 | 0 | 326.99 | 0 | 181.01 | 0 | 0 | 0 | 1.758 |  | 工作内容：①回路调试。②电能表、电能采集器、数据集中器接入调试。③网络存储器接入调试。④数据管理功能调试。⑤与主站信息联调。
0301080100 | XZGS3-20 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路2以内 | 系统 | 280.02 | 0 | 241.8 | 0 | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②编制信息表。③控制权限检查。④信息核对。⑤遥信、遥测、遥控功能测试；通信监视、告警及对时功能检测，与终端设备的联调。⑥保护功能检测及传动测试、规约调试等。
0301080100 | XZGS3-21 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路6以内 | 系统 | 349.15 | 0 | 306.9 | 0 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②编制信息表。③控制权限检查。④信息核对。⑤遥信、遥测、遥控功能测试；通信监视、告警及对时功能检测，与终端设备的联调。⑥保护功能检测及传动测试、规约调试等。
0301080100 | XZGS3-22 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路12以内 | 系统 | 462.41 | 0 | 401.76 | 0 | 60.65 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②编制信息表。③控制权限检查。④信息核对。⑤遥信、遥测、遥控功能测试；通信监视、告警及对时功能检测，与终端设备的联调。⑥保护功能检测及传动测试、规约调试等。
0301080100 | XZGS3-23 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路20以内 | 系统 | 641.03 | 0 | 563.58 | 0 | 77.45 | 0 | 0 | 0 | 3.03 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②编制信息表。③控制权限检查。④信息核对。⑤遥信、遥测、遥控功能测试；通信监视、告警及对时功能检测，与终端设备的联调。⑥保护功能检测及传动测试、规约调试等。
0301080100 | XZGS3-24 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路20以上 | 系统 | 940.36 | 0 | 827.7 | 0 | 112.66 | 0 | 0 | 0 | 4.45 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②编制信息表。③控制权限检查。④信息核对。⑤遥信、遥测、遥控功能测试；通信监视、告警及对时功能检测，与终端设备的联调。⑥保护功能检测及传动测试、规约调试等。
0301080200 | XZGS3-25 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主站与子站联调 线路回路2以内 | 子站 | 574.13 | 0 | 483.6 | 0 | 90.53 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  | 工作内容：①技术准备。②编制信息表。③规约调试。④“三遥”信息测试与信息核对等。
0301080200 | XZGS3-26 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主站与子站联调 线路回路6以内 | 子站 | 905.42 | 0 | 799.8 | 0 | 105.62 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |  | 工作内容：①技术准备。②编制信息表。③规约调试。④“三遥”信息测试与信息核对等。
0301080200 | XZGS3-27 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主站与子站联调 线路回路12以内 | 子站 | 1088.91 | 0 | 967.2 | 0 | 121.71 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |  | 工作内容：①技术准备。②编制信息表。③规约调试。④“三遥”信息测试与信息核对等。
0301080200 | XZGS3-28 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主站与子站联调 线路回路20以内 | 子站 | 1276.67 | 0 | 1143.9 | 0 | 132.77 | 0 | 0 | 0 | 6.15 |  | 工作内容：①技术准备。②编制信息表。③规约调试。④“三遥”信息测试与信息核对等。
0301080200 | XZGS3-29 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主站与子站联调 线路回路20以上 | 子站 | 1422.72 | 0 | 1264.8 | 0 | 157.92 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |  | 工作内容：①技术准备。②编制信息表。③规约调试。④“三遥”信息测试与信息核对等。
0301090000 | XZGS3-30 | 分系统调试 接地系统调试 接地导通性测试 10kV及以下 | 站 | 688 | 0 | 576.6 | 73.73 | 37.67 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |  | 工作内容：①导通性测试。②接地阻抗测量。
0301090000 | XZGS3-31 | 分系统调试 接地系统调试 接地阻抗测试 10kV及以下 | 站 | 3688.2 | 0 | 604.5 | 424.09 | 2659.61 | 0 | 0 | 0 | 3.25 |  | 工作内容：①导通性测试。②接地阻抗测量。
0302000000 | XZGS3-32 | 整套启动调试 配电站 | 站 | 1404.18 | 0 | 948.6 | 21.48 | 434.1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |  | 工作内容：①受电前准备工作，启动方案编制。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试、合环或同期试验。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。⑥试运行。
0302000000 | XZGS3-33 | 整套启动调试 箱式变电站 | 站 | 1119.75 | 0 | 749.58 | 16.78 | 353.39 | 0 | 0 | 0 | 4.03 |  | 工作内容：①受电前准备工作，启动方案编制。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试、合环或同期试验。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。⑥试运行。
0302000000 | XZGS3-34 | 整套启动调试 开关站 | 站 | 759.99 | 0 | 465 | 20.27 | 274.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 工作内容：①受电前准备工作，启动方案编制。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试、合环或同期试验。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。⑥试运行。
0401000000 | XZGS4-1 | 分系统调试 电气分系统 | 台 | 79489.74 | 0 | 71211.1 | 0 | 8278.64 | 0 | 0 | 0 | 382.8554 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">工作内容：调相机分系统包括电气分系统调试、机务分系统调试、热控分系统调试、化学分系统调试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">(1）电气分系统调试：①调相机同期系统调试。②调相机变压器组保护系统调试。③主变压器、励磁变压器、隔离变压器本体系统调试。④故障录波系统调试。⑤励磁系统调试。⑥静止变频启动系统调试。⑦站用电系统调试。⑧直流电源系统调试。⑨中央信号系统调试。⑩事故照明系统调试。⑪不停电电源（UPS）系统调试。⑫全站辅机电气系统调试。⑬调相机自动电压控制（AVC）子站调试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">(2）机务分系统调试：①润滑油系统调试。②顶轴油系统调试。③盘车装置调试。④润滑油净化系统调试。⑤内水冷系统调试。⑥外水冷系统调试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">(3）热控分系统调试：①DCS系统受电和复原调试。②数据采集系统(DAS)及 SOE 功能的组态检查、参数和定值核查。③顺序控制系统 SCS 调试。④模拟量控制系统 MCS 调试。⑤调相机监视仪表和保护系统调试。⑥调相机组附属及外围设备监控系统调试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">(4）化学分系统调试：①外冷水处理系统调试。②超滤、反渗透系统及其辅助系统调试。③电除盐（EDI）系统调试。④内冷水处理系统调试。⑤取样分析仪表系统调试。</span></p></body></html>
0401000000 | XZGS4-2 | 分系统调试 机务分系统 | 台 | 109809.01 | 0 | 77201.72 | 0 | 32607.29 | 0 | 0 | 0 | 415.063 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">工作内容：调相机分系统包括电气分系统调试、机务分系统调试、热控分系统调试、化学分系统调试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">(1）电气分系统调试：①调相机同期系统调试。②调相机变压器组保护系统调试。③主变压器、励磁变压器、隔离变压器本体系统调试。④故障录波系统调试。⑤励磁系统调试。⑥静止变频启动系统调试。⑦站用电系统调试。⑧直流电源系统调试。⑨中央信号系统调试。⑩事故照明系统调试。⑪不停电电源（UPS）系统调试。⑫全站辅机电气系统调试。⑬调相机自动电压控制（AVC）子站调试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">(2）机务分系统调试：①润滑油系统调试。②顶轴油系统调试。③盘车装置调试。④润滑油净化系统调试。⑤内水冷系统调试。⑥外水冷系统调试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">(3）热控分系统调试：①DCS系统受电和复原调试。②数据采集系统(DAS)及 SOE 功能的组态检查、参数和定值核查。③顺序控制系统 SCS 调试。④模拟量控制系统 MCS 调试。⑤调相机监视仪表和保护系统调试。⑥调相机组附属及外围设备监控系统调试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">(4）化学分系统调试：①外冷水处理系统调试。②超滤、反渗透系统及其辅助系统调试。③电除盐（EDI）系统调试。④内冷水处理系统调试。⑤取样分析仪表系统调试。</span></p></body></html>
0401000000 | XZGS4-3 | 分系统调试 热控分系统 | 台 | 91389.27 | 0 | 66306.54 | 0 | 25082.73 | 0 | 0 | 0 | 356.4868 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">工作内容：调相机分系统包括电气分系统调试、机务分系统调试、热控分系统调试、化学分系统调试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">(1）电气分系统调试：①调相机同期系统调试。②调相机变压器组保护系统调试。③主变压器、励磁变压器、隔离变压器本体系统调试。④故障录波系统调试。⑤励磁系统调试。⑥静止变频启动系统调试。⑦站用电系统调试。⑧直流电源系统调试。⑨中央信号系统调试。⑩事故照明系统调试。⑪不停电电源（UPS）系统调试。⑫全站辅机电气系统调试。⑬调相机自动电压控制（AVC）子站调试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">(2）机务分系统调试：①润滑油系统调试。②顶轴油系统调试。③盘车装置调试。④润滑油净化系统调试。⑤内水冷系统调试。⑥外水冷系统调试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">(3）热控分系统调试：①DCS系统受电和复原调试。②数据采集系统(DAS)及 SOE 功能的组态检查、参数和定值核查。③顺序控制系统 SCS 调试。④模拟量控制系统 MCS 调试。⑤调相机监视仪表和保护系统调试。⑥调相机组附属及外围设备监控系统调试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">(4）化学分系统调试：①外冷水处理系统调试。②超滤、反渗透系统及其辅助系统调试。③电除盐（EDI）系统调试。④内冷水处理系统调试。⑤取样分析仪表系统调试。</span></p></body></html>
0401000000 | XZGS4-4 | 分系统调试 化学分系统 | 台 | 124433.05 | 0 | 20912.61 | 0 | 103520.44 | 0 | 0 | 0 | 112.4334 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">工作内容：调相机分系统包括电气分系统调试、机务分系统调试、热控分系统调试、化学分系统调试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">(1）电气分系统调试：①调相机同期系统调试。②调相机变压器组保护系统调试。③主变压器、励磁变压器、隔离变压器本体系统调试。④故障录波系统调试。⑤励磁系统调试。⑥静止变频启动系统调试。⑦站用电系统调试。⑧直流电源系统调试。⑨中央信号系统调试。⑩事故照明系统调试。⑪不停电电源（UPS）系统调试。⑫全站辅机电气系统调试。⑬调相机自动电压控制（AVC）子站调试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">(2）机务分系统调试：①润滑油系统调试。②顶轴油系统调试。③盘车装置调试。④润滑油净化系统调试。⑤内水冷系统调试。⑥外水冷系统调试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">(3）热控分系统调试：①DCS系统受电和复原调试。②数据采集系统(DAS)及 SOE 功能的组态检查、参数和定值核查。③顺序控制系统 SCS 调试。④模拟量控制系统 MCS 调试。⑤调相机监视仪表和保护系统调试。⑥调相机组附属及外围设备监控系统调试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">(4）化学分系统调试：①外冷水处理系统调试。②超滤、反渗透系统及其辅助系统调试。③电除盐（EDI）系统调试。④内冷水处理系统调试。⑤取样分析仪表系统调试。</span></p></body></html>
0402000000 | XZGS4-5 | 整套启动试验 电气整套启动调试 | 台 | 178320.96 | 0 | 59602.88 | 0 | 118718.08 | 0 | 0 | 0 | 320.4456 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">工作内容：调相机整套启动调试包括电气整套启动调试、机务整套启动调试、热控整套启动调试、化学整套启动调试、调相机试运行。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（1）电气整套启动调试：①主变压器倒送电试验。②调相机拖动试验。③测量调相机转子绕组的绝缘电阻、交流阻抗及功率损耗。④测量调相机残压及相序。⑤调相机空载下励磁系统试验。⑥空载励磁建模试验。⑦励磁绕组灭磁时间常数测量。⑧假同期试验。⑨自动准同期并网试验。⑩励磁系统带负荷试验。⑪带负荷检查继电保护系统及自动装置相关二次回路。⑫带负荷励磁建模试验。⑬轴电压测量。⑭调相机无功调整试验、进相试验。⑮调相机温升试验。⑯调相机甩负荷试验、参数测试试验。⑰AVC动态试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（2）机务整套启动调试：①调相机升速时的检查和试验。②调相机额定转速时的检查和试验。③调相机停机前的检查和试验。④调相机停机过程中检查和试验，⑤调相机升负荷过程中的检查和试验。⑥轴承及转子振动测量。⑦辅机主设备与备用设备切换试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（3）热控整套启动调试：①配合机务专业、电气专业进行设备和系统的投入、试运和试验。②热控参数检查和试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（4）化学整套启动调试：①监控润滑油油质、冷却水/冷却空气的进出口温度，冷却水水质、水量，监控各项参数。②监控机组设备噪声和厂界噪声。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（5）调相机试运行：①监测调相机电气、机务、热控、化学系统168h试运行情况。②配合运行异常情况处理。③缺陷记录、检查。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0402000000 | XZGS4-6 | 整套启动试验 机务整套启动调试 | 台 | 205603.4 | 0 | 41652.93 | 0 | 163950.47 | 0 | 0 | 0 | 223.9405 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">工作内容：调相机整套启动调试包括电气整套启动调试、机务整套启动调试、热控整套启动调试、化学整套启动调试、调相机试运行。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（1）电气整套启动调试：①主变压器倒送电试验。②调相机拖动试验。③测量调相机转子绕组的绝缘电阻、交流阻抗及功率损耗。④测量调相机残压及相序。⑤调相机空载下励磁系统试验。⑥空载励磁建模试验。⑦励磁绕组灭磁时间常数测量。⑧假同期试验。⑨自动准同期并网试验。⑩励磁系统带负荷试验。⑪带负荷检查继电保护系统及自动装置相关二次回路。⑫带负荷励磁建模试验。⑬轴电压测量。⑭调相机无功调整试验、进相试验。⑮调相机温升试验。⑯调相机甩负荷试验、参数测试试验。⑰AVC动态试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（2）机务整套启动调试：①调相机升速时的检查和试验。②调相机额定转速时的检查和试验。③调相机停机前的检查和试验。④调相机停机过程中检查和试验，⑤调相机升负荷过程中的检查和试验。⑥轴承及转子振动测量。⑦辅机主设备与备用设备切换试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（3）热控整套启动调试：①配合机务专业、电气专业进行设备和系统的投入、试运和试验。②热控参数检查和试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（4）化学整套启动调试：①监控润滑油油质、冷却水/冷却空气的进出口温度，冷却水水质、水量，监控各项参数。②监控机组设备噪声和厂界噪声。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（5）调相机试运行：①监测调相机电气、机务、热控、化学系统168h试运行情况。②配合运行异常情况处理。③缺陷记录、检查。</span></p></body></html>
0402000000 | XZGS4-7 | 整套启动试验 热控整套启动调试 | 台 | 129391.95 | 0 | 28912.03 | 0 | 100479.92 | 0 | 0 | 0 | 155.441 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">工作内容：调相机整套启动调试包括电气整套启动调试、机务整套启动调试、热控整套启动调试、化学整套启动调试、调相机试运行。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（1）电气整套启动调试：①主变压器倒送电试验。②调相机拖动试验。③测量调相机转子绕组的绝缘电阻、交流阻抗及功率损耗。④测量调相机残压及相序。⑤调相机空载下励磁系统试验。⑥空载励磁建模试验。⑦励磁绕组灭磁时间常数测量。⑧假同期试验。⑨自动准同期并网试验。⑩励磁系统带负荷试验。⑪带负荷检查继电保护系统及自动装置相关二次回路。⑫带负荷励磁建模试验。⑬轴电压测量。⑭调相机无功调整试验、进相试验。⑮调相机温升试验。⑯调相机甩负荷试验、参数测试试验。⑰AVC动态试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（2）机务整套启动调试：①调相机升速时的检查和试验。②调相机额定转速时的检查和试验。③调相机停机前的检查和试验。④调相机停机过程中检查和试验，⑤调相机升负荷过程中的检查和试验。⑥轴承及转子振动测量。⑦辅机主设备与备用设备切换试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（3）热控整套启动调试：①配合机务专业、电气专业进行设备和系统的投入、试运和试验。②热控参数检查和试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（4）化学整套启动调试：①监控润滑油油质、冷却水/冷却空气的进出口温度，冷却水水质、水量，监控各项参数。②监控机组设备噪声和厂界噪声。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（5）调相机试运行：①监测调相机电气、机务、热控、化学系统168h试运行情况。②配合运行异常情况处理。③缺陷记录、检查。</span></p></body></html>
0402000000 | XZGS4-8 | 整套启动试验 化学整套启动调试 | 台 | 101242.81 | 0 | 63697.32 | 0 | 37545.49 | 0 | 0 | 0 | 342.4587 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">工作内容：调相机整套启动调试包括电气整套启动调试、机务整套启动调试、热控整套启动调试、化学整套启动调试、调相机试运行。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（1）电气整套启动调试：①主变压器倒送电试验。②调相机拖动试验。③测量调相机转子绕组的绝缘电阻、交流阻抗及功率损耗。④测量调相机残压及相序。⑤调相机空载下励磁系统试验。⑥空载励磁建模试验。⑦励磁绕组灭磁时间常数测量。⑧假同期试验。⑨自动准同期并网试验。⑩励磁系统带负荷试验。⑪带负荷检查继电保护系统及自动装置相关二次回路。⑫带负荷励磁建模试验。⑬轴电压测量。⑭调相机无功调整试验、进相试验。⑮调相机温升试验。⑯调相机甩负荷试验、参数测试试验。⑰AVC动态试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（2）机务整套启动调试：①调相机升速时的检查和试验。②调相机额定转速时的检查和试验。③调相机停机前的检查和试验。④调相机停机过程中检查和试验，⑤调相机升负荷过程中的检查和试验。⑥轴承及转子振动测量。⑦辅机主设备与备用设备切换试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（3）热控整套启动调试：①配合机务专业、电气专业进行设备和系统的投入、试运和试验。②热控参数检查和试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（4）化学整套启动调试：①监控润滑油油质、冷却水/冷却空气的进出口温度，冷却水水质、水量，监控各项参数。②监控机组设备噪声和厂界噪声。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（5）调相机试运行：①监测调相机电气、机务、热控、化学系统168h试运行情况。②配合运行异常情况处理。③缺陷记录、检查。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0402000000 | XZGS4-9 | 整套启动试验 调相机试运行 | 台 | 77815.52 | 0 | 40948.27 | 0 | 36867.25 | 0 | 0 | 0 | 220.152 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">工作内容：调相机整套启动调试包括电气整套启动调试、机务整套启动调试、热控整套启动调试、化学整套启动调试、调相机试运行。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（1）电气整套启动调试：①主变压器倒送电试验。②调相机拖动试验。③测量调相机转子绕组的绝缘电阻、交流阻抗及功率损耗。④测量调相机残压及相序。⑤调相机空载下励磁系统试验。⑥空载励磁建模试验。⑦励磁绕组灭磁时间常数测量。⑧假同期试验。⑨自动准同期并网试验。⑩励磁系统带负荷试验。⑪带负荷检查继电保护系统及自动装置相关二次回路。⑫带负荷励磁建模试验。⑬轴电压测量。⑭调相机无功调整试验、进相试验。⑮调相机温升试验。⑯调相机甩负荷试验、参数测试试验。⑰AVC动态试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（2）机务整套启动调试：①调相机升速时的检查和试验。②调相机额定转速时的检查和试验。③调相机停机前的检查和试验。④调相机停机过程中检查和试验，⑤调相机升负荷过程中的检查和试验。⑥轴承及转子振动测量。⑦辅机主设备与备用设备切换试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（3）热控整套启动调试：①配合机务专业、电气专业进行设备和系统的投入、试运和试验。②热控参数检查和试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（4）化学整套启动调试：①监控润滑油油质、冷却水/冷却空气的进出口温度，冷却水水质、水量，监控各项参数。②监控机组设备噪声和厂界噪声。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">（5）调相机试运行：①监测调相机电气、机务、热控、化学系统168h试运行情况。②配合运行异常情况处理。③缺陷记录、检查。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0403000000 | XZGS4-10 | 特殊调试 调相机直流耐压试验 | 台 | 9777.15 | 0 | 4092.45 | 909.31 | 4775.39 | 0 | 0 | 0 | 22.0024 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：调相机特殊调试包括调相机直流耐压试验，调相机交流耐压试验，调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析，调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘，调相机定子绕组及引出线水测量试验，转子通风试验，调相机最大出力试验，分散控制系统（DCS）性能测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）调相机直流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机直流耐压试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）调相机交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机交流耐压试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）调相机定子绕组及引出线水测量试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组及引出线水测量试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）转子通风试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②转子通风试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）调相机最大出力试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机最大出力试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）分散控制系统（DCS）性能测试：①接地系统检查测试。②控制系统基本功能试验。③控制系统基本性能验试。④数据采集系统测试。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0403000000 | XZGS4-11 | 特殊调试 调相机交流耐压试验 | 台 | 8147.01 | 0 | 3410.35 | 757.76 | 3978.9 | 0 | 0 | 0 | 18.3352 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：调相机特殊调试包括调相机直流耐压试验，调相机交流耐压试验，调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析，调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘，调相机定子绕组及引出线水测量试验，转子通风试验，调相机最大出力试验，分散控制系统（DCS）性能测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）调相机直流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机直流耐压试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）调相机交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机交流耐压试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）调相机定子绕组及引出线水测量试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组及引出线水测量试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）转子通风试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②转子通风试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）调相机最大出力试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机最大出力试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）分散控制系统（DCS）性能测试：①接地系统检查测试。②控制系统基本功能试验。③控制系统基本性能验试。④数据采集系统测试。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0403000000 | XZGS4-12 | 特殊调试 调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析 | 台 | 24850.07 | 0 | 6379.58 | 0 | 18470.49 | 0 | 0 | 0 | 34.2988 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：调相机特殊调试包括调相机直流耐压试验，调相机交流耐压试验，调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析，调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘，调相机定子绕组及引出线水测量试验，转子通风试验，调相机最大出力试验，分散控制系统（DCS）性能测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）调相机直流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机直流耐压试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）调相机交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机交流耐压试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）调相机定子绕组及引出线水测量试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组及引出线水测量试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）转子通风试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②转子通风试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）调相机最大出力试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机最大出力试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）分散控制系统（DCS）性能测试：①接地系统检查测试。②控制系统基本功能试验。③控制系统基本性能验试。④数据采集系统测试。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0403000000 | XZGS4-13 | 特殊调试 调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘 | 台 | 9579.52 | 0 | 3410.35 | 812.37 | 5356.8 | 0 | 0 | 0 | 18.3352 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：调相机特殊调试包括调相机直流耐压试验，调相机交流耐压试验，调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析，调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘，调相机定子绕组及引出线水测量试验，转子通风试验，调相机最大出力试验，分散控制系统（DCS）性能测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）调相机直流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机直流耐压试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）调相机交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机交流耐压试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）调相机定子绕组及引出线水测量试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组及引出线水测量试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）转子通风试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②转子通风试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）调相机最大出力试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机最大出力试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）分散控制系统（DCS）性能测试：①接地系统检查测试。②控制系统基本功能试验。③控制系统基本性能验试。④数据采集系统测试。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0403000000 | XZGS4-14 | 特殊调试 调相机定子绕组及引出线水测量试验 | 台 | 10484.04 | 0 | 2583.43 | 0 | 7900.61 | 0 | 0 | 0 | 13.8894 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：调相机特殊调试包括调相机直流耐压试验，调相机交流耐压试验，调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析，调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘，调相机定子绕组及引出线水测量试验，转子通风试验，调相机最大出力试验，分散控制系统（DCS）性能测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）调相机直流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机直流耐压试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）调相机交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机交流耐压试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）调相机定子绕组及引出线水测量试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组及引出线水测量试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）转子通风试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②转子通风试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）调相机最大出力试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机最大出力试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）分散控制系统（DCS）性能测试：①接地系统检查测试。②控制系统基本功能试验。③控制系统基本性能验试。④数据采集系统测试。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0403000000 | XZGS4-15 | 特殊调试 调相机转子通风试验 | 台 | 26863.13 | 0 | 13836.35 | 1522.52 | 11504.26 | 0 | 0 | 0 | 74.389 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：调相机特殊调试包括调相机直流耐压试验，调相机交流耐压试验，调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析，调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘，调相机定子绕组及引出线水测量试验，转子通风试验，调相机最大出力试验，分散控制系统（DCS）性能测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）调相机直流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机直流耐压试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）调相机交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机交流耐压试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）调相机定子绕组及引出线水测量试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组及引出线水测量试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）转子通风试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②转子通风试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）调相机最大出力试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机最大出力试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）分散控制系统（DCS）性能测试：①接地系统检查测试。②控制系统基本功能试验。③控制系统基本性能验试。④数据采集系统测试。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0403000000 | XZGS4-16 | 特殊调试 调相机最大出力试验 | 台 | 8638.65 | 0 | 7810.36 | 0 | 828.29 | 0 | 0 | 0 | 41.9912 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：调相机特殊调试包括调相机直流耐压试验，调相机交流耐压试验，调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析，调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘，调相机定子绕组及引出线水测量试验，转子通风试验，调相机最大出力试验，分散控制系统（DCS）性能测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）调相机直流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机直流耐压试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）调相机交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机交流耐压试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）调相机定子绕组及引出线水测量试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组及引出线水测量试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）转子通风试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②转子通风试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）调相机最大出力试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机最大出力试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）分散控制系统（DCS）性能测试：①接地系统检查测试。②控制系统基本功能试验。③控制系统基本性能验试。④数据采集系统测试。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0403000000 | XZGS4-17 | 特殊调试 分散控制系统（DCS）性能测试 | 台 | 57112.12 | 0 | 54880.75 | 0 | 2231.37 | 0 | 0 | 0 | 295.0578 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：调相机特殊调试包括调相机直流耐压试验，调相机交流耐压试验，调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析，调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘，调相机定子绕组及引出线水测量试验，转子通风试验，调相机最大出力试验，分散控制系统（DCS）性能测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）调相机直流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机直流耐压试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）调相机交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机交流耐压试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（5）调相机定子绕组及引出线水测量试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组及引出线水测量试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（6）转子通风试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②转子通风试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（7）调相机最大出力试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机最大出力试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（8）分散控制系统（DCS）性能测试：①接地系统检查测试。②控制系统基本功能试验。③控制系统基本性能验试。④数据采集系统测试。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“定额目录”页签进行输入
Note on B1: 请输入子目编码，例如“A1-1”
Note on C1: 请输入子目名称
Note on D1: 请输入子目单位
Note on O1: 请输入工作内容，必须和工作内容页签中的相匹配

## 材机明细
定额编码 | 类型 | 供货方 | 人材机编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价 | 计算规则 | 计算方法
XZGS1-1 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.1073 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-1 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.406 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7035 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1482 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.1885 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-1 | 机械 | 乙供 | J14-07-002 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 台班 | 0.3 | 234.462 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-1 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.3167 | 149.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.6614 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-1 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.4778 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-1 | 机械 | 乙供 | J15-01-085 | 精密压力表(压力式温度计校验) | 台班 | 0.3167 | 37.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-1 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.5352 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-1 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.8006 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-2 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 37.8827 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-2 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.2189 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.1095 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-2 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.8893 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4506 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.5667 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-2 | 机械 | 乙供 | J14-07-002 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 台班 | 0.5268 | 234.462 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-2 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.3167 | 149.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-2 | 机械 | 乙供 | J14-07-006 | 压力释放阀校验装置 | 台班 | 0.8207 | 271.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-2 | 机械 | 乙供 | J14-07-007 | 气体继电器校验装置 | 台班 | 1.0203 | 595.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.9837 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.433 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-085 | 精密压力表(压力式温度计校验) | 台班 | 0.6167 | 37.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-2 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.6066 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-2 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.4007 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-3 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 41.9735 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-3 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.357 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.678 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-3 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.8893 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5703 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.72 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-3 | 机械 | 乙供 | J14-07-002 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 台班 | 0.5268 | 234.462 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-3 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.3167 | 149.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-3 | 机械 | 乙供 | J14-07-006 | 压力释放阀校验装置 | 台班 | 0.8207 | 271.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-3 | 机械 | 乙供 | J14-07-007 | 气体继电器校验装置 | 台班 | 1.0203 | 595.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.5191 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.8197 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-085 | 精密压力表(压力式温度计校验) | 台班 | 0.6167 | 37.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-3 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.041 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-3 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.0477 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-4 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 56.1959 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-4 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 7.7341 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.8665 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-4 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.8893 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8205 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 1.0887 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-4 | 机械 | 乙供 | J14-07-002 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 台班 | 0.7535 | 234.462 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-4 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.3167 | 149.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-4 | 机械 | 乙供 | J14-07-006 | 压力释放阀校验装置 | 台班 | 0.8207 | 271.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-4 | 机械 | 乙供 | J14-07-007 | 气体继电器校验装置 | 台班 | 1.0203 | 595.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.6611 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.112 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-085 | 精密压力表(压力式温度计校验) | 台班 | 0.9167 | 37.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-4 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.2951 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-4 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.0273 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-5 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 70.4982 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-5 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 9.7592 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.8796 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-5 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.8893 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0338 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 1.3504 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-5 | 机械 | 乙供 | J14-07-002 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 台班 | 0.7535 | 234.462 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-5 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.3167 | 149.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-5 | 机械 | 乙供 | J14-07-006 | 压力释放阀校验装置 | 台班 | 0.8207 | 271.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-5 | 机械 | 乙供 | J14-07-007 | 气体继电器校验装置 | 台班 | 1.0203 | 595.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 4.7792 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.062 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-085 | 精密压力表(压力式温度计校验) | 台班 | 0.9167 | 37.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.3012 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-5 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 5.2569 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-6 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 139.8446 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-6 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 15.669 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.8336 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-6 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 2.6678 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6686 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 2.5256 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-6 | 机械 | 乙供 | J14-07-002 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 台班 | 2.2604 | 234.462 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-6 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.95 | 149.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-6 | 机械 | 乙供 | J14-07-006 | 压力释放阀校验装置 | 台班 | 2.462 | 271.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-6 | 机械 | 乙供 | J14-07-007 | 气体继电器校验装置 | 台班 | 3.061 | 595.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 8.9375 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.5964 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-085 | 精密压力表(压力式温度计校验) | 台班 | 2.7502 | 37.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 8.0438 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-6 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 9.8314 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-7 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 153.8786 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-7 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 20.5504 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10.2742 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-7 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 2.6678 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1825 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 2.8491 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-7 | 机械 | 乙供 | J14-07-002 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 台班 | 2.2604 | 234.462 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-7 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.95 | 149.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-7 | 机械 | 乙供 | J14-07-006 | 压力释放阀校验装置 | 台班 | 2.462 | 271.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-7 | 机械 | 乙供 | J14-07-007 | 气体继电器校验装置 | 台班 | 3.061 | 595.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 9.7969 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 8.3278 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-085 | 精密压力表(压力式温度计校验) | 台班 | 2.7502 | 37.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-7 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 8.8172 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-7 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 10.7767 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-8 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 173.4754 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-8 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 29.6178 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 14.8089 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-8 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 2.6678 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1373 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 3.322 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-8 | 机械 | 乙供 | J14-07-002 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 台班 | 2.2604 | 234.462 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-8 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.95 | 149.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-8 | 机械 | 乙供 | J14-07-006 | 压力释放阀校验装置 | 台班 | 2.462 | 271.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-8 | 机械 | 乙供 | J14-07-007 | 气体继电器校验装置 | 台班 | 3.061 | 595.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 11.3674 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.6625 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-085 | 精密压力表(压力式温度计校验) | 台班 | 2.7502 | 37.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-8 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 10.2306 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-8 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 12.5042 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-9 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.9718 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-9 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.204 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.102 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.1733 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.1733 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1472 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-9 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.1558 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-9 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.1907 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-10 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.9617 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-10 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.0296 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5148 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1084 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.2776 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.2776 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2358 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-10 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.25 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-10 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.3054 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-11 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.737 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-11 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.6632 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8316 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1751 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.6127 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.6127 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5207 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-11 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.5515 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-11 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.674 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-12 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.7874 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-12 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.376 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.188 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2501 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.8238 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.8238 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.7001 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.7414 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-12 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.9061 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-13 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.5686 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-13 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.312 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.656 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3487 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 1.0844 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.0844 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.9219 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-13 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.9759 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-13 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.1929 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-14 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.3985 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-14 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.416 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.208 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.465 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 1.5656 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.5656 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.3309 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-14 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.4091 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-14 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.722 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-15 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.6165 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-15 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.52 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.76 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5812 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 2.1959 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.1959 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.8667 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-15 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.9763 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-15 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.4156 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-16 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.6403 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-16 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 6.864 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.432 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7227 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 2.7075 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.7075 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.3015 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-16 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.4368 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-16 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.9783 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-17 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 33.5518 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-17 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12.1136 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.3756 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3195 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 3.7441 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.7441 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.1825 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-17 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.3697 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-17 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.1186 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-18 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.2708 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-18 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.1494 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0747 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0158 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.0854 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.0727 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-18 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.0768 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-18 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.0939 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-19 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.1771 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-19 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.4482 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2241 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.3418 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2906 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-19 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.3076 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-19 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.3762 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-20 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.209 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-20 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.5647 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2823 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0595 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-20 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.3877 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.3295 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-20 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.3489 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-20 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.4264 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-21 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.49 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-21 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.8606 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.4303 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0906 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-21 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.6153 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.523 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-21 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.5539 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-21 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.677 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-22 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.1501 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-22 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.3984 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6992 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-22 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.9845 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8369 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-22 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8861 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-22 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.0829 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-23 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.4114 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-23 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.1514 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.0757 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2265 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-23 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.5507 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.318 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-23 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.3955 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-23 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.7057 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-24 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.4145 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-24 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.4741 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2371 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2605 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-24 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.0674 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.7575 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-24 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.8607 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-24 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.2742 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-25 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.6466 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-25 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.5497 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7749 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3737 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.4367 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.0712 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-25 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.193 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-25 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.6804 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-26 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.164 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-26 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 7.1438 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.8576 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6536 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-26 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.3228 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.8243 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-26 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.9905 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-26 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.655 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-27 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.7648 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-27 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.0419 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5209 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1097 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-27 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 2.9846 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-27 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.7151 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.608 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-27 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.6437 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-27 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.7867 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-28 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.128 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-28 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.5876 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7937 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1671 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 5.6849 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-28 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.1352 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.9648 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-28 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.0218 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-28 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.2488 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-29 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.5041 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-29 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.5797 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2899 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2716 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 7.9589 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-29 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.453 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2351 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-29 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.3078 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-29 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.5982 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-30 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.1419 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-30 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.9688 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9844 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 8.5956 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-30 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.0596 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.7507 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-30 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.8536 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-30 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.2657 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-31 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.4591 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-31 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.5641 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.2821 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4806 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 9.0515 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.746 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.3342 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-31 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.4715 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-31 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.0209 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-32 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 27.0723 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-32 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 6.5485 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.2743 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6895 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 10.1306 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.9128 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.476 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-32 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.6215 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-32 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.2042 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-33 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.927 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-33 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 13.179 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.2716 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 10.6094 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.5308 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.0012 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-33 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.1778 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-33 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.8838 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 122.7714 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 14.7462 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.3732 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.76 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 3.2075 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.2819 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5272 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.6897 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.8587 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.5423 | 191.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 5.4226 | 162.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 2.1691 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.6067 | 40.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 1.2119 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 2.242 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.9427 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 0.4853 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 1.7292 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.7462 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 30.2698 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 17.7803 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-34 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 21.7313 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 170.3122 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 28.1518 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 14.141 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.76 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 5.05 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.5275 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5103 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.0017 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 6.6996 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.9245 | 191.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 9.2448 | 162.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 3.6979 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 1.1556 | 40.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 2.3083 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 4.6792 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.835 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 0.8089 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 3.4939 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 7.0305 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 59.2956 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 37.826 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-35 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 46.2315 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 254.6741 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 39.7932 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 19.7675 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.76 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 5.05 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.055 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.9797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.5025 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 9.1249 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 1.849 | 191.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 13.8672 | 162.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 5.5469 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 1.7334 | 40.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 3.4625 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 6.8246 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.8005 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 1.1556 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 5.1455 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 9.5808 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 87.7423 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 54.8548 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-36 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 67.045 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 325.9356 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 53.4837 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 26.561 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.76 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 5.05 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.074 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.5319 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 5.8803 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 11.6463 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 2.3064 | 191.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 17.298 | 162.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 6.9192 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 2.4268 | 40.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 4.8475 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 10.0322 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.9956 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 2.4268 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 7.4428 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 13.4602 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 123.2154 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 80.0762 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-37 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 97.8702 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 439.6275 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 61.8768 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 31.003 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.14 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 6 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.3425 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.2217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 9.0051 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 14.552 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 3.3281 | 191.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 22.1875 | 162.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 8.875 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 4.1602 | 40.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 7.6184 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 13.5698 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 5.4485 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 3.4668 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 10.9467 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 17.8671 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 160.8952 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 103.8551 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-38 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 126.9338 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 513.5122 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 96.4046 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 48.2023 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.254 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 6.6 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.8172 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.8287 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 9.3885 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 16.0071 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 3.5507 | 191.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 25.4232 | 162.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 10.1693 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 5.0846 | 40.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 8.8885 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 18.2322 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 6.5913 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 4.4491 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 14.2006 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 22.8613 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 198.7716 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 135.1023 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-39 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 165.1247 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 574.1579 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 196.4384 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 70.0093 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.5142 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 10.6925 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 2.8711 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 35.1522 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 10.348 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 19.3339 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 4.9922 | 191.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 29.9532 | 162.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 14.9766 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 6.2402 | 40.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 10.5975 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 26.3224 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 8.7224 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 5.6162 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 22.0325 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 33.2677 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 234.8338 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 160.5169 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-40 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 196.1876 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-41 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.5776 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-41 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.32 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-41 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.458 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.358 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-41 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.2714 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-41 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.5678 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 2.2714 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.9308 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-41 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.0442 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-41 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.4986 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-42 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 21.5891 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-42 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.184 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-42 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.728 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4266 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-42 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.271 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-42 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.8178 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-42 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 3.271 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.7803 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-42 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.9437 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-42 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.5981 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-43 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.7259 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-43 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8.0332 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-43 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.6539 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6579 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-43 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.4344 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-43 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.8586 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-43 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 3.4344 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.9192 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-43 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.091 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-43 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.7778 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-44 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.0061 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-44 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.6526 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-44 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 1.7796 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-44 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.5933 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.0506 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-44 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.1123 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-44 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.3595 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-45 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.3679 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-45 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.7343 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-45 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 2.2597 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-45 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.565 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.1006 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-45 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.1593 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-45 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.3948 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-46 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.0783 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-46 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.7628 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-46 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 2.2597 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-46 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.678 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-46 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2004 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-46 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.2712 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-46 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.5535 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-47 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 42.4329 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-47 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 1.113 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-47 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 3.2976 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-47 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.9894 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-47 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.752 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-47 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.855 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-47 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.2672 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-48 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 51.4461 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-48 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 1.8305 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-48 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 5.4236 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-48 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.6268 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-48 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.401 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-48 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.5423 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-48 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.1072 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-49 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 63.972 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-49 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 1.9401 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-49 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 5.9717 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-49 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.9913 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-49 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.8009 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-49 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.8305 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-49 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.8482 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-50 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 72.4719 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-50 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 3.0508 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-50 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 7.3216 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-50 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.0508 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-50 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.9313 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-50 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.5865 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-50 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 5.5039 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-51 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.1465 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-51 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.096 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-51 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.048 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-51 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.111 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-51 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.291 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-51 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.8239 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-51 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 0.8239 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-51 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.8239 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-51 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.4476 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-51 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.5328 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-51 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.8735 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-52 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.5632 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-52 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.144 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-52 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.048 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0281 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-52 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.2219 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-52 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.9082 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-52 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 1.7972 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-52 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 1.7972 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-52 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.7972 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-52 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.4889 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-52 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.6942 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-52 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.5152 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-53 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 30.398 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-53 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2268 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-53 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.048 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0396 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-53 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.2753 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-53 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.5618 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-53 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 3.3966 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-53 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 1.8983 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-53 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.8983 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-53 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.6483 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-53 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.0453 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-53 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.7331 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-54 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 36.5429 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-54 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.24 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-54 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.048 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0414 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-54 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.3328 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-54 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.7131 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-54 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 3.5134 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-54 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 2.1566 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-54 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.1566 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-54 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.2433 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-54 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.4932 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-54 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 5.4913 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-55 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 41.7694 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-55 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.352 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-55 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.0528 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0576 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-55 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.3661 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-55 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 4.0003 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-55 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 3.7562 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-55 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 3.7562 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-55 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.7562 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-55 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.3025 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-55 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 7.7319 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-55 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 9.4502 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-56 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 51.1638 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-56 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6376 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-56 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.1275 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-56 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.5991 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-56 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 4.5975 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-56 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 3.9984 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-56 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 3.9984 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-56 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.9984 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-56 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 8.0616 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-56 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 8.5359 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-56 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 10.4329 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-57 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.3684 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-57 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.2681 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-57 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1347 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-57 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.42 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6323 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-57 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.9707 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-57 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 0.9707 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-57 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.3809 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-57 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.9165 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-58 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 26.9243 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-58 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.421 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-58 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.206 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-58 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.5 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1438 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-58 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.1556 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-58 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 1.1556 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-58 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.9583 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-58 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.3835 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-59 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 42.1912 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-59 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.634 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-59 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.317 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-59 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.6 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.7869 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-59 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.849 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-59 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 1.849 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-59 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 11.3943 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-59 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 13.3356 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-60 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 52.7509 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-60 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.056 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-60 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.528 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-60 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.7 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.4513 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-60 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.1841 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-60 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 2.1841 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-60 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 14.6649 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-60 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 17.9506 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-61 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 67.0297 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-61 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.267 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-61 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.634 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-61 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.8 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.0936 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-61 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.7734 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-61 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 2.7734 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-61 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 25.145 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-61 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 30.9656 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-62 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 74.8555 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-62 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.6258 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-62 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8129 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-62 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.1 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.9913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-62 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.1779 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-62 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 3.1779 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-62 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 30.5333 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-62 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 35.6941 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-63 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 81.742 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-63 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 7.0132 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-63 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.8053 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-63 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.5939 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.5241 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-63 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.3697 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-63 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 3.3697 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-63 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 47.8302 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-63 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 56.5316 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-64 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.9214 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-64 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.3045 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8879 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-64 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.2134 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-64 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 1.2134 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-64 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2134 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-65 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 45.86 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-65 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.54 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3481 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-65 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.3112 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-65 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 2.3112 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-65 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.3112 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-66 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 66.571 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-66 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.82 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.0841 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-66 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 4.6224 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-66 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 4.0446 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-66 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.6224 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-67 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 74.1867 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-67 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.158 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.1797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-67 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 5.0719 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-67 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 4.5913 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-67 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.0719 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-68 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 108.8806 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-68 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.56 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.6721 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-68 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 6.7204 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-68 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 6.3336 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-68 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 6.7204 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-69 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 114.7242 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-69 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 2.178 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.5039 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-69 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 7.8812 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-69 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 7.2456 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-69 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.8812 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-70 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 123.0235 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-70 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 3.1879 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.7654 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-70 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 8.3874 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-70 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 8.3874 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-70 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 8.3874 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-71 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 32.8067 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-71 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 1.8431 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-71 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 4.1584 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-71 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.1919 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-71 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.4956 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-71 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.7206 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-72 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 40.415 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-72 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 2.0481 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-72 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 5.7483 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-72 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 6.7472 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-72 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 7.1504 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-72 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 8.7418 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-73 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 82.8475 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-73 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 3.6444 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-73 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 8.5322 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-73 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 11.0557 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-73 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 9.8329 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-73 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 14.3042 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-74 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 86.7465 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-74 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 4.0594 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-74 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 8.6362 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-74 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 11.6716 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-74 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 10.4851 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-74 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 15.1013 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-75 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 91.7607 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-75 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 4.3724 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-75 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 8.9482 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-75 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 12.4702 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-75 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 11.3305 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-75 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 16.1346 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-76 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 95.6439 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-76 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 4.6684 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-76 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 9.8842 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-76 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 12.705 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-76 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 11.6497 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-76 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 16.5914 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-77 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 100.7477 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-77 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 5.3709 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-77 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 12.0683 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-77 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 13.1066 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-77 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 12.0044 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-77 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 16.9584 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-78 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.6697 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-78 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.76 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-78 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.88 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6065 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-78 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.9583 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-78 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.5147 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-78 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.6625 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-78 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.2543 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-79 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 32.6198 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-79 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.76 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-79 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.88 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6065 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-79 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.1062 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-79 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.6404 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-79 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.7956 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-79 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.417 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-80 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 46.2743 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-80 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 9.6 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-80 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.8 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-80 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 5.9906 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-80 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.0921 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-80 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.3915 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-80 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.5898 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-81 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 53.2125 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-81 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.56 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-81 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.28 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1119 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-81 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 6.0914 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-81 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.1677 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-81 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.4422 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-81 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.6407 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-82 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 60.6042 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-82 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 14.7914 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-82 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.3957 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5574 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-82 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 6.2542 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-82 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.3162 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-82 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.6289 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-82 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.8796 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-83 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.9409 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-83 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.62 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-83 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.31 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4864 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-83 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 0.4842 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-83 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.7751 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-83 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.2634 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-83 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.3966 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-83 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.929 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-84 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.6267 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-84 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.46 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-84 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.73 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5749 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-84 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 0.6456 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-84 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.3976 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-84 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.1354 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-84 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.3197 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-84 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.0576 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-85 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.4907 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-85 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 6.776 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-85 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.388 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-85 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 0.6763 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-85 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.5359 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-85 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.2335 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-85 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.4235 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-85 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.1845 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-86 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 31.259 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-86 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.6366 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-86 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.3184 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.12 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-86 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 0.8631 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-86 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.237 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-86 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.1272 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-86 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.3697 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-86 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 5.3407 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-87 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.2073 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-87 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.88 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-87 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.44 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0927 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-87 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.3174 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-87 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.3174 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-87 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2696 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-87 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.2856 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-87 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.349 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-88 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.7638 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-88 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.76 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-88 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.88 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1853 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-88 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.6345 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-88 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.6345 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-88 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5395 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-88 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.5712 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-88 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.6979 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-89 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.4535 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-89 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.534 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-89 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.32 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2741 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-89 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.3325 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-89 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.3325 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-89 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.1328 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-89 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.1992 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-89 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.4658 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-90 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.7023 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-90 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.168 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-90 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.584 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3336 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-90 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.9038 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-90 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.9038 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-90 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.6182 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-90 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.7134 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-90 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.0941 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-91 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.6403 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-91 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.2272 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-91 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.6136 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5503 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-91 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.0941 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-91 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 2.0941 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-91 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.78 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-91 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.8847 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-91 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.3035 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-92 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 36.5555 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-92 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8.206 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-92 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.103 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.864 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-92 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.6732 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-92 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 2.6732 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-92 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.2722 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-92 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.4059 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-92 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.9405 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-93 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.7364 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-93 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.4892 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-93 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.4158 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-93 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.4403 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-93 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.5382 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-94 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.105 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-94 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.8387 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-94 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.7129 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-94 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.7548 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-94 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.9226 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-95 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.6942 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-95 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.2581 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-95 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.0694 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-95 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.1322 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-95 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.3838 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-96 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.0967 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-96 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.3453 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-96 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.1437 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-96 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.2109 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-96 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.4801 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-97 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.9887 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-97 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.8871 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-97 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.604 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-97 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.6984 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-97 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.0757 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-98 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.6628 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-98 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-98 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3871 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-98 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.4627 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-98 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.3932 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-98 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.4164 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-98 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.5089 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-99 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.1246 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-99 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-99 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3871 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-99 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.6987 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-99 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.4582 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-99 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.1863 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-99 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.4587 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-100 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.1868 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-100 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-100 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3871 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-100 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.2204 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-100 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.8839 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-100 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.4301 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-100 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.9454 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-101 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.6513 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-101 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-101 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3871 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-101 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.2819 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-101 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.0085 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-101 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.1643 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-101 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.4719 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-102 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.3142 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-102 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-102 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3871 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-102 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.6224 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-102 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.6186 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-102 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.9491 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-102 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 7.2711 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-103 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.5263 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-103 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.35 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-103 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.35 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-103 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 0.8783 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-103 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.7994 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-103 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.6587 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-103 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.0978 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-104 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.7192 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-104 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.89 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-104 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.89 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-104 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 1.4754 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-104 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.703 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-104 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.1065 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-104 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.8443 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-105 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.5741 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-105 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.2277 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-105 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.2277 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-105 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 1.7073 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-105 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 5.4421 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-105 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.2806 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-105 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.1342 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-106 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.1344 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-106 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-106 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.6 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-106 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 3 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-106 | 机械 | 乙供 | J14-05-019 | 变电站视频及环境监控测试分析系统 | 台班 | 0.4391 | 817.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-106 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 0.4391 | 815.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-106 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.4391 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-106 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 0.5489 | 212.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-106 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.52 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-107 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.8735 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-107 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.8 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-107 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.2 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-107 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 4 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-107 | 机械 | 乙供 | J14-05-019 | 变电站视频及环境监控测试分析系统 | 台班 | 0.6552 | 817.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-107 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 0.5703 | 815.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-107 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.546 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-107 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 0.6916 | 212.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-107 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.6552 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-108 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.204 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-108 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.6 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-108 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-108 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 4 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-108 | 机械 | 乙供 | J14-05-019 | 变电站视频及环境监控测试分析系统 | 台班 | 0.8736 | 817.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-108 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 0.7904 | 815.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-108 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.735 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-108 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 0.9152 | 212.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-108 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8736 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-109 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.706 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-109 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 7.04 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-109 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.27 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-109 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 5.5 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-109 | 机械 | 乙供 | J14-05-019 | 变电站视频及环境监控测试分析系统 | 台班 | 0.9152 | 817.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-109 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 0.8262 | 815.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-109 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.7627 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-109 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 0.9661 | 212.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-109 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.9152 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-110 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.6885 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-110 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.0947 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-110 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.0321 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-110 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 7.9695 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-110 | 机械 | 乙供 | J14-05-019 | 变电站视频及环境监控测试分析系统 | 台班 | 1.0733 | 817.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-110 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 1.1483 | 815.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-110 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.8986 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-110 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 1.1232 | 212.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-110 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.0733 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-111 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.0736 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-111 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 4.08 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-112 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 33.3249 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-112 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.73 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-112 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 5.05 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6017 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-112 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.456 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-112 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.7472 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-112 | 机械 | 乙供 | J14-05-032 | 在线交流采样校验仪(不带发生源) | 台班 | 0.4543 | 138.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-112 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.5606 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-112 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 14.3421 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-112 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 7.1712 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-112 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 12.9081 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-113 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 40.305 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-113 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.8 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-113 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 6 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7918 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-113 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.3112 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-113 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.3112 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-113 | 机械 | 乙供 | J14-05-032 | 在线交流采样校验仪(不带发生源) | 台班 | 0.7211 | 138.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-113 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.9743 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-113 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 15.6931 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-113 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 7.9505 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-113 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 14.2392 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-114 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 72.7991 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-114 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-114 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 6 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9573 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-114 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 5.3158 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-114 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.7734 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-114 | 机械 | 乙供 | J14-05-032 | 在线交流采样校验仪(不带发生源) | 台班 | 0.7211 | 138.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-114 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.5036 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-114 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 28.2313 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-114 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 14.1158 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-114 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 25.4082 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-114 | 机械 | 乙供 | J27-01-021 | 电力变压器消磁机 KRI6691R | 台班 | 2.3861 | 332.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-115 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 107.3428 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-115 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-115 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 6 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0952 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-115 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 11.1631 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-115 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.73 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-115 | 机械 | 乙供 | J14-05-032 | 在线交流采样校验仪(不带发生源) | 台班 | 1.1285 | 138.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-115 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.8797 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-115 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 53.2373 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-115 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 26.6187 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-115 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 47.9134 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-115 | 机械 | 乙供 | J27-01-021 | 电力变压器消磁机 KRI6691R | 台班 | 3.1683 | 332.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-116 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 204.4331 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-116 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.688 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-116 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 6 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1901 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-116 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 15.3029 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-116 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 5.6111 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-116 | 机械 | 乙供 | J14-05-032 | 在线交流采样校验仪(不带发生源) | 台班 | 1.298 | 138.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-116 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.5401 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-116 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 73.1391 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-116 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 36.5694 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-116 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 65.8251 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-116 | 机械 | 乙供 | J27-01-021 | 电力变压器消磁机 KRI6691R | 台班 | 6.4842 | 332.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-117 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 242.7432 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-117 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 11.088 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-117 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 6.6 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-117 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 16.4438 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-117 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 5.8728 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-117 | 机械 | 乙供 | J14-05-032 | 在线交流采样校验仪(不带发生源) | 台班 | 1.3899 | 138.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-117 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.911 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-117 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 76.8823 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-117 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 38.4412 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-117 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 69.1939 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-117 | 机械 | 乙供 | J27-01-021 | 电力变压器消磁机 KRI6691R | 台班 | 6.7795 | 332.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-118 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 271.2451 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-118 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 17.4054 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-118 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 9.2978 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8156 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-118 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 20.9881 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-118 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 7.4958 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-118 | 机械 | 乙供 | J14-05-032 | 在线交流采样校验仪(不带发生源) | 台班 | 1.5575 | 138.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-118 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 5.7161 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-118 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 104.4336 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-118 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 52.2168 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-118 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 93.9903 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-118 | 机械 | 乙供 | J27-01-021 | 电力变压器消磁机 KRI6691R | 台班 | 7.4536 | 332.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-119 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 46.683 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-119 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 12.75 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-119 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 7.65 | 1.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-119 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.275 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-119 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 6.375 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.1955 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-119 | 机械 | 乙供 | J14-08-001 | 16通道数字存储示波记录仪 | 台班 | 0.8104 | 2593.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-119 | 机械 | 乙供 | J14-08-067 | 启动试验用分压器 500kV 三相 定制 | 台班 | 0.8104 | 4320.161 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-119 | 机械 | 乙供 | J14-08-068 | 启动试验用集线器 自制 | 台班 | 0.8104 | 773.131 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-119 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8104 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-119 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.4052 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-119 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.7294 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-120 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 61.9031 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-120 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 27 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-120 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 13.5 | 1.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-120 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.7 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-120 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 6.75 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.8525 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-120 | 机械 | 乙供 | J14-08-001 | 16通道数字存储示波记录仪 | 台班 | 1.6381 | 2593.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-120 | 机械 | 乙供 | J14-08-068 | 启动试验用集线器 自制 | 台班 | 1.6381 | 773.131 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-120 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.6381 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-120 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8191 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-120 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.4742 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-121 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 77.5699 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-121 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 30 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-121 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 15 | 1.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-121 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-121 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 7.5 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.1457 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-121 | 机械 | 乙供 | J14-08-001 | 16通道数字存储示波记录仪 | 台班 | 1.08 | 2593.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-121 | 机械 | 乙供 | J14-08-062 | 启动试验用程控仪 自制 | 台班 | 1.08 | 2854.401 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-121 | 机械 | 乙供 | J14-08-068 | 启动试验用集线器 自制 | 台班 | 1.08 | 773.131 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-121 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 1.08 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-121 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.08 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-121 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.54 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-121 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.972 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-122 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 73.095 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-122 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 30 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-122 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 15 | 1.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-122 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-122 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 7.5 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.3917 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-122 | 机械 | 乙供 | J14-08-001 | 16通道数字存储示波记录仪 | 台班 | 1.2134 | 2593.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-122 | 机械 | 乙供 | J14-08-062 | 启动试验用程控仪 自制 | 台班 | 1.2134 | 2854.401 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-122 | 机械 | 乙供 | J14-08-067 | 启动试验用分压器 500kV 三相 定制 | 台班 | 1.2134 | 4320.161 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-122 | 机械 | 乙供 | J14-08-068 | 启动试验用集线器 自制 | 台班 | 1.2134 | 773.131 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-122 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2134 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-122 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.6068 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-122 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.0921 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-123 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 52.8871 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-123 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 130.68 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-123 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.566 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 37.6841 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-123 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 13.5933 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-123 | 机械 | 乙供 | J14-05-082 | 谐波测试仪 | 台班 | 2.889 | 96.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-123 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.249 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-123 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.6246 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-123 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.5242 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 340.5509 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 140.3136 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 394.632 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 21.047 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 21.047 | 21.281 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10.962 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 1.0997 | 3296.357 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 190.0379 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 27.3621 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 27.3621 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 82.0867 | 103.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 21.8897 | 47.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 82.0867 | 58.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 41.0434 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 27.3621 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 机械 | 乙供 | J14-05-042 | 选频电平表 | 台班 | 41.0434 | 108.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 机械 | 乙供 | J14-05-043 | 选频振荡器 | 台班 | 41.0434 | 92.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 21.8897 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 21.8897 | 98.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 84.2582 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-124 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 43.7796 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 147.118 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 74.5485 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 209.668 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 11.1823 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 11.1823 | 21.281 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.8241 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.5843 | 3296.357 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 100.9689 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 11.8205 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 11.8205 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 35.4615 | 103.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 9.4564 | 47.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 35.4615 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 35.4615 | 58.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 17.7307 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 11.8205 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 机械 | 乙供 | J14-05-042 | 选频电平表 | 台班 | 17.7307 | 108.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 机械 | 乙供 | J14-05-043 | 选频振荡器 | 台班 | 17.7307 | 92.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 9.4564 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 9.4564 | 98.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-125 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 18.9126 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 340.5509 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 140.3136 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 394.632 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 21.047 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 21.047 | 21.281 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10.962 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 127.0272 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 27.3621 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 27.3621 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 82.0867 | 103.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 21.8897 | 47.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 82.0867 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 82.0867 | 58.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 41.0434 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 27.3621 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 机械 | 乙供 | J14-05-042 | 选频电平表 | 台班 | 41.0434 | 108.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 机械 | 乙供 | J14-05-043 | 选频振荡器 | 台班 | 41.0434 | 92.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 21.8897 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 21.8897 | 98.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-126 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 43.7796 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 176.5417 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 89.4583 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 251.6016 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 13.4188 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 13.4188 | 21.281 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.989 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.7011 | 3296.357 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 121.1591 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 14.1845 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 14.1845 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 42.5537 | 103.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 11.3478 | 47.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 42.5537 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 42.5537 | 58.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 21.2768 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 14.1845 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 机械 | 乙供 | J14-05-042 | 选频电平表 | 台班 | 21.2768 | 108.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 机械 | 乙供 | J14-05-043 | 选频振荡器 | 台班 | 21.2768 | 92.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 11.3478 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 11.3478 | 98.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-127 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 22.6954 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-128 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 73.6509 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-128 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 157.905 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-128 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.8949 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 45.5354 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-128 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 17.7366 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-128 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 12.6128 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-128 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 11.036 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-128 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.4595 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-128 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.7297 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-128 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 8.5136 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-129 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 261.3747 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-129 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 536.9779 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-129 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.4349 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 154.848 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-129 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 60.3251 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-129 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 42.8783 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-129 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 41.5398 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-129 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 32.1702 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-129 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 16.0854 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-129 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 28.9536 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-130 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 496.6929 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-130 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 19.5289 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-131 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 111.5198 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-131 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 190.9255 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-131 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.2879 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 55.0571 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-131 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 25.7386 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-131 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 18.2947 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-131 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 17.7236 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-131 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 13.7257 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-131 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 6.863 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-131 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 12.3532 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-132 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 105.9439 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-132 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 181.3793 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-132 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.1735 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 49.6894 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-132 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 24.4518 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-132 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 17.3801 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-132 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 16.8374 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-132 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 13.0397 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-132 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 6.5198 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-132 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 11.7359 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-133 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 68.3804 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-133 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 1044 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-133 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 137.808 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-133 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 114.84 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-133 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 22.968 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-133 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.2968 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-133 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 2.2968 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-133 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.2968 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-133 | 材料 | 乙供 | C22011002 | 接地线盘架 6mm²×50m | 盘 | 3.48 | 913.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 583.5493 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-133 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 13.8983 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-133 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 8.0348 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-134 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 191.3571 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-134 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 100.224 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-134 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.6816 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.5617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-134 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 57.3304 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-134 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 36.4829 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-134 | 机械 | 乙供 | J14-09-014 | 扰动试验测试系统 | 台班 | 83.3896 | 2635.158 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-134 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 52.1185 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-135 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 67.0291 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-135 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 1010.592 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-135 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 12.1271 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 291.4264 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-135 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 18.2415 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-135 | 机械 | 乙供 | J14-09-017 | 负荷试验测试系统 | 台班 | 28.6651 | 6287.862 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-135 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 36.4829 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-136 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.19 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-136 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 59.508 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.3794 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-136 | 机械 | 乙供 | J14-09-018 | 电磁环境测试系统 | 台班 | 14.767 | 7714.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-137 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.6761 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-137 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 59.508 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.3794 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-137 | 机械 | 乙供 | J14-09-018 | 电磁环境测试系统 | 台班 | 2.4974 | 7714.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-138 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 30.2711 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-138 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 24.322 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-138 | 机械 | 乙供 | J14-08-209 | 实时频谱及噪声分析仪 | 台班 | 26.9279 | 2537.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-139 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.5484 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-139 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 11.3113 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2126 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-139 | 机械 | 乙供 | J14-09-018 | 电磁环境测试系统 | 台班 | 2.8068 | 7714.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-140 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 96.6246 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-140 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 227.3832 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-140 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.7248 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 65.5704 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-140 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 25.5445 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-140 | 机械 | 乙供 | J14-05-082 | 谐波测试仪 | 台班 | 5.429 | 96.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-140 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 13.6225 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-140 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 6.8112 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-140 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 12.2603 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-141 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.4056 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-141 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.1716 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-141 | 机械 | 乙供 | J14-08-209 | 实时频谱及噪声分析仪 | 台班 | 0.6787 | 2537.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-142 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.4056 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-142 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 2.1716 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-142 | 机械 | 乙供 | J25-01-028 | 振动测试仪 | 台班 | 5.1575 | 280.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-143 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 113.8413 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-143 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 9.1468 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-143 | 机械 | 乙供 | J14-08-050 | 高压交直流分压器 1000kV | 台班 | 9.1468 | 1250.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-143 | 机械 | 乙供 | J25-01-036 | 电压及波形记录仪器 5MHz | 台班 | 9.1468 | 511.288 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-144 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 59.6978 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-144 | 机械 | 乙供 | J25-01-037 | 紫外成像仪 | 台班 | 2.3073 | 1190.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-145 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 156.1399 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-145 | 机械 | 乙供 | J14-08-056 | 红外成像仪 640×480像素 | 台班 | 5.7655 | 4664.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-146 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 100.745 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-146 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 8.6737 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-146 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 10.5044 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-146 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 32.5825 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-147 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 135.1084 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-147 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 3.6128 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.5576 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-147 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 25.1157 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-147 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 4.7261 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-147 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 1.2253 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-147 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.2601 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-147 | 机械 | 乙供 | J25-01-008 | 过电压录波仪 | 台班 | 1.0211 | 200.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-148 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 76.5992 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-148 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 3.1612 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-148 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6129 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-148 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 27.2476 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-148 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 5.7763 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-148 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 0.9919 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-148 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.2837 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-148 | 机械 | 乙供 | J25-01-008 | 过电压录波仪 | 台班 | 1.1146 | 200.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-149 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 345.3146 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-149 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 2.0323 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-149 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.2514 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-149 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 35.6145 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-149 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 7.0658 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-149 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 9.3937 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-149 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.6103 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-149 | 机械 | 乙供 | J25-01-008 | 过电压录波仪 | 台班 | 1.2253 | 200.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-150 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 76.5992 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-150 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 4.6289 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-150 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.6832 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-150 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 23.4845 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-150 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.7925 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-150 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 0.9919 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-150 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 2.1588 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-150 | 机械 | 乙供 | J25-01-008 | 过电压录波仪 | 台班 | 2.0422 | 200.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-151 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 59.2533 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-151 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 3.9741 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.3134 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-151 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 26.285 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-151 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.9757 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-151 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 0.6418 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-151 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.9254 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-151 | 机械 | 乙供 | J25-01-008 | 过电压录波仪 | 台班 | 1.1669 | 200.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-152 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 70.7504 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-152 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 4.7758 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-152 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.9905 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-152 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 24.9198 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-152 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.5591 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-152 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 0.7585 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-152 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.698 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-152 | 机械 | 乙供 | J25-01-008 | 过电压录波仪 | 台班 | 1.5813 | 200.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-153 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 94.3762 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-153 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 3.6693 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6758 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-153 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 23.6244 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-153 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.7483 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-153 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 1.4879 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-153 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 2.1763 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-153 | 机械 | 乙供 | J25-01-008 | 过电压录波仪 | 台班 | 1.2312 | 200.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-154 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.0526 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-154 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 4.0068 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-154 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2055 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3578 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-154 | 机械 | 乙供 | J14-08-015 | 变压器短路阻抗测试仪 | 台班 | 0.3578 | 1330.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-154 | 机械 | 乙供 | J14-08-024 | 变压器绕组变形测试仪(频谱法) 量程 1kHz~1MHz | 台班 | 0.3578 | 3263.364 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 52.649 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 7.2 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 36.9 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 10.98 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.8 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.92 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.98 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.98 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.98 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 35.8102 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.0513 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.0513 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.6515 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.2651 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.2651 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 机械 | 乙供 | J14-08-015 | 变压器短路阻抗测试仪 | 台班 | 0.6001 | 1330.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 机械 | 乙供 | J14-08-016 | 变压器局部放电测试仪(4通道 数字式) | 台班 | 0.7861 | 1996.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 0.7861 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 机械 | 乙供 | J14-08-018 | 变压器局放试验用均压帽 110kV | 台班 | 0.7861 | 296.298 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.2651 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 机械 | 乙供 | J14-08-024 | 变压器绕组变形测试仪(频谱法) 量程 1kHz~1MHz | 台班 | 0.6001 | 3263.364 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 机械 | 乙供 | J14-08-051 | 高压交直流分压器 200kV | 台班 | 0.7861 | 120.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-155 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 0.7861 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 99.7031 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 17.16 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 59.4 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 19.44 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.24 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 12.96 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.5208 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 3.5208 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.5208 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 64.9004 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 4.0294 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 4.0294 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 5.126 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 2.1591 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 2.1591 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 机械 | 乙供 | J14-08-015 | 变压器短路阻抗测试仪 | 台班 | 1.0966 | 1330.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 机械 | 乙供 | J14-08-016 | 变压器局部放电测试仪(4通道 数字式) | 台班 | 1.8701 | 1996.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 1.8701 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 机械 | 乙供 | J14-08-019 | 变压器局放试验用均压帽 220kV | 台班 | 1.8701 | 310.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 2.1591 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 机械 | 乙供 | J14-08-024 | 变压器绕组变形测试仪(频谱法) 量程 1kHz~1MHz | 台班 | 1.0966 | 3263.364 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 机械 | 乙供 | J14-08-052 | 高压交直流分压器 400kV | 台班 | 1.8701 | 296.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-156 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 1.8701 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 130.0087 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 33 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 86.5997 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 37.2048 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 6.27 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 22.6439 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 5.661 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 5.661 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 5.661 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 115.4112 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 5.477 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 5.477 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 7.0548 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 2.8976 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 2.8976 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 机械 | 乙供 | J14-08-015 | 变压器短路阻抗测试仪 | 台班 | 1.5778 | 1330.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 机械 | 乙供 | J14-08-016 | 变压器局部放电测试仪(4通道 数字式) | 台班 | 2.5794 | 1996.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 2.5794 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 机械 | 乙供 | J14-08-020 | 变压器局放试验用均压帽 330kV | 台班 | 2.5794 | 333.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 2.8976 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 机械 | 乙供 | J14-08-024 | 变压器绕组变形测试仪(频谱法) 量程 1kHz~1MHz | 台班 | 1.5778 | 3263.364 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 机械 | 乙供 | J14-08-052 | 高压交直流分压器 400kV | 台班 | 2.5794 | 296.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-157 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 2.5794 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 73.848 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 16.5 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 43.89 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 25.476 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.492 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.123 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 2.123 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.123 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 66.91 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.9838 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.8765 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 2.1073 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 4.9227 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 2.1072 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 2.1072 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-08-015 | 变压器短路阻抗测试仪 | 台班 | 0.9386 | 1330.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-08-016 | 变压器局部放电测试仪(4通道 数字式) | 台班 | 1.8765 | 1996.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 1.8765 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-08-021 | 变压器局放试验用均压帽 550kV | 台班 | 1.8765 | 585.808 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 2.1072 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-08-024 | 变压器绕组变形测试仪(频谱法) 量程 1kHz~1MHz | 台班 | 0.9386 | 3263.364 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-08-052 | 高压交直流分压器 400kV | 台班 | 1.8765 | 296.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 1.8765 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 91.0904 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 21.0058 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 60.1623 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 32.1206 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.2433 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 11.3187 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.9061 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 2.9061 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.9061 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 86.1265 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.7436 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.0825 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 2.6611 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 5.8118 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 2.6609 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 2.6609 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-08-015 | 变压器短路阻抗测试仪 | 台班 | 1.0682 | 1330.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-08-016 | 变压器局部放电测试仪(4通道 数字式) | 台班 | 2.0825 | 1996.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 2.0825 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-08-021 | 变压器局放试验用均压帽 550kV | 台班 | 2.0825 | 585.808 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 2.6609 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-08-024 | 变压器绕组变形测试仪(频谱法) 量程 1kHz~1MHz | 台班 | 1.0682 | 3263.364 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-08-052 | 高压交直流分压器 400kV | 台班 | 2.0825 | 296.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 2.0825 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 145.7446 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 31.0811 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 91.6891 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 48.9526 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.1081 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 16.4729 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.1183 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 4.1183 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 4.1183 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 130.1479 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 6.1667 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.7073 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 3.4594 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 7.5554 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 3.4592 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 3.4592 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-08-015 | 变压器短路阻抗测试仪 | 台班 | 1.3887 | 1330.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-08-016 | 变压器局部放电测试仪(4通道 数字式) | 台班 | 2.7073 | 1996.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 2.7073 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-08-021 | 变压器局放试验用均压帽 550kV | 台班 | 2.7073 | 585.808 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 3.4592 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-08-024 | 变压器绕组变形测试仪(频谱法) 量程 1kHz~1MHz | 台班 | 1.3887 | 3263.364 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-08-052 | 高压交直流分压器 400kV | 台班 | 2.7073 | 296.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 2.7073 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-161 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.0548 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-161 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 3.6 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-161 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 3.6 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-161 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.44 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-161 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.88 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-161 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.72 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-161 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.72 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-161 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.72 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-161 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.5956 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-161 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.0121 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-161 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.0121 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0121 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-161 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.0121 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-161 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.0121 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-161 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.0121 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-162 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.1652 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-162 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 8.64 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-162 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 8.64 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-162 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.592 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-162 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.184 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-162 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.296 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-162 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.296 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-162 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.296 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-162 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.4797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-162 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.502 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-162 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.502 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.502 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-162 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.502 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-162 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.502 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-162 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.502 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-163 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.5371 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-163 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 9.6 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-163 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 9.6 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-163 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-163 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-163 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.8 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-163 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.8 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-163 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-163 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.3116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-163 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.22 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-163 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.22 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.22 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-163 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.22 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-163 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.22 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-163 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.22 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-164 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.6863 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-164 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 9.6 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-164 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 9.6 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-164 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-164 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-164 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.8 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-164 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.8 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-164 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-164 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.3116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-164 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.3932 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-164 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.3932 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.3932 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-164 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.3932 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-164 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.3932 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-164 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.3932 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-165 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.1988 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-165 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 13.596 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-165 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 13.596 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-165 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.9941 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-165 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.0788 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-165 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.0877 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-165 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.0877 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-165 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.0877 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.7534 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-165 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.8618 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-165 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.8618 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.8618 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-165 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.8618 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-165 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.8618 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-165 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.8618 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-166 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 27.6802 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-166 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 16.5766 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-166 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 16.5766 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-166 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.2102 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-166 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.4204 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-166 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1051 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-166 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1051 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-166 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1051 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-166 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 31.1394 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-166 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.2795 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-166 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 3.2795 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.2795 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-166 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 3.2795 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-166 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 3.2795 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-166 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 3.2795 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-167 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.9509 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-167 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 0.9 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-167 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 0.9 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-167 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.8 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-167 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.6 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-167 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-167 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.0039 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-167 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.0039 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-167 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.0039 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-167 | 机械 | 乙供 | J14-08-052 | 高压交直流分压器 400kV | 台班 | 1.0039 | 296.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-168 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.2296 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-168 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 2.07 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-168 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.07 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-168 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.07 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-168 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.14 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-168 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.1429 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-168 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.2324 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-168 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.2324 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-168 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.2324 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-168 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.2324 | 446.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-169 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.8225 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-169 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 3.074 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-169 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 3.074 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-169 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.1493 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-169 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.1986 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-169 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.9336 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-169 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.4031 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-169 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.4031 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-169 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.4031 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-169 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.754 | 446.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-170 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.7118 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-170 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 3.726 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-170 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 3.726 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-170 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.163 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-170 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.326 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-170 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.1044 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-170 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.6822 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-170 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.6822 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-170 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.6822 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-170 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.6822 | 446.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-171 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 31.3942 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-171 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 5.8633 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-171 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 5.8633 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-171 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.3453 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-171 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.6906 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-171 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.0288 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-171 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.7455 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-171 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.7455 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-171 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.7455 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-171 | 机械 | 乙供 | J14-08-050 | 高压交直流分压器 1000kV | 台班 | 2.3272 | 1250.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-172 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 40.3997 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-172 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 8.0422 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-172 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 8.0422 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-172 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.2169 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-172 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.4337 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-172 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.499 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-172 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.355 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-172 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 3.355 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-172 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 3.355 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-172 | 机械 | 乙供 | J14-08-050 | 高压交直流分压器 1000kV | 台班 | 3.355 | 1250.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-173 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.8492 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-173 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 4.62 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-173 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.31 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-173 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.31 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-173 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.31 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-173 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.05 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-173 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.05 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-173 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.05 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-173 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.967 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-173 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4413 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-173 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4413 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-173 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 1.1028 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-173 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.1028 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-173 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.1252 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-174 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.6112 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-174 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 5.28 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-174 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.64 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-174 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.64 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-174 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.64 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-174 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-174 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.2 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-174 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-174 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.8194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-174 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.5681 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-174 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5681 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-174 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 1.1252 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-174 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.1252 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-174 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.1252 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-175 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.506 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-175 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 5.28 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-175 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.64 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-175 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.64 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-175 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.64 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-175 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-175 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.2 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-175 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-175 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.8194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-175 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.8135 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-175 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.8135 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-175 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.983 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-175 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.198 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-175 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.198 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-176 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 20.0234 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-176 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 5.28 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-176 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.64 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-176 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.64 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-176 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.64 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-176 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-176 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.2 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-176 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-176 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.8194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-176 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.0171 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-176 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.0171 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-176 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.1703 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-176 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.375 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-176 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.375 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-177 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 21.7791 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-177 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 5.9822 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-177 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.9911 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-177 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.9911 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-177 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.9911 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-177 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3596 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-177 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3596 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-177 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3596 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-177 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.7263 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-177 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.126 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-177 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.126 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-177 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.2748 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-177 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.4628 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-177 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.4628 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-178 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 31.1402 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-178 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 9.1172 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-178 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 4.5586 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-178 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 4.5586 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-178 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.5586 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-178 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.0721 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-178 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 2.0721 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-178 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.0721 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-178 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.7754 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-178 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.2731 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-178 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.2731 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-178 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 2.4063 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-178 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 2.1063 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-178 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.1063 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-179 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.9902 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-179 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 10 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-179 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.0001 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-179 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.2 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-180 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.671 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-180 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 16.5 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-180 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.2002 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-180 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.3094 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-181 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.9359 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-181 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 22 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-181 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.6002 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-181 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.5196 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-182 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.8844 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-182 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 25 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-182 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.0002 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-182 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.6677 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-183 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.7343 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-183 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 33.99 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-183 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.1923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-183 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.6981 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-184 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.6184 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-184 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 55.5873 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-184 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 44.4704 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-184 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 1.0212 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-185 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.0711 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-185 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.1 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-185 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.02 | 151.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-185 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1345 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-185 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0011 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-185 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.0105 | 3509.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-186 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.0982 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-186 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.14 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-186 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.028 | 151.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-186 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1883 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-186 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0015 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-186 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.0144 | 3509.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-187 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.1544 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-187 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.2002 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-187 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.04 | 151.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-187 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2692 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-187 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0025 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-187 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.0235 | 3509.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-188 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.2073 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-188 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.2366 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-188 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.0473 | 151.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-188 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3181 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-188 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0031 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-188 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.0317 | 3509.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-189 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.2444 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-189 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.3486 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-189 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.0697 | 151.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-189 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4687 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-189 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0036 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-189 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.0359 | 3509.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-190 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.3026 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-190 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.5312 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-190 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.1063 | 151.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-190 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7146 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-190 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0049 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-190 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.0488 | 3509.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.7916 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.0915 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.0915 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.0915 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 0.1155 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 0.1155 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.1155 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.1155 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.015 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.015 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.015 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.015 | 674.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.015 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.4015 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.162 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.162 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 0.1544 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.162 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.162 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.162 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.4015 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-191 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.162 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.0367 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.2146 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.2146 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.2146 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 2.5274 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.5274 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.5274 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.5274 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1537 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1537 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1537 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.1809 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4674 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4674 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.4405 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.0202 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.0202 | 674.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.4739 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.4405 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.4092 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.2368 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.2368 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 0.2368 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.2368 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.2368 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.2368 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.4092 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.2368 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-192 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5508 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.4799 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.2352 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.2352 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.2352 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 4.0607 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 4.0607 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.7071 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.7071 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3536 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3536 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3536 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.0501 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4616 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1157 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4616 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.1157 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.0772 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.577 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.577 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.577 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.4523 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.3088 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.3088 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 0.3088 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.3088 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.3088 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.3088 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.4523 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.3088 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-193 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.577 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.4105 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.345 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.345 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.345 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 5.566 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 5.566 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.7071 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.7071 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3536 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3536 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3536 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.8992 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.6822 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1464 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.6822 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.1464 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.0977 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.6822 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.6822 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.6822 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.5128 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.4884 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.4884 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 0.4884 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.4884 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.4884 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.4884 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.5128 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.4884 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-194 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.6822 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.4044 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.392 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.392 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.392 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 6.7678 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 6.7678 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.7071 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.7071 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3536 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3536 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3536 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.0974 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.7501 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.251 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.7501 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.251 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1504 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.7501 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.7501 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.7501 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.5675 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.7025 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.7025 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 0.7025 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.7025 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.7025 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.7025 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.5675 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.7025 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-195 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.7501 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.4174 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.5331 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.5331 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.5331 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 8.5995 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 8.5995 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.8665 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.8665 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.4332 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.4332 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.4332 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.6603 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.2218 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.4593 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.2218 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.4593 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1838 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.811 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.2218 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 1.2218 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.6004 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.8266 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.8266 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 0.8266 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.8266 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.8266 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.8266 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.6004 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.8266 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-196 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2218 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 20.2653 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.8331 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.8331 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.8331 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 10.4847 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 10.4847 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.4949 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.4949 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.7475 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.7475 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.7475 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.8526 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.8447 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.6879 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.8447 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.6879 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.4587 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.9225 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.8447 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 1.8447 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.8335 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 1.3757 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 1.3757 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 1.3757 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 1.3757 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 1.3757 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.917 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.8335 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 1.8343 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-197 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.8447 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.6223 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.6515 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.6515 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 0.1155 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 0.1155 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.1155 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.1155 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6515 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 0.6515 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5102 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.015 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.015 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.3668 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.015 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.015 | 674.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.015 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 0.4143 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.4015 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 0.3668 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.3668 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 0.3668 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.22 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.3668 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-198 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.8158 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.255 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.2414 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 1.2414 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 2.5274 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.5274 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.5274 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.5274 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2414 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1537 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1537 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1537 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 1.2414 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.2015 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4674 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4674 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.6518 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.4405 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.0202 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.0202 | 674.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.4739 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.4405 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 0.446 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.4092 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 0.6518 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.6518 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 0.6518 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.326 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.6518 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.8552 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-199 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5508 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.2634 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.8281 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 1.8281 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 4.0607 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 4.0607 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.7071 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.7071 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.8281 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3536 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3536 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3536 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 1.8281 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.1671 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4616 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.2857 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4616 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.2857 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.2857 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.6857 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.577 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.577 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.577 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 0.4778 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.4523 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 0.6857 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.6857 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 0.6857 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.4572 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.6857 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.057 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.9301 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-200 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.577 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.8967 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 2.681 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 2.681 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 5.566 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 5.566 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.7071 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.7071 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.681 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3536 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3536 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3536 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 2.681 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.4704 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.6822 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.4337 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.6822 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.4337 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.4337 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.8675 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.6822 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.6822 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.6822 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 0.7052 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.5128 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 0.8675 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.8675 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 0.8675 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.5784 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.8675 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.0722 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 1.218 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-201 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.6822 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.5014 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.4184 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 3.4184 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 6.7678 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 6.7678 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.7071 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.7071 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.4184 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3536 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3536 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3536 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 3.4184 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.0098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.7501 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.5834 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.7501 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.5834 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5834 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 1.0836 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.7501 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.7501 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.7501 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 0.8372 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.5675 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 1.0836 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 1.0836 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 1.0836 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.6668 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.0836 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.1252 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 1.4047 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-202 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.7501 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 20.9551 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 4.7871 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 4.7871 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 8.5995 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 8.5995 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.8665 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.8665 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.7871 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.4332 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.4332 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.4332 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 4.7871 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.9677 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.2218 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.5986 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.2218 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.5986 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5986 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 1.2472 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.811 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.2218 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 1.2218 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 0.8928 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.6004 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 1.2472 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 1.2472 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 1.2472 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.6733 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.2472 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.1422 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 1.4932 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-203 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2218 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.2218 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 6.313 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 6.313 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 10.4847 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 10.4847 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.4949 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.4949 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.313 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.7475 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.7475 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.7475 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 6.313 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 32.5803 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.8447 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.9775 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.8447 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.9775 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.9775 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 1.7106 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.9225 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.8447 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 1.8447 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 1.0992 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.8335 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 1.7106 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 1.7106 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 1.7106 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 1.0995 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.7106 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.1833 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 1.9327 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-204 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.8447 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-205 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.8139 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-205 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.797 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-205 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.797 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-205 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.797 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-205 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3956 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-205 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0449 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-205 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0449 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-205 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.4484 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-205 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.4484 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-205 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.4484 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-205 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.4484 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-205 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.4484 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.2788 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.518 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 1.518 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 1.518 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 2.3074 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.3074 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.3074 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.3074 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1537 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1537 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1537 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.9872 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4406 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1992 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4406 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.1992 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1992 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.4405 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.4405 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.4405 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.7971 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.7971 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.7971 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.7971 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.7971 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-206 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5508 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.3812 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.036 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 3.036 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 3.036 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 4.0607 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 4.0607 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.7071 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.7071 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3536 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3536 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3536 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.9544 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4616 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3558 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4616 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.3558 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.3558 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.577 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.577 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.577 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 1.0675 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 1.0675 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 1.0675 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 1.0675 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 1.0675 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-207 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.577 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.2716 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 4.554 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 4.554 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 4.554 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 5.566 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 5.566 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.7071 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.7071 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3536 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3536 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3536 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.2694 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.6822 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.9252 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.6822 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.9252 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.9252 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.6822 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.6822 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.6822 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 1.8504 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 1.8504 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 1.8504 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 1.8504 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 1.8504 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-208 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.6822 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.33 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 4.554 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 4.554 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 4.554 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 6.7678 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 6.7678 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.7071 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.7071 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3536 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3536 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3536 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.3853 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.7501 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.9252 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.7501 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.9252 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.9252 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.7501 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.7501 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.7501 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 1.8504 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 1.8504 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 1.8504 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 1.8504 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 1.8504 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-209 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.7501 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-210 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.1104 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-210 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.2391 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-210 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2391 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-210 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 0.2391 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-210 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2449 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-210 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0363 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-210 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0363 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-210 | 机械 | 乙供 | J14-01-028 | 标准电压互感器 电压等级 35kV | 台班 | 0.3631 | 73.262 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-210 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.3631 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-210 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.3631 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-210 | 机械 | 乙供 | J14-06-004 | 七盘感应分压器 | 台班 | 0.3631 | 383.562 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-210 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.3631 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-210 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.3631 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.5638 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.4554 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 2.3074 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.3074 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.3074 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.3074 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.4554 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1537 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1537 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1537 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 0.4554 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7956 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4406 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1615 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4406 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.1615 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1615 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 机械 | 乙供 | J14-01-028 | 标准电压互感器 电压等级 35kV | 台班 | 0.6457 | 73.262 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.6457 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.4405 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.4405 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.4405 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.6457 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 机械 | 乙供 | J14-06-004 | 七盘感应分压器 | 台班 | 0.6457 | 383.562 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.6457 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.6457 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-211 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5508 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.5833 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.6831 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 4.0607 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 4.0607 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.7071 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.7071 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6831 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3536 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3536 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3536 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 0.6831 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.3379 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4616 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.2882 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4616 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.2882 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.2882 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 机械 | 乙供 | J14-01-028 | 标准电压互感器 电压等级 35kV | 台班 | 0.8648 | 73.262 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.8648 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.577 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.577 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.577 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.8648 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 机械 | 乙供 | J14-06-004 | 七盘感应分压器 | 台班 | 0.8648 | 383.562 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.8648 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.8648 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-212 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.577 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.2716 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.1385 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 5.566 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 5.566 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.7071 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.7071 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.1385 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3536 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3536 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3536 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 1.1385 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.4613 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.6822 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.7495 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.6822 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.7495 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.7495 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 机械 | 乙供 | J14-01-028 | 标准电压互感器 电压等级 35kV | 台班 | 1.4989 | 73.262 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 1.4989 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.6822 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.6822 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.6822 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 1.4989 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 机械 | 乙供 | J14-06-004 | 七盘感应分压器 | 台班 | 1.4989 | 383.562 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 1.4989 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.4989 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-213 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.6822 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.33 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.1385 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 6.7678 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 6.7678 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.7071 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.7071 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.1385 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3536 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3536 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3536 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 1.1385 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.5772 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.7501 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.7495 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.7501 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.7495 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.7495 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 机械 | 乙供 | J14-01-028 | 标准电压互感器 电压等级 35kV | 台班 | 1.4989 | 73.262 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 1.4989 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.7501 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.7501 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.7501 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 1.4989 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 机械 | 乙供 | J14-06-004 | 七盘感应分压器 | 台班 | 1.4989 | 383.562 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 1.4989 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.4989 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-214 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.7501 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.8874 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.2608 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.2608 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.2608 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 1.4175 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1.4175 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.4175 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.4175 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5236 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4607 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4607 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.4607 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.4607 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 1.1443 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.4617 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.4617 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 0.44 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.4617 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.4617 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.4617 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 1.1443 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.4617 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.5803 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 11.6116 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.6116 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 11 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.6116 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 1.5593 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1.5593 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.5593 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.5593 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 材料 | 乙供 | C16120104 | 扩径导线 Φ20 | m | 11 | 5.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.6897 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.2982 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.7204 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5778 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.5778 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.7204 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.7204 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 0.5778 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-08-051 | 高压交直流分压器 200kV | 台班 | 0.5778 | 120.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 1.1662 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.6749 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.6749 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 0.6749 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.6749 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.6749 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.6749 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 1.1662 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.6749 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 36.8877 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 22.6703 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.6703 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 16.5 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.6703 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 3.518 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 3.518 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.518 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.518 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 材料 | 乙供 | C16120105 | 扩径导线 Φ30 | m | 16.5 | 7.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 37.9686 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.9257 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3297 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.2035 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.7222 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.3297 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.22 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.7222 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 1.2035 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.2035 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 0.7222 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 0.7222 | 446.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 1.2891 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.8801 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.8801 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 0.8801 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.8801 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.8801 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.8801 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 1.2891 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.8801 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 56.7466 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 38.0595 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 1.7595 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 24.2 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 1.7595 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 4.455 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 4.455 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 4.455 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.455 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 材料 | 乙供 | C16120106 | 扩径导线 Φ40 | m | 24.2 | 10.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.21 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.21 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.21 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 60.3194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.9136 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.1698 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.4232 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.9136 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.7466 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.4983 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.9136 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 1.7078 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.7078 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 0.9136 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 0.9136 | 446.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 2.6153 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 2.4908 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 2.4908 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 2.4908 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 2.4908 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 2.4908 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 2.4908 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 2.6153 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 2.4908 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 70.5712 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 53.9992 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 1.9992 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 32.5 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 1.9992 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 4.644 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 4.644 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 4.644 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.644 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 材料 | 乙供 | C16120106 | 扩径导线 Φ40 | m | 32.5 | 10.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 79.98 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.3464 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.9889 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.0774 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 1.2801 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.767 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.0774 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 1.9889 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.9889 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 1.0774 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.0774 | 446.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 2.8943 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 3.5828 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 3.5828 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 3.5828 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 3.5828 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 3.5828 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 3.5828 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 2.8943 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 3.5828 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 81.6204 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 70.6988 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 2.7188 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 40.788 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 2.7188 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 7.0665 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 7.0665 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 7.0665 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.0665 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 材料 | 乙供 | C16120106 | 扩径导线 Φ40 | m | 40.788 | 10.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3596 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3596 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3596 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 105.5189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 5.6152 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.1255 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.1473 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 2.3424 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.9374 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.1473 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 2.1255 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 2.1255 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 1.1473 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-08-050 | 高压交直流分压器 1000kV | 台班 | 1.1473 | 1250.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 3.062 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 4.2157 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 4.2157 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 4.2157 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 4.2157 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 4.2157 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 4.2157 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 3.062 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 4.2157 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 107.8398 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 81.9514 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 4.2488 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 46.6216 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 4.2488 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 8.5353 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 8.5353 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 8.5353 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.5353 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 材料 | 乙供 | C16120106 | 扩径导线 Φ40 | m | 46.6216 | 10.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.5541 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.5541 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.5541 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 123.5998 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 8.8397 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 3.3823 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.9491 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 3.5083 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.3394 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.9491 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 3.3823 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 3.3823 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 1.9491 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-08-050 | 高压交直流分压器 1000kV | 台班 | 1.9491 | 1250.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 4.2509 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 7.0161 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 7.0161 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 7.0161 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 7.0161 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 7.0161 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 4.6767 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 4.2509 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 9.3549 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.5951 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.9545 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 1.9545 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 1.4175 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1.4175 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.4175 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.4175 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9545 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 1.9545 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.8398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4607 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4607 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 1.1004 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.4607 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.4607 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 1.2429 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 1.2045 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 1.1004 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 1.1004 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 1.1004 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.66 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.1004 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-222 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 2.4474 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 33.529 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 14.7242 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 3.7242 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 11 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 1.5593 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1.5593 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.5593 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.5593 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 材料 | 乙供 | C16120104 | 扩径导线 Φ20 | m | 11 | 5.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.7242 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 3.7242 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.8079 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.2982 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.7204 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5778 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 1.9554 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.5778 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.7204 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.7204 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 0.5778 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-08-051 | 高压交直流分压器 200kV | 台班 | 0.5778 | 120.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 1.338 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 1.2276 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 1.9554 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 1.9554 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 1.9554 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.978 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.9554 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 2.5656 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 42.5514 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 27.4843 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 5.4843 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 16.5 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 3.518 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 3.518 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.518 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.518 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 材料 | 乙供 | C16120105 | 扩径导线 Φ30 | m | 16.5 | 7.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.4843 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 5.4843 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 47.3814 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.9257 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.8571 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.2035 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.7222 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.8571 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.8571 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 2.0571 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.7222 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 1.2035 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.2035 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 0.7222 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 0.7222 | 446.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 1.4334 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 1.3569 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 2.0571 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 2.0571 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 2.0571 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 1.3716 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 2.0571 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.171 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 2.7903 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 57.6471 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 44.343 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 8.043 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 24.2 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 4.455 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 4.455 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 4.455 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.455 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 材料 | 乙供 | C16120106 | 扩径导线 Φ40 | m | 24.2 | 10.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.043 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.21 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.21 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.21 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 8.043 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 72.7644 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.9136 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.7243 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.4232 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.9136 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 1.3011 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.3011 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 2.6025 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.9136 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 1.7078 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.7078 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 0.9136 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 0.9136 | 446.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 2.1156 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 1.5384 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 2.6025 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 2.6025 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 2.6025 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 1.7352 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 2.6025 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.2166 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 3.654 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 71.3396 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 62.2552 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 10.2552 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 32.5 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 4.644 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 4.644 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 4.644 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.644 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 材料 | 乙供 | C16120106 | 扩径导线 Φ40 | m | 32.5 | 10.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10.2552 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 10.2552 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 96.2758 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.8165 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.9889 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.0774 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 1.7502 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.7502 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 3.2508 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.0774 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 1.9889 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.9889 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 1.0774 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.0774 | 446.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 2.5116 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 1.7025 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 3.2508 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 3.2508 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 3.2508 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 2.0004 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 3.2508 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.3756 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 4.2141 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 81.2247 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 82.3413 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 14.3613 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 40.788 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 7.0665 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 7.0665 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 7.0665 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.0665 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 材料 | 乙供 | C16120106 | 扩径导线 Φ40 | m | 40.788 | 10.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 14.3613 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3596 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3596 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3596 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 14.3613 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 128.4807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 5.0686 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.1255 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.1473 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 1.7958 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.7958 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 3.7416 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.1473 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 2.1255 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 2.1255 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 1.1473 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-08-050 | 高压交直流分压器 1000kV | 台班 | 1.1473 | 1250.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 2.6784 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 1.8012 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 3.7416 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 3.7416 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 3.7416 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 2.0199 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 3.7416 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.4266 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 4.4796 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 109.3982 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 96.6416 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 18.939 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 46.6216 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 8.5353 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 8.5353 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 8.5353 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.5353 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 材料 | 乙供 | C16120106 | 扩径导线 Φ40 | m | 46.6216 | 10.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 18.939 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.5541 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.5541 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.5541 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 18.939 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 152.7194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 8.2639 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 3.3823 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.9491 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 2.9325 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.9325 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 5.1318 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.9491 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 3.3823 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 3.3823 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 1.9491 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-08-050 | 高压交直流分压器 1000kV | 台班 | 1.9491 | 1250.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 3.2976 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 2.5005 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 5.1318 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 5.1318 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 5.1318 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 3.2985 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 5.1318 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.5499 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 5.7981 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-229 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.3955 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-229 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 359.1 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-229 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 4.2 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-229 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 4.2 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-229 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.84 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-229 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 40.4893 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-229 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0942 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-229 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 1.0942 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-229 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 1.0942 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-230 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.7248 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-230 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 880 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-230 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 10 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-230 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 10 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-230 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-230 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 99.0133 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-230 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.4316 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-230 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 2.4316 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-230 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 2.4316 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-231 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 40.1136 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-231 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1485 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-231 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 10 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-231 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 10 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-231 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-231 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 163.8712 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-231 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.6566 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-231 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 3.6566 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-231 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 3.6566 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-232 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 53.423 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-232 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1815 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-232 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 10 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-232 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 10 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-232 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-232 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 199.2304 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-232 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.806 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-232 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 4.806 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-232 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 4.806 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-233 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 68.9868 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-233 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1980 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-233 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 10 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-233 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 10 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-233 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-233 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 216.9284 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-233 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.3245 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-233 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 5.3245 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-233 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 5.3245 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-234 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 75.0354 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-234 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 2492.6 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-234 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 11.33 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-234 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 11.33 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-234 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2463 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-234 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 272.4985 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-234 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.5345 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-234 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 5.5344 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-234 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 5.5344 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-235 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 92.983 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-235 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3798.795 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-235 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 17.2673 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-235 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 17.2673 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-235 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.8995 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-235 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 415.2956 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-235 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.5439 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-235 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 7.5439 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-235 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 7.5439 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-236 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.6151 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-236 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 11 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-236 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 0.55 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-236 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.0308 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-236 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0308 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-236 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3447 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-236 | 机械 | 乙供 | J14-01-005 | 接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 0.2162 | 2736.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-237 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.8458 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-237 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 10.92 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-237 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1.26 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-237 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.646 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-237 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.525 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-237 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.525 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-237 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.525 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-237 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.525 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-237 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5243 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-237 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 1.1252 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-238 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.7377 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-238 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 17.6 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-238 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1.76 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-238 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.52 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-238 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-238 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-238 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-238 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-238 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.5383 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-238 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 2.0004 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-239 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.0094 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-239 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 35.2 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-239 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 3.52 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-239 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.52 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-239 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-239 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-239 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 2 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-239 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-239 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.7958 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-239 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 2.6791 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-240 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.9217 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-240 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 58.08 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-240 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 5.808 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-240 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.52 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-240 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-240 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.3 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-240 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 3.3 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-240 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.3 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-240 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.5312 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-240 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 4.5187 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-241 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.6883 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-241 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 70.4 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-241 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 7.04 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-241 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.52 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-241 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-241 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-241 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 4 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-241 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 4 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-241 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.3095 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-241 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 5.8046 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-242 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.1988 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-242 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 99.704 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-242 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 9.9704 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-242 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.9882 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-242 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.665 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-242 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 5.665 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-242 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 5.665 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-242 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 5.665 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-242 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 47.0942 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-242 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 6.0708 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-243 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.9871 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-243 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 151.9518 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-243 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 15.1952 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-243 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 6.078 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-243 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.9695 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-243 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 7.9695 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-243 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 7.9695 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-243 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 7.9695 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-243 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 71.3674 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-243 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 7.4264 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-244 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.1011 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-244 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 8 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-244 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-244 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 2 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-244 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5979 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-244 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.1615 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-244 | 机械 | 乙供 | J14-08-001 | 16通道数字存储示波记录仪 | 台班 | 0.1615 | 2593.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-244 | 机械 | 乙供 | J14-08-061 | 启动试验用测量电缆 自制 | 台班 | 0.0403 | 2864.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-244 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.1615 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-244 | 机械 | 乙供 | J14-08-064 | 启动试验用电流采集系统 定制 | 台班 | 0.1615 | 1426.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-244 | 机械 | 乙供 | J14-08-068 | 启动试验用集线器 自制 | 台班 | 0.1615 | 773.131 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-244 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 0.1615 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-245 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 33.9131 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-245 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 8.925 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-245 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-245 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 2 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-245 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.3443 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-245 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.2593 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-245 | 机械 | 乙供 | J14-08-001 | 16通道数字存储示波记录仪 | 台班 | 0.2593 | 2593.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-245 | 机械 | 乙供 | J14-08-061 | 启动试验用测量电缆 自制 | 台班 | 0.0432 | 2864.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-245 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.2593 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-245 | 机械 | 乙供 | J14-08-064 | 启动试验用电流采集系统 定制 | 台班 | 0.2593 | 1426.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-245 | 机械 | 乙供 | J14-08-068 | 启动试验用集线器 自制 | 台班 | 0.2593 | 773.131 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-245 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 0.2593 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-246 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 41.8621 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-246 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 12 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-246 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-246 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 2 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-246 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.7976 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-246 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.3201 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-246 | 机械 | 乙供 | J14-08-001 | 16通道数字存储示波记录仪 | 台班 | 0.3201 | 2593.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-246 | 机械 | 乙供 | J14-08-061 | 启动试验用测量电缆 自制 | 台班 | 0.045 | 2864.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-246 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.3201 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-246 | 机械 | 乙供 | J14-08-064 | 启动试验用电流采集系统 定制 | 台班 | 0.3201 | 1426.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-246 | 机械 | 乙供 | J14-08-068 | 启动试验用集线器 自制 | 台班 | 0.3201 | 773.131 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-246 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 0.3201 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 32.4663 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3443 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.086 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.3443 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 0.9473 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 2.4107 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.3443 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.086 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.4439 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 0.8609 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.3443 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.5166 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.1724 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 68.8748 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 29.2716 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 84.3714 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.8609 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.8094 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.3846 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 0.7689 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 0.7689 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 0.9226 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.5375 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.3846 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.3846 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.3846 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-247 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 1.5375 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 36.0739 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3825 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.0959 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.3825 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 1.0521 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 2.6784 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.3825 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.0959 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.8264 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 0.9567 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.3825 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.5738 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.1913 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 76.5275 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 32.5242 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 93.7463 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.9567 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.3441 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.4272 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 0.8543 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 0.8543 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 1.0252 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.7088 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.4272 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.4272 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.4272 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-248 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 1.7088 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 40.082 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4253 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.1062 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.4253 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 1.1691 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 2.9759 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.4253 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.1062 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 4.2516 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 1.0629 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.4253 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.6377 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.2124 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 85.0307 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 36.1382 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 104.1624 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.0629 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.0485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.4746 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 0.9493 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 0.9493 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 1.139 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.8984 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.4746 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.4746 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.4746 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-249 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 1.8984 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 44.5356 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4725 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.1179 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.4725 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 1.2992 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 3.3066 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.4725 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.1179 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 4.7241 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 1.1808 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.4725 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.7088 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.2363 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 94.4784 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 40.1535 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 115.736 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.1808 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.9428 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.5273 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 1.0545 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 1.0545 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 1.2656 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 2.1095 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.5273 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.5273 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.5273 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-250 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 2.1095 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 49.4839 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5247 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.1314 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.5247 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 1.4436 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 3.6743 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.5247 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.1314 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.2488 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 1.3122 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.5247 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.7875 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.2624 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 104.976 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 44.6148 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 128.5956 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.3122 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.0482 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.586 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 1.1717 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 1.1717 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 1.4063 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 2.3437 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.586 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.586 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.586 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-251 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 2.3437 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 54.9821 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5832 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.1458 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.5832 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 1.6038 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 4.0824 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.5832 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.1458 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.832 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 1.458 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.5832 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.8748 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.2916 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 116.64 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 49.572 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 142.884 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.458 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.3864 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.651 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 1.3021 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 1.3021 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 1.5625 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 2.6041 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.651 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.651 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.651 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-252 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 2.6041 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 61.0911 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.648 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.162 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.648 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 1.782 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 4.536 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.648 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.162 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 6.48 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 1.62 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.648 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.972 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.324 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 129.6 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 55.08 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 158.76 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.62 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.9849 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.7233 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 1.4467 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 1.4467 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 1.736 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 2.8934 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.7233 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.7233 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.7233 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-253 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 2.8934 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 93.1844 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9885 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.2471 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.9885 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 2.7181 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 6.9189 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.9885 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.2471 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 9.8842 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 2.471 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.9885 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 1.4826 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.4942 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 197.6832 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 84.0154 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 242.1619 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 2.471 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.6357 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.1034 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 2.2067 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 2.2067 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 2.6481 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 4.4134 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 1.1034 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 1.1034 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 1.1034 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-254 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 4.4134 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 107.1622 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.1368 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.2842 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 1.1368 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 3.1259 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 7.9567 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 1.1368 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.2842 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 11.3668 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 2.8417 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 1.1368 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 1.705 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.5683 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 227.3357 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 96.6177 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 278.4862 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 2.8417 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 45.5813 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.2689 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 2.5377 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 2.5377 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 3.0453 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 5.0755 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 1.2689 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 1.2689 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 1.2689 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-255 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 5.0755 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 164.6709 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2009 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.3003 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 1.2009 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 3.3023 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 8.406 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 1.2009 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.3003 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 12.0085 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 3.0021 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 1.2009 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 1.8013 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.6005 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 240.1684 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 102.0715 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 294.2063 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 3.0021 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 48.1545 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.3407 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 2.6809 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 2.6809 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 3.2172 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 5.3618 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 1.3407 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 1.3407 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 1.3407 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-256 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 5.3618 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 238.9717 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3178 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.3292 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 1.3178 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 3.6229 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 9.2223 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 1.3178 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.3292 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 13.1749 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 3.2938 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 1.3178 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 1.976 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.6589 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 263.4992 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 111.9871 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 322.7863 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 3.2938 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 52.8317 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.4706 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 2.9415 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 2.9415 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 3.5299 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 5.8829 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 1.4706 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 1.4706 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 1.4706 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-257 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 5.8829 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.1222 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.065 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.0161 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.065 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 0.1787 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 0.4545 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.065 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.0161 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.6495 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 0.1624 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.065 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.0974 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.0325 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 12.9879 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5.5198 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 15.91 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.1624 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6039 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.0727 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 0.1451 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 0.1451 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 0.174 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.29 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.0727 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.0727 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.0727 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-258 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 0.29 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-259 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 33.618 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-259 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 106.92 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-259 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 85.536 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-259 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.651 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-259 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.4277 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-259 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.9245 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-259 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 3.8194 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-259 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 3.8957 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-259 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 7.715 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-259 | 机械 | 乙供 | J14-07-008 | SF₆密度继电器校验装置 | 台班 | 1.4402 | 188.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-259 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 3.3419 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-259 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 3.1032 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-259 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 5.8244 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-260 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 50.0598 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-260 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 130.68 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-260 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 104.544 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-260 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 1.6275 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-260 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.5227 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-260 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.7674 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-260 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 5.7474 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-260 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 5.8622 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-260 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 11.6094 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-260 | 机械 | 乙供 | J14-07-008 | SF₆密度继电器校验装置 | 台班 | 3.6005 | 188.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-260 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 5.0289 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-260 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 4.6696 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-260 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 8.7646 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-261 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 56.7243 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-261 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 189.3553 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-261 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 151.4842 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-261 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 1.953 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-261 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.7574 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-261 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 47.0498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-261 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 6.0499 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-261 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 6.1707 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-261 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 12.2204 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-261 | 机械 | 乙供 | J14-07-008 | SF₆密度继电器校验装置 | 台班 | 4.3205 | 188.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-261 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 5.2936 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-261 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 4.9154 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-261 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 9.2259 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-262 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.809 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-262 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 53.46 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-262 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 42.768 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-262 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.3255 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-262 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.2138 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-262 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.9623 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-262 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 1.9097 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-262 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 1.9479 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-262 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 3.8575 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-262 | 机械 | 乙供 | J14-07-008 | SF₆密度继电器校验装置 | 台班 | 0.7201 | 188.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-262 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 1.671 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-262 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 1.5517 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-262 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 2.9123 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-263 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.9388 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-263 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 65.34 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-263 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 52.272 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-263 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.651 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-263 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.2614 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-263 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.8831 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-263 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 2.5345 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-263 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 2.5949 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-263 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 5.1292 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-263 | 机械 | 乙供 | J14-07-008 | SF₆密度继电器校验装置 | 台班 | 1.4402 | 188.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-263 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 2.255 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-263 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 2.1655 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-263 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 4.0272 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-264 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.6973 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-264 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 86.7879 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-264 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 75.7422 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-264 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.651 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-264 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.3786 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-264 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.8869 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-264 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 3.0251 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-264 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 3.0853 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-264 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 6.1103 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-264 | 机械 | 乙供 | J14-07-008 | SF₆密度继电器校验装置 | 台班 | 1.4402 | 188.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-264 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 2.6468 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-264 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 2.4578 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-264 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 4.6129 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-265 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.3349 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-265 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 35.2836 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-265 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 28.2269 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-265 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.1412 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-265 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5744 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-265 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 1.2604 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-265 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 1.2856 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-265 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 2.5461 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-265 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 1.1028 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-265 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 1.0241 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-265 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 1.922 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-266 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.2618 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-266 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 43.1244 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-266 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 31.3632 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-266 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.1726 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-266 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.6754 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-266 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 1.8967 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-266 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 1.9345 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-266 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 3.8314 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-266 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 1.6595 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-266 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 1.541 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-266 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 2.8922 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-267 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.4423 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-267 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 62.4873 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-267 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 49.9898 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-267 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.2501 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-267 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.5244 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-267 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 1.9965 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-267 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 2.0363 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-267 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 4.033 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-267 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 1.7468 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-267 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 1.6221 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-267 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 3.0444 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-268 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.8817 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-268 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 53.7339 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-268 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 42.9872 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-268 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.3255 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-268 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.2148 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-268 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.1261 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-268 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 1.9195 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-268 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 1.9578 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-268 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 3.8777 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-268 | 机械 | 乙供 | J14-07-008 | SF₆密度继电器校验装置 | 台班 | 0.7201 | 188.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-268 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 1.6795 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-268 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 1.5596 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-268 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 2.9273 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-269 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.1533 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-269 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 16.1202 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-269 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 12.8962 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-269 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.1085 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-269 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.0644 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-269 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3379 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-269 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 0.5758 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-269 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 0.5873 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-269 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 1.1633 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-269 | 机械 | 乙供 | J14-07-008 | SF₆密度继电器校验装置 | 台班 | 0.24 | 188.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-269 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 0.5039 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-269 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 0.4679 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-269 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 0.8781 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-270 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.9365 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-270 | 材料 | 乙供 | C16120113 | 高纯度氦气 1MPa,25L | 瓶 | 0.396 | 270.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-270 | 材料 | 乙供 | C17021101 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.1584 | 14.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-270 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.376 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-270 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 7.92 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-270 | 材料 | 乙供 | C19040101 | 硫酸纯度 38% | kg | 0.992 | 0.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-270 | 材料 | 乙供 | C19040201 | 氢氧化钠(烧碱) 99.5% | kg | 0.396 | 2.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-270 | 材料 | 乙供 | C19050701 | 氟化钠 94% | kg | 0.0792 | 2.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-270 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.98 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-270 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 1.188 | 2.303 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-270 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.4708 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-270 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.9196 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-270 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 1.0344 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-270 | 机械 | 乙供 | J14-08-148 | 红外光谱仪 | 台班 | 1.839 | 3039.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-271 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.1261 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-271 | 材料 | 乙供 | C16120113 | 高纯度氦气 1MPa,25L | 瓶 | 0.8942 | 270.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-271 | 材料 | 乙供 | C17021101 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.3576 | 14.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-271 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.3651 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-271 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 17.8836 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-271 | 材料 | 乙供 | C19040101 | 硫酸纯度 38% | kg | 2.24 | 0.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-271 | 材料 | 乙供 | C19040201 | 氢氧化钠(烧碱) 99.5% | kg | 0.8942 | 2.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-271 | 材料 | 乙供 | C19050701 | 氟化钠 94% | kg | 0.1788 | 2.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-271 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 4.4709 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-271 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 2.6825 | 2.303 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-271 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.3534 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-271 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.4284 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-271 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 1.6069 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-271 | 机械 | 乙供 | J14-08-148 | 红外光谱仪 | 台班 | 2.8568 | 3039.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-272 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.4331 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-272 | 机械 | 乙供 | J14-01-044 | 三相电能表现场校验仪 | 台班 | 0.1474 | 627.558 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-272 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.4018 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-273 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.2869 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-273 | 机械 | 乙供 | J14-01-044 | 三相电能表现场校验仪 | 台班 | 1.2949 | 627.558 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-273 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.734 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-274 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.2869 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-274 | 机械 | 乙供 | J14-06-001 | 数字化电能表校验仪 | 台班 | 0.5582 | 836.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-274 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5582 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-275 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.2051 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-275 | 机械 | 乙供 | J14-06-001 | 数字化电能表校验仪 | 台班 | 1.7116 | 836.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-275 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.7116 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-276 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 40.7362 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-276 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 43.896 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-276 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7057 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-276 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 7.7265 | 801.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-277 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.5034 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-277 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 0.9549 | 212.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-278 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.2909 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-278 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.3909 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-278 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 2.3909 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-278 | 材料 | 乙供 | C31010101 | 塑料地毯 | ㎡ | 71.7255 | 5.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-278 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6742 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-278 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4775 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-278 | 机械 | 乙供 | J14-08-035 | 多功能数字功率表 | 台班 | 0.9549 | 1426.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS1-278 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.9549 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-1 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 21.6636 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-044 | 三相电能表现场校验仪 | 台班 | 4.2305 | 627.558 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-1 | 机械 | 乙供 | J14-06-001 | 数字化电能表校验仪 | 台班 | 2.1152 | 836.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-236 | 多功能校验仪 | 台班 | 2.1152 | 234.288 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 0.4232 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-2 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 45.2069 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 1.0496 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 3.1487 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-3 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 41.6745 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-3 | 材料 | 乙供 | C16011103 | 铜芯绝缘导线 截面4mm² | m | 100 | 2.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-3 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 30 | 6.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-3 | 材料 | 乙供 | C16080121 | 小型三相空气开关 | 个 | 1 | 27.341 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-3 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 10 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-3 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 10 | 650.503 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.8124 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.8124 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.8124 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 3.6247 | 434.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 9.0619 | 103.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 5.4371 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 18.1238 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-3 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 2.7186 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-3 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 3.6247 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-4 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 55.0868 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-4 | 材料 | 乙供 | C16011103 | 铜芯绝缘导线 截面4mm² | m | 108.15 | 2.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-4 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 32.445 | 6.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-4 | 材料 | 乙供 | C16080121 | 小型三相空气开关 | 个 | 1.0815 | 27.341 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-4 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 10.815 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.2445 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-4 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 10.815 | 650.503 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.3956 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 2.3956 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.3956 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 4.7913 | 434.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 11.9783 | 103.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 7.1869 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 23.9567 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-4 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 3.5936 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-4 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 4.7913 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-5 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.2845 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-5 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 4.4 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-5 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 1.76 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.6356 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 2.3269 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-5 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 2.3269 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-5 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 2.3269 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.3269 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-5 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.3269 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-5 | 机械 | 乙供 | J27-01-021 | 电力变压器消磁机 KRI6691R | 台班 | 0.3087 | 332.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 20.9249 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 2.6624 | 6.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 8.048 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 1.776 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 1.2288 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.2288 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.5116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.0445 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-013 | 双臂电桥(实验室用) | 台班 | 0.8712 | 199.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.4691 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-042 | 选频电平表 | 台班 | 1.4384 | 108.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-043 | 选频振荡器 | 台班 | 1.4384 | 92.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.0871 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 4.2137 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 0.7446 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 0.7446 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 3.6552 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.2137 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8922 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 4.3613 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-6 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.2137 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.8288 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 2.9952 | 6.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 8.6332 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 1.918 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 1.3824 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.3824 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.0239 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.442 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-013 | 双臂电桥(实验室用) | 台班 | 0.9802 | 199.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.7736 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-042 | 选频电平表 | 台班 | 1.4384 | 108.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-043 | 选频振荡器 | 台班 | 1.4384 | 92.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.0981 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 4.6113 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 0.8377 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 0.8377 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 3.9829 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.6113 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.0038 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 4.7774 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-7 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.6113 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.299 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 3.328 | 6.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 9.06 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 2.02 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 1.536 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.536 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.3952 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.7381 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-013 | 双臂电桥(实验室用) | 台班 | 1.0891 | 199.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.9767 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-042 | 选频电平表 | 台班 | 1.4384 | 108.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-043 | 选频振荡器 | 台班 | 1.4384 | 92.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.1089 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 4.9073 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 0.9306 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 0.9306 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 4.2094 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.9073 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.1152 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 5.0919 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-8 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.9073 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 31.0479 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4.6592 | 6.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 11.084 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 2.508 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 2.1504 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 2.1504 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.1624 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 6.1259 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-013 | 双臂电桥(实验室用) | 台班 | 1.5248 | 199.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 4.9921 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-042 | 选频电平表 | 台班 | 1.4384 | 108.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-043 | 选频振荡器 | 台班 | 1.4384 | 92.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.1525 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 6.295 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 1.3029 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 1.3029 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 5.3178 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 6.295 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.5613 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 6.5534 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-9 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.295 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 36.3263 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 5.6576 | 6.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 12.6812 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 2.894 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 2.6112 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 2.6112 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.5582 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 7.2172 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-013 | 双臂电桥(实验室用) | 台班 | 1.8515 | 199.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 5.8042 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-042 | 选频电平表 | 台班 | 1.4384 | 108.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-043 | 选频振荡器 | 台班 | 1.4384 | 92.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.1851 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 7.3864 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 1.5822 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 1.5822 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 6.1997 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.3864 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.8959 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 7.7001 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-10 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 7.3864 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-11 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.5322 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-11 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 10.3529 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-11 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 2.1176 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8374 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.4611 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 5.4611 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-11 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 5.4611 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-11 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 5.4611 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.4611 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-11 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.4611 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-11 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 5.4611 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-12 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 43.3274 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-12 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 17.6 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-12 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 3.6 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.3239 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 9.2836 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 9.2836 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-12 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 9.2836 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-12 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 9.2836 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.2836 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 9.2836 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-12 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 9.2836 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-13 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.3309 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-13 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 8.8 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-13 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 3.52 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.4576 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.8832 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.4948 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 3.4948 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-13 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 4.3685 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.3685 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-13 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 4.3685 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-13 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.3685 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-14 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.3327 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-14 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.76 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-14 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.88 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.961 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.961 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-14 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 0.961 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-14 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 0.961 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.961 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-14 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.961 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-15 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 56.2932 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-15 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 20.7069 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-15 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 4.1412 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.4132 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 11.9768 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 11.9769 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-15 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 11.9769 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-15 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 11.9769 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 11.9769 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-15 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 11.9769 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-16 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 78.9175 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-16 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 35.2 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-16 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 7.04 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.2006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 18.5674 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 18.5674 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-16 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 18.5674 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-16 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 18.5674 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 18.5674 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-16 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 18.5674 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-17 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 33.6258 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-17 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 5.28 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-17 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 1.32 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.6664 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 10.2379 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 10.2379 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-17 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 10.2379 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-17 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 10.2379 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 10.2379 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-17 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 10.2379 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-18 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.5961 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-18 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.6192 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.3096 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0652 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 0.1089 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.1089 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1089 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-18 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.1089 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-19 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.3722 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-19 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.4768 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2384 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2608 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 0.4355 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.4355 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.4355 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-19 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.4355 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-20 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.8129 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-20 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 3.52 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-20 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.88 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-20 | 机械 | 乙供 | J14-08-106 | 循环冷却水动态模拟试验装置 | 台班 | 3.1305 | 2392.109 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-20 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 3.1305 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-21 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.4942 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-21 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 3.872 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-21 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.968 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4219 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-21 | 机械 | 乙供 | J14-08-106 | 循环冷却水动态模拟试验装置 | 台班 | 3.4436 | 2392.109 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-21 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 3.4436 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-22 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.591 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-23 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.8318 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-23 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.1099 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-24 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.026 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-25 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.8747 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-25 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 4.4 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-25 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.8 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0521 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-25 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.9391 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 2.9391 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-25 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 2.9391 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-25 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 2.9391 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.9391 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-25 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.9391 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-26 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 43.3274 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-26 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 8.8 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-26 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 2.64 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.0041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 6.7689 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-26 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 9.3071 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-26 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 9.3071 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-26 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.846 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.3071 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-26 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 9.3071 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-27 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.4742 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-27 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 2.1099 | 148.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-27 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 2.1099 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.1099 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-28 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.9068 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-28 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.76 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-28 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.88 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.058 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-28 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.058 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-28 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 3.058 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-28 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.058 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-29 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.0319 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-29 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.05 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-29 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.5042 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-29 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.5042 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.6302 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-29 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.6302 | 17.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-30 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 61.0908 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-30 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 35.2 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-30 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 14.08 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 45.8303 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-30 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 9.9361 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-30 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 8.3342 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 46.7203 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-31 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 110.6028 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-31 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 35.2 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-31 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 14.08 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 45.8303 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 12.1767 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-31 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 10.1887 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 61.1319 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-32 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.8308 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-32 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 3.52 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-32 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.88 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.9859 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 3.9859 | 355.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-32 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.9859 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.2166 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 3.9859 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-32 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 4.7829 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-32 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 4.7829 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-32 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.1378 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.3588 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-33 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.3536 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-33 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 3.696 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-33 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.924 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2665 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 5.0544 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 5.0544 | 355.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-33 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 5.0544 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.2748 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 5.0544 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-33 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 6.0654 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-33 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 6.0654 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-33 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.1748 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.723 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-34 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 83.4252 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-34 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 26.4 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-34 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 8.8 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.4661 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-34 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 29.3388 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-34 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 19.5592 | 355.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 19.5592 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 19.5592 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-34 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 19.5592 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-34 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 19.5592 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-35 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.7354 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-35 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.1 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-35 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.22 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8188 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.2225 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.2225 | 355.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.467 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 1.2225 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-35 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 1.467 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-35 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 1.2225 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-36 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 49.3461 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-36 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 13.2 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-36 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 2.64 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.8258 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 13.3492 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 13.3492 | 355.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 13.3492 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-36 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 13.3492 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-36 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 13.3492 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-36 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 13.3492 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 13.3492 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-37 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 111.413 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-37 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 8 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-37 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 2.4 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.1855 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-37 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 6.7568 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-37 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 6.7568 | 355.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 6.7568 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 6.7568 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-37 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 6.7568 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-37 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 6.7568 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-38 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 214.068 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-38 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 70.4 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-38 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 23.4666 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 78.576 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-38 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 6.6088 | 141.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-38 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 7.6255 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-38 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 16.5499 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 61.0047 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-39 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 321.8851 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-39 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 105.6 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-39 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 35.2 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 117.8642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 12.1911 | 141.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 13.1288 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-39 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 24.7573 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 101.2796 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-40 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 250.6251 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-40 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 88 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-40 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 31.4286 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 104.0611 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 9.4148 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-40 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 16.0533 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 61.9602 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-41 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 348.8917 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-41 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 123.2 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-41 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 44 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 145.6854 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 12.8346 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-41 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 22.5954 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 86.181 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-42 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 61.2535 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-42 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 16 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-42 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 4 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.1399 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-42 | 机械 | 乙供 | J14-02-007 | 脉冲群干扰试验仪 | 台班 | 7.1948 | 573.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-42 | 机械 | 乙供 | J14-02-008 | 静电干扰发生器 | 台班 | 7.1948 | 207.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-42 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 13.67 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-42 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.8993 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-42 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 13.67 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-42 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 1.9283 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 13.67 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-43 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.6423 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-43 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 20 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.7345 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-43 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.1585 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-44 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 80.4567 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-44 | 机械 | 乙供 | J25-01-037 | 紫外成像仪 | 台班 | 2.6593 | 1190.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-45 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 214.5442 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-45 | 机械 | 乙供 | J14-08-056 | 红外成像仪 640×480像素 | 台班 | 6.7104 | 4664.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-46 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1933.6016 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-46 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2000 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-46 | 材料 | 乙供 | C16020501 | 铜芯电缆 二芯4mm² | m | 2400 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 386.567 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-46 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 13.2278 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-46 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1143.0469 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-47 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4973.79 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-47 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5200 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-47 | 材料 | 乙供 | C16020501 | 铜芯电缆 二芯4mm² | m | 6240 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1005.0742 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-47 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 30.8493 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-47 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2958.7017 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-48 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1428.1196 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-48 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2000 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-48 | 材料 | 乙供 | C16020501 | 铜芯电缆 二芯4mm² | m | 2400 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 386.567 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-48 | 机械 | 乙供 | J14-05-079 | 频谱分析仪 频率 9kHz~26.5GHz | 台班 | 12.3517 | 254.849 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-48 | 机械 | 乙供 | J14-08-047 | 高速信号录波仪 | 台班 | 8.2344 | 3081.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-48 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 24.7031 | 141.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-48 | 机械 | 乙供 | J14-08-148 | 红外光谱仪 | 台班 | 4.1173 | 3039.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-48 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 10.2929 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-48 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 638.1651 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-48 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 49.4063 | 187.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-49 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4269.7314 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-49 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5980 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-49 | 材料 | 乙供 | C16020501 | 铜芯电缆 二芯4mm² | m | 7176 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1155.8353 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-49 | 机械 | 乙供 | J14-05-079 | 频谱分析仪 频率 9kHz~26.5GHz | 台班 | 36.6945 | 254.849 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-49 | 机械 | 乙供 | J14-08-047 | 高速信号录波仪 | 台班 | 24.8577 | 3081.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-49 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 73.389 | 141.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-49 | 机械 | 乙供 | J14-08-148 | 红外光谱仪 | 台班 | 11.8369 | 3039.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-49 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 30.776 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-49 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1908.1135 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-49 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 147.9618 | 187.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-50 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 307.7221 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-50 | 材料 | 乙供 | C04010205 | 紫铜棒 Φ16~80 | kg | 30 | 58.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-50 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 50 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-50 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 1000 | 25.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 498.1875 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-50 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.2065 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-50 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 4.223 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-50 | 机械 | 乙供 | J14-09-019 | 接地极测试系统 | 台班 | 10.3244 | 7217.849 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-50 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 6.0068 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-50 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 464.5954 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-51 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 610.4748 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-51 | 材料 | 乙供 | C04010205 | 紫铜棒 Φ16~80 | kg | 90 | 58.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-51 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 150 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-51 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 2600 | 25.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1322.3663 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-51 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.5368 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-51 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 4.223 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-51 | 机械 | 乙供 | J14-09-019 | 接地极测试系统 | 台班 | 26.8433 | 7217.849 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-51 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 14.2662 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-51 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1207.9478 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-52 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 940.047 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-52 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2000 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-52 | 材料 | 乙供 | C16020501 | 铜芯电缆 二芯4mm² | m | 2400 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 386.567 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-52 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 41.3055 | 47.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-52 | 机械 | 乙供 | J14-05-079 | 频谱分析仪 频率 9kHz~26.5GHz | 台班 | 82.6111 | 254.849 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-52 | 机械 | 乙供 | J14-08-047 | 高速信号录波仪 | 台班 | 20.6527 | 3081.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-52 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 37.175 | 141.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-52 | 机械 | 乙供 | J14-08-148 | 红外光谱仪 | 台班 | 24.7833 | 3039.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-52 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 10.3265 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-52 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 330.4443 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-52 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 24.7833 | 187.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-53 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2443.9712 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-53 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5200 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-53 | 材料 | 乙供 | C16020501 | 铜芯电缆 二芯4mm² | m | 6240 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1005.0742 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-53 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 107.3944 | 47.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-53 | 机械 | 乙供 | J14-05-079 | 频谱分析仪 频率 9kHz~26.5GHz | 台班 | 214.7889 | 254.849 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-53 | 机械 | 乙供 | J14-08-047 | 高速信号录波仪 | 台班 | 53.6972 | 3081.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-53 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 96.655 | 141.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-53 | 机械 | 乙供 | J14-08-148 | 红外光谱仪 | 台班 | 64.4366 | 3039.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-53 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 26.8486 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-53 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 859.1553 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-53 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 64.4366 | 187.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-54 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.801 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-54 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.5488 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-54 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.5632 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8595 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.5561 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-54 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.5561 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-54 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.5561 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-55 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.6511 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-55 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.7424 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-55 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.6336 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.092 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.7505 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-55 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.7505 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-55 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.7505 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-56 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.5013 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-56 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.936 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-56 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.704 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3244 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.9451 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-56 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.9451 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-56 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.9451 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-57 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 37.0515 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-57 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 2.5168 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-57 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.9152 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.2988 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-57 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 2.2989 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-57 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 2.2989 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-58 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 48.4523 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-58 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 3.2912 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-58 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 1.1968 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.9515 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.3068 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-58 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 3.3068 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-58 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 3.3068 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-59 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.31 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-59 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 1.6 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-59 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 0.6 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.4925 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-59 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 1.4925 | 414.398 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-60 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.2063 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-60 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 1.8 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-60 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 0.7 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.6916 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-60 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 1.6916 | 801.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-61 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.9443 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-61 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 2 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-61 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 0.8 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.791 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-61 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.791 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-62 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 26.7925 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-62 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 3 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-62 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.0881 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-62 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 2.0881 | 3336.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-63 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 41.6426 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-63 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 6.336 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-63 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 2.816 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.0346 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.8133 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-63 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 2.8133 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-63 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 2.8133 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-63 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 2.8133 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-63 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 2.8133 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-63 | 机械 | 乙供 | J14-08-079 | 无局放试验变压器成套装置 50kV | 台班 | 2.8133 | 965.228 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-64 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 46.8478 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-64 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 7.128 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-64 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 3.168 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.1639 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.1649 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-64 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 3.1647 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-64 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 3.1647 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-64 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 3.1647 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-64 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 3.1647 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-64 | 机械 | 乙供 | J14-08-079 | 无局放试验变压器成套装置 50kV | 台班 | 3.1647 | 965.228 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-65 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 52.0529 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-65 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 7.92 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-65 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 3.52 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.2933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.5165 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-65 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 3.5165 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-65 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 3.5165 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-65 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 3.5165 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-65 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 3.5165 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-65 | 机械 | 乙供 | J14-08-079 | 无局放试验变压器成套装置 50kV | 台班 | 3.5165 | 965.228 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-66 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 67.6689 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-66 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 10.296 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-66 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 4.576 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.6813 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 4.5714 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-66 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 4.5715 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-66 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 4.5715 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-66 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 4.5715 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-66 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 4.5715 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-66 | 机械 | 乙供 | J14-08-079 | 无局放试验变压器成套装置 50kV | 台班 | 4.5715 | 965.228 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-67 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 88.4902 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-67 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 13.464 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-67 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 5.984 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.1986 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 5.9781 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-67 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 5.9781 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-67 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 5.9781 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-67 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 5.9781 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-67 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 5.9781 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-67 | 机械 | 乙供 | J14-08-079 | 无局放试验变压器成套装置 50kV | 台班 | 5.9781 | 965.228 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-68 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.7729 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-68 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 2.64 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-68 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.44 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7197 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.6713 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-68 | 机械 | 乙供 | J14-05-011 | 频率响应分析仪 | 台班 | 1.6713 | 2904.516 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-69 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.7112 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-69 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 1.183 | 141.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-70 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.8943 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.4876 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-70 | 机械 | 乙供 | J14-08-039 | 高精度40通道温度采集系统 | 台班 | 0.5183 | 932.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-71 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.699 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0551 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-71 | 机械 | 乙供 | J14-08-082 | 振动及动态信号采集分析系统 | 台班 | 0.633 | 1961.748 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-72 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 45.0998 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-72 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 13.9746 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-73 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.9677 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-73 | 机械 | 乙供 | J14-04-009 | 树脂特性检测装置 | 台班 | 27.9493 | 395.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-74 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.5918 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-74 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.32 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-74 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.44 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4733 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4573 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-74 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.7317 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-74 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.7317 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-75 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.3715 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-75 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.76 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-75 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.704 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9143 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-75 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.8231 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-75 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.8231 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-76 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.3231 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-76 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 2.2 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-76 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.792 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.619 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0973 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-76 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.9143 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-76 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.9143 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-77 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.0474 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-77 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 2.64 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-77 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.88 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9464 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.3717 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-77 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.9573 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-77 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 0.9573 | 3336.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-78 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.9863 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-78 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.98 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-78 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 1.98 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.8633 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-78 | 机械 | 乙供 | J14-08-033 | 断路器变频谐振耐压试验装置 600kV | 台班 | 2.0962 | 5477.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-78 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 2.0962 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-79 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.5161 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-79 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 2.64 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-79 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 2.64 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.8633 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-79 | 机械 | 乙供 | J14-08-033 | 断路器变频谐振耐压试验装置 600kV | 台班 | 2.4223 | 5477.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-79 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 2.4223 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-80 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.83 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-80 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 0.88 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-80 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.44 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3911 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.3975 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-80 | 机械 | 乙供 | J14-08-033 | 断路器变频谐振耐压试验装置 600kV | 台班 | 1.3975 | 5477.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-80 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 1.3975 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-81 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.4089 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-81 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 0.88 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-81 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.616 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8818 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.5838 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-81 | 机械 | 乙供 | J14-08-033 | 断路器变频谐振耐压试验装置 600kV | 台班 | 1.3975 | 5477.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-81 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 1.3975 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-82 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.025 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-82 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 0.88 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-82 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.704 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1272 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.677 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-82 | 机械 | 乙供 | J14-08-033 | 断路器变频谐振耐压试验装置 600kV | 台班 | 1.3975 | 5477.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-82 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 1.3975 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-83 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.0989 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-83 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 0.88 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-83 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.528 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6365 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.4906 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-83 | 机械 | 乙供 | J14-08-033 | 断路器变频谐振耐压试验装置 600kV | 台班 | 1.3975 | 5477.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-83 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 1.3975 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-84 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.79 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-84 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.44 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2268 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1149 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-84 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.1149 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-85 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.0449 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-85 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.704 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9629 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.3936 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-85 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.3936 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-86 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.2748 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-86 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.792 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.4865 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-86 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.4865 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-87 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.5234 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-87 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.88 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4536 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.5024 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-87 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 1.5024 | 3336.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-88 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.0653 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-88 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 5.1 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 113.0344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.0205 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-88 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.0205 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-89 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.0957 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-89 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 8.16 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 289.3413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.5307 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-89 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 1.5307 | 3336.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-90 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.9449 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-90 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 5 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 110.818 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.0005 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-90 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.0005 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-91 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.9172 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-91 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 8 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 283.6679 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.5008 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-91 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 1.5008 | 3336.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-92 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.8764 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.9992 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-93 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.2307 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-93 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 20 | 6.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-93 | 材料 | 乙供 | C16011425 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV-16mm² | m | 20 | 2.241 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-93 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 3 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-93 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 2 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.7654 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-93 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 4.2348 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-93 | 机械 | 乙供 | J14-08-034 | 多功能交直流钳形测量仪 | 台班 | 11.1161 | 221.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-93 | 机械 | 乙供 | J14-08-083 | 直流电流电压表 | 台班 | 13.2335 | 136.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-94 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 33.2093 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-94 | 材料 | 乙供 | C06070401 | 温度计 100℃ | 只 | 4.4 | 19.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-95 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 267.2592 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-95 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 440 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-95 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 88 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 327.5261 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.6581 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-95 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 4.6581 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-95 | 机械 | 乙供 | J14-01-040 | 三相多功能表 | 台班 | 18.6329 | 225.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-95 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 9.3165 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-95 | 机械 | 乙供 | J14-08-034 | 多功能交直流钳形测量仪 | 台班 | 18.6329 | 221.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-96 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 62.6388 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-96 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1320 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 246.477 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-96 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 4.6581 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-97 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.9815 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-97 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 12 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-97 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 1.76 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.8261 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-97 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 0.847 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS2-97 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.847 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-1 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.83 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-1 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.5 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-1 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.038 | 650.503 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-1 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.3 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.71 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.24 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.73 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-1 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.85 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-1 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.93 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-1 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.95 | 17.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-1 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.41 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-1 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.89 | 103.055 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 0.856 | 53.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-1 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.78 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-2 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.43 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-2 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.7 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-2 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.04 | 650.503 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-2 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.34 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.02 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.62 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.93 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.95 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-2 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.02 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-2 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.05 | 17.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-2 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.63 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-2 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 1.758 | 103.055 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 0.935 | 53.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-2 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.862 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-3 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.57 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-3 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.157 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.04 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-3 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.1 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-3 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.1 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-4 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.5 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-4 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.6 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-4 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 0.22 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-4 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-4 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.3 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.11 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.11 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.07 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-4 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.2 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-4 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.2 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 0.1 | 53.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-4 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.1 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-5 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-5 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.65 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-5 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 1.5 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-5 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.15 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-5 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.4 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.227 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.11 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.095 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.3 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.3 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.42 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 0.2 | 53.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-5 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.2 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-6 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.99 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-6 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.25 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.677 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.06 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.015 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.04 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.17 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.07 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.13 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 0.06 | 53.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-6 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.06 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-7 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.41 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-7 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.5 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.3 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.45 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.14 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.05 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.07 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-7 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.2 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-7 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.41 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 0.33 | 53.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-7 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.35 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-8 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.98 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-8 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-8 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.2 | 21.281 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.7 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.58 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.9 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-8 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.6 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-8 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.6 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-9 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.65 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-9 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.6 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-9 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.07 | 21.281 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.07 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.13 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.22 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.3 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-9 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.2 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-9 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.2 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-10 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.95 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-10 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.0502 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2513 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.38 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.52 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.795 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-10 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.32 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-10 | 机械 | 乙供 | J25-01-042 | 三相精密测试电源 | 台班 | 0.22 | 624.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-11 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.57 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.103 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.11 | 184.498 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.155 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.15 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-11 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.15 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-11 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.1 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-12 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.93 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.156 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.2077 | 184.498 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.2158 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.262 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.2775 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.2965 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-13 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.37 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.845 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.44 | 184.498 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.49 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-13 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.5 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-13 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.5 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-14 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.55 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 3.3 | 267.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.15 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-14 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.88 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-15 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.98 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-15 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.36 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-15 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.486 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.96 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.37 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 0.246 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.174 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 0.172 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.154 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-16 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 20.58 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-16 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.55 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-16 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.551 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.28 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.6 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 1.336 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.52 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 0.482 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.244 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-17 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.25 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 0.23 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.09 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.22 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.118 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-18 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.61 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 0.322 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.12 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.238 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.14 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-19 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.758 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-19 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 0.356 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-19 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.135 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.24 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.161 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-20 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.3 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-20 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.38 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-21 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.65 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-21 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.42 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-22 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.16 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-22 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.603 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-23 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.03 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-23 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.77 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-24 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.45 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-24 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.12 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-25 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.6 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-25 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.9 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-26 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.3 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-26 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.05 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-27 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.2 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-27 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.21 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-28 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.15 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-28 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.32 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-29 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.8 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-29 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.57 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-30 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.1 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-30 | 材料 | 乙供 | C16011305 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-6mm² | m | 2.5 | 3.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-30 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 3.47 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-30 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.54 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.87 | 43.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-31 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.25 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-31 | 材料 | 乙供 | C16011305 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-6mm² | m | 55 | 3.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-31 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 10 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-31 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 6.5 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.0001 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.55 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.21 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.21 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 0.19 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-32 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.1 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-32 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.8 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.52 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-32 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 0.58 | 170.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-32 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.516 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.8 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-32 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-32 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-33 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.03 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-33 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.1 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.33 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.32 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-33 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 0.49 | 170.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-33 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.5 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.3 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-33 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.25 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-33 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.25 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-34 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.5 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-34 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.22 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.289 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 0.41 | 170.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.41 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.95 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-34 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.864 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS3-34 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.79 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-1 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 382.8554 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-013 | 双臂电桥(实验室用) | 台班 | 10.5311 | 199.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 10.5311 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-192 | 信号发生器 | 台班 | 10.5311 | 517.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 2.1059 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-2 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 415.063 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-011 | 频率响应分析仪 | 台班 | 5.1672 | 2904.516 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-069 | 手持高精度低温红外测温仪 | 台班 | 12.9179 | 16.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-070 | 手持高精度数字测振仪 | 台班 | 16.1474 | 18.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-168 | 超声波流量计 | 台班 | 10.3343 | 1630.722 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-235 | 转速标准装置 | 台班 | 3.2294 | 72.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-3 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 356.4868 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-005 | 接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 2.968 | 2736.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 23.3204 | 47.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 2.544 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-055 | 电视测试信号发生器 | 台班 | 2.756 | 35.516 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.544 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-192 | 信号发生器 | 台班 | 29.6806 | 517.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-4 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 112.4334 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-4 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 7.6033 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-4 | 机械 | 乙供 | J14-04-017 | 便携式电导率表 | 台班 | 7.6033 | 51.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-069 | 手持高精度低温红外测温仪 | 台班 | 5.9134 | 16.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-070 | 手持高精度数字测振仪 | 台班 | 5.9134 | 18.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-171 | 便携式溶解氧表 | 台班 | 42.2407 | 2332.341 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-235 | 转速标准装置 | 台班 | 5.9134 | 72.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-257 | 实验室浊度仪 | 台班 | 7.6033 | 374.601 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-5 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 320.4456 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-013 | 双臂电桥(实验室用) | 台班 | 7.8512 | 199.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 11.3405 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 2.1807 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-047 | 高速信号录波仪 | 台班 | 4.3621 | 3081.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-056 | 红外成像仪 640×480像素 | 台班 | 10.9048 | 4664.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 7.8512 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-082 | 振动及动态信号采集分析系统 | 台班 | 2.1807 | 1961.748 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-192 | 信号发生器 | 台班 | 15.7024 | 517.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 4.3621 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 15.7024 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 4.3621 | 5226.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-09-057 | FLC-1测试仪 | 台班 | 34.8941 | 276.526 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 21.5885 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-5 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 15.7024 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-5 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 7.8512 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-6 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 223.9405 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-044 | 高精度振动信号分析仪 | 台班 | 33.5822 | 320.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-047 | 高速信号录波仪 | 台班 | 33.5822 | 3081.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-056 | 红外成像仪 640×480像素 | 台班 | 10.4948 | 4664.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-235 | 转速标准装置 | 台班 | 10.4948 | 72.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-7 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 155.441 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 4.5701 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-056 | 红外成像仪 640×480像素 | 台班 | 20.3163 | 4664.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-192 | 信号发生器 | 台班 | 9.147 | 517.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 9.147 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-8 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 342.4587 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-056 | 红外成像仪 640×480像素 | 台班 | 7.6225 | 4664.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-235 | 转速标准装置 | 台班 | 10.587 | 72.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 15.2451 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-9 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 220.152 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-044 | 高精度振动信号分析仪 | 台班 | 20.3267 | 320.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-056 | 红外成像仪 640×480像素 | 台班 | 6.3523 | 4664.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 9.147 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-10 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.0024 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-10 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.3312 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-10 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 10.08 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-10 | 材料 | 乙供 | C16010202 | 裸铜绞线 TJ10mm² | kg | 3.3552 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-10 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.3312 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-10 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 2.016 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.6463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 0.4041 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-034 | 多功能交直流钳形测量仪 | 台班 | 0.4041 | 221.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-074 | 水内冷发电机绝缘特性测试仪 | 台班 | 0.4041 | 3333.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-075 | 水内冷发电机通水直流高压试验装置 | 台班 | 0.4041 | 7463.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-11 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.3352 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.276 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-11 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 8.4 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-11 | 材料 | 乙供 | C16010202 | 裸铜绞线 TJ10mm² | kg | 2.796 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-11 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.276 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-11 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 1.68 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.0386 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 0.3367 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-034 | 多功能交直流钳形测量仪 | 台班 | 0.3367 | 221.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-074 | 水内冷发电机绝缘特性测试仪 | 台班 | 0.3367 | 3333.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-075 | 水内冷发电机通水直流高压试验装置 | 台班 | 0.3367 | 7463.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-12 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 34.2988 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-082 | 振动及动态信号采集分析系统 | 台班 | 9.0428 | 1961.748 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 22.8523 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-13 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.3352 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.276 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-13 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 8.4 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-13 | 材料 | 乙供 | C16010202 | 裸铜绞线 TJ10mm² | kg | 3.204 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-13 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.276 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-13 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 1.68 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-13 | 材料 | 乙供 | C16120107 | 铝箔 300mm | m | 3.36 | 9.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.0229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 0.4533 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-034 | 多功能交直流钳形测量仪 | 台班 | 0.4533 | 221.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-074 | 水内冷发电机绝缘特性测试仪 | 台班 | 0.4533 | 3333.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-075 | 水内冷发电机通水直流高压试验装置 | 台班 | 0.4533 | 7463.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-14 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.8894 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-168 | 超声波流量计 | 台班 | 4.3169 | 1630.722 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 3.2376 | 212.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.3961 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-15 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 74.389 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-15 | 材料 | 乙供 | C22040304 | 杂毛毡 25以下 | kg | 39 | 39.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 37.1749 | 212.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-005 | 鼓风机 能力 18m³/min | 台班 | 32.522 | 43.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 39.7203 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-085 | 精密压力表(压力式温度计校验) | 台班 | 25.0666 | 37.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-16 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 41.9912 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 25.9012 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-17 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 295.0578 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.2018 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-023 | 漏洞扫描装置 | 台班 | 0.2018 | 389.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-025 | 磁盘管理测试系统 | 台班 | 0.2018 | 213.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 0.2018 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.6587 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 0.3161 | 148.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-034 | 多功能交直流钳形测量仪 | 台班 | 1.0165 | 221.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-187 | 手持式压力校验仪(含整套压力模块) | 台班 | 0.2018 | 1236.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-190 | TSI测试装置 | 台班 | 0.6587 | 830.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-191 | 数据采集记录仪 | 台班 | 0.5065 | 1082.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGS4-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.4562 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
Note on A1: 请参照“定额子目”页签输入定额编码
Note on B1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on C1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请输入名称
Note on F1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on G1: 请输入含量
Note on K1: 作者: 下拉选择：计价、不计价
Note on L1: 下拉选项：按实计算、百分比计算
Note on M1: 计算规则=百分比计算时 选项为“占人工费、占材料费、占机械费”

## 拆分材机明细
定额编码 | 主资源编码 | 类型 | 供货方 | 子资源编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价
Note on B1: 请参照“人材机子目”页签输入主资源编码
Note on C1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on D1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请参照“人材机子目”页签输入子资源编码
Note on F1: 请输入名称
Note on G1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on H1: 请输入含量
Note on L1: 作者: 下拉选择：计价、不计价

## 定额调整系数
编码 | 调整条件 | 调整类型 | 人工费系数 | 材料费系数 | 机械费系数 | 消耗量系数 | 人材机编码 | 替换为 | 替换来源库 | 关联定额
XZGS-003 | 定额按双绕组电力变压器考虑，若为三绕组电力变压器时，定额增加系数0.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | XZGS1-1~8
XZGS-004 | 电力变压器高压侧为线路变压器组接线方式时，定额增加系数0.2，不再执行送配电设备分系统调试。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | XZGS1-1~8
XZGS-005 | 电力变压器带有载调压装置时，定额增加系数0.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | XZGS1-1~8
XZGS-006 | 电力变压器装有自动灭火保护装置时，定额增加系数0.05。 | 累加计算 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  | XZGS1-1~8
XZGS-001 | 66kV可按110kV定额子目乘以系数0.88。 | 累加计算 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  | XZGS1-3,XZGS1-12,XZGS1-21,XZGS1-28,XZGS1-35,XZGS1-45,XZGS1-51,XZGS1-58,XZGS1-65,XZGS1-72,XZGS1-87,XZGS1-93,XZGS1-101,XZGS1-113,XZGS1-155,XZGS1-161,XZGS1-167,XZGS1-173,XZGS1-179,XZGS1-185,XZGS1-192,XZGS1-199,XZGS1-206,XZGS1-211,XZGS1-216,XZGS1-223,XZGS1-230,XZGS1-238,XZGS1-246,XZGS1-259,XZGS1-262,XZGS1-265,XZGS2-74,XZGS2-84
XZGS-002 | 154kV的可按220kV定额子目乘以系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | XZGS1-4,XZGS1-13,XZGS1-22,XZGS1-29,XZGS1-36,XZGS1-41,XZGS1-46,XZGS1-52,XZGS1-59,XZGS1-66,XZGS1-73,XZGS1-78,XZGS1-88,XZGS1-94,XZGS1-102~103,XZGS1-106,XZGS1-114,XZGS1-156,XZGS1-162,XZGS1-168,XZGS1-174,XZGS1-180,XZGS1-186,XZGS1-193,XZGS1-200,XZGS1-207,XZGS1-212,XZGS1-217,XZGS1-224,XZGS1-231,XZGS1-239,XZGS2-6,XZGS2-54,XZGS2-63
XZGS-007 | 带有线路高压电抗器的送配电设备系统，定额增加系数0.5。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | XZGS1-9~17
XZGS-008 | 分段间隔、母联、旁路系统调试，定额乘以系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZGS1-9~17
XZGS-012 | 主接线采用3/2接线方式，不完整串扩建出线时，送配电设备分系统调试定额增加系数0.3。 | 累加计算 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | XZGS1-9~17
XZGS-013 | 单独改造线路保护：送配电分系统调试定额乘以系数0.5。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | XZGS1-9~17
XZGS-010 | 扩建主变压器：若涉及相关二次系统调试，如变电站综合自动化系统调试、电网调度自动化分系统、母线保护调试等，按定额乘以系数0.5，该系数按照扩建主变压器数量（三相/台）进行调整，每项定额调整系数不超过1。 | 累加计算 | min((0.5*n),1) | min((0.5*n),1) | min((0.5*n),1) |  |  |  |  | XZGS1-27~40,XZGS1-44~50
XZGS-011 | 扩建出线间隔：：若涉及相关二次系统调试，如变电站综合自动化系统调试、电网调度自动化分系统、母线保护调试等，按定额乘以系数0.1，该系数按照扩建间隔数量进行调整，每项定额调整系数不超过1。 | 累加计算 | min((0.1*n),1) | min((0.1*n),1) | min((0.1*n),1) |  |  |  |  | XZGS1-27~40,XZGS1-44~50
XZGS-014 | 单独改造线路保护：若涉及相关二次系统调试，如变电站综合自动化系统调试、电网调度自动化分系统、母线保护调试等，按定额乘以系数0.05，该系数按照线路保护装置数量进行调整，每项定额调整系数不超过1。 | 累加计算 | min((0.05*n),1) | min((0.05*n),1) | min((0.05*n),1) |  |  |  |  | XZGS1-27~40,XZGS1-44~50
XZGS-009 | 变电站微机监控系统调试定额按智能变电站设置，若为非智能变电站，定额乘以系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZGS1-34~40
XZGS-015 | 变电站交、直流电源系统调试，若采用并联直流方式配置时，定额增加系数0.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | XZGS1-57~63
XZGS-016 | 定额按一期工程配置一组变压器考虑（不区分双绕组或三绕组），增加变压器时，每增加一组变压器，定额增加系数0.2。（n为变压器组数） | 累加计算 | 0.2*(n-1)+1 | 0.2*(n-1)+1 | 0.2*(n-1)+1 |  |  |  |  | XZGS1-112~118
XZGS-017 | 带线路高抗时，定额增加系数0.1。 | 累加计算 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | XZGS1-112~118
XZGS-018 | 串联补偿站按照同电压等级变电站定额乘以系数0.7。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | XZGS1-112~118
XZGS-019 | 扩建主变压器：变电站启动调试定额乘以系数0.5。该系数按照扩建主变压器数量（三相/台）进行调整，每项定额调整系数不超过1。 | 累加计算 | min((0.5*n),1) | min((0.5*n),1) | min((0.5*n),1) |  |  |  |  | XZGS1-112~118
XZGS-020 | 扩建出线间隔：变电站启动调试定额乘以系数0.3。该系数按照扩建间隔数量进行调整，每项定额调整系数不超过1。 | 累加计算 | min((0.3*n),1) | min((0.3*n),1) | min((0.3*n),1) |  |  |  |  | XZGS1-112~118
XZGS-021 | 单独改造线路保护：变电站启动调试定额乘以系数0.05。该系数按照线路保护装置数量进行调整，每项定额调整系数不超过1。 | 累加计算 | min((0.05*n),1) | min((0.05*n),1) | min((0.05*n),1) |  |  |  |  | XZGS1-112~118
XZGS-022 | 750kV变电站（升压站）试运专项测量按照500kV变电站（升压站）试运专项测量定额乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | XZGS1-119~123
XZGS-023 | 紫外测试：扩建工程乘以系数0.5。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | XZGS1-144
XZGS-024 | 500kV串联补偿装置相关试验按照1000kV串联补偿装置定额乘以系数0.4。 | 累加计算 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | XZGS1-147~153
XZGS-025 | 750kV串联补偿站相关定额按照1000kV串联补偿装置定额乘以系数0.7。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | XZGS1-147~153
XZGS-026 | 变压器特殊试验：第1台乘以系数1，第2台乘以系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZGS1-154~160
XZGS-027 | 变压器特殊试验：第3台以上均乘以系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | XZGS1-154~160
XZGS-028 | 500kV变压器若为三相一体，按500kV单相变压器试验定额乘以系数1.7。 | 累加计算 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | XZGS1-158
XZGS-029 | 断路器耐压试验：5台以内乘以系数1，第6～10台乘以系数0.9； | 累加计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | XZGS1-167~172
XZGS-030 | 断路器耐压试验：第11～15台乘以系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZGS1-167~172
XZGS-031 | 断路器耐压试验：第16～20台乘以系数0.7。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | XZGS1-167~172
XZGS-032 | 断路器耐压试验：第21台以上乘以系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | XZGS1-167~172
XZGS-033 | 穿墙套管耐压试验：5台以内乘以系数1，第6～10台乘以系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | XZGS1-173~178
XZGS-034 | 穿墙套管耐压试验：第11～15台乘以系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZGS1-173~178
XZGS-035 | 穿墙套管耐压试验：第16～20台乘以系数0.7。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | XZGS1-173~178
XZGS-036 | 穿墙套管耐压试验：第21台以上乘以系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | XZGS1-173~178
XZGS-037 | 互感器特殊试验：5台以内按定额乘以系数1，第6～10台按定额乘以系数0.9； | 累加计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | XZGS1-191~214
XZGS-038 | 互感器特殊试验：第11～15台按定额乘以系数0.8； | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZGS1-191~214
XZGS-039 | 互感器特殊试验：第16～20台按定额乘以系数0.7； | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | XZGS1-191~214
XZGS-040 | 互感器特殊试验：第21台以上按定额乘以系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | XZGS1-191~214
XZGS-041 | GIS（HGIS）特殊试验：5个间隔以内按定额乘系数1，6～10个间隔按定额乘以系数0.9； | 累加计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | XZGS1-215~228
XZGS-042 | GIS（HGIS）特殊试验：11～15个间隔按定额乘以系数0.8； | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZGS1-215~228
XZGS-043 | GIS（HGIS）特殊试验：16～20个间隔按定额乘以系数0.7； | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | XZGS1-215~228
XZGS-044 | GIS（HGIS）特殊试验：21个间隔以上按定额乘以系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | XZGS1-215~228
XZGS-045 | 接地网电气完整性测试：扩建主变压器时定额乘以系数0.3，扩建间隔时定额乘以系数0.1。该系数按照扩建主变压器及间隔数量进行调整，定额调整系数不超过1。 | 累加计算 | min((0.1*n),1) | min((0.1*n),1) | min((0.1*n),1) |  |  |  |  | XZGS1-237~243
XZGS-047 | 阀厅分系统调试按二重阀考虑，若为四重阀设计时，定额乘以系数2。 | 累加计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | XZGS2-2
XZGS-046 | 换流变压器分系统调试定额按双绕组编制，当换流变压器为三绕组时，定额乘以系数1.5。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | XZGS2-5
XZGS-048 | 对于采用分层接入方式的工程，定额乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | XZGS2-46~53
XZGS-049 | 变压器容量大于2000kVA时,定额乘以1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | XZGS3-1~2
XZGS-050 | 带有电抗器或者电容器补偿的送配电设备系统, 定额乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | XZGS3-3~5
XZGS-051 | 200kVA以下的配电站、箱式变压器,定额乘以系数0.3。 | 累加计算 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | XZGS3-32~33
XZGS-052 | 配电站、箱式变电站整套启动调试:按一期工程配置1台变压器考虑,每增加1台变压器定额增加系数0.2。（n为变压器台数） | 累加计算 | 0.2*(n-1)+1 | 0.2*(n-1)+1 | 0.2*(n-1)+1 |  |  |  |  | XZGS3-32~33
XZGS-053 | 扩建1台主变压器时,定额乘以系数0.5 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | XZGS3-32~33
XZGS-054 | 同时扩建2台主变压器,定额乘以系数0.7 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | XZGS3-32~33
XZGS-055 | 同时扩建3台主变压器,定额乘以系数0.9 | 累加计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | XZGS3-32~33
XZGS-056 | 扩建10kV间隔时,每扩建1个间隔,定额乘以系数0.2,系数累加不超过1。(n为扩建间隔数量) | 累加计算 | min((0.2*n),1) | min((0.2*n),1) | min((0.2*n),1) |  |  |  |  | XZGS3-32~33
XZGS-057 | 环网箱整套启动调试执行开关站整套启动调试定额乘以系数0.4。 | 累加计算 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | XZGS3-34
XZGS-058 | 扩建10kV间隔时,每扩建1个间隔,定额乘以系数0.2,系数累加不超过1。(n为扩建间隔数量) | 累加计算 | min((0.2*n),1) | min((0.2*n),1) | min((0.2*n),1) |  |  |  |  | XZGS3-34
Note on C1: 可填写：累加计算,累乘计算,人材机调整,人材机新增,人材机替换