## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 西藏概算 第四册 电缆线路工程（2023年版）
发布时间 | 2024/07/12
适用范围 | 西藏

## 定额目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 第1章 电缆建筑
0101000000 | 0100000000 | 1.1 直埋电缆保护管
0102000000 | 0100000000 | 1.2 排管工程
0103000000 | 0100000000 | 1.3 电缆井
0104000000 | 0100000000 | 1.4 电缆沟（隧）道
0200000000 |  | 第2章 电缆敷设
0201000000 | 0200000000 | 2.1 1kV电缆敷设
0202000000 | 0200000000 | 2.2 10kV电缆敷设
0203000000 | 0200000000 | 2.3 35kV电缆敷设
0204000000 | 0200000000 | 2.4 110kV电缆敷设
0205000000 | 0200000000 | 2.5 220kV电缆敷设
0206000000 | 0200000000 | 2.6 500kV电缆敷设
0300000000 |  | 第3章 电缆头制作安装
0301000000 | 0300000000 | 3.1 1kV电缆中间接头制作安装
0302000000 | 0300000000 | 3.2 10kV电缆中间接头制作安装
0303000000 | 0300000000 | 3.3 35kV电缆中间接头制作安装
0304000000 | 0300000000 | 3.4 110kV充油电缆中间接头制作安装
0305000000 | 0300000000 | 3.5 110kV交联电缆中间接头制作安装
0306000000 | 0300000000 | 3.6 220kV充油电缆中间接头制作安装
0307000000 | 0300000000 | 3.7 220kV交联电缆中间接头制作安装
0308000000 | 0300000000 | 3.8 500kV交联电缆中间接头制作安装
0309000000 | 0300000000 | 3.9 1kV电缆终端制作安装
0310000000 | 0300000000 | 3.10 10kV电缆终端制作安装
0311000000 | 0300000000 | 3.11 35kV电缆终端制作安装
0312000000 | 0300000000 | 3.12 110kV充油电缆终端制作安装
0313000000 | 0300000000 | 3.13 110kV交联电缆终端制作安装
0314000000 | 0300000000 | 3.14 220kV充油电缆终端制作安装
0315000000 | 0300000000 | 3.15 220kV交联电缆终端制作安装
0316000000 | 0300000000 | 3.16 500kV交联电缆终端制作安装
Note on A1: 请输入章节码，建议输入10位数字组合，例如“0101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。

## 定额子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 基价不含税 | 基价含税 | 人工费基价不含税 | 材料费基价不含税 | 机械费基价不含税 | 人工费基价含税 | 材料费基价含税 | 机械费基价含税 | 人工工日 | 定额类型 | 工作内容
0101000000 | XZGL1-1 | 直埋电缆保护管 塑料管 φ100以内 | m | 115.87 | 0 | 56.52 | 0.23 | 59.12 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 |  | 工作内容：破路面，挖土方，电缆保护管敷设，回填土方，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZGL1-2 | 直埋电缆保护管 塑料管 φ200以内 | m | 118.18 | 0 | 58.08 | 0.4 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5302 |  | 工作内容：破路面，挖土方，电缆保护管敷设，回填土方，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZGL1-3 | 直埋电缆保护管 塑料管 φ300以内 | m | 120.54 | 0 | 59.19 | 0.57 | 60.78 | 0 | 0 | 0 | 0.538 |  | 工作内容：破路面，挖土方，电缆保护管敷设，回填土方，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZGL1-4 | 直埋电缆保护管 无缝钢管 φ100以内 | m | 125.21 | 0 | 61.28 | 3.55 | 60.38 | 0 | 0 | 0 | 0.5526 |  | 工作内容：破路面，挖土方，电缆保护管敷设，回填土方，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZGL1-5 | 直埋电缆保护管 无缝钢管 φ200以内 | m | 132.33 | 0 | 65.6 | 5.5 | 61.23 | 0 | 0 | 0 | 0.5894 |  | 工作内容：破路面，挖土方，电缆保护管敷设，回填土方，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZGL1-6 | 直埋电缆保护管 无缝钢管 φ300以内 | m | 138.57 | 0 | 69.37 | 6.7 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0.622 |  | 工作内容：破路面，挖土方，电缆保护管敷设，回填土方，清理现场，工器具移运等。
0102000000 | XZGL1-7 | 排管工程 排管浇筑 两层 | m³ | 2929.58 | 0 | 644.76 | 1893.04 | 391.78 | 0 | 0 | 0 | 5.724 |  | 工作内容：破路面、挖土方、垫层铺设、电缆保护管敷设、钢筋制作安装、混凝土浇筑、回填土方、余土外运，清理现场，工器具移运等。
0102000000 | XZGL1-8 | 排管工程 排管浇筑 四层 | m³ | 3166.82 | 0 | 578.95 | 2329.82 | 258.05 | 0 | 0 | 0 | 5.0702 |  | 工作内容：破路面、挖土方、垫层铺设、电缆保护管敷设、钢筋制作安装、混凝土浇筑、回填土方、余土外运，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | XZGL1-9 | 电缆井 混凝土直通井（2.0×1.9×6.0m） | 座 | 66214.05 | 0 | 16838.02 | 39847.12 | 9528.91 | 0 | 0 | 0 | 142.2049 |  | 工作内容：破路面，挖土方，垫层浇筑，钢筋制作、安装，井体混凝土浇筑，抹防水砂浆，预制混凝土盖板安装，支架制作、安装，接地制作、安装，井盖安装，土方回填，余土外运，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | XZGL1-10 | 电缆井 混凝土三通井（2.0×1.9×5.0m） | 座 | 66428.41 | 0 | 16841.23 | 39359.43 | 10227.75 | 0 | 0 | 0 | 141.3394 |  | 工作内容：破路面，挖土方，垫层浇筑，钢筋制作、安装，井体混凝土浇筑，抹防水砂浆，预制混凝土盖板安装，支架制作、安装，接地制作、安装，井盖安装，土方回填，余土外运，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | XZGL1-11 | 电缆井 混凝土四通井（2.0×1.9×5.0m） | 座 | 81338.13 | 0 | 19960.98 | 48382.47 | 12994.68 | 0 | 0 | 0 | 168.1857 |  | 工作内容：破路面，挖土方，垫层浇筑，钢筋制作、安装，井体混凝土浇筑，抹防水砂浆，预制混凝土盖板安装，支架制作、安装，接地制作、安装，井盖安装，土方回填，余土外运，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | XZGL1-12 | 电缆井 砖砌直通井（2.0×1.9×6m） | 座 | 41112.07 | 0 | 12835.33 | 18514.3 | 9762.44 | 0 | 0 | 0 | 109.5212 |  | 工作内容：破路面，挖土方，垫层浇筑，井壁砌筑，钢筋制作、安装，底板、梁浇筑，抹防水砂浆，预制混凝土盖板安装，支架制作、安装，接地制作、安装，井盖安装，土方回填，余土外运，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | XZGL1-13 | 电缆井 砖砌三通井（1.2×1.5×6m） | 座 | 24668.7 | 0 | 8491.33 | 8686.29 | 7491.08 | 0 | 0 | 0 | 72.3458 |  | 工作内容：破路面，挖土方，垫层浇筑，井壁砌筑，钢筋制作、安装，底板、梁浇筑，抹防水砂浆，预制混凝土盖板安装，支架制作、安装，接地制作、安装，井盖安装，土方回填，余土外运，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | XZGL1-14 | 电缆井 砖砌四通井（1.7×1.5×6m） | 座 | 37819.91 | 0 | 12447.55 | 13536.5 | 11835.86 | 0 | 0 | 0 | 106.34 |  | 工作内容：破路面，挖土方，垫层浇筑，井壁砌筑，钢筋制作、安装，底板、梁浇筑，抹防水砂浆，预制混凝土盖板安装，支架制作、安装，接地制作、安装，井盖安装，土方回填，余土外运，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZGL1-15 | 电缆沟（隧）道 现浇混凝土 全封闭电缆隧道 单侧支架（1.65*2.1m） | m | 6085.12 | 0 | 1900.08 | 3032.64 | 1152.4 | 0 | 0 | 0 | 16.3169 |  | 工作内容：破路面，挖土方，垫层浇筑，钢筋制作、安装，底板、顶板、梁、侧壁浇筑，抹防水砂浆，支架制作、安装，接地制作、安装，土方回填，余土外运，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZGL1-16 | 电缆沟（隧）道 现浇混凝土 全封闭电缆隧道 双侧支架（2.0*2.1m） | m | 7011.29 | 0 | 2216.56 | 3476.23 | 1318.5 | 0 | 0 | 0 | 18.8872 |  | 工作内容：破路面，挖土方，垫层浇筑，钢筋制作、安装，底板、顶板、梁、侧壁浇筑，抹防水砂浆，支架制作、安装，接地制作、安装，土方回填，余土外运，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZGL1-17 | 电缆沟（隧）道 砖砌 电缆沟道 单侧支架（1.2*1.15m） | m | 2147.97 | 0 | 568.29 | 923.97 | 655.71 | 0 | 0 | 0 | 4.907 |  | 工作内容：破路面，挖土方，垫层浇筑，底板浇筑，井壁砌筑，预制混凝土盖板安装，防水砂浆抹面，支架制作、安装，接地制作、安装，回填土方，余土外运，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZGL1-18 | 电缆沟（隧）道 砖砌 电缆沟道 双侧支架（1.9*1.15m） | m | 2883.75 | 0 | 767.94 | 1289 | 826.81 | 0 | 0 | 0 | 6.6071 |  | 工作内容：破路面，挖土方，垫层浇筑，底板浇筑，井壁砌筑，预制混凝土盖板安装，防水砂浆抹面，支架制作、安装，接地制作、安装，回填土方，余土外运，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZGL1-19 | 电缆沟（隧）道 现浇混凝土 开启式电缆沟道 单侧支架（1.2*1.6m） | m | 3440.14 | 0 | 949.59 | 1747.21 | 743.34 | 0 | 0 | 0 | 8.1426 |  | 工作内容：破路面，挖土方，垫层浇筑，钢筋制作、安装，沟体混凝土浇筑，抹防水砂浆，预制混凝土盖板安装，接地制作、安装，支架制作、安装，回填土方，余土外运，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZGL1-20 | 电缆沟（隧）道 现浇混凝土 开启式电缆沟道 双侧支架（1.9*1.6m） | m | 4435.45 | 0 | 1208.24 | 2243.46 | 983.75 | 0 | 0 | 0 | 10.3094 |  | 工作内容：破路面，挖土方，垫层浇筑，钢筋制作、安装，沟体混凝土浇筑，抹防水砂浆，预制混凝土盖板安装，接地制作、安装，支架制作、安装，回填土方，余土外运，清理现场，工器具移运等。
0201000000 | XZGL2-1 | 1kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm²以内 120 | 100m | 11138.94 | 0 | 5831.72 | 3971.73 | 1335.49 | 0 | 0 | 0 | 52.3609 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，填砂，盖电缆保护板，土方回填，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0201000000 | XZGL2-2 | 1kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm²以内 400 | 100m | 11897.06 | 0 | 6311.34 | 3989.52 | 1596.2 | 0 | 0 | 0 | 55.7672 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，填砂，盖电缆保护板，土方回填，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0201000000 | XZGL2-3 | 1kV电缆敷设 沟（隧）道内电缆敷设 截面面积mm²以内 120 | 100m | 2986.08 | 0 | 2468.56 | 59.54 | 457.98 | 0 | 0 | 0 | 21.754 |  | 工作内容：电缆沟揭、盖盖板，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0201000000 | XZGL2-4 | 1kV电缆敷设 沟（隧）道内电缆敷设 截面面积mm²以内 400 | 100m | 3602.05 | 0 | 2852.13 | 67.29 | 682.63 | 0 | 0 | 0 | 24.4592 |  | 工作内容：电缆沟揭、盖盖板，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0201000000 | XZGL2-5 | 1kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm²以内 120 | 100m | 1397.96 | 0 | 924.71 | 97.1 | 376.15 | 0 | 0 | 0 | 6.6921 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，管口防火封堵，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0201000000 | XZGL2-6 | 1kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm²以内 400 | 100m | 2182.76 | 0 | 1544.98 | 121.08 | 516.7 | 0 | 0 | 0 | 11.0557 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，管口防火封堵，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0201000000 | XZGL2-7 | 1kV电缆敷设 电缆沿支架、墙面卡设 截面面积mm²以内 120 | 100m | 1188.49 | 0 | 914.65 | 43.57 | 230.27 | 0 | 0 | 0 | 6.459 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回，清理现场，工器具移运等。
0201000000 | XZGL2-8 | 1kV电缆敷设 电缆沿支架、墙面卡设 截面面积mm²以内 400 | 100m | 2414.13 | 0 | 2033.5 | 51.73 | 328.9 | 0 | 0 | 0 | 14.3586 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回，清理现场，工器具移运等。
0202000000 | XZGL2-9 | 10kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm²以内 240 | 100m/三相 | 11760.91 | 0 | 6045.32 | 4075.73 | 1639.86 | 0 | 0 | 0 | 53.8302 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，填砂，盖电缆保护板，土方回填，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0202000000 | XZGL2-10 | 10kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm²以内 400 | 100m/三相 | 12191.12 | 0 | 6300.4 | 4085.01 | 1805.71 | 0 | 0 | 0 | 55.6492 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，填砂，盖电缆保护板，土方回填，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0202000000 | XZGL2-11 | 10kV电缆敷设 沟（隧）道内电缆敷设 截面面积mm²以内 240 | 100m/三相 | 4279.81 | 0 | 3584.1 | 73.28 | 622.43 | 0 | 0 | 0 | 31.4301 |  | 工作内容：电缆沟揭、盖盖板，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0202000000 | XZGL2-12 | 10kV电缆敷设 沟（隧）道内电缆敷设 截面面积mm²以内 400 | 100m/三相 | 4635.62 | 0 | 3824.27 | 81.65 | 729.7 | 0 | 0 | 0 | 33.1397 |  | 工作内容：电缆沟揭、盖盖板，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0202000000 | XZGL2-13 | 10kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm²以内 240 | 100m/三相 | 2114.67 | 0 | 1520.9 | 145.7 | 448.07 | 0 | 0 | 0 | 10.9852 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，管口防火封堵，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0202000000 | XZGL2-14 | 10kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm²以内 400 | 100m/三相 | 2592.79 | 0 | 1905.06 | 168.25 | 519.48 | 0 | 0 | 0 | 13.7184 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，管口防火封堵，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0202000000 | XZGL2-15 | 10kV电缆敷设 电缆沿支架、墙面卡设 截面面积mm²以内 240 | 100m/三相 | 1846.46 | 0 | 1519.6 | 49.93 | 276.93 | 0 | 0 | 0 | 10.7237 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0202000000 | XZGL2-16 | 10kV电缆敷设 电缆沿支架、墙面卡设 截面面积mm²以内 400 | 100m/三相 | 2819.5 | 0 | 2389.36 | 53.01 | 377.13 | 0 | 0 | 0 | 16.8842 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0203000000 | XZGL2-17 | 35kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm²以内 240 | 100m/三相 | 24863.34 | 0 | 11235.84 | 10115.37 | 3512.13 | 0 | 0 | 0 | 97.7424 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，填砂，盖电缆保护板，土方回填，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0203000000 | XZGL2-18 | 35kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm²以内 630 | 100m/三相 | 26010.51 | 0 | 11660.85 | 10156.81 | 4192.85 | 0 | 0 | 0 | 100.7724 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，填砂，盖电缆保护板，土方回填，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0203000000 | XZGL2-19 | 35kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm²以内 240 | 100m/三相 | 6859.24 | 0 | 5139.7 | 101.46 | 1618.08 | 0 | 0 | 0 | 42.22 |  | 工作内容：电缆沟揭、盖盖板，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0203000000 | XZGL2-20 | 35kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm²以内 630 | 100m/三相 | 7935.85 | 0 | 5524.21 | 122.48 | 2289.16 | 0 | 0 | 0 | 44.95 |  | 工作内容：电缆沟揭、盖盖板，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0203000000 | XZGL2-21 | 35kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm²以内 240 | 100m/三相 | 4302.38 | 0 | 2555.17 | 101.46 | 1645.75 | 0 | 0 | 0 | 17.83 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，隧道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0203000000 | XZGL2-22 | 35kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm²以内 630 | 100m/三相 | 5412.23 | 0 | 2932.35 | 119.93 | 2359.95 | 0 | 0 | 0 | 20.57 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，隧道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0203000000 | XZGL2-23 | 35kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm²以内 240 | 100m/三相 | 6344.47 | 0 | 3990.37 | 425.51 | 1928.59 | 0 | 0 | 0 | 28.7105 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，管口防火封堵，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0203000000 | XZGL2-24 | 35kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm²以内 630 | 100m/三相 | 7590.08 | 0 | 4690.67 | 523.86 | 2375.55 | 0 | 0 | 0 | 33.6905 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，管口防火封堵，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0204000000 | XZGL2-25 | 110kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm²以内 800 | 100m/三相 | 41636.09 | 0 | 24913.78 | 10896.95 | 5825.36 | 0 | 0 | 0 | 223.6627 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，填砂，盖电缆保护板，土方回填，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0204000000 | XZGL2-26 | 110kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm²以内 1200 | 100m/三相 | 43072.81 | 0 | 25939.5 | 10918.1 | 6215.21 | 0 | 0 | 0 | 230.9827 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，填砂，盖电缆保护板，土方回填，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0204000000 | XZGL2-27 | 110kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm²以内 1600 | 100m/三相 | 44640.54 | 0 | 27275.15 | 10934.73 | 6430.66 | 0 | 0 | 0 | 240.4927 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，填砂，盖电缆保护板，土方回填，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0204000000 | XZGL2-28 | 110kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm²以内 800 | 100m/三相 | 9467.92 | 0 | 6218.72 | 116.89 | 3132.31 | 0 | 0 | 0 | 50.64 |  | 工作内容：电缆沟揭、盖盖板，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0204000000 | XZGL2-29 | 110kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm²以内 1200 | 100m/三相 | 10805.39 | 0 | 7150.96 | 132.28 | 3522.15 | 0 | 0 | 0 | 57.28 |  | 工作内容：电缆沟揭、盖盖板，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0204000000 | XZGL2-30 | 110kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm²以内 1600 | 100m/三相 | 12233.16 | 0 | 8366.54 | 143.14 | 3723.48 | 0 | 0 | 0 | 65.94 |  | 工作内容：电缆沟揭、盖盖板，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0204000000 | XZGL2-31 | 110kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm²以内 800 | 100m/三相 | 6703.34 | 0 | 3487.99 | 116.89 | 3098.46 | 0 | 0 | 0 | 24.69 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，隧道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0204000000 | XZGL2-32 | 110kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm²以内 1200 | 100m/三相 | 8102.42 | 0 | 4479.63 | 132.28 | 3490.51 | 0 | 0 | 0 | 31.77 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，隧道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0204000000 | XZGL2-33 | 110kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm²以内 1600 | 100m/三相 | 9639.86 | 0 | 5814.21 | 143.14 | 3682.51 | 0 | 0 | 0 | 41.27 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，隧道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0204000000 | XZGL2-34 | 110kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm²以内 800 | 100m/三相 | 8006.16 | 0 | 4384.2 | 477.77 | 3144.19 | 0 | 0 | 0 | 31.7585 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，管口防火封堵，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0204000000 | XZGL2-35 | 110kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm²以内 1200 | 100m/三相 | 9561.08 | 0 | 5520.92 | 585.02 | 3455.14 | 0 | 0 | 0 | 39.8385 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，管口防火封堵，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0204000000 | XZGL2-36 | 110kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm²以内 1600 | 100m/三相 | 11381 | 0 | 6971.65 | 629.59 | 3779.76 | 0 | 0 | 0 | 50.1885 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，管口防火封堵，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0205000000 | XZGL2-37 | 220kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm²以内 1200 | 100m/三相 | 46176.7 | 0 | 27782.76 | 11561.63 | 6832.31 | 0 | 0 | 0 | 243.8257 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，填砂，盖电缆保护板，土方回填，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0205000000 | XZGL2-38 | 220kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm²以内 2000 | 100m/三相 | 52089.83 | 0 | 30599.35 | 11626.53 | 9863.95 | 0 | 0 | 0 | 263.9157 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，填砂，盖电缆保护板，土方回填，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0205000000 | XZGL2-39 | 220kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm²以内 2500 | 100m/三相 | 53832.86 | 0 | 31967.81 | 11660.18 | 10204.87 | 0 | 0 | 0 | 273.6957 |  | 工作内容：电缆沟槽开挖、修整和清理，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，填砂，盖电缆保护板，土方回填，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0205000000 | XZGL2-40 | 220kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm²以内 1200 | 100m/三相 | 12823.07 | 0 | 8898.07 | 173.55 | 3751.45 | 0 | 0 | 0 | 69.73 |  | 工作内容：电缆沟揭、盖盖板，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0205000000 | XZGL2-41 | 220kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm²以内 2000 | 100m/三相 | 18469.47 | 0 | 11459.44 | 226.95 | 6783.08 | 0 | 0 | 0 | 88 |  | 工作内容：电缆沟揭、盖盖板，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0205000000 | XZGL2-42 | 220kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm²以内 2500 | 100m/三相 | 20510.31 | 0 | 13131.41 | 254.89 | 7124.01 | 0 | 0 | 0 | 99.91 |  | 工作内容：电缆沟揭、盖盖板，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0205000000 | XZGL2-43 | 220kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm²以内 1200 | 100m/三相 | 10245.97 | 0 | 6336.06 | 213.57 | 3696.34 | 0 | 0 | 0 | 44.98 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，隧道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0205000000 | XZGL2-44 | 220kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm²以内 2000 | 100m/三相 | 16083.28 | 0 | 9050.46 | 302.71 | 6730.11 | 0 | 0 | 0 | 64.34 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，隧道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0205000000 | XZGL2-45 | 220kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm²以内 2500 | 100m/三相 | 17929.32 | 0 | 10368.64 | 345.22 | 7215.46 | 0 | 0 | 0 | 73.76 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，隧道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0205000000 | XZGL2-46 | 220kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm²以内 1200 | 100m/三相 | 11927.6 | 0 | 7468.84 | 581.84 | 3876.92 | 0 | 0 | 0 | 53.7784 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，管口防火封堵，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0205000000 | XZGL2-47 | 220kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm²以内 2000 | 100m/三相 | 18602.14 | 0 | 11079.87 | 753.74 | 6768.53 | 0 | 0 | 0 | 79.5084 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，管口防火封堵，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0205000000 | XZGL2-48 | 220kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm²以内 2500 | 100m/三相 | 21180.21 | 0 | 13161.06 | 869.84 | 7149.31 | 0 | 0 | 0 | 94.3584 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，管口防火封堵，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0206000000 | XZGL2-49 | 500kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm²以内 2500 | 100m/三相 | 28413.67 | 0 | 17915.18 | 368.15 | 10130.34 | 0 | 0 | 0 | 134.02 |  | 工作内容：电缆沟揭、盖盖板，开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0206000000 | XZGL2-50 | 500kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm²以内 2500 | 100m/三相 | 27262.78 | 0 | 15928.93 | 498.25 | 10835.6 | 0 | 0 | 0 | 113.51 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，隧道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0206000000 | XZGL2-51 | 500kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm²以内 2500 | 100m/三相 | 30497.86 | 0 | 18615.09 | 1097.65 | 10785.12 | 0 | 0 | 0 | 133.4039 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，管口防火封堵，清理现场，工器具移运，空盘运回等。
0301000000 | XZGL3-1 | 1kV电缆中间接头制作安装 电缆中间接头 截面面积mm²以内 120 | 个 | 159.58 | 0 | 106.64 | 30.53 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 0.6996 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆护套，核相， 绝缘层表面处理，套入收缩管、连接管就位、压接， 带材绕包、去潮、收缩管安装、接地安装，密封处理，接头固定， 挂牌， 清理现场， 工器具移运等。
0301000000 | XZGL3-2 | 1kV电缆中间接头制作安装 电缆中间接头 截面面积mm²以内 400 | 个 | 303.81 | 0 | 205.34 | 50.34 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 1.3471 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆护套，核相， 绝缘层表面处理，套入收缩管、连接管就位、压接， 带材绕包、去潮、收缩管安装、接地安装，密封处理，接头固定， 挂牌， 清理现场， 工器具移运等。
0302000000 | XZGL3-3 | 10kV电缆中间接头制作安装 电缆中间接头 截面面积mm²以内 120 | 套/三相 | 506.58 | 0 | 371.22 | 76.91 | 58.45 | 0 | 0 | 0 | 2.4353 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层，核相， 剥除内外半导电屏蔽， 绝缘层表面处理， 套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地安装、收缩管安装、密封处理，接头保护盒安装， 接头固定， 挂牌， 清理现场，工器具移运等。
0302000000 | XZGL3-4 | 10kV电缆中间接头制作安装 电缆中间接头 截面面积mm²以内 400 | 套/三相 | 859.01 | 0 | 612.87 | 149.7 | 96.44 | 0 | 0 | 0 | 4.0206 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层，核相， 剥除内外半导电屏蔽， 绝缘层表面处理， 套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地安装、收缩管安装、密封处理，接头保护盒安装， 接头固定， 挂牌， 清理现场，工器具移运等。
0303000000 | XZGL3-5 | 35kV电缆中间接头制作安装 交联电缆电缆中间接头 截面面积mm²以内 240 | 套/三相 | 2281.62 | 0 | 1778.34 | 264.69 | 238.59 | 0 | 0 | 0 | 11.1508 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥切外护层、铠装层，核相，剖金属护层，检查线芯绝缘，去潮、套接管，压接，剥切梯步，包绕绝缘带，包屏蔽层，搪铅，灌绝缘胶，焊接地，防腐处理，固定，挂牌，接头保护盒安装，接头固定， 挂牌，清理现场，工器具移运等。
0303000000 | XZGL3-6 | 35kV电缆中间接头制作安装 交联电缆电缆中间接头 截面面积mm²以内 630 | 套/三相 | 2584.31 | 0 | 2023.47 | 303.97 | 256.87 | 0 | 0 | 0 | 12.6877 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥切外护层、铠装层，核相，剖金属护层，检查线芯绝缘，去潮、套接管，压接，剥切梯步，包绕绝缘带，包屏蔽层，搪铅，灌绝缘胶，焊接地，防腐处理，固定，挂牌，接头保护盒安装，接头固定， 挂牌，清理现场，工器具移运等。
0303000000 | XZGL3-7 | 35kV电缆中间接头制作安装 纸绝缘电缆中间接头 | 套/三相 | 1316.14 | 0 | 772.63 | 391.97 | 151.54 | 0 | 0 | 0 | 4.8448 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥切外护层、铠装层，核相，剖金属护层，检查线芯绝缘，去潮、套接管，压接，剥切梯步，包绕绝缘带，包屏蔽层，搪铅，灌绝缘胶，焊接地，防腐处理，固定，挂牌，接头保护盒安装，接头固定， 挂牌，清理现场，工器具移运等。
0304000000 | XZGL3-8 | 110kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆绝缘接头 截面面积mm²以内 800 | 套/三相 | 13670.18 | 0 | 8725.81 | 1772.37 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 56.0883 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切护层，油道及导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，屏蔽连接，组装接头盒，封铅，接地安装，中间接头支架制作、安装，接头盒固定等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。
0304000000 | XZGL3-9 | 110kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆塞止接头 截面面积mm²以内 800 | 套/三相 | 25368.08 | 0 | 15132.83 | 5311.91 | 4923.34 | 0 | 0 | 0 | 96.2615 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切护层，油道及导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，屏蔽连接，组装接头盒，封铅，接地安装，中间接头支架制作、安装，接头盒固定等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。
0305000000 | XZGL3-10 | 110kV交联电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm²以内 800 | 套/三相 | 9970.49 | 0 | 6039.64 | 1324.24 | 2606.61 | 0 | 0 | 0 | 39.1735 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、组装接头盒，密封处理，接地安装，中间接头支架制作、安装，接头固定、挂牌，清理现场，工器具移运等。
0305000000 | XZGL3-11 | 110kV交联电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm²以内 1200 | 套/三相 | 11770.72 | 0 | 7253.23 | 1482.13 | 3035.36 | 0 | 0 | 0 | 46.7828 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、组装接头盒，密封处理，接地安装，中间接头支架制作、安装，接头固定、挂牌，清理现场，工器具移运等。
0305000000 | XZGL3-12 | 110kV交联电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm²以内 1600 | 套/三相 | 13310.6 | 0 | 8362.14 | 1580.79 | 3367.67 | 0 | 0 | 0 | 53.7356 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、组装接头盒，密封处理，接地安装，中间接头支架制作、安装，接头固定、挂牌，清理现场，工器具移运等。
0306000000 | XZGL3-13 | 220kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆绝缘接头 截面面积mm²以内 800 | 套/三相 | 15142.8 | 0 | 9457.84 | 2133.81 | 3551.15 | 0 | 0 | 0 | 60.9316 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切护层，油道及导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，屏蔽连接，组装接头盒，封铅，接地安装，中间接头支架制作、安装，接头盒固定等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。
0306000000 | XZGL3-14 | 220kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆塞止接头 截面面积mm²以内 800 | 套/三相 | 28114.61 | 0 | 16856.5 | 5507.28 | 5750.83 | 0 | 0 | 0 | 107.3226 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切护层，油道及导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，屏蔽连接，组装接头盒，封铅，接地安装，中间接头支架制作、安装，接头盒固定等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。
0307000000 | XZGL3-15 | 220kV交联电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm²以内 1200 | 套/三相 | 13192.95 | 0 | 8162.04 | 1672.86 | 3358.05 | 0 | 0 | 0 | 52.6983 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、组装接头盒，密封处理，接地安装，中间接头支架制作、安装，接头固定、挂牌，清理现场，工器具移运等。
0307000000 | XZGL3-16 | 220kV交联电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm²以内 2000 | 套/三相 | 17538.3 | 0 | 11580.63 | 1956.97 | 4000.7 | 0 | 0 | 0 | 74.1336 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、组装接头盒，密封处理，接地安装，中间接头支架制作、安装，接头固定、挂牌，清理现场，工器具移运等。
0307000000 | XZGL3-17 | 220kV交联电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm²以内 2500 | 套/三相 | 20269.42 | 0 | 13577.27 | 2069.22 | 4622.93 | 0 | 0 | 0 | 86.6529 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、组装接头盒，密封处理，接地安装，中间接头支架制作、安装，接头固定、挂牌，清理现场，工器具移运等。
0308000000 | XZGL3-18 | 500kV交联电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm²以内 2500 | 套/三相 | 36237.12 | 0 | 20692.75 | 5126.4 | 10417.97 | 0 | 0 | 0 | 131.913 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、组装接头盒，密封处理，接地安装，中间接头支架制作、安装，接头固定、挂牌，清理现场，工器具移运等。
0309000000 | XZGL3-19 | 1kV电缆终端制作安装 热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm²以内 120 | 个 | 116.1 | 0 | 79.07 | 17.83 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5187 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆内外护层、核相，绝缘层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理，终端固定，接地安装，挂牌，清理现场，工器具移运等。
0309000000 | XZGL3-20 | 1kV电缆终端制作安装 热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm²以内 400 | 个 | 269.59 | 0 | 186.25 | 25.68 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 1.2219 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆内外护层、核相，绝缘层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理，终端固定，接地安装，挂牌，清理现场，工器具移运等。
0310000000 | XZGL3-21 | 10kV电缆终端制作安装 热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm²以内 120 | 套/三相 | 399.35 | 0 | 282.86 | 59.95 | 56.54 | 0 | 0 | 0 | 1.8556 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆内外护层、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接， 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定，接地安装，挂牌，清理现场，工器具移运等。
0310000000 | XZGL3-22 | 10kV电缆终端制作安装 热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm²以内 400 | 套/三相 | 673.73 | 0 | 445.84 | 110.25 | 117.64 | 0 | 0 | 0 | 2.9248 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆内外护层、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接， 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定，接地安装，挂牌，清理现场，工器具移运等。
0311000000 | XZGL3-23 | 35kV电缆终端制作安装 交联电缆终端 截面面积mm²以内 240 | 套/三相 | 1813.77 | 0 | 1023.84 | 591.16 | 198.77 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆内外护层、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接， 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定，接地安装，挂牌，清理现场，工器具移运等。
0311000000 | XZGL3-24 | 35kV电缆终端制作安装 交联电缆终端 截面面积mm²以内 630 | 套/三相 | 2279.77 | 0 | 1355.86 | 678.84 | 245.07 | 0 | 0 | 0 | 8.5014 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆内外护层、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接， 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定，接地安装，挂牌，清理现场，工器具移运等。
0311000000 | XZGL3-25 | 35kV电缆终端制作安装 纸绝缘电缆终端 | 套/三相 | 2367.92 | 0 | 1273.59 | 768.79 | 325.54 | 0 | 0 | 0 | 7.9862 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆内外护层、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接， 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定，接地安装，挂牌，清理现场，工器具移运等。
0312000000 | XZGL3-26 | 110kV充油电缆终端制作安装 充油电缆终端 截面面积mm²以内 800 | 套/三相 | 26383.64 | 0 | 7247.69 | 14885.17 | 4250.78 | 0 | 0 | 0 | 49.4062 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切护层，出线梗就位、压接，绝缘材料加热去潮，绕包应力锥，屏蔽连接，组装终端盒，封铅，接地安装等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。
0313000000 | XZGL3-27 | 110kV交联电缆终端制作安装 交联电缆终端 截面面积mm²以内 800 | 套/三相 | 25186.1 | 0 | 7268.29 | 11268.14 | 6649.67 | 0 | 0 | 0 | 49.5357 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地安装，挂牌，清理现场，工器具移运等。
0313000000 | XZGL3-28 | 110kV交联电缆终端制作安装 交联电缆终端 截面面积mm²以内 1200 | 套/三相 | 27031.63 | 0 | 8001.33 | 11413.77 | 7616.53 | 0 | 0 | 0 | 54.1315 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地安装，挂牌，清理现场，工器具移运等。
0313000000 | XZGL3-29 | 110kV交联电缆终端制作安装 交联电缆终端 截面面积mm²以内 1600 | 套/三相 | 29936.21 | 0 | 9910.47 | 11574.89 | 8450.85 | 0 | 0 | 0 | 66.1025 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地安装，挂牌，清理现场，工器具移运等。
0314000000 | XZGL3-30 | 220kV充油电缆终端制作安装 充油电缆终端 截面面积mm²以内 800 | 套/三相 | 35904.06 | 0 | 9008.91 | 18086.7 | 8808.45 | 0 | 0 | 0 | 61.1965 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切护层，出线梗就位、压接，绝缘材料加热去潮，绕包应力锥，屏蔽连接，组装终端盒，封铅，接地安装等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。
0315000000 | XZGL3-31 | 220kV交联电缆终端制作安装 交联电缆终端 截面面积mm²以内 1200 | 套/三相 | 32452.31 | 0 | 9659.35 | 14911.56 | 7881.4 | 0 | 0 | 0 | 65.2749 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地安装，挂牌，清理现场，工器具移运等。
0315000000 | XZGL3-32 | 220kV交联电缆终端制作安装 交联电缆终端 截面面积mm²以内 2000 | 套/三相 | 38449.21 | 0 | 13892.69 | 15304.45 | 9252.07 | 0 | 0 | 0 | 91.8187 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地安装，挂牌，清理现场，工器具移运等。
0315000000 | XZGL3-33 | 220kV交联电缆终端制作安装 交联电缆终端 截面面积mm²以内 2500 | 套/三相 | 40878.19 | 0 | 15815.81 | 15393.09 | 9669.29 | 0 | 0 | 0 | 103.8774 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地安装，挂牌，清理现场，工器具移运等。
0316000000 | XZGL3-34 | 500kV交联电缆终端制作安装 交联电缆终端 截面面积mm²以内 2500 | 套/三相 | 61611.57 | 0 | 21830.46 | 20617.15 | 19163.96 | 0 | 0 | 0 | 142.7194 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，临时脚手架搭、拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地安装，挂牌，清理现场，工器具移运等。
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“定额目录”页签进行输入
Note on B1: 请输入子目编码，例如“A1-1”
Note on C1: 请输入子目名称
Note on D1: 请输入子目单位
Note on O1: 请输入工作内容，必须和工作内容页签中的相匹配

## 材机明细
定额编码 | 类型 | 供货方 | 人材机编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价 | 计算规则 | 计算方法
XZGL1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.4916 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0123 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0059 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0094 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-1 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.002 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-1 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.108 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-1 | 材料 | 乙供 | C27010201 | 电缆保护管 | m | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL1-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0046 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-1 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0011 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-1 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0011 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-1 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0097 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0269 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-1 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0413 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0422 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-1 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.4916 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0123 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0101 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0162 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-2 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.004 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-2 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.108 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-2 | 材料 | 乙供 | C27010201 | 电缆保护管 | m | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL1-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0079 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-2 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0011 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-2 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0011 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-2 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0097 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0019 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0269 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-2 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0413 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0425 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.4916 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0123 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.013 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0211 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-3 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.006 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-3 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.108 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-3 | 材料 | 乙供 | C27010201 | 电缆保护管 | m | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL1-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0112 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-3 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0011 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-3 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0011 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-3 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0097 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0039 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0269 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-3 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0413 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0427 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.4916 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0123 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0181 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0306 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 材料 | 乙供 | C06090109 | 钢管卡子 DN100 | 个 | 0.4 | 1.977 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.108 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.0501 | 7.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.018 | 7.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0901 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0801 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.023 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.1201 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 材料 | 乙供 | C27010201 | 电缆保护管 | m | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0697 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0011 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0011 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0097 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0269 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.017 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0413 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0422 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.4916 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0123 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0482 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0373 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 材料 | 乙供 | C06090112 | 钢管卡子 DN200 | 个 | 0.4 | 3.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.108 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.0701 | 7.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.022 | 7.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1301 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1001 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.03 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2002 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 材料 | 乙供 | C27010201 | 电缆保护管 | m | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1078 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0011 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0011 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0097 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0019 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0269 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.021 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0413 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0425 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.4916 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0123 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0758 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0423 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 材料 | 乙供 | C06090114 | 钢管卡子 DN300 | 个 | 0.4 | 4.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.108 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.0901 | 7.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.024 | 7.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1502 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1101 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.033 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2402 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 材料 | 乙供 | C27010201 | 电缆保护管 | m | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1315 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0011 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0011 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0097 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0039 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0269 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.024 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0413 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0427 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 4.827 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.897 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 17.8499 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土C15-40 现场搅拌 | m³ | 0.2114 | 307.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.0288 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0604 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.2316 | 90.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.4725 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0167 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 9.9 | 0.667 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3156 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0547 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C18050100 | 硬聚氯乙烯塑料管 | m | 8.75 | 148.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.0942 | 11.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.06 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1552 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.532 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0092 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.196 | 5.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 Φ16 | 支 | 0.075 | 13.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1875 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.416 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 37.1169 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0018 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0049 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0084 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0637 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0004 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0179 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0082 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0167 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.2276 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.0793 | 242.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.1536 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0016 | 43.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 0.008 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.006 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.005 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.0019 | 131.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.1807 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.194 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 4.0581 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.0121 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 7.5391 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土C15-40 现场搅拌 | m³ | 0.1065 | 307.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.218 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.0145 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0304 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.1166 | 90.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.2341 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0071 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 13.2923 | 0.667 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.4448 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0407 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C18050100 | 硬聚氯乙烯塑料管 | m | 11.7482 | 148.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.1264 | 11.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0806 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.078 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 1.416 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0097 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.5214 | 5.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 Φ16 | 支 | 0.1007 | 13.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2517 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.71 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 45.6809 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0016 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0024 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0054 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0356 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0002 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0238 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0035 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0224 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.1522 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.0952 | 242.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.1656 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.1734 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0007 | 43.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0034 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.003 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0021 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.0008 | 131.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0895 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 95.9508 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 34.8952 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.8255 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.5334 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 37.8 | 5.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.5595 | 5.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 93.4388 | 5.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C01020702 | 铁件 型钢 | kg | 138.62 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 Φ10以下 | kg | 33.2672 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 4849.4188 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C03030401 | 铸铁井盖(连座) | 套 | 2 | 211.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0122 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.8772 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C09031601 | 现浇混凝土C20-10 现场搅拌 | m³ | 0.122 | 360.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.0933 | 394.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C09031612 | 现浇混凝土C20-20 现场搅拌 | m³ | 0.4207 | 336.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土C15-40 现场搅拌 | m³ | 1.9326 | 307.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 18.2944 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 10.0638 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C09050112 | 预制钢筋混凝土地沟盖板 | m³ | 2.2425 | 1362.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 7.9236 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.9008 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.1015 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 4.3654 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 27.974 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 34.1794 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.2331 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8062 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.7256 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.1067 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 2.142 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.79 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 9.5016 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 6.9532 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 35.1598 | 5.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 140.9854 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.3518 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.9501 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.5835 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.395 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 754.4481 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0848 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0817 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.4867 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 1.6585 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0333 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.115 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0031 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.6268 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 5.3173 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0097 | 297.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 2.3038 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.1424 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 Φ40 | 台班 | 0.4276 | 43.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 2.1857 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.601 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0645 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.5664 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.5192 | 131.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 3.0299 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.9377 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.125 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 92.2804 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 35.3988 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.7396 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.9206 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 37.8 | 5.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.7608 | 5.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 116.135 | 5.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C01020702 | 铁件 型钢 | kg | 138.62 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 Φ10以下 | kg | 81.2467 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 4236.3121 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C03030401 | 铸铁井盖(连座) | 套 | 2 | 211.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.013 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 1.0604 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C09031601 | 现浇混凝土C20-10 现场搅拌 | m³ | 0.122 | 360.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.1268 | 394.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C09031612 | 现浇混凝土C20-20 现场搅拌 | m³ | 0.4207 | 336.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土C15-40 现场搅拌 | m³ | 1.9711 | 307.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 20.094 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 10.5533 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C09050112 | 预制钢筋混凝土地沟盖板 | m³ | 3.0492 | 1362.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 9.09 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.5587 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.283 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 4.9182 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 27.3508 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 40.4511 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.317 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8293 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.7256 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.1067 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 2.6623 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.79 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 11.6191 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 6.9887 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 35.3408 | 5.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 151.6089 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.5127 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.9501 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.5835 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.395 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 742.443 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0866 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0937 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.4597 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.9642 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0453 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1017 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0031 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.392 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 6.0168 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0237 | 297.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 2.5447 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.1453 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 Φ40 | 台班 | 0.3781 | 43.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 1.9328 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.7893 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0645 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.525 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.4536 | 131.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 3.4759 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.3625 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.125 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 112.0917 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 42.4467 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.8433 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.804 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 37.8 | 5.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.9008 | 5.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 114.49 | 5.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C01020702 | 铁件 型钢 | kg | 172.62 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 Φ10以下 | kg | 122.9679 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 5469.1776 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C03030401 | 铸铁井盖(连座) | 套 | 2 | 211.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0136 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 1.2978 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C09031601 | 现浇混凝土C20-10 现场搅拌 | m³ | 0.122 | 360.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.1501 | 394.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 25.578 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 13.0315 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C09050112 | 预制钢筋混凝土地沟盖板 | m³ | 3.6104 | 1362.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 11.6604 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.7285 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 8.8286 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 3.4226 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 34.8251 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 48.1561 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.3753 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.0021 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.3942 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.6235 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 2.6246 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.9838 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 11.1572 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 9.0734 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 45.8802 | 5.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 193.8688 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.4248 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.9191 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1985 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4919 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 916.3418 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.1094 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.1202 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.5797 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 1.1738 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0536 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1317 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0039 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.0636 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 7.6657 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0358 | 297.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 3.1618 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 Φ40 | 台班 | 0.4898 | 43.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 2.5034 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.6258 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0804 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.0388 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.5855 | 131.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 4.4588 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 5.5288 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.125 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 76.6381 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 18.268 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.4202 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.1949 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 37.8 | 5.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.5806 | 5.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 96.8937 | 5.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C01020702 | 铁件 型钢 | kg | 262.62 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 Φ10以下 | kg | 187.7457 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 671.8674 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C03030401 | 铸铁井盖(连座) | 套 | 2 | 211.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0123 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 1.9907 | 243.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.865 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C09031601 | 现浇混凝土C20-10 现场搅拌 | m³ | 0.122 | 360.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.0968 | 394.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C09031612 | 现浇混凝土C20-20 现场搅拌 | m³ | 0.4781 | 336.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土C15-40 现场搅拌 | m³ | 2.381 | 307.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 8.8372 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 2.724 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C09050112 | 预制钢筋混凝土地沟盖板 | m³ | 2.327 | 1362.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 10.838 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 4.7149 | 433.593 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.7986 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.8139 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 3.4015 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.8699 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 28.194 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.2419 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.4459 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 5.164 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.9915 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 2.2212 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.4968 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 9.9324 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 18.5706 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.3884 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 7.4841 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 12.4735 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7484 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 324.1227 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0873 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.1117 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.5156 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 1.5068 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0346 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0203 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0059 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.49 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 6.2346 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0547 | 297.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.9392 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.1755 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0753 | 43.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 0.3849 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.6194 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1223 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.0745 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.0719 | 131.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 4.1443 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.6929 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.125 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 50.8959 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 11.7092 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.8693 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.8714 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 37.8 | 5.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.347 | 5.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 111.5808 | 5.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C01020702 | 铁件 型钢 | kg | 4.356 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 Φ10以下 | kg | 32.2791 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 84.5932 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0014 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 2.1 | 243.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.7048 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.0578 | 394.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C09031612 | 现浇混凝土C20-20 现场搅拌 | m³ | 0.0936 | 336.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土C15-40 现场搅拌 | m³ | 1.9945 | 307.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 3.0664 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 1.0809 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C09050112 | 预制钢筋混凝土地沟盖板 | m³ | 1.3908 | 1362.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 9.5328 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 4.9738 | 433.593 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5497 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0941 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 1.5588 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.7351 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 9.9879 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1446 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1363 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0865 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0669 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 2.5579 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.0251 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 5.9429 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 9.5644 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.1969 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1254 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.209 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0125 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 154.1207 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0558 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0982 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.3398 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.7074 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0207 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0028 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0878 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 4.7545 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0094 | 297.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.3461 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.147 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0102 | 43.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0523 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.2739 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.002 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6728 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.0091 | 131.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 3.6452 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.0302 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.125 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 75.7299 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 17.3378 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.3257 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.9466 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 37.8 | 5.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.6411 | 5.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 159.4035 | 5.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C01020702 | 铁件 型钢 | kg | 4.356 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 Φ10以下 | kg | 36.3414 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 94.904 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0025 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 3.0447 | 243.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.9138 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.1068 | 394.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C09031612 | 现浇混凝土C20-20 现场搅拌 | m³ | 0.1179 | 336.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土C15-40 现场搅拌 | m³ | 3.2683 | 307.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 5.2668 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 1.8204 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C09050112 | 预制钢筋混凝土地沟盖板 | m³ | 2.5694 | 1362.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 14.7996 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 7.2112 | 433.593 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.0466 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.4766 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 2.4927 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.9614 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 17.014 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.2671 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.185 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0865 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0669 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 3.6542 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.0251 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 9.215 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 16.7607 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.33 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1254 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.209 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0125 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 244.0828 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0922 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.1525 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.5309 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.8505 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0382 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0031 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.117 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 7.7654 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0106 | 297.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.5919 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.2409 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0115 | 43.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0588 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.4513 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.002 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.9204 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.0102 | 131.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 5.6592 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 6.1917 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.125 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 11.802 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.3972 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5486 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5691 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 0.1885 | 5.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 1.9625 | 5.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C01020702 | 铁件 型钢 | kg | 44.165 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 Φ10以下 | kg | 31.1812 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 273.4034 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.2271 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土C15-40 现场搅拌 | m³ | 0.3324 | 307.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 2.1574 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 1.2228 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 1.062 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5596 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.9504 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3968 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.9593 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 3.6259 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2185 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.8299 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6414 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.045 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.2405 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.228 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.8294 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 4.3633 | 5.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 17.4981 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0309 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.2027 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.0045 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1203 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 55.0789 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0115 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0109 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0661 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.2284 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0072 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0009 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1838 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.7165 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0091 | 297.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.2689 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.0245 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0267 | 43.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 0.1364 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.0493 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0196 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3026 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.0293 | 131.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.4061 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4794 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.0025 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 12.9875 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.6671 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0967 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1359 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 0.377 | 5.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 3.925 | 5.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C01020702 | 铁件 型钢 | kg | 84.405 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 Φ10以下 | kg | 36.4512 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 286.486 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.257 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土C15-40 现场搅拌 | m³ | 0.3248 | 307.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 2.3345 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 1.314 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 1.188 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.8757 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.9007 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.418 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.2195 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 3.9887 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.437 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.6597 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.2829 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.09 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.4811 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.3282 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.9644 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 4.7822 | 5.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 18.9196 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.033 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.4054 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.009 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2405 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 59.7647 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0132 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0122 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.075 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.2513 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0076 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0019 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.196 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.8213 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0106 | 297.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.2917 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.0239 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0283 | 43.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 0.1446 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.0525 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0393 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5254 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.0307 | 131.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.4543 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5365 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.0025 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 3.6239 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.8422 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2102 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2307 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 0.1885 | 5.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.0731 | 5.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 1.9625 | 5.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C01020702 | 铁件 型钢 | kg | 13.5 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 Φ10以下 | kg | 4.3917 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.0412 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.078 | 6.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0002 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0003 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.1059 | 243.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0714 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土C25-10 现场搅拌 | m³ | 0.0168 | 386.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.0122 | 394.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 0.4811 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.1277 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C09050112 | 预制钢筋混凝土地沟盖板 | m³ | 0.2929 | 1362.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.8568 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.2508 | 433.593 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4757 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6346 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0577 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0958 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 1.5113 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0305 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0713 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2655 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2052 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.045 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.077 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4429 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 1.1205 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.017 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3848 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.6413 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0385 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.01 | 62.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.6144 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0043 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0088 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0242 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0073 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0062 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0001 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0032 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0066 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.417 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0013 | 297.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0487 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.002 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0004 | 43.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 0.002 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.0224 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0063 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0827 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-024 | 点焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0034 | 105.585 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.3276 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3499 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.0025 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 4.7482 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.98 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4199 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.459 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 0.377 | 5.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.1084 | 5.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 3.925 | 5.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C01020702 | 铁件 型钢 | kg | 27 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 Φ10以下 | kg | 4.3917 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.0822 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.1555 | 6.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0003 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0004 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.1023 | 243.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0857 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土C25-10 现场搅拌 | m³ | 0.0334 | 386.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.0181 | 394.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 0.6232 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.1695 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C09050112 | 预制钢筋混凝土地沟盖板 | m³ | 0.4343 | 1362.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 1.1088 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.2424 | 433.593 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.9512 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2692 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0677 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1358 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 1.984 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0452 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1425 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.531 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4104 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.09 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.1539 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.5287 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 1.2877 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0212 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.7695 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.2825 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.077 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.0198 | 62.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.2771 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0048 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0114 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0301 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0257 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.01 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0001 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0064 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0082 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.4994 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0013 | 297.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0615 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.004 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0004 | 43.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 0.002 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.0279 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0126 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1642 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-024 | 点焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0067 | 105.585 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.424 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4528 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.0025 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 5.8558 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.7163 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.275 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2955 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 0.1885 | 5.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.0731 | 5.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 1.9625 | 5.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C01020702 | 铁件 型钢 | kg | 18.9625 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 Φ10以下 | kg | 27.8874 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 82.4867 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0003 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0898 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.0122 | 394.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土C15-40 现场搅拌 | m³ | 0.3654 | 307.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.0556 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.6541 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C09050112 | 预制钢筋混凝土地沟盖板 | m³ | 0.2929 | 1362.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.864 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6757 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.8868 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.2601 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.4177 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 1.3726 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0305 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0995 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3736 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2888 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.045 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.1083 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.6759 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 1.775 | 5.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 8.6852 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0173 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5415 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9025 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0542 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 32.2456 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0054 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0089 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0308 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0485 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0044 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0026 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0004 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0713 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.4527 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0081 | 297.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.1272 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.0269 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0097 | 43.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0494 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.0291 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0088 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1345 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.0088 | 131.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.3304 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3667 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.0025 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 7.1671 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.0064 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5484 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5875 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 0.377 | 5.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.1084 | 5.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 3.925 | 5.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C01020702 | 铁件 型钢 | kg | 37.925 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 Φ10以下 | kg | 31.6203 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 88.4736 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0004 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.104 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.0181 | 394.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土C15-40 现场搅拌 | m³ | 0.5075 | 307.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.1977 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.7548 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C09050112 | 预制钢筋混凝土地沟盖板 | m³ | 0.4343 | 1362.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 1.116 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.2769 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.7689 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3305 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.6101 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 1.5574 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0452 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1984 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7453 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5761 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.09 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.216 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.8387 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.0139 | 5.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 9.8543 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0215 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0802 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.8003 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.108 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.9637 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0075 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0115 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0412 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0523 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0065 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0028 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0008 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0786 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.6186 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0092 | 297.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.1443 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.0374 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0105 | 43.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0538 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.0356 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0176 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2404 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.0095 | 131.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.4267 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4717 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL1-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.0025 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 45.7654 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.0966 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1128 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.3861 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.787 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0739 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 336.7 | 4.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 材料 | 乙供 | C09050605 | 混凝土标桩 | 块 | 4 | 13.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 25.81 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.197 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6649 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5842 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.482 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 材料 | 乙供 | C18081501 | 地埋警示带 | m | 102 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3778 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.4125 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.55 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 51.7293 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0182 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.035 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 1.5599 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0995 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0784 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1296 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0995 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 1.0864 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1232 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3992 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 45.7654 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.0966 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.4628 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.4424 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.04 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 336.7 | 4.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 材料 | 乙供 | C09050605 | 混凝土标桩 | 块 | 4 | 13.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 25.81 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.283 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6799 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9586 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 材料 | 乙供 | C18081501 | 地埋警示带 | m | 102 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3998 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 2.0655 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.75 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 52.0707 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0182 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.035 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 1.5599 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1874 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0784 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2038 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1874 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 1.0864 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4191 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.5708 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 17.61 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6282 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5158 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.397 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.069 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.187 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6649 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3342 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3778 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0103 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.53 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1673 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1686 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1549 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1686 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1963 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1516 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 17.61 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.6529 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.1963 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.564 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.081 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.223 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6799 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5386 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3983 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.1035 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.75 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2461 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2252 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2461 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1705 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.5687 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.9661 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.726 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 3.104 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.597 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0739 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0073 | 2184.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4095 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6649 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3342 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3778 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.2025 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.53 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 材料 | 乙供 | C35000090 | 防火涂料 | kg | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 材料 | 乙供 | C35000091 | 防火堵料 | t | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9039 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.136 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1534 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.136 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2829 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0414 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.5911 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.4646 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 3.104 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.04 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0073 | 2184.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.5105 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6799 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9586 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3998 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 2.0655 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.75 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 材料 | 乙供 | C35000090 | 防火涂料 | kg | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 材料 | 乙供 | C35000091 | 防火堵料 | t | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3742 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2179 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2125 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2179 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0572 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.2327 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4673 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.9917 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-7 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6649 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3342 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3778 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-7 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.388 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-7 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.1025 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-7 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.53 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-7 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8543 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1047 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1965 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0269 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.4812 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.8774 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-8 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6799 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5586 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.552 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-8 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3998 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-8 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.3755 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-8 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.75 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-8 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0143 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1604 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2667 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0365 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 45.6005 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1435 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.7233 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.3629 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.9206 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.087 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 336.7 | 4.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 材料 | 乙供 | C09050605 | 混凝土标桩 | 块 | 4 | 13.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 26.96 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.232 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6789 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.887 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.493 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 材料 | 乙供 | C18081501 | 地埋警示带 | m | 102 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.388 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.6975 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.58 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 51.8932 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0195 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0375 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 1.5285 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2116 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.084 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2006 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2116 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 1.164 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4174 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.299 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 45.6005 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1435 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.4628 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.4424 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.204 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.096 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 336.7 | 4.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 材料 | 乙供 | C09050605 | 混凝土标桩 | 块 | 4 | 13.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 26.96 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.281 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6999 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.971 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6109 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 材料 | 乙供 | C18081501 | 地埋警示带 | m | 102 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.392 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.9555 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.75 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 52.0752 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0195 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0375 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 1.5285 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.276 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.084 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2254 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.276 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 1.164 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.424 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.5697 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 24.99 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4923 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.9478 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.7906 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.083 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.215 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6789 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.887 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.433 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.388 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.3975 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.56 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4369 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2243 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2206 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2243 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1993 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.369 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 24.99 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.1796 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.9701 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.094 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.094 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.271 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6999 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.961 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5809 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.418 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.5155 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.75 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.601 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2518 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2603 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2522 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2099 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.5797 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.8159 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.1693 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 3.104 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.9206 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.087 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0158 | 2184.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.6945 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6789 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.887 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.493 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.388 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 2.79 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.58 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 材料 | 乙供 | C35000090 | 防火涂料 | kg | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 材料 | 乙供 | C35000091 | 防火堵料 | t | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8568 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1841 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1999 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1841 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0541 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.1862 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.9115 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.8069 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 3.104 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.154 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.099 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0158 | 2184.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.7535 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6999 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.971 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6109 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.418 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 4.12 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.75 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 材料 | 乙供 | C35000090 | 防火涂料 | kg | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 材料 | 乙供 | C35000091 | 防火堵料 | t | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2189 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2142 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2189 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0579 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.233 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.0779 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.6458 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-15 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6798 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.887 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-15 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6798 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-15 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.388 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-15 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.5975 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-15 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.979 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1231 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2417 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0331 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.478 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.4062 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-16 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6959 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.971 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-16 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.695 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-16 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.418 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-16 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.7455 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-16 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0395 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2013 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2804 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0384 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 76.0968 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.4456 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.89 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 12.31 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.6 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 1010.1 | 4.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 材料 | 乙供 | C09050605 | 混凝土标桩 | 块 | 12 | 13.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 56.73 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.6 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.1 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 材料 | 乙供 | C18081501 | 地埋警示带 | m | 306 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 3.5 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.2 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 155.85 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0312 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.06 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 2.4456 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1344 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.23 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 1.8624 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.38 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.5 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.3336 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 76.0968 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.4456 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.12 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 14.11 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 4.4 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 1010.1 | 4.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 材料 | 乙供 | C09050605 | 混凝土标桩 | 块 | 12 | 13.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 56.73 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.6 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.2 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 材料 | 乙供 | C18081501 | 地埋警示带 | m | 306 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 7.5 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.2 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.2 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 157.45 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0312 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.06 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 2.4456 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.58 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1344 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.49 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 1.8624 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.58 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.06 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.5936 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 24.99 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.12 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.11 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.6 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.6 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.1 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.2 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.9 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.23 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.36 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.5 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.57 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 24.99 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.2 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 12.76 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 4.4 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.3 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.6 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.2 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.2 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.71 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.58 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.49 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.52 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.06 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.83 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-20 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.27 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.56 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.6 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.6 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.1 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.2 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.9 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.23 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.52 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.67 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.43 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-21 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.51 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 13.06 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 4.4 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.6 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.2 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.2 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.61 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.58 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.49 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.71 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.34 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.69 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-22 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 12.3115 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 16.399 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 6.4 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.6 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.055 | 2184.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.1325 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 24 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.2 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 材料 | 乙供 | C35000090 | 防火涂料 | kg | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 材料 | 乙供 | C35000091 | 防火堵料 | t | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.8946 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.47 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.27 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.72 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.06 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4515 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-23 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 14.3015 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 19.389 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 6.4 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 4.4 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.055 | 2184.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.1325 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.2 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 36 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.2 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 材料 | 乙供 | C35000090 | 防火涂料 | kg | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 材料 | 乙供 | C35000091 | 防火堵料 | t | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.6746 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.58 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.37 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.81 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.52 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6815 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-24 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 195.0919 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.8208 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 10.03 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 15.72 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.7 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.4 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 1010.1 | 4.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C09050605 | 混凝土标桩 | 块 | 12 | 13.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 65.93 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.6 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.8 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C18081501 | 地埋警示带 | m | 306 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 4.18 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.24 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.54 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.47 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.08 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.51 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 153.88 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0416 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.08 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 7.4431 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.33 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.17 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1792 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 2.4832 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.45 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.33 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 3.01 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.0123 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 195.0919 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.8208 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 13.02 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 20.05 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.48 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 1010.1 | 4.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C09050605 | 混凝土标桩 | 块 | 12 | 13.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 65.93 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.8 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.2 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C18081501 | 地埋警示带 | m | 306 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 5.06 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.28 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.63 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.51 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.35 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.68 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 154.29 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0416 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.08 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 7.4431 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.38 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.18 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1792 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 2.4832 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.49 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.36 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.47 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.0723 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-26 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 195.0919 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.8208 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 16.85 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 25.73 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.2 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.56 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 1010.1 | 4.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C09050605 | 混凝土标桩 | 块 | 12 | 13.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 65.93 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.4 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C18081501 | 地埋警示带 | m | 306 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 5.94 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.28 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.63 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.62 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.35 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.68 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 154.62 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0416 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.08 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 7.4431 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.41 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.19 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1792 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 2.4832 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.52 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.42 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.65 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.1523 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-27 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 27.3 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.05 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 14.29 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.7 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.4 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.6 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.8 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.24 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.54 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.47 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.08 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.51 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.29 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.33 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.17 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.45 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.33 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 3.01 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.88 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-28 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 27.3 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 11.73 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 18.25 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.48 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.8 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.2 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.28 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.63 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.51 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.35 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.68 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.59 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.38 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.18 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.49 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.36 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.47 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.94 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-29 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 27.3 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 15.23 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 23.41 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.2 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.56 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.4 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.28 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.63 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.62 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.35 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.68 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.81 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.41 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.19 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.52 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.36 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.65 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.02 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-30 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.58 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 15.11 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.7 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.4 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.6 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.8 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.24 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.54 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.47 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.08 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.51 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.29 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.33 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.17 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.45 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.49 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 3.01 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.73 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 12.48 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 19.29 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.48 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.8 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.2 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.28 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.63 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.51 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.35 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.68 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.59 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.38 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.18 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.49 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.53 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.47 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.79 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 16.3 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 24.97 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.2 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.56 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.4 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.28 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.63 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.62 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.35 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.68 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.81 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.41 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.19 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.52 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.57 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.65 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.83 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 14.1506 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 17.6079 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 9.48 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.7 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.5 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0573 | 2184.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.8125 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.8 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 28.16 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.54 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.08 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.51 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 材料 | 乙供 | C35000090 | 防火涂料 | kg | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 材料 | 乙供 | C35000091 | 防火堵料 | t | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.364 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.33 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.19 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.41 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.46 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 1.39 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 2.3 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7415 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 17.3706 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 22.4679 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 9.48 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0573 | 2184.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.9125 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.2 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 42.24 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.35 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.63 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.35 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.68 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 材料 | 乙供 | C35000090 | 防火涂料 | kg | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 材料 | 乙供 | C35000091 | 防火堵料 | t | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.474 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.38 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.19 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.41 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.5 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 1.57 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 2.52 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 21.5906 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 28.5979 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 9.48 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.2 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.7 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0573 | 2184.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.9125 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.4 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 47.52 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.35 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.63 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.35 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.68 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 材料 | 乙供 | C35000090 | 防火涂料 | kg | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 材料 | 乙供 | C35000091 | 防火堵料 | t | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.43 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.21 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.41 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.53 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 1.76 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 2.8 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8815 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-36 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 194.02 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.1257 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 18.45 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 28.23 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.6 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.85 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 1010.1 | 4.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C09050605 | 混凝土标桩 | 块 | 12 | 13.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 73.405 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.29 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.2 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 3.2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C18081501 | 地埋警示带 | m | 306 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 6.1 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.35 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.66 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.61 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.7 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 154.77 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0501 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0963 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 7.239 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.41 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.19 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.2156 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 2.9876 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.54 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.44 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.47 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.2364 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 194.02 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.1257 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 26.63 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 40.14 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.57 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.16 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 1010.1 | 4.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C09050605 | 混凝土标桩 | 块 | 12 | 13.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 73.405 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.39 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.02 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.4 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C18081501 | 地埋警示带 | m | 306 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 8.39 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.48 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.91 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.8 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.92 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.38 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 156.04 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0501 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0963 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 7.239 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 1.15 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.53 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.2156 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 2.9876 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.84 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.49 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 4.92 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.3964 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-38 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 194.02 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.1257 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 30.66 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 45.89 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 4.06 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.33 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 1010.1 | 4.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C09050605 | 混凝土标桩 | 块 | 12 | 13.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 73.405 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.44 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.44 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 5 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C18081501 | 地埋警示带 | m | 306 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 9.53 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.55 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.03 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.91 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.19 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.72 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 156.7 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0501 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0963 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 7.239 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 1.16 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.54 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.2156 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 2.9876 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.84 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.55 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 5.47 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.6164 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 27.3 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 16.77 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 25.66 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.6 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.85 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 17.28 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.29 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.2 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 3.2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.35 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.66 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.61 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.7 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.41 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.19 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.54 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.44 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.47 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.11 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 27.3 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 24.21 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 36.49 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 3.57 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.16 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 19.84 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.39 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.02 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.4 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.48 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.91 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.8 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.92 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.38 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.45 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 1.15 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.53 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.84 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.49 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 4.92 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.27 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 27.3 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 29.02 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 43.59 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 4.06 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.33 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 21.12 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.44 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.44 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 5 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.55 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.03 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.91 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.19 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.72 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 1.16 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.54 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.84 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.55 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 5.47 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.49 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-42 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 17.78 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 27.2 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.6 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.85 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 17.28 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.29 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.2 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 3.2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 6.1 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.35 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.66 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.61 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.7 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.19 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.41 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.19 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.54 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.51 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.47 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.96 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-43 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 25.66 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 38.68 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 4.2 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.4 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 19.84 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.39 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.02 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.4 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 8.39 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.48 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.91 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.8 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.92 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.38 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.94 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 1.15 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.53 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.84 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.57 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 4.92 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.12 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-44 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 29.54 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 44.22 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 5 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.7 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 21.3 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.44 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.44 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 5 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 9 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.5 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.03 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.91 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.19 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.72 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.77 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 1.16 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.62 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.84 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.63 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 5.47 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.34 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-45 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 23.1614 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 30.617 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 9.48 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.6 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.85 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0723 | 2184.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.2775 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.2 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 3.2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 32.6 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.35 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.66 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.7 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 材料 | 乙供 | C35000090 | 防火涂料 | kg | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 材料 | 乙供 | C35000091 | 防火堵料 | t | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.4114 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.43 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.19 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.41 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.57 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 1.66 | 287.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 2.72 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.982 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-46 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 33.5714 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 45.937 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 10.2 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 4.2 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.4 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0723 | 2184.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.3775 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.02 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.4 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 47.6 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.48 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.91 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.92 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.38 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 材料 | 乙供 | C35000090 | 防火涂料 | kg | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 材料 | 乙供 | C35000091 | 防火堵料 | t | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.7814 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 1.16 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.54 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.41 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.96 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 1.84 | 287.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.25 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.142 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-47 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 39.6314 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 54.727 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 10.2 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 5 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.7 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0723 | 2184.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.4275 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.44 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 5 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 59.8 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.5 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.03 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.19 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.72 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 材料 | 乙供 | C35000090 | 防火涂料 | kg | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 材料 | 乙供 | C35000091 | 防火堵料 | t | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.0514 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 1.17 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.62 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.41 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.96 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 2.03 | 287.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 3.44 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.362 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-48 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 27.3 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 42.88 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 63.84 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 7.5 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.4 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.2 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.8 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 10.1 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.6 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.5 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.1 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.2 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.4 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.22 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 2.42 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.79 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1.33 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 6.34 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.5 | 483.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.69 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-49 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 45.95 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 67.56 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 8.9 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.1 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.4 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 6.2 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 11 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 11.3 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.6 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.7 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.2 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.6 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.7 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.77 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 2.42 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.9 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1.33 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 7.97 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.5 | 483.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.54 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-50 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 55.8884 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 77.5155 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 10.2 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 7.8 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.2 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0824 | 2184.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.3075 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.1 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 5.5 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 9.7 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 74.2 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.4 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.5 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.3 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 材料 | 乙供 | C35000001 | 电力电缆 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 材料 | 乙供 | C35000090 | 防火涂料 | kg | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 材料 | 乙供 | C35000091 | 防火堵料 | t | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.5185 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 2.42 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.9 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1.56 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 2.23 | 287.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 4.99 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.51 | 483.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.5422 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL2-51 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.05 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1321 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5675 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-1 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0933 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2338 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6169 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1542 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-1 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.7197 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0514 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.8226 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-1 | 材料 | 乙供 | C35000002 | 电缆中间接头 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5986 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0482 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2543 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0928 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-2 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2136 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.05 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.1278 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3085 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-2 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 1.0282 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1028 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.1278 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-2 | 材料 | 乙供 | C35000002 | 电缆中间接头 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9871 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1035 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4595 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9758 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-3 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.176 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-3 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.495 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5521 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-3 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5335 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.7502 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1601 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-3 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 1.276 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.066 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.8536 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-3 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5081 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1257 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7587 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2619 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-4 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.462 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-4 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.891 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.301 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-4 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5335 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.6005 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3201 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-4 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 1.914 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.154 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.6005 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-4 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9353 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2074 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7008 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.45 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.585 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 0.234 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.195 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 4.1808 | 9.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 材料 | 乙供 | C16038110 | 铜接线端子 240mm² | 个 | 2.34 | 34.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 7.02 | 1.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 材料 | 乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.468 | 7.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.0077 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.524 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.34 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.39 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.17 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.39 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.195 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.56 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.19 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.414 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4345 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7969 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.8908 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.585 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 0.234 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.234 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 6.981 | 9.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 材料 | 乙供 | C16038110 | 铜接线端子 240mm² | 个 | 2.34 | 34.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 7.02 | 1.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 材料 | 乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.468 | 7.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.0077 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 5.85 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.34 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.468 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.17 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.17 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.195 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.95 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.9601 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.621 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4345 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3049 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.5399 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.78 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 0.312 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.312 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 0.3526 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 7.8 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 12.48 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.028 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 12.48 | 5.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.78 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.68 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.39 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.34 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 2.34 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3259 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.439 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 48.6493 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.4 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.51 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.552 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.85 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 17.4211 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 15.3 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 30.6 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.4501 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.12 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.714 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.1 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 14.28 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.6375 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 22.95 | 5.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.55 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.275 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.275 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 8.7494 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 7.4727 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 5.776 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.166 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.83 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 25.7 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.083 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.55 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C35000092 | 型钢 综合 | kg | 380 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.7523 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0085 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1769 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.022 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.8676 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.5108 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.6771 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.9606 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 86.3009 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 30.6 | 69.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.825 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 1.02 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.552 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.275 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 17.4211 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 13.4768 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 30.6 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 30.6 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 5.1 | 43.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.4506 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.12 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.071 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 11.475 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 29.58 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.85 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.55 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.275 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.275 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 8.7494 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 7.4727 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 5.776 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.166 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.83 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 25.7 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.083 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.55 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C35000092 | 型钢 综合 | kg | 380 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 104.155 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0085 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1769 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.316 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.8676 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 6.7897 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.5571 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.1721 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 33.0014 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.232 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.305 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.297 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.944 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.188 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.188 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.188 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 16.5042 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 23.76 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 17.1072 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.564 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 4.05 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.158 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 2.97 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.891 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.215 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.324 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.8468 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 4.68 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 7.0794 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 5.472 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.052 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.26 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.828 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 25.2 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.026 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.25 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C35000092 | 型钢 综合 | kg | 360 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.9654 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0081 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1676 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.7693 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.012 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.7947 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.76 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.6494 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 40.1334 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.376 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.566 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.414 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.944 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.782 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.188 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 2.376 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 16.5042 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 26.73 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 19.008 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 4.752 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 4.5 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 5.346 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.564 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.99 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.584 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.396 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.8468 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.04 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 7.0794 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 5.472 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.052 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.26 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.044 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 25.2 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.026 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.7 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C35000092 | 型钢 综合 | kg | 360 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.0614 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0081 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1676 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.7693 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.012 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 5.6255 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.64 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.085 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 46.6506 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.376 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.962 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.45 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.944 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.673 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.188 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 2.376 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 16.5042 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 29.7 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 19.008 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.94 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 5.4 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.534 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.564 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.188 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.674 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.486 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.8468 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 7.0794 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 5.472 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.052 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.26 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.296 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 25.2 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.026 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.15 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C35000092 | 型钢 综合 | kg | 360 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.9959 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0081 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1676 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.7693 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.012 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 6.2489 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.52 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.4644 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 52.4672 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.95 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.54 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 13.68 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.35 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.6303 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 16.2 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 32.4 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 11.88 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.48 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.4 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 20.412 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.675 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 28.08 | 5.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.7 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 9.5085 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.96 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 8.8493 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 6.84 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.565 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.825 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 29.475 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.2825 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.7 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C35000092 | 型钢 综合 | kg | 450 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 41.8394 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0101 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.2095 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.2116 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 4.2505 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.012 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.7483 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.64 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 11.3765 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 95.9461 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 36 | 69.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.725 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 1.08 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 13.68 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.35 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.6303 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 3.051 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 32.4 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.8 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 32.4 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 5.4 | 43.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 11.88 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.48 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.512 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 12.15 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 33.6645 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.35 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.7 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 9.5085 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.96 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 8.8493 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 6.84 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.565 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.825 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 29.475 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.2825 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.375 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C35000092 | 型钢 综合 | kg | 450 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 107.9859 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0101 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.2095 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.8 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.2116 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 8.7034 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.012 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.6937 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.64 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.639 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 45.0593 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.375 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.53 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.414 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 12.768 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.8 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.8 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.8 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 19.2549 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 28.8 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 22.68 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.78 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 5.022 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.3 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.15 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.08 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.845 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.495 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.1546 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 8.2593 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 6.384 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.394 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 11.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.26 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 28.05 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.197 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.15 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C35000092 | 型钢 综合 | kg | 420 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 32.8012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0094 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1956 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.0642 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.012 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 6.2514 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.64 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.9848 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 65.1488 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.7 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.54 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 12.768 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.6 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.8 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 2.7 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 19.2549 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 36 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 25.2 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.67 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 6.75 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 9 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.05 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.44 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.997 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.6885 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.1546 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 8.2593 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 6.384 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.394 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 11.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.8 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 28.05 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.197 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.05 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C35000092 | 型钢 综合 | kg | 420 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 38.3719 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0094 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1956 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.0642 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.2144 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 7.4982 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.52 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 9.7705 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 76.8824 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.97 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.63 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 12.768 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 4.05 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.8 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 3.6 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 19.2549 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 39.6 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 25.2 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.3 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 6.993 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 9.9 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.5 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.62 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.51 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.747 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.1546 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 8.2593 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 6.384 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.394 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 11.97 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.971 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 28.05 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.197 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.5 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C35000092 | 型钢 综合 | kg | 420 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 40.5729 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0094 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1956 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.0642 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.2144 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 8.7451 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 4.4 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 14.4476 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 117.4654 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 11.875 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 18.544 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 5.05 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 5.45 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 6.65 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.9655 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 15 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 121 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 80.7 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 18.9 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 31.85 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 40.25 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 12.6 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 4.6 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 14.25 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.55 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.1293 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 15 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 11.9957 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 9.272 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 3.477 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 17.385 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 7.25 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 51.475 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.7385 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 13.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C35000003 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C35000092 | 型钢 综合 | kg | 610 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 100.5176 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0137 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 5.0871 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.284 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.998 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.6451 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 13.5936 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 12 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0979 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4208 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-19 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0949 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.3328 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-19 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60mm | 个 | 0.423 | 1.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.3551 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-19 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.3551 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-19 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1813 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-19 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.133 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-19 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0198 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0215 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-19 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0346 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-19 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2449 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-19 | 材料 | 乙供 | C27000160 | 电缆终端 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3497 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0413 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2307 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9912 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-20 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.106 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5417 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-20 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100mm | 个 | 0.423 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5311 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-20 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4251 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-20 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3307 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-20 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2025 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-20 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0279 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0816 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-20 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0065 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-20 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3403 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-20 | 材料 | 乙供 | C27000160 | 电缆终端 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5036 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.124 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3501 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5055 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-21 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3075 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0157 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-21 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60mm | 个 | 1.099 | 1.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.485 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-21 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5335 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-21 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3201 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-21 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.385 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-21 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.836 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0534 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-21 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.4268 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-21 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5335 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-21 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1754 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1216 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5519 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.3729 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-22 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.5005 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-22 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.2915 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-22 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100mm | 个 | 1.099 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.201 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-22 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5335 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-22 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6402 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-22 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.605 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-22 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 1.276 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-22 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1067 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-22 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8536 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-22 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.067 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-22 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1618 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.253 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4039 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.0161 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-23 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-23 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 7.399 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-23 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.6 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-23 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-23 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 6 | 1.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-23 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-23 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 9 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-23 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.4 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-23 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-23 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.5913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2484 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3803 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5333 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.9681 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-24 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-24 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 8.456 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-24 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.8 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-24 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-24 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 6 | 1.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-24 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 7 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-24 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 12 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-24 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.6 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-24 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.5 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-24 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.3105 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.3726 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4563 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5028 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.4834 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-25 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-25 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 10.57 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-25 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 6 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-25 | 材料 | 乙供 | C16090201 | 熔丝 30~40A | 片 | 1.5 | 1.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-25 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 5 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-25 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 20 | 4.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-25 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 3 | 5.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-25 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.5 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-25 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-25 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-25 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.0744 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 14.3843 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 35.0219 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 29.7 | 69.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.294 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.6 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.675 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.675 | 822.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.225 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 11.55 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.675 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.2809 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.18 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.5 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.4 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 10.8 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 105 | 0.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.7 | 43.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 55.05 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.9 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.43 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.67 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 32.4 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.9 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.675 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.15 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.7 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1029.672 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 16.8 | 121.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 63 | 13.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 189 | 4.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.5 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 15.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.337 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 291.8661 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 1.1713 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.012 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.0361 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.012 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2622 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.76 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 14.3934 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 35.1423 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.375 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.95 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.09 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.3135 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.3515 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.2635 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.6365 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 14.7135 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.675 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.5 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 12.6635 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 105 | 0.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 23.85 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.8 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.8 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 16.9765 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.4365 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.135 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.95 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.135 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.703 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1029.672 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 16.8 | 121.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.1425 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 63 | 13.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 189 | 4.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.8835 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 15.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.337 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 220.944 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.035 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 1.1713 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 5.1751 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.035 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.3969 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 14.6805 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 39.451 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.5365 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.2635 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.926 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.4465 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.418 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.9 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.9785 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 14.7135 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.675 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.5 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.25 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 105 | 0.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 25.4365 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.0635 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.0635 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 19.3515 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 5.7 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.8 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.0735 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.762 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.836 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1029.672 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 16.8 | 121.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.1425 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 63 | 13.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 189 | 4.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.1115 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 15.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.337 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 223.7995 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.035 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 1.1713 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 6.8312 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.3969 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 15.4329 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 50.6696 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.6315 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.9 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 4.0945 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.5035 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5225 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.85 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.2635 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 14.7135 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.675 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.5 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 15.8365 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 105 | 0.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 26.3865 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.3365 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.3365 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 21.0235 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.9635 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.4365 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.2635 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.7025 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.045 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 6.08 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1029.672 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 16.8 | 121.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.1425 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 63 | 13.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 189 | 4.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.387 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 15.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.337 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 226.9586 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.035 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 1.1713 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 8.2802 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.3969 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 17.2521 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 43.9444 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 31.35 | 69.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.18 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.8 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.7125 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.7125 | 822.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2375 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 12.48 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.848 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 0.9662 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.19 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.4 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.7 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.25 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 124.8 | 0.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.85 | 43.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.5785 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.7955 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.275 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 7.41 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 57 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.95 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.7125 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.425 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.425 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.325 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.85 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1414.48 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 17.8 | 121.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 104 | 13.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 280.8 | 4.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.83 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.95 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5.225 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 15.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.337 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 354.6413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.215 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 1.2605 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.035 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.46 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 9.8224 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.035 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.4851 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 17.5082 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 47.7667 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.5625 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.425 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 3.135 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.475 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5225 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.9 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.95 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 17.23 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.848 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.4 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 19 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 124.8 | 0.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 36.28 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.7 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.7 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 25.46 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.65 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.325 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.425 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.7025 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.045 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.285 | 22.059 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1414.48 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.9 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 17.8 | 121.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 104 | 13.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 280.8 | 4.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.08 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.33 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 15.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.337 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 292.3836 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.035 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 1.2605 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 7.2452 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.4193 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 19.1742 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 72.6445 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.8 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 2.375 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 5.225 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.665 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.741 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.8 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.9 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 17.23 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.848 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.4 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 22.8 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 124.8 | 0.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 40.08 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 8.55 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 8.55 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 30.4 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 8.55 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.275 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.9 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6.4125 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.4535 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.285 | 22.059 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1414.48 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.375 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 17.8 | 121.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 104 | 13.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 280.8 | 4.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.08 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.8525 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 15.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.337 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 300.0874 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.035 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 1.2605 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 9.6257 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.4193 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 19.9322 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 83.9452 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.8 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 2.85 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 6.175 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.76 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.7885 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 4.275 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.9 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 17.23 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.848 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.4 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 23.75 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 124.8 | 0.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 40.08 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 9.5 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 9.5 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 31.54 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 10.45 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.75 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.9 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 7.0585 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.577 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.285 | 22.059 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1414.48 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.375 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 17.8 | 121.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 104 | 13.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 280.8 | 4.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.08 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.995 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 15.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.337 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 301.8254 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.035 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 1.2605 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 10.3503 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.4193 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 25.5858 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 117.1336 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 8.46 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 5.32 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1.18 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 10 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 5.34 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 4 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 18.73 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 4.12 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.3 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 6 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 50 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 154.5 | 0.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 89.75 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 20 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 20 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 39.8 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 20 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 7.98 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 4 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.9 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.96 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 12 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1795.6608 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 19.77 | 121.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.26 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 123.6 | 13.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 370.8 | 4.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.06 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 5.72 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 10 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 15.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.337 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C35000005 | 电缆终端 | 套/三相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 404.2578 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 2.2757 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 24.3116 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 2 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZGL3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 8.425 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
Note on A1: 请参照“定额子目”页签输入定额编码
Note on B1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on C1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请输入名称
Note on F1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on G1: 请输入含量
Note on K1: 作者: 下拉选择：计价、不计价
Note on L1: 下拉选项：按实计算、百分比计算
Note on M1: 计算规则=百分比计算时 选项为“占人工费、占材料费、占机械费”

## 拆分材机明细
定额编码 | 主资源编码 | 类型 | 供货方 | 子资源编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价
XZGL1-7 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-7 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-7 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-7 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-7 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-7 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-7 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-7 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-7 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-7 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-7 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-7 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-7 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-7 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-7 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-7 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-8 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-8 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-8 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-8 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-8 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-8 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-8 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-8 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-8 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-8 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-8 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-8 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-8 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-8 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-8 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-8 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.397 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.5 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.445 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.343 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.54 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.87 | 94.963 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-9 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.397 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.5 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.445 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.343 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.54 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.87 | 94.963 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-10 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.397 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.5 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.445 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-11 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.397 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.5 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.445 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.343 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.54 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.87 | 94.963 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-12 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.445 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.343 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.54 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.87 | 94.963 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-13 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.445 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.343 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.54 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.87 | 94.963 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-14 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-15 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-15 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-15 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-15 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-15 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-15 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-15 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-15 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-15 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-15 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-15 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-15 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-15 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-15 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-15 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-15 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-16 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-16 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-16 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-16 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-16 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-16 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-16 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-16 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-16 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-16 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-16 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-16 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-16 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-16 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-16 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-16 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.445 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1923 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 93.381 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 174.188 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 433.593 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-17 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 28.934 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.445 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1923 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 93.381 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 174.188 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 433.593 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-18 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 28.934 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.445 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-19 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.445 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZGL1-20 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
Note on B1: 请参照“人材机子目”页签输入主资源编码
Note on C1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on D1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请参照“人材机子目”页签输入子资源编码
Note on F1: 请输入名称
Note on G1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on H1: 请输入含量
Note on L1: 作者: 下拉选择：计价、不计价

## 定额调整系数
编码 | 调整条件 | 调整类型 | 人工费系数 | 材料费系数 | 机械费系数 | 消耗量系数 | 人材机编码 | 替换为 | 替换来源库 | 关联定额
XZGL-001 | 1kV电力电缆敷设定额已按照五芯综合考虑，五芯以上电力电缆每增加一芯，按相应定额乘系数0.15。n为超出五芯时，超出的芯数。 | 累加计算 | 1+0.15*n | 1+0.15*n | 1+0.15*n |  |  |  |  | XZGL2-1~8
XZGL-004 | 电缆敷设定额按铜芯电缆考虑，如果实际采用铝芯可以参考同截面电缆，按相应定额人工,机械乘系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  | XZGL2-1~51
XZGL-006 | 在已有运行电缆通道内敷设时，相应定额子目人工乘系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 | [6 empty] | XZGL2-1~51
XZGL-005 | 在竖直通道敷设电缆时，执行电缆隧道定额子目，人工乘系数3.0。 | 累加计算 | 3 | [6 empty] | XZGL2-3~4,XZGL2-11~12,XZGL2-21~22,XZGL2-31~33,XZGL2-43~45,XZGL2-50
XZGL-002 | 10kV电力电缆敷设定额是按照三芯编制的，如为单芯电缆，按相同截面定额乘系数2.0 | 累加计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | XZGL2-9~16
XZGL-003 | 35kV及以上电力电缆敷设定额是按单芯编制的，如为三芯统包电缆，按相同截面定额乘系数0.5。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | XZGL2-17~51
XZGL-007 | 电缆中间接头和终端制作安装定额是按照铜芯电缆考虑的，若采用铝芯电缆，执行同截面相应定额人工,机械乘系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  | XZGL3-1~34
XZGL-008 | 10kV电缆是按一根三芯统包考虑，对10kV单芯电缆中间接头和终端，执行同截面对应定额乘系数2.0。 | 累加计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | XZGL3-3~4,XZGL3-21~22
Note on C1: 可填写：累加计算,累乘计算,人材机调整,人材机新增,人材机替换