## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 配网预算 第四册 电缆线路工程（2022年版）
发布时间 | 2023/06/12
适用范围 | 新能源

## 定额目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 第1章 电缆沟、排管工程
0101000000 | 0100000000 | 1.1 人工土石方工程
0101010000 | 0101000000 | 1.1.1 人工挖沟、槽、基坑
0101020000 | 0101000000 | 1.1.2 人工运土方、淤泥、冻土、石方
0101030000 | 0101000000 | 1.1.3 回填
0102000000 | 0100000000 | 1.2 机械土石方工程
0102010000 | 0102000000 | 1.2.1 机械土方
0102020000 | 0102000000 | 1.2.2 机械石方
0102030000 | 0102000000 | 1.2.3 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土
0103000000 | 0100000000 | 1.3 支撑搭拆
0104000000 | 0100000000 | 1.4 电缆沟揭盖盖板及直埋电缆保护板
0105000000 | 0100000000 | 1.5 破复路面
0105010000 | 0105000000 | 1.5.1 破除路面
0105020000 | 0105000000 | 1.5.2 基层恢复
0105030000 | 0105000000 | 1.5.3 面层恢复
0105040000 | 0105000000 | 1.5.4 路缘石
0106000000 | 0100000000 | 1.6 砌筑工程
0106010000 | 0106000000 | 1.6.1 砌筑基础、沟道、井池
0106020000 | 0106000000 | 1.6.2 基础、沟道、砖井池装饰
0107000000 | 0100000000 | 1.7 混凝土与钢筋工程
0107010000 | 0107000000 | 1.7.1 现浇混凝土工程
0107020000 | 0107000000 | 1.7.2 预制混凝土构件制作
0107030000 | 0107000000 | 1.7.3 预制混凝土构件安装
0107040000 | 0107000000 | 1.7.4 预制混凝土构件运输
0107050000 | 0107000000 | 1.7.5 钢筋及铁件
0108000000 | 0100000000 | 1.8 排管浇制
0109000000 | 0100000000 | 1.9 非开挖水平导向钻进
0200000000 |  | 第2章 陆上电缆敷设
0201000000 | 0200000000 | 2.1 1kV直埋式电力电缆敷设
0202000000 | 0200000000 | 2.2 1kV沟(隧)道内电力电缆敷设
0203000000 | 0200000000 | 2.3 1kV排管内电力电缆敷设
0204000000 | 0200000000 | 2.4 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设
0205000000 | 0200000000 | 2.5 10kV直埋式电力电缆敷设
0206000000 | 0200000000 | 2.6 10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设
0207000000 | 0200000000 | 2.7 10kV排管内电力电缆敷设
0208000000 | 0200000000 | 2.8 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设
0300000000 |  | 第3章 陆上电缆头制作安装
0301000000 | 0300000000 | 3.1 1kV电力电缆中间接头制作安装
0302000000 | 0300000000 | 3.2 1kV电力电缆终端制作安装
0303000000 | 0300000000 | 3.3 10kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装
0304000000 | 0300000000 | 3.4 10kV户外热（冷）缩式电力电缆终端制作安装
0305000000 | 0300000000 | 3.5 10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装
0306000000 | 0300000000 | 3.6 10kV电力电缆肘形终端制作安装
0400000000 |  | 第4章 陆上电缆附属
0401000000 | 0400000000 | 4.1 接地安装
0401010000 | 0401000000 | 4.1.1 垂直接地体
0401020000 | 0401000000 | 4.1.2 沟井内接地体敷设
0401030000 | 0401000000 | 4.1.3 沟井外接地体敷设
0401040000 | 0401000000 | 4.1.4 降阻接地
0401050000 | 0401000000 | 4.1.5 接地调试
0402000000 | 0400000000 | 4.2 保护管敷设
0402010000 | 0402000000 | 4.2.1 电缆保护管敷设
0402020000 | 0402000000 | 4.2.2 电缆保护管沿电杆敷设
0402030000 | 0402000000 | 4.2.3 密封电缆保护管安装
0403000000 | 0400000000 | 4.3 电缆防火
0404000000 | 0400000000 | 4.4 电缆支架、桥架制作安装
0404010000 | 0404000000 | 4.4.1 电缆支架
0404020000 | 0404000000 | 4.4.2 塑料线槽
0404030000 | 0404000000 | 4.4.3 钢制桥架
0404040000 | 0404000000 | 4.4.4 玻璃钢桥架
0404050000 | 0404000000 | 4.4.5 铝合金桥架
0405000000 | 0400000000 | 4.5 电缆配套设备安装
0500000000 |  | 第5章 陆上电缆试验
0600000000 |  | 第6章 海底电缆运输
0601000000 | 0600000000 | 6.1 整盘吊装
0602000000 | 0600000000 | 6.2 散装过缆
0603000000 | 0600000000 | 6.3 船舶运输
0700000000 |  | 第7章 海底电缆敷设
0701000000 | 0700000000 | 7.1 复测
0702000000 | 0700000000 | 7.2 扫海
0703000000 | 0700000000 | 7.3 试航
0704000000 | 0700000000 | 7.4 海底电缆登陆
0705000000 | 0700000000 | 7.5 截断封堵
0706000000 | 0700000000 | 7.6 海底电缆抛设
0707000000 | 0700000000 | 7.7 海底电缆冲埋
0707010000 | 0707000000 | 7.7.1 埋深2.5m以内
0707020000 | 0707000000 | 7.7.2 埋深3.5m以内
0800000000 |  | 第8章 海底电缆终端制作安装
0801000000 | 0800000000 | 8.1 10kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装
0802000000 | 0800000000 | 8.2 海底光缆接头
0900000000 |  | 第9章 海底电缆附属
0901000000 | 0900000000 | 9.1 海底电缆直接接地箱安装
0902000000 | 0900000000 | 9.2 海底电缆接地电缆安装
0903000000 | 0900000000 | 9.3 水下安装海缆保护套管
0904000000 | 0900000000 | 9.4 潮间带安装海缆保护套管
0905000000 | 0900000000 | 9.5 水下铺砂包、水泥压块
0906000000 | 0900000000 | 9.6 水下链锁块安装
0907000000 | 0900000000 | 9.7 海底电缆锚固
0908000000 | 0900000000 | 9.8 海底电缆铠装层剥离
0909000000 | 0900000000 | 9.9 挖沟槽
0909010000 | 0909000000 | 9.9.1 潮间带挖沟槽
0909020000 | 0909000000 | 9.9.2 水下挖沟槽
0910000000 | 0900000000 | 9.10 海床找平
1000000000 |  | 第10章 海底电缆试验
1001000000 | 1000000000 | 10.1 海底电缆绝缘遥测
1002000000 | 1000000000 | 10.2 海底电缆耐压试验
1003000000 | 1000000000 | 10.3 海底电缆局部放电试验
Note on A1: 请输入章节码，建议输入10位数字组合，例如“0101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。

## 定额子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 基价不含税 | 基价含税 | 人工费基价不含税 | 材料费基价不含税 | 机械费基价不含税 | 人工费基价含税 | 材料费基价含税 | 机械费基价含税 | 人工工日 | 定额类型 | 工作内容
0101010000 | PL1-1 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅰ、Ⅱ类土 深2m以内 | m³ | 12.94 | 0 | 12.59 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1574 |  | 工作内容：开挖前准备，挖土方，将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。
0101010000 | PL1-2 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅰ、Ⅱ类土 深4m以内 | m³ | 16.53 | 0 | 16.17 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.2021 |  | 工作内容：开挖前准备，挖土方，将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。
0101010000 | PL1-3 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅰ、Ⅱ类土 深6m以内 | m³ | 17.89 | 0 | 17.46 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.2182 |  | 工作内容：开挖前准备，挖土方，将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。
0101010000 | PL1-4 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅲ类土 深2m以内 | m³ | 17.84 | 0 | 17.36 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |  | 工作内容：开挖前准备，挖土方，将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。
0101010000 | PL1-5 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅲ类土 深4m以内 | m³ | 19.99 | 0 | 19.5 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.2438 |  | 工作内容：开挖前准备，挖土方，将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。
0101010000 | PL1-6 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅲ类土 深6m以内 | m³ | 23.74 | 0 | 23.22 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.2902 |  | 工作内容：开挖前准备，挖土方，将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。
0101010000 | PL1-7 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅳ类土 深2m以内 | m³ | 26.42 | 0 | 25.74 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.3218 |  | 工作内容：挖土方：开挖前准备，挖土（挖淤泥流砂及工作面内排水），将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。 打孔爆破冻土：布孔、打孔、装药、填塞药孔、爆破、封锁爆破区、爆破前后检查，清理、破解大块冻土、沟（或槽、坑）边堆放、清理现场、工器具移运。
0101010000 | PL1-8 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅳ类土 深4m以内 | m³ | 28.38 | 0 | 27.6 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.345 |  | 工作内容：挖土方：开挖前准备，挖土（挖淤泥流砂及工作面内排水），将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。 打孔爆破冻土：布孔、打孔、装药、填塞药孔、爆破、封锁爆破区、爆破前后检查，清理、破解大块冻土、沟（或槽、坑）边堆放、清理现场、工器具移运。
0101010000 | PL1-9 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅳ类土 深6m以内 | m³ | 32.63 | 0 | 31.65 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.3956 |  | 工作内容：挖土方：开挖前准备，挖土（挖淤泥流砂及工作面内排水），将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。 打孔爆破冻土：布孔、打孔、装药、填塞药孔、爆破、封锁爆破区、爆破前后检查，清理、破解大块冻土、沟（或槽、坑）边堆放、清理现场、工器具移运。
0101010000 | PL1-10 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 淤泥流砂 | m³ | 69.71 | 0 | 48.57 | 0 | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 0.5989 |  | 工作内容：挖土方：开挖前准备，挖土（挖淤泥流砂及工作面内排水），将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。 打孔爆破冻土：布孔、打孔、装药、填塞药孔、爆破、封锁爆破区、爆破前后检查，清理、破解大块冻土、沟（或槽、坑）边堆放、清理现场、工器具移运。
0101010000 | PL1-11 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 冻土 | m³ | 75.32 | 0 | 73.13 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9141 |  | 工作内容：挖土方：开挖前准备，挖土（挖淤泥流砂及工作面内排水），将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。 打孔爆破冻土：布孔、打孔、装药、填塞药孔、爆破、封锁爆破区、爆破前后检查，清理、破解大块冻土、沟（或槽、坑）边堆放、清理现场、工器具移运。
0101010000 | PL1-12 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 打孔爆破冻土 | m³ | 35.54 | 0 | 31.65 | 3.22 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.3956 |  | 工作内容：挖土方：开挖前准备，挖土（挖淤泥流砂及工作面内排水），将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。 打孔爆破冻土：布孔、打孔、装药、填塞药孔、爆破、封锁爆破区、爆破前后检查，清理、破解大块冻土、沟（或槽、坑）边堆放、清理现场、工器具移运。
0101010000 | PL1-13 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖石方 极软岩 | m³ | 35.24 | 0 | 33.81 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0.4226 |  | 工作内容：开挖前准备、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0101010000 | PL1-14 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖石方 软岩 | m³ | 52.3 | 0 | 50.54 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0.6317 |  | 工作内容：开挖前准备、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0101010000 | PL1-15 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖石方 较软岩 | m³ | 66.31 | 0 | 64.42 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0.8053 |  | 工作内容：开挖前准备、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0101010000 | PL1-16 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖石方 较坚硬岩 | m³ | 83.52 | 0 | 81.46 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 |  | 工作内容：开挖前准备、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0101010000 | PL1-17 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖石方 坚硬岩 | m³ | 168.62 | 0 | 164.21 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 2.0526 |  | 工作内容：开挖前准备、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0101020000 | PL1-18 | 人工土石方工程 人工运土方、淤泥、冻土、石方 人工装卸、运土方 运距50m以内 | m³ | 6.97 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0871 |  | 工作内容：装车、运输、卸车、平整，清理现场，工器具移运。
0101020000 | PL1-19 | 人工土石方工程 人工运土方、淤泥、冻土、石方 人工运土方 运距每增加50m | m³ | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 |  | 工作内容：装车、运输、卸车、平整，清理现场，工器具移运。
0101020000 | PL1-20 | 人工土石方工程 人工运土方、淤泥、冻土、石方 人工装卸、运淤泥 运距50m以内 | m³ | 13.11 | 0 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1639 |  | 工作内容：装车、运输、卸车、平整，清理现场，工器具移运。
0101020000 | PL1-21 | 人工土石方工程 人工运土方、淤泥、冻土、石方 人工运淤泥 运距每增加50m | m³ | 6.91 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0864 |  | 工作内容：装车、运输、卸车、平整，清理现场，工器具移运。
0101020000 | PL1-22 | 人工土石方工程 人工运土方、淤泥、冻土、石方 人工装卸、运冻土 运距50m以内 | m³ | 11.37 | 0 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1421 |  | 工作内容：装车、运输、卸车、平整，清理现场，工器具移运。
0101020000 | PL1-23 | 人工土石方工程 人工运土方、淤泥、冻土、石方 人工运冻土 运距每增加50m | m³ | 2.68 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0335 |  | 工作内容：装车、运输、卸车、平整，清理现场，工器具移运。
0101020000 | PL1-24 | 人工土石方工程 人工运土方、淤泥、冻土、石方 人工装卸、运石方 运距50m以内 | m³ | 12.51 | 0 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1564 |  | 工作内容：装车、运输、卸车、平整，清理现场，工器具移运。
0101020000 | PL1-25 | 人工土石方工程 人工运土方、淤泥、冻土、石方 人工运石方 运距每增加50m | m³ | 2.98 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0373 |  | 工作内容：装车、运输、卸车、平整，清理现场，工器具移运。
0101030000 | PL1-26 | 人工土石方工程 回填 土 | m³ | 8.71 | 0 | 7.54 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0943 |  | 工作内容：取料、回填、夯实，清理现场，工器具移运。
0101030000 | PL1-27 | 人工土石方工程 回填 砂 | m³ | 122.33 | 0 | 12.73 | 106.68 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1591 |  | 工作内容：取料、回填、夯实，清理现场，工器具移运。
0101030000 | PL1-28 | 人工土石方工程 回填 砂石 | m³ | 150.79 | 0 | 20.81 | 126.59 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0.2601 |  | 工作内容：取料、回填、夯实，清理现场，工器具移运。
0101030000 | PL1-29 | 人工土石方工程 回填 碎石 | m³ | 125.72 | 0 | 18.26 | 104.12 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0.2282 |  | 工作内容：取料、回填、夯实，清理现场，工器具移运。
0101030000 | PL1-30 | 人工土石方工程 回填 灰土 | m³ | 110.63 | 0 | 15.46 | 91.84 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1933 |  | 工作内容：取料、回填、夯实，清理现场，工器具移运。
0102010000 | PL1-31 | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土 | m³ | 2.77 | 0 | 0.3 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 |  | 工作内容：挖土、沟（或槽、坑）边堆放、余土清理、边坡修整、清理现场、工器具移运。
0102010000 | PL1-32 | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内 | m³ | 11.1 | 0 | 0.31 | 0 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 |  | 工作内容：挖土、装车、运土、卸土、平整土方、余土清理、边坡修整、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护、清理现场、工器具移运。
0102010000 | PL1-33 | 机械土石方工程 机械土方 装载机装土 自卸汽车运土运距1km以内 | m³ | 9.05 | 0 | 0.31 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 |  | 工作内容：挖土、装车、运土、卸土、平整土方、余土清理、边坡修整、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护、清理现场、工器具移运。
0102010000 | PL1-34 | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km | m³ | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：挖土、装车、运土、卸土、平整土方、余土清理、边坡修整、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护、清理现场、工器具移运。
0102020000 | PL1-35 | 机械土石方工程 机械石方 极软岩 | m³ | 35.15 | 0 | 10.11 | 0.71 | 24.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0102020000 | PL1-36 | 机械土石方工程 机械石方 软岩 | m³ | 52.18 | 0 | 14.42 | 1.18 | 36.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1803 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0102020000 | PL1-37 | 机械土石方工程 机械石方 较软岩 | m³ | 67.73 | 0 | 14.49 | 1.42 | 51.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1811 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0102020000 | PL1-38 | 机械土石方工程 机械石方 较坚硬岩 | m³ | 85.1 | 0 | 16.42 | 1.65 | 67.03 | 0 | 0 | 0 | 0.2053 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0102020000 | PL1-39 | 机械土石方工程 机械石方 坚硬岩 | m³ | 118.98 | 0 | 23.46 | 2.6 | 92.92 | 0 | 0 | 0 | 0.2932 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0102020000 | PL1-40 | 机械土石方工程 机械石方 机械风镐破碎石方 孤石 | m³ | 292.3 | 0 | 144.98 | 0.88 | 146.44 | 0 | 0 | 0 | 1.8123 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0102030000 | PL1-41 | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 挖淤泥、流砂 | m³ | 6.87 | 0 | 1.02 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0.0127 |  | 工作内容：挖淤泥（流砂等）、堆放或装车、运输、装卸、清理机下淤泥（流砂等）、工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护、清理现场、工器具移运。
0102030000 | PL1-42 | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 挖淤泥、流砂自卸汽车运淤泥流砂 运距1km以内 | m³ | 21.21 | 0 | 1.61 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0201 |  | 工作内容：挖淤泥（流砂等）、堆放或装车、运输、装卸、清理机下淤泥（流砂等）、工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护、清理现场、工器具移运。
0102030000 | PL1-43 | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 挖淤泥、流砂自卸汽车运淤泥流砂 运距每增加1km | m³ | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：挖淤泥（流砂等）、堆放或装车、运输、装卸、清理机下淤泥（流砂等）、工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护、清理现场、工器具移运。
0102030000 | PL1-44 | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 钻孔冻土 | m³ | 15.33 | 0 | 12.98 | 0.78 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1623 |  | 工作内容：钻孔冻土：布孔、钻孔，破解大块冻土，清理现场，工器具移运。 推土机推冻土：推冻土、平整、清理现场、工器具移运。 挖冻土：挖冻土装车、运冻土、卸冻土、平整冻土，修整，清理机下余土，挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护，清理现场，工器具移运。
0102030000 | PL1-45 | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 推土机推冻土 推距60m以内 | m³ | 14.49 | 0 | 0.42 | 0 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0052 |  | 工作内容：钻孔冻土：布孔、钻孔，破解大块冻土，清理现场，工器具移运。 推土机推冻土：推冻土、平整、清理现场、工器具移运。 挖冻土：挖冻土装车、运冻土、卸冻土、平整冻土，修整，清理机下余土，挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护，清理现场，工器具移运。
0102030000 | PL1-46 | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 挖冻土 自卸汽车运冻土运距1km以内 | m³ | 22.25 | 0 | 0.37 | 0 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 |  | 工作内容：钻孔冻土：布孔、钻孔，破解大块冻土，清理现场，工器具移运。 推土机推冻土：推冻土、平整、清理现场、工器具移运。 挖冻土：挖冻土装车、运冻土、卸冻土、平整冻土，修整，清理机下余土，挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护，清理现场，工器具移运。
0102030000 | PL1-47 | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械挖渣 自卸汽车运渣运距1km以内 | m³ | 26.05 | 0 | 0.54 | 0 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 |  | 工作内容：挖渣、装车、运渣（冻土）、卸渣、清理机下余渣、修整、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护、清理现场、工器具移运。
0102030000 | PL1-48 | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械运渣、冻土 运距每增加1km | m³ | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：挖渣、装车、运渣（冻土）、卸渣、清理机下余渣、修整、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护、清理现场、工器具移运。
0103000000 | PL1-49 | 支撑搭拆 支挡土板 | m² | 15.74 | 0 | 4.99 | 10.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.058 |  | 工作内容：制作、运输、安装、拆除，清理现场，工器具移运。
0103000000 | PL1-50 | 支撑搭拆 打钢板桩 桩长6m以内 | t | 7428.74 | 0 | 116.1 | 7084.22 | 228.42 | 0 | 0 | 0 | 1.3449 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩；安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放、清理现场、工器具移运。
0103000000 | PL1-51 | 支撑搭拆 打钢板桩 桩长10m以内 | t | 7339 | 0 | 79.87 | 7084.22 | 174.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9205 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩；安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放、清理现场、工器具移运。
0103000000 | PL1-52 | 支撑搭拆 打钢板桩 桩长15m以内 | t | 7301.58 | 0 | 57.44 | 7084.22 | 159.92 | 0 | 0 | 0 | 0.6555 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩；安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放、清理现场、工器具移运。
0103000000 | PL1-53 | 支撑搭拆 拔钢板桩 桩长6m以内 | t | 364.12 | 0 | 83.41 | 10.14 | 270.57 | 0 | 0 | 0 | 0.964 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩；安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放、清理现场、工器具移运。
0103000000 | PL1-54 | 支撑搭拆 拔钢板桩 桩长10m以内 | t | 281 | 0 | 57.47 | 10.14 | 213.39 | 0 | 0 | 0 | 0.6598 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩；安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放、清理现场、工器具移运。
0103000000 | PL1-55 | 支撑搭拆 拔钢板桩 桩长15m以内 | t | 259.33 | 0 | 47.24 | 10.14 | 201.95 | 0 | 0 | 0 | 0.5454 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩；安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放、清理现场、工器具移运。
0103000000 | PL1-56 | 支撑搭拆 钢支撑及围檩安装、拆除 | t | 1020.57 | 0 | 337.23 | 532.83 | 150.51 | 0 | 0 | 0 | 3.781 |  | 工作内容：安装、校正、预加应力、拆除、场内临时堆放、清理现场、工器具移运。
0104000000 | PL1-57 | 电缆沟揭盖盖板及直埋电缆保护板 揭、盖盖板（电缆沟净宽度） 500mm以内 | m | 5.78 | 0 | 5.57 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 |  | 工作内容：盖板揭起、堆放、盖板覆盖、调整，清理现场，工器具移运。
0104000000 | PL1-58 | 电缆沟揭盖盖板及直埋电缆保护板 揭、盖盖板（电缆沟净宽度） 1000mm以内 | m | 9.74 | 0 | 9.36 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.117 |  | 工作内容：盖板揭起、堆放、盖板覆盖、调整，清理现场，工器具移运。
0104000000 | PL1-59 | 电缆沟揭盖盖板及直埋电缆保护板 揭、盖盖板（电缆沟净宽度） 1500mm以内 | m | 13.78 | 0 | 13.28 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.166 |  | 工作内容：盖板揭起、堆放、盖板覆盖、调整，清理现场，工器具移运。
0104000000 | PL1-60 | 电缆沟揭盖盖板及直埋电缆保护板 揭、盖盖板（电缆沟净宽度） 1500mm以上 | m | 15.05 | 0 | 14.5 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1813 |  | 工作内容：盖板揭起、堆放、盖板覆盖、调整，清理现场，工器具移运。
0104000000 | PL1-61 | 电缆沟揭盖盖板及直埋电缆保护板 铺砂、盖保护板 1-2根电缆 | m | 22.43 | 0 | 1.6 | 19.99 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 |  | 工作内容：电缆调整、铺砂、保护板、埋设警示带、埋设标示桩、清理现场、工器具移运。
0104000000 | PL1-62 | 电缆沟揭盖盖板及直埋电缆保护板 铺砂、盖保护板 每增一根电缆 | m | 14.95 | 0 | 0.48 | 14.26 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 |  | 工作内容：电缆调整、铺砂、保护板、埋设警示带、埋设标示桩、清理现场、工器具移运。
0105010000 | PL1-63 | 破复路面 破除路面 混凝土路面 厚度（mm） 150以下 | m² | 43.17 | 0 | 13.74 | 0.04 | 29.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1682 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0105010000 | PL1-64 | 破复路面 破除路面 混凝土路面 厚度（mm） 250以下 | m² | 71.12 | 0 | 20.21 | 0.04 | 50.87 | 0 | 0 | 0 | 0.2472 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0105010000 | PL1-65 | 破复路面 破除路面 混凝土路面 厚度（mm） 250以上 | m² | 81.87 | 0 | 24.78 | 0.04 | 57.05 | 0 | 0 | 0 | 0.3031 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0105010000 | PL1-66 | 破复路面 破除路面 沥青混凝土路面 厚度（mm） 150以下 | m² | 21.47 | 0 | 5.36 | 0.04 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0655 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0105010000 | PL1-67 | 破复路面 破除路面 沥青混凝土路面 厚度（mm） 250以下 | m² | 58.5 | 0 | 14.55 | 0.04 | 43.91 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0105010000 | PL1-68 | 破复路面 破除路面 砂石.碎石路面 厚度（mm） 150以下 | m² | 9.43 | 0 | 9.01 | 0.04 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0105010000 | PL1-69 | 破复路面 破除路面 砂石.碎石路面 厚度（mm） 250以下 | m² | 18.08 | 0 | 17.49 | 0.04 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.2146 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0105010000 | PL1-70 | 破复路面 破除路面 人行道预制块路面 厚度（mm） 60以下 | m² | 12.13 | 0 | 2.33 | 0.04 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0.0287 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0105010000 | PL1-71 | 破复路面 破除路面 人行道预制块路面 厚度（mm） 120以下 | m² | 21.39 | 0 | 9.47 | 0.04 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0.1163 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0105010000 | PL1-72 | 破复路面 破除路面 石材路面 | m² | 24.62 | 0 | 9.61 | 0.04 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0105010000 | PL1-73 | 破复路面 破除路面 路基 | m³ | 87.72 | 0 | 52.51 | 0.04 | 35.17 | 0 | 0 | 0 | 0.6447 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0105020000 | PL1-74 | 破复路面 基层恢复 2：8灰土基层 | m³ | 84 | 0 | 17.05 | 57.58 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0.1754 |  | 工作内容：放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压、清理现场、工器具移运。
0105020000 | PL1-75 | 破复路面 基层恢复 粉煤灰基层 | m³ | 120.47 | 0 | 18.54 | 90.32 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0.2012 |  | 工作内容：放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压、清理现场、工器具移运。
0105020000 | PL1-76 | 破复路面 基层恢复 块石基层 | m³ | 176.68 | 0 | 41.26 | 126.63 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0.4784 |  | 工作内容：放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压、清理现场、工器具移运。
0105020000 | PL1-77 | 破复路面 基层恢复 碎石基层 | m³ | 123.21 | 0 | 19.65 | 93.77 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0.2277 |  | 工作内容：放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压、清理现场、工器具移运。
0105020000 | PL1-78 | 破复路面 基层恢复 砂基层 | m³ | 131.2 | 0 | 19.21 | 102.34 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0.2201 |  | 工作内容：放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压、清理现场、工器具移运。
0105020000 | PL1-79 | 破复路面 基层恢复 水泥稳定土基层 | m³ | 58 | 0 | 5.44 | 36.73 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0.0504 |  | 工作内容：放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压、清理现场、工器具移运。
0105020000 | PL1-80 | 破复路面 基层恢复 水泥稳定碎石基层 | m³ | 186.86 | 0 | 3.24 | 137.26 | 46.36 | 0 | 0 | 0 | 0.0302 |  | 工作内容：放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压、清理现场、工器具移运。
0105020000 | PL1-81 | 破复路面 基层恢复 二灰结石基层 | m³ | 263.11 | 0 | 7.85 | 243 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0.0912 |  | 工作内容：放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压、清理现场、工器具移运。
0105030000 | PL1-82 | 破复路面 面层恢复 混凝土面层 | m³ | 490.93 | 0 | 74.02 | 340.73 | 76.18 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 |  | 工作内容：混凝土面层：混凝土浇筑、密实、抹光、养护、清理现场、工器具移运。 沥青混凝土面层：沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护、清理现场、工器具移运。 泥结碎石面层：配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护，清理现场、工器具移运。
0105030000 | PL1-83 | 破复路面 面层恢复 沥青混凝土面层 人工摊铺 | m³ | 760.04 | 0 | 32.62 | 705.38 | 22.04 | 0 | 0 | 0 | 0.3738 |  | 工作内容：混凝土面层：混凝土浇筑、密实、抹光、养护、清理现场、工器具移运。 沥青混凝土面层：沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护、清理现场、工器具移运。 泥结碎石面层：配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护，清理现场、工器具移运。
0105030000 | PL1-84 | 破复路面 面层恢复 沥青混凝土面层 机械摊铺 | m³ | 745.99 | 0 | 10.22 | 705.38 | 30.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1092 |  | 工作内容：混凝土面层：混凝土浇筑、密实、抹光、养护、清理现场、工器具移运。 沥青混凝土面层：沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护、清理现场、工器具移运。 泥结碎石面层：配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护，清理现场、工器具移运。
0105030000 | PL1-85 | 破复路面 面层恢复 泥结碎石面层 | m³ | 154.39 | 0 | 30.22 | 95.92 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0.3463 |  | 工作内容：混凝土面层：混凝土浇筑、密实、抹光、养护、清理现场、工器具移运。 沥青混凝土面层：沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护、清理现场、工器具移运。 泥结碎石面层：配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护，清理现场、工器具移运。
0105030000 | PL1-86 | 破复路面 面层恢复 预制块 | m² | 44.14 | 0 | 7.13 | 33.84 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0802 |  | 工作内容：放样、取料、运料、摊平、夯实、铺设、灌缝、扫缝、清理现场，工器具移运。
0105030000 | PL1-87 | 破复路面 面层恢复 石材 | m² | 241.82 | 0 | 10.51 | 227.72 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1136 |  | 工作内容：放样、取料、运料、摊平、夯实、铺设、灌缝、扫缝、清理现场，工器具移运。
0105030000 | PL1-88 | 破复路面 面层恢复 伸缩缝 油浸麻丝 | m | 17.62 | 0 | 4.8 | 12.61 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.0513 |  | 工作内容：放样、备料、锯缝、上料灌缝、搓浆、锯纹、养护、清理现场、工器具移运。
0105030000 | PL1-89 | 破复路面 面层恢复 混凝土路面锯纹 | m² | 1.25 | 0 | 0.54 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 |  | 工作内容：放样、备料、锯缝、上料灌缝、搓浆、锯纹、养护、清理现场、工器具移运。
0105030000 | PL1-90 | 破复路面 面层恢复 混凝土路面切缝 | m | 2.31 | 0 | 1.77 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.0205 |  | 工作内容：放样、备料、锯缝、上料灌缝、搓浆、锯纹、养护、清理现场、工器具移运。
0105040000 | PL1-91 | 破复路面 路缘石 安砌侧石 | m | 31.79 | 0 | 8.18 | 23.02 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.0948 |  | 工作内容：放样、运料、开槽、整平、安砌、勾缝、养护、清理现场、工器具移运。
0105040000 | PL1-92 | 破复路面 路缘石 安砌平石 | m | 35.42 | 0 | 3.49 | 31.34 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.0407 |  | 工作内容：放样、运料、开槽、整平、安砌、勾缝、养护、清理现场、工器具移运。
0106010000 | PL1-93 | 砌筑工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体 | m³ | 341.93 | 0 | 58.2 | 279.36 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0.5881 |  | 工作内容：护栏搭拆、砌砖、清理现场、工器具移运。
0106020000 | PL1-94 | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆平面 | m² | 11.21 | 0 | 3.73 | 7.19 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0404 |  | 工作内容：水泥砂浆、防水砂浆：整理、修补基层、刷水泥砂浆（防水砂浆）、抹面找平、清理现场、工器具移运。 改性沥青卷材：基层处理、铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头、清理现场、工器具移运。
0106020000 | PL1-95 | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面 | m² | 16.44 | 0 | 8.07 | 7.78 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.0871 |  | 工作内容：水泥砂浆、防水砂浆：整理、修补基层、刷水泥砂浆（防水砂浆）、抹面找平、清理现场、工器具移运。 改性沥青卷材：基层处理、铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头、清理现场、工器具移运。
0106020000 | PL1-96 | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 防水砂浆平面 | m² | 12.68 | 0 | 4.11 | 8.28 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0439 |  | 工作内容：水泥砂浆、防水砂浆：整理、修补基层、刷水泥砂浆（防水砂浆）、抹面找平、清理现场、工器具移运。 改性沥青卷材：基层处理、铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头、清理现场、工器具移运。
0106020000 | PL1-97 | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 防水砂浆立面 | m² | 14.99 | 0 | 6.33 | 8.28 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.068 |  | 工作内容：水泥砂浆、防水砂浆：整理、修补基层、刷水泥砂浆（防水砂浆）、抹面找平、清理现场、工器具移运。 改性沥青卷材：基层处理、铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头、清理现场、工器具移运。
0106020000 | PL1-98 | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 改性沥青卷材 | m² | 46.5 | 0 | 10.54 | 35.29 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1142 |  | 工作内容：水泥砂浆、防水砂浆：整理、修补基层、刷水泥砂浆（防水砂浆）、抹面找平、清理现场、工器具移运。 改性沥青卷材：基层处理、铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头、清理现场、工器具移运。
0107010000 | PL1-99 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层 | m³ | 426.57 | 0 | 86.87 | 331.81 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9468 |  | 工作内容：模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0107010000 | PL1-100 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 基础 | m³ | 458.83 | 0 | 66.82 | 387.66 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0.7449 |  | 工作内容：脚手架搭拆、模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0107010000 | PL1-101 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 底板 | m³ | 424.91 | 0 | 49.02 | 371.55 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0.5491 |  | 工作内容：脚手架搭拆、模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0107010000 | PL1-102 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 顶板 | m³ | 597.55 | 0 | 142.51 | 443.36 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 1.5613 |  | 工作内容：脚手架搭拆、模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0107010000 | PL1-103 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 侧壁 | m³ | 625.02 | 0 | 166.59 | 444.21 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 |  | 工作内容：脚手架搭拆、模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0107010000 | PL1-104 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 柱 | m³ | 591.53 | 0 | 160.37 | 419.66 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1.7979 |  | 工作内容：脚手架搭拆、模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0107010000 | PL1-105 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 矩形梁 | m³ | 696.96 | 0 | 155.39 | 530.75 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 1.7069 |  | 工作内容：脚手架搭拆、模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0107010000 | PL1-106 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 异型梁 | m³ | 861.29 | 0 | 328.68 | 492.05 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | 3.5823 |  | 工作内容：脚手架搭拆、模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0107010000 | PL1-107 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 现浇零星构件 | m³ | 1209.31 | 0 | 430.48 | 740.6 | 38.23 | 0 | 0 | 0 | 4.6957 |  | 工作内容：脚手架搭拆、模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0107020000 | PL1-108 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 沟 | m³ | 848.21 | 0 | 97.44 | 735.8 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 1.0724 |  | 工作内容：清理、模板制作安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护、成品起模、运输、堆放、清理现场、工器具移运。
0107020000 | PL1-109 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 盖板 | m³ | 543.99 | 0 | 79.98 | 411.79 | 52.22 | 0 | 0 | 0 | 0.897 |  | 工作内容：清理、模板制作安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护、成品起模、运输、堆放、清理现场、工器具移运。
0107020000 | PL1-110 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 角钢框混凝土盖板 | m³ | 3278 | 0 | 809.77 | 2280.63 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 8.264 |  | 工作内容：清理、模板制作安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护、成品起模、运输、堆放、清理现场、工器具移运。
0107020000 | PL1-111 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 小型构件 | m³ | 1210.68 | 0 | 317.06 | 796.7 | 96.92 | 0 | 0 | 0 | 3.4685 |  | 工作内容：清理、模板制作安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护、成品起模、运输、堆放、清理现场、工器具移运。
0107030000 | PL1-112 | 混凝土与钢筋工程 现场预制混凝土构件安装 沟 | m³ | 347.13 | 0 | 121.29 | 75.59 | 150.25 | 0 | 0 | 0 | 1.3961 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运。
0107030000 | PL1-113 | 混凝土与钢筋工程 现场预制混凝土构件安装 地沟盖板 | m³ | 57.52 | 0 | 33.7 | 17.32 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运。
0107030000 | PL1-114 | 混凝土与钢筋工程 现场预制混凝土构件安装 小型构件 | m³ | 283.92 | 0 | 62.54 | 82.1 | 139.28 | 0 | 0 | 0 | 0.7255 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运。
0107030000 | PL1-115 | 混凝土与钢筋工程 成品预制混凝土构件安装 沟 | m³ | 2933.75 | 0 | 102.42 | 2608.18 | 223.15 | 0 | 0 | 0 | 1.1882 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运。
0107030000 | PL1-116 | 混凝土与钢筋工程 成品预制混凝土构件安装 地沟盖板 | m³ | 1325.6 | 0 | 38.91 | 1272.62 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 0.404 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运。
0107030000 | PL1-117 | 混凝土与钢筋工程 成品预制混凝土构件安装 电缆排管 | m³ | 1397.4 | 0 | 32.05 | 1328.61 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0.3167 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、安装、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运。
0107030000 | PL1-118 | 混凝土与钢筋工程 成品预制混凝土构件安装 电缆井 | m³ | 1794.65 | 0 | 166.43 | 1474.18 | 154.04 | 0 | 0 | 0 | 1.7717 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、安装、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运。
0107030000 | PL1-119 | 混凝土与钢筋工程 成品预制混凝土构件安装 设备基础 | m³ | 1765.96 | 0 | 184.1 | 1474.46 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 1.9267 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、安装、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运。
0107040000 | PL1-120 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件运输 运距1km | m³ | 113.41 | 0 | 9.37 | 3.23 | 100.81 | 0 | 0 | 0 | 0.1171 |  | 工作内容：设置运输支架、装车、运输、卸车、堆放、支架稳固。
0107040000 | PL1-121 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件运输 运距每增加1km | m³ | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：设置运输支架、装车、运输、卸车、堆放、支架稳固。
0107050000 | PL1-122 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内 | t | 6290.97 | 0 | 607.37 | 5287.18 | 396.42 | 0 | 0 | 0 | 5.9716 |  | 工作内容：准备，拉伸，下料，绑扎，连接，制作，安装，清理现场，工器具移运。
0107050000 | PL1-123 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外 | t | 6037.63 | 0 | 410.43 | 5304.49 | 322.71 | 0 | 0 | 0 | 4.0361 |  | 工作内容：准备，拉伸，下料，绑扎，连接，制作，安装，清理现场，工器具移运。
0107050000 | PL1-124 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 预埋铁件 铁件制作 | t | 6961.69 | 0 | 998.13 | 5555.65 | 407.91 | 0 | 0 | 0 | 10.1223 |  | 工作内容：预埋铁件：下料、制作、除锈、刷防锈漆，安装埋设，清理现场，工器具移运。 铸铁井盖：井盖安装、固定、清理现场，工器具移运。
0107050000 | PL1-125 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 预埋铁件 铁件安装 | t | 834.7 | 0 | 530.92 | 102.59 | 201.19 | 0 | 0 | 0 | 5.9497 |  | 工作内容：预埋铁件：下料、制作、除锈、刷防锈漆，安装埋设，清理现场，工器具移运。 铸铁井盖：井盖安装、固定、清理现场，工器具移运。
0107050000 | PL1-126 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 铸铁井盖 | 套 | 276.42 | 0 | 40.23 | 235.98 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.408 |  | 工作内容：预埋铁件：下料、制作、除锈、刷防锈漆，安装埋设，清理现场，工器具移运。 铸铁井盖：井盖安装、固定、清理现场，工器具移运。
0108000000 | PL1-127 | 排管浇制 单层 | m³ | 447.52 | 0 | 79.59 | 346.37 | 21.56 | 0 | 0 | 0 | 0.8798 |  | 工作内容：排管浇制：模板安装，模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇制、捣固，养护，清理现场，工器具移运。
0108000000 | PL1-128 | 排管浇制 双层 | m³ | 457.57 | 0 | 88.44 | 347.21 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9813 |  | 工作内容：排管浇制：模板安装，模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇制、捣固，养护，清理现场，工器具移运。
0108000000 | PL1-129 | 排管浇制 三层 | m³ | 472.71 | 0 | 97.93 | 352.69 | 22.09 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 |  | 工作内容：排管浇制：模板安装，模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇制、捣固，养护，清理现场，工器具移运。
0108000000 | PL1-130 | 排管浇制 四层 | m³ | 497.95 | 0 | 118.35 | 357.37 | 22.23 | 0 | 0 | 0 | 1.3239 |  | 工作内容：排管浇制：模板安装，模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇制、捣固，养护，清理现场，工器具移运。
0108000000 | PL1-131 | 排管浇制 电缆管敷设 | m | 163.3 | 0 | 5.51 | 156.15 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0.0591 |  | 工作内容：电缆管敷设：安装管枕、敷设内衬管、内衬管接头、通管、临时堵管口、清理现场，工器具移运。
0109000000 | PL1-132 | 非开挖水平导向钻进 单管 φ200以内 | m | 174.25 | 0 | 20.32 | 41.87 | 112.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1922 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0109000000 | PL1-133 | 非开挖水平导向钻进 单管 φ300以内 | m | 224.61 | 0 | 32.1 | 42.85 | 149.66 | 0 | 0 | 0 | 0.3037 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0109000000 | PL1-134 | 非开挖水平导向钻进 单管 φ400以内 | m | 273.21 | 0 | 45.3 | 43.64 | 184.27 | 0 | 0 | 0 | 0.4282 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0109000000 | PL1-135 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ500以内 | m | 390.05 | 0 | 51.56 | 51.19 | 287.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4849 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0109000000 | PL1-136 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ600以内 | m | 482.54 | 0 | 60.43 | 105.18 | 316.93 | 0 | 0 | 0 | 0.5683 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0109000000 | PL1-137 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ700以内 | m | 639.81 | 0 | 87.16 | 122.27 | 430.38 | 0 | 0 | 0 | 0.8197 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0109000000 | PL1-138 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ800以内 | m | 720.78 | 0 | 96.09 | 183.08 | 441.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9036 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0109000000 | PL1-139 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ900以内 | m | 1000.57 | 0 | 113.64 | 364.79 | 522.14 | 0 | 0 | 0 | 1.0687 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0109000000 | PL1-140 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1000以内 | m | 1263.47 | 0 | 132.85 | 544.56 | 586.06 | 0 | 0 | 0 | 1.2493 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0109000000 | PL1-141 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1100以内 | m | 1548.39 | 0 | 141.83 | 737.34 | 669.22 | 0 | 0 | 0 | 1.3338 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0109000000 | PL1-142 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1200以内 | m | 2115.75 | 0 | 144.91 | 1237.42 | 733.42 | 0 | 0 | 0 | 1.3633 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0109000000 | PL1-143 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1300以内 | m | 2423.54 | 0 | 149.42 | 1489.34 | 784.78 | 0 | 0 | 0 | 1.4051 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0109000000 | PL1-144 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1400以内 | m | 3204.48 | 0 | 151.36 | 2238.32 | 814.8 | 0 | 0 | 0 | 1.424 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0201000000 | PL2-1 | 1kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 25 | 100m | 361.08 | 0 | 275.39 | 29.72 | 55.97 | 0 | 0 | 0 | 2.5059 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0201000000 | PL2-2 | 1kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 50 | 100m | 412.85 | 0 | 303.74 | 41.46 | 67.65 | 0 | 0 | 0 | 2.7643 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0201000000 | PL2-3 | 1kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 70 | 100m | 488.34 | 0 | 353.91 | 49.26 | 85.17 | 0 | 0 | 0 | 3.231 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0201000000 | PL2-4 | 1kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 120 | 100m | 771.37 | 0 | 501.35 | 64.41 | 205.61 | 0 | 0 | 0 | 4.5706 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0201000000 | PL2-5 | 1kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 240 | 100m | 1034.79 | 0 | 646.06 | 71.55 | 317.18 | 0 | 0 | 0 | 5.8901 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0201000000 | PL2-6 | 1kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 400 | 100m | 1292.87 | 0 | 810.1 | 80.5 | 402.27 | 0 | 0 | 0 | 7.3998 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0202000000 | PL2-7 | 1kV沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 25 | 100m | 308.49 | 0 | 226.75 | 34.29 | 47.45 | 0 | 0 | 0 | 2.0757 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0202000000 | PL2-8 | 1kV沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 50 | 100m | 367.09 | 0 | 254 | 37.72 | 75.37 | 0 | 0 | 0 | 2.3353 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0202000000 | PL2-9 | 1kV沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 70 | 100m | 451.84 | 0 | 324.05 | 41.86 | 85.93 | 0 | 0 | 0 | 2.9612 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0202000000 | PL2-10 | 1kV沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 120 | 100m | 742.95 | 0 | 376.22 | 54.46 | 312.27 | 0 | 0 | 0 | 3.4424 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0202000000 | PL2-11 | 1kV沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 240 | 100m | 916.81 | 0 | 484.67 | 58.21 | 373.93 | 0 | 0 | 0 | 4.4295 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0202000000 | PL2-12 | 1kV沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 400 | 100m | 1166.08 | 0 | 623.54 | 61.45 | 481.09 | 0 | 0 | 0 | 5.692 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0203000000 | PL2-13 | 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 25 | 100m | 375.62 | 0 | 290.16 | 43.49 | 41.97 | 0 | 0 | 0 | 2.6365 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0203000000 | PL2-14 | 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 50 | 100m | 435.68 | 0 | 320.09 | 48.22 | 67.37 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0203000000 | PL2-15 | 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 70 | 100m | 531.53 | 0 | 401.79 | 55.55 | 74.19 | 0 | 0 | 0 | 3.6783 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0203000000 | PL2-16 | 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 120 | 100m | 897.58 | 0 | 537.34 | 73.21 | 287.03 | 0 | 0 | 0 | 4.9026 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0203000000 | PL2-17 | 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 240 | 100m | 1143.19 | 0 | 716.97 | 87.13 | 339.09 | 0 | 0 | 0 | 6.5403 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0203000000 | PL2-18 | 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 400 | 100m | 1427.41 | 0 | 937.49 | 95.3 | 394.62 | 0 | 0 | 0 | 8.5325 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0204000000 | PL2-19 | 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 25 | 100m | 361.73 | 0 | 267.34 | 22.42 | 71.97 | 0 | 0 | 0 | 2.4362 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0204000000 | PL2-20 | 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 50 | 100m | 418.77 | 0 | 304.69 | 31.61 | 82.47 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0204000000 | PL2-21 | 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 70 | 100m | 431.54 | 0 | 313.06 | 33.9 | 84.58 | 0 | 0 | 0 | 2.8647 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0204000000 | PL2-22 | 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 120 | 100m | 806.86 | 0 | 589.55 | 40.11 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 5.3696 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0204000000 | PL2-23 | 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 240 | 100m | 1046.86 | 0 | 821.11 | 44.34 | 181.41 | 0 | 0 | 0 | 7.4573 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0204000000 | PL2-24 | 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 400 | 100m | 1610.91 | 0 | 1310.74 | 47.64 | 252.53 | 0 | 0 | 0 | 11.937 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0205000000 | PL2-25 | 10kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 50 | 100m/三相 | 457.42 | 0 | 330.9 | 42.31 | 84.21 | 0 | 0 | 0 | 3.0094 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0205000000 | PL2-26 | 10kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 70 | 100m/三相 | 496.19 | 0 | 360.96 | 49.52 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 3.2897 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0205000000 | PL2-27 | 10kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 120 | 100m/三相 | 883.38 | 0 | 501.35 | 64.71 | 317.32 | 0 | 0 | 0 | 4.5706 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0205000000 | PL2-28 | 10kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 240 | 100m/三相 | 1108.93 | 0 | 646.06 | 72.08 | 390.79 | 0 | 0 | 0 | 5.8901 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0205000000 | PL2-29 | 10kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 300 | 100m/三相 | 1270.29 | 0 | 723.92 | 76.07 | 470.3 | 0 | 0 | 0 | 6.6021 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0205000000 | PL2-30 | 10kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 400 | 100m/三相 | 1407.11 | 0 | 810.1 | 80.63 | 516.38 | 0 | 0 | 0 | 7.3998 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0205000000 | PL2-31 | 10kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 630 | 100m/三相 | 1557.36 | 0 | 873.02 | 91.01 | 593.33 | 0 | 0 | 0 | 7.9733 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0206000000 | PL2-32 | 10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 50 | 100m/三相 | 436.42 | 0 | 306.61 | 45.71 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 2.7946 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0206000000 | PL2-33 | 10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 70 | 100m/三相 | 486.63 | 0 | 348.63 | 50.62 | 87.38 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0206000000 | PL2-34 | 10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 120 | 100m/三相 | 849.82 | 0 | 445.89 | 61.94 | 341.99 | 0 | 0 | 0 | 4.0671 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0206000000 | PL2-35 | 10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 240 | 100m/三相 | 1078.56 | 0 | 586.38 | 66.95 | 425.23 | 0 | 0 | 0 | 5.3521 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0206000000 | PL2-36 | 10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 300 | 100m/三相 | 1258.05 | 0 | 712.68 | 70.56 | 474.81 | 0 | 0 | 0 | 6.5331 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0206000000 | PL2-37 | 10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 400 | 100m/三相 | 1322.07 | 0 | 740.9 | 74.61 | 506.56 | 0 | 0 | 0 | 6.7714 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0206000000 | PL2-38 | 10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 630 | 100m/三相 | 1505.21 | 0 | 866 | 85.31 | 553.9 | 0 | 0 | 0 | 7.8992 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0207000000 | PL2-39 | 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 50 | 100m/三相 | 523.38 | 0 | 389.11 | 61.26 | 73.01 | 0 | 0 | 0 | 3.5407 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0207000000 | PL2-40 | 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 70 | 100m/三相 | 551.77 | 0 | 406.13 | 70.45 | 75.19 | 0 | 0 | 0 | 3.7213 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0207000000 | PL2-41 | 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 120 | 100m/三相 | 1063.37 | 0 | 671.22 | 88.43 | 303.72 | 0 | 0 | 0 | 6.1597 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0207000000 | PL2-42 | 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 240 | 100m/三相 | 1323.35 | 0 | 881.22 | 99.75 | 342.38 | 0 | 0 | 0 | 8.0274 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0207000000 | PL2-43 | 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 300 | 100m/三相 | 1534.99 | 0 | 1050.17 | 109.6 | 375.22 | 0 | 0 | 0 | 9.6099 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0207000000 | PL2-44 | 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 400 | 100m/三相 | 1646.11 | 0 | 1128.4 | 121.07 | 396.64 | 0 | 0 | 0 | 10.2968 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0207000000 | PL2-45 | 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 630 | 100m/三相 | 1828.19 | 0 | 1247.92 | 139.22 | 441.05 | 0 | 0 | 0 | 11.5107 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0208000000 | PL2-46 | 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 50 | 100m/三相 | 476.68 | 0 | 356.59 | 32.01 | 88.08 | 0 | 0 | 0 | 3.2441 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0208000000 | PL2-47 | 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 70 | 100m/三相 | 522.75 | 0 | 395.24 | 34.04 | 93.47 | 0 | 0 | 0 | 3.6016 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0208000000 | PL2-48 | 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 120 | 100m/三相 | 930.7 | 0 | 702.72 | 40.11 | 187.87 | 0 | 0 | 0 | 6.4056 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0208000000 | PL2-49 | 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 240 | 100m/三相 | 1226.87 | 0 | 979.64 | 46.18 | 201.05 | 0 | 0 | 0 | 8.9161 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0208000000 | PL2-50 | 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 300 | 100m/三相 | 1484.96 | 0 | 1169.71 | 47.75 | 267.5 | 0 | 0 | 0 | 10.6786 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0208000000 | PL2-51 | 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 400 | 100m/三相 | 1863.99 | 0 | 1539.86 | 49.08 | 275.05 | 0 | 0 | 0 | 14.035 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0208000000 | PL2-52 | 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 630 | 100m/三相 | 2084.15 | 0 | 1699.4 | 54.14 | 330.61 | 0 | 0 | 0 | 15.4829 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0301000000 | PL3-1 | 1kV电力电缆中间接头制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 50 | 个 | 65.16 | 0 | 34.03 | 19.24 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0.2871 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、定位、量尺寸、剥除电缆护套、核相，绝缘层表面处理，套入收缩管、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、接地安装，密封处理，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0301000000 | PL3-2 | 1kV电力电缆中间接头制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 120 | 个 | 109.95 | 0 | 66.68 | 26.63 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、定位、量尺寸、剥除电缆护套、核相，绝缘层表面处理，套入收缩管、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、接地安装，密封处理，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0301000000 | PL3-3 | 1kV电力电缆中间接头制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 240 | 个 | 166.58 | 0 | 104.97 | 35.47 | 26.14 | 0 | 0 | 0 | 0.8859 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、定位、量尺寸、剥除电缆护套、核相，绝缘层表面处理，套入收缩管、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、接地安装，密封处理，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0301000000 | PL3-4 | 1kV电力电缆中间接头制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 400 | 个 | 208.1 | 0 | 128.36 | 44.11 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 1.0829 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、定位、量尺寸、剥除电缆护套、核相，绝缘层表面处理，套入收缩管、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、接地安装，密封处理，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0302000000 | PL3-5 | 1kV电力电缆终端制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 50 | 个 | 45.98 | 0 | 23.72 | 12.3 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0.2001 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、核相，绝缘层表面处理, 连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理，终端固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0302000000 | PL3-6 | 1kV电力电缆终端制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 120 | 个 | 79.01 | 0 | 49.43 | 15.33 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0.417 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、核相，绝缘层表面处理, 连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理，终端固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0302000000 | PL3-7 | 1kV电力电缆终端制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 240 | 个 | 121.11 | 0 | 77.84 | 19.53 | 23.74 | 0 | 0 | 0 | 0.6567 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、核相，绝缘层表面处理, 连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理，终端固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0302000000 | PL3-8 | 1kV电力电缆终端制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 400 | 个 | 181.2 | 0 | 116.44 | 22.02 | 42.74 | 0 | 0 | 0 | 0.9823 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、核相，绝缘层表面处理, 连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理，终端固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0303000000 | PL3-9 | 10kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 50 | 套/三相 | 242.45 | 0 | 160.44 | 55.87 | 26.14 | 0 | 0 | 0 | 1.3534 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间头保护盒安装，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0303000000 | PL3-10 | 10kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 120 | 套/三相 | 340.19 | 0 | 223.65 | 74.77 | 41.77 | 0 | 0 | 0 | 1.8867 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间头保护盒安装，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0303000000 | PL3-11 | 10kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 240 | 套/三相 | 454.4 | 0 | 288.21 | 107.78 | 58.41 | 0 | 0 | 0 | 2.4313 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间头保护盒安装，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0303000000 | PL3-12 | 10kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 400 | 套/三相 | 582.1 | 0 | 369.24 | 143.99 | 68.87 | 0 | 0 | 0 | 3.1149 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间头保护盒安装，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0303000000 | PL3-13 | 10kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 630 | 套/三相 | 636.5 | 0 | 379.24 | 176.54 | 80.72 | 0 | 0 | 0 | 3.1992 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间头保护盒安装，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0304000000 | PL3-14 | 10kV户外热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 50 | 套/三相 | 186.67 | 0 | 125.75 | 36.21 | 24.71 | 0 | 0 | 0 | 1.0608 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0304000000 | PL3-15 | 10kV户外热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 120 | 套/三相 | 261.06 | 0 | 170.41 | 50.27 | 40.38 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0304000000 | PL3-16 | 10kV户外热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 240 | 套/三相 | 343.13 | 0 | 215.94 | 68.78 | 58.41 | 0 | 0 | 0 | 1.8217 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0304000000 | PL3-17 | 10kV户外热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 400 | 套/三相 | 444.62 | 0 | 268.61 | 91.97 | 84.04 | 0 | 0 | 0 | 2.266 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0304000000 | PL3-18 | 10kV户外热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 630 | 套/三相 | 564.11 | 0 | 332.52 | 110.78 | 120.81 | 0 | 0 | 0 | 2.8051 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0305000000 | PL3-19 | 10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 50 | 套/三相 | 88.39 | 0 | 53.33 | 20.81 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0.4499 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0305000000 | PL3-20 | 10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 120 | 套/三相 | 137.02 | 0 | 68.78 | 39.75 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0.5802 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0305000000 | PL3-21 | 10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 240 | 套/三相 | 185.35 | 0 | 89.14 | 53.47 | 42.74 | 0 | 0 | 0 | 0.752 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0305000000 | PL3-22 | 10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 400 | 套/三相 | 248.76 | 0 | 123.8 | 72.73 | 52.23 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0305000000 | PL3-23 | 10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 630 | 套/三相 | 309.47 | 0 | 160.95 | 92.3 | 56.22 | 0 | 0 | 0 | 1.3578 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0306000000 | PL3-24 | 10kV电力电缆肘形终端制作安装 截面以内（mm²） 120 | 套/三相 | 209.64 | 0 | 137.79 | 43.36 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆肘型头、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0306000000 | PL3-25 | 10kV电力电缆肘形终端制作安装 截面以内（mm²） 400 | 套/三相 | 325.77 | 0 | 212.34 | 69.27 | 44.16 | 0 | 0 | 0 | 1.7913 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆肘型头、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0401010000 | PL4-1 | 接地安装 垂直接地体制作安装 钢管 | 根 | 23.08 | 0 | 19.36 | 0.55 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0.1715 |  | 工作内容：将接地体打（埋）入土中，接地体连接安装，清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料钢管、角钢、圆钢、铜覆钢。
0401010000 | PL4-2 | 接地安装 垂直接地体制作安装 角钢 | 根 | 18.39 | 0 | 15.79 | 0.28 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0.1377 |  | 工作内容：将接地体打（埋）入土中，接地体连接安装，清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料钢管、角钢、圆钢、铜覆钢。
0401010000 | PL4-3 | 接地安装 垂直接地体制作安装 圆钢 | 根 | 21.75 | 0 | 18.03 | 0.55 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 |  | 工作内容：将接地体打（埋）入土中，接地体连接安装，清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料钢管、角钢、圆钢、铜覆钢。
0401010000 | PL4-4 | 接地安装 垂直接地体制作安装 铜覆钢 | 根 | 190.73 | 0 | 145.96 | 4.01 | 40.76 | 0 | 0 | 0 | 1.2966 |  | 工作内容：将接地体打（埋）入土中，接地体连接安装，清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料钢管、角钢、圆钢、铜覆钢。
0401020000 | PL4-5 | 接地安装 沟井内接地体敷设 扁钢敷设 | m | 12.23 | 0 | 10.53 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0978 |  | 工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料扁钢、圆钢。
0401020000 | PL4-6 | 接地安装 沟井内接地体敷设 圆钢敷设 | m | 12.02 | 0 | 9.84 | 0.47 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0.0889 |  | 工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料扁钢、圆钢。
0401030000 | PL4-7 | 接地安装 沟井外接地体敷设 扁钢敷设 | m | 18.98 | 0 | 17.28 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1587 |  | 工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料扁钢、圆钢、铜绞线、铜覆钢。
0401030000 | PL4-8 | 接地安装 沟井外接地体敷设 圆钢敷设 | m | 18.51 | 0 | 16.33 | 0.47 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1511 |  | 工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料扁钢、圆钢、铜绞线、铜覆钢。
0401030000 | PL4-9 | 接地安装 沟井外接地体敷设 铜接地绞线敷设 | m | 17.8 | 0 | 16.02 | 0.68 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1427 |  | 工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料扁钢、圆钢、铜绞线、铜覆钢。
0401030000 | PL4-10 | 接地安装 沟井外接地体敷设 铜覆钢 | m | 18.91 | 0 | 16.46 | 1.16 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1582 |  | 工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料扁钢、圆钢、铜绞线、铜覆钢。
0401040000 | PL4-11 | 接地安装 降阻接地 接地模块 | 个 | 21.18 | 0 | 18.92 | 0.62 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0.2029 |  | 工作内容：钻孔、开挖、高能回填料回填及连接线焊接。 注释：未计价材料接地模块、化学降阻剂、电解质离子接地极。
0401040000 | PL4-12 | 接地安装 降阻接地 化学降阻剂 | kg | 4.3 | 0 | 1.38 | 0.02 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0129 |  | 工作内容：钻孔、开挖、高能回填料回填及连接线焊接。 注释：未计价材料接地模块、化学降阻剂、电解质离子接地极。
0401040000 | PL4-13 | 接地安装 降阻接地 电解质离子接地极 | 套 | 151.96 | 0 | 69.78 | 43.26 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0.6752 |  | 工作内容：钻孔、开挖、高能回填料回填及连接线焊接。 注释：未计价材料接地模块、化学降阻剂、电解质离子接地极。
0401050000 | PL4-14 | 接地安装 接地调试 接地电阻测量 | 处 | 59.89 | 0 | 14.32 | 0 | 45.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1203 |  | 工作内容：接地电阻测定、记录。
0402010000 | PL4-15 | 电缆保护管敷设 无缝钢管 φ50 | m | 8.34 | 0 | 4.12 | 2.75 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0.0376 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、接口、敷设、管卡固定、刷漆、临时堵管口、金属管接地。 注释：未计价材料电缆保护管。
0402010000 | PL4-16 | 电缆保护管敷设 无缝钢管 φ100 | m | 9.67 | 0 | 4.52 | 3.49 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.041 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、接口、敷设、管卡固定、刷漆、临时堵管口、金属管接地。 注释：未计价材料电缆保护管。
0402010000 | PL4-17 | 电缆保护管敷设 无缝钢管 φ150 | m | 11.98 | 0 | 5.75 | 4.32 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0.0552 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、接口、敷设、管卡固定、刷漆、临时堵管口、金属管接地。 注释：未计价材料电缆保护管。
0402010000 | PL4-18 | 电缆保护管敷设 无缝钢管 φ200 | m | 15.05 | 0 | 7.23 | 5.35 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0.0714 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、接口、敷设、管卡固定、刷漆、临时堵管口、金属管接地。 注释：未计价材料电缆保护管。
0402010000 | PL4-19 | 电缆保护管敷设 无缝钢管 φ300 | m | 19.09 | 0 | 9.55 | 6.45 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0.098 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、接口、敷设、管卡固定、刷漆、临时堵管口、金属管接地。 注释：未计价材料电缆保护管。
0402010000 | PL4-20 | 电缆保护管敷设 塑料管 φ50 | m | 1.48 | 0 | 1.13 | 0.19 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.0103 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、临时堵管口。 注释：未计价材料电缆保护管。
0402010000 | PL4-21 | 电缆保护管敷设 塑料管 φ100 | m | 1.89 | 0 | 1.41 | 0.19 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0129 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、临时堵管口。 注释：未计价材料电缆保护管。
0402010000 | PL4-22 | 电缆保护管敷设 塑料管 φ150 | m | 2.92 | 0 | 2.14 | 0.28 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、临时堵管口。 注释：未计价材料电缆保护管。
0402010000 | PL4-23 | 电缆保护管敷设 塑料管 φ200 | m | 3.7 | 0 | 2.42 | 0.36 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.0221 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、临时堵管口。 注释：未计价材料电缆保护管。
0402010000 | PL4-24 | 电缆保护管敷设 塑料管 φ300 | m | 5.03 | 0 | 3.16 | 0.53 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、临时堵管口。 注释：未计价材料电缆保护管。
0402020000 | PL4-25 | 保护管敷设 电缆保护管沿电杆敷设 沿电杆敷设 钢管 | 根 | 61.85 | 0 | 55.42 | 2.36 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0.5098 |  | 工作内容：锯断、钢管煨管、打喇叭口、上抱箍、固定、刷油、临时堵管口。 注释：未计价材料电缆保护管。
0402020000 | PL4-26 | 保护管敷设 电缆保护管沿电杆敷设 沿电杆敷设 硬塑料管 | 根 | 38.14 | 0 | 36.9 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.3355 |  | 工作内容：锯断、钢管煨管、打喇叭口、上抱箍、固定、刷油、临时堵管口。 注释：未计价材料电缆保护管。
0402030000 | PL4-27 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 φ50 | 根 | 76.05 | 0 | 27.34 | 48.63 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.2477 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、焊接、敷设、密封、紧固、刷油。 注释：未计价材料电缆保护管。
0402030000 | PL4-28 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 φ80 | 根 | 96.92 | 0 | 35.43 | 61.36 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.3189 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、焊接、敷设、密封、紧固、刷油。 注释：未计价材料电缆保护管。
0402030000 | PL4-29 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 φ100 | 根 | 106.94 | 0 | 37.41 | 69.32 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.3407 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、焊接、敷设、密封、紧固、刷油。 注释：未计价材料电缆保护管。
0402030000 | PL4-30 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 φ125 | 根 | 127.37 | 0 | 43.38 | 80.84 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0.3956 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、焊接、敷设、密封、紧固、刷油。 注释：未计价材料电缆保护管。
0402030000 | PL4-31 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 φ150 | 根 | 139.15 | 0 | 45.42 | 93.31 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.4154 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、焊接、敷设、密封、紧固、刷油。 注释：未计价材料电缆保护管。
0402030000 | PL4-32 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 φ200 | 根 | 197.46 | 0 | 87.54 | 109.08 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、焊接、敷设、密封、紧固、刷油。 注释：未计价材料电缆保护管。
0403000000 | PL4-33 | 电缆防火 防火堵料 | t | 2675.64 | 0 | 2316.28 | 358.52 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 27.3872 |  | 工作内容：清扫、堵洞、安装防火槽盒（隔板）、防火涂料、防火堵料、防火带、防火墙、清理现场。 注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、阻火包、管塞。
0403000000 | PL4-34 | 电缆防火 防火隔板 | m² | 58.05 | 0 | 54.5 | 2.71 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.6435 |  | 工作内容：清扫、堵洞、安装防火槽盒（隔板）、防火涂料、防火堵料、防火带、防火墙、清理现场。 注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、阻火包、管塞。
0403000000 | PL4-35 | 电缆防火 防火涂料 | kg | 46.96 | 0 | 23.05 | 23.07 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.2378 |  | 工作内容：清扫、堵洞、安装防火槽盒（隔板）、防火涂料、防火堵料、防火带、防火墙、清理现场。 注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、阻火包、管塞。
0403000000 | PL4-36 | 电缆防火 防火槽盒 | m | 3.2 | 0 | 2.36 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 |  | 工作内容：清扫、堵洞、安装防火槽盒（隔板）、防火涂料、防火堵料、防火带、防火墙、清理现场。 注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、阻火包、管塞。
0403000000 | PL4-37 | 电缆防火 防火带 | m | 2.05 | 0 | 1.21 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 |  | 工作内容：清扫、堵洞、安装防火槽盒（隔板）、防火涂料、防火堵料、防火带、防火墙、清理现场。 注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、阻火包、管塞。
0403000000 | PL4-38 | 电缆防火 防火墙 | m² | 20.02 | 0 | 19.18 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.227 |  | 工作内容：清扫、堵洞、安装防火槽盒（隔板）、防火涂料、防火堵料、防火带、防火墙、清理现场。 注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、阻火包、管塞。
0403000000 | PL4-39 | 电缆防火 管塞 | 个 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0491 |  | 工作内容：清扫、堵洞、安装防火槽盒（隔板）、防火涂料、防火堵料、防火带、防火墙、清理现场。 注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、阻火包、管塞。
0404010000 | PL4-40 | 电缆支架、桥架制作安装 电缆支架制作 | t | 2367.36 | 0 | 1475.81 | 580.5 | 311.05 | 0 | 0 | 0 | 14.259 |  | 工作内容：电缆支架制作，安装，跨接接地线安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料型钢
0404010000 | PL4-41 | 电缆支架、桥架制作安装 电缆支架安装 | t | 1610.9 | 0 | 894.07 | 518.65 | 198.18 | 0 | 0 | 0 | 8.6384 |  | 工作内容：电缆支架制作，安装，跨接接地线安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料型钢
0404010000 | PL4-42 | 电缆支架、桥架制作安装 电缆支架 复合支架安装 | 付 | 8.95 | 0 | 8.51 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.0788 |  | 工作内容：电缆支架制作，安装，跨接接地线安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料型钢
0404020000 | PL4-43 | 电缆支架、桥架制作安装 塑料线槽 线槽宽度80mm以内 | m | 3 | 0 | 2.58 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.0241 |  | 工作内容：测位、打眼、埋螺钉、线槽安装、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料塑料线槽。
0404020000 | PL4-44 | 电缆支架、桥架制作安装 塑料线槽 线槽宽度100mm以内 | m | 3.5 | 0 | 3.08 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 |  | 工作内容：测位、打眼、埋螺钉、线槽安装、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料塑料线槽。
0404030000 | PL4-45 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制梯式桥架 断面:宽+高(mm) 100以内 | m | 29.1 | 0 | 5.92 | 22.15 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0523 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404030000 | PL4-46 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制梯式桥架 断面:宽+高(mm) 400以内 | m | 41.65 | 0 | 11.09 | 29.53 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0992 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404030000 | PL4-47 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制梯式桥架 断面:宽+高(mm) 800以内 | m | 56.67 | 0 | 16.23 | 39.13 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1451 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404030000 | PL4-48 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制梯式桥架 断面:宽+高(mm) 1200以内 | m | 78.91 | 0 | 26.08 | 50.98 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0.233 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404030000 | PL4-49 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制槽式托盘式桥架 断面:宽+高(mm) 100以内 | m | 28.25 | 0 | 7.28 | 19.87 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0659 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404030000 | PL4-50 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制槽式托盘式桥架 断面:宽+高(mm) 400以内 | m | 40.05 | 0 | 12.46 | 26.49 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1123 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404030000 | PL4-51 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制槽式托盘式桥架 断面:宽+高(mm) 800以内 | m | 53.3 | 0 | 18.11 | 33.95 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.163 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404030000 | PL4-52 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制槽式托盘式桥架 断面:宽+高(mm) 1200以内 | m | 69.88 | 0 | 26.19 | 41.95 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0.234 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040000 | PL4-53 | 电缆支架、桥架制作安装 玻璃钢桥架 断面:宽+高(mm) 100以内 | m | 32.33 | 0 | 6.39 | 20.65 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0572 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040000 | PL4-54 | 电缆支架、桥架制作安装 玻璃钢桥架 断面:宽+高(mm) 400以内 | m | 44.4 | 0 | 11.58 | 27.53 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040000 | PL4-55 | 电缆支架、桥架制作安装 玻璃钢桥架 断面:宽+高(mm) 800以内 | m | 58.61 | 0 | 25.75 | 27.57 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040000 | PL4-56 | 电缆支架、桥架制作安装 玻璃钢桥架 断面:宽+高(mm) 1200以内 | m | 64.61 | 0 | 31.51 | 27.71 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0.2815 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404050000 | PL4-57 | 电缆支架、桥架制作安装 铝合金桥架、托盘安装 断面:宽+高(mm) 100以内 | m | 32.34 | 0 | 4.52 | 22.63 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0.0404 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404050000 | PL4-58 | 电缆支架、桥架制作安装 铝合金桥架、托盘安装 断面:宽+高(mm) 400以内 | m | 41.54 | 0 | 6.94 | 29.41 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0.0621 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404050000 | PL4-59 | 电缆支架、桥架制作安装 铝合金桥架、托盘安装 断面:宽+高(mm) 800以内 | m | 50.5 | 0 | 15.15 | 30.16 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1354 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404050000 | PL4-60 | 电缆支架、桥架制作安装 铝合金桥架、托盘安装 断面:宽+高(mm) 1200以内 | m | 58.07 | 0 | 21.29 | 31.59 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1892 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0405000000 | PL4-61 | 电缆配套设备安装 电缆分支箱 10kV 6回路 | 台 | 164.96 | 0 | 110.49 | 20.45 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 |  | 工作内容：开箱、清扫、检查、测位、划线、本体安装、接地、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料高、低压电缆分支箱。
0405000000 | PL4-62 | 电缆配套设备安装 电缆分支箱 10kV 8回路 | 台 | 184.43 | 0 | 129.96 | 20.45 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 |  | 工作内容：开箱、清扫、检查、测位、划线、本体安装、接地、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料高、低压电缆分支箱。
0405000000 | PL4-63 | 电缆配套设备安装 电缆分支箱 10kV 10回路 | 台 | 202.48 | 0 | 148.01 | 20.45 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 1.4977 |  | 工作内容：开箱、清扫、检查、测位、划线、本体安装、接地、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料高、低压电缆分支箱。
0405000000 | PL4-64 | 电缆配套设备安装 电缆分支箱 1kV | 台 | 99.4 | 0 | 65.08 | 17.12 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6499 |  | 工作内容：开箱、清扫、检查、测位、划线、本体安装、接地、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料高、低压电缆分支箱。
0500000000 | PL5-1 | 陆上电缆试验 电缆试验 1kV 绝缘摇测 | 回路 | 59.17 | 0 | 52.39 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0.4125 |  | 工作内容：试验设备移运及布置、接电及布线，电缆试验、核相、试验后复位，清理现场，工器具移运。
0500000000 | PL5-2 | 陆上电缆试验 电缆试验 10kV 直流耐压试验 | 回路 | 630.7 | 0 | 124.62 | 16.51 | 489.57 | 0 | 0 | 0 | 1.039 |  | 工作内容：试验设备移运及布置、接电及布线，电缆试验、核相、试验后复位，清理现场，工器具移运。
0500000000 | PL5-3 | 陆上电缆试验 电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度1km以内 | 回路 | 2199.87 | 0 | 345.95 | 399.3 | 1454.62 | 0 | 0 | 0 | 2.868 |  | 工作内容：试验设备移运及布置、接电及布线，电缆试验、核相、试验后复位，清理现场，工器具移运。
0500000000 | PL5-4 | 陆上电缆试验 电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度每增加1km | 回路 | 693.81 | 0 | 138.43 | 0 | 555.38 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 |  | 工作内容：试验设备移运及布置、接电及布线，电缆试验、核相、试验后复位，清理现场，工器具移运。
0500000000 | PL5-5 | 陆上电缆试验 电缆试验 10kV 局部放电试验 | 回路 | 4444.61 | 0 | 363.87 | 399.3 | 3681.44 | 0 | 0 | 0 | 3.0291 |  | 工作内容：试验设备移运及布置、接电及布线，电缆试验、核相、试验后复位，清理现场，工器具移运。
0601000000 | PL6-1 | 整盘吊装 25t以内 | 盘 | 3565.71 | 0 | 281.68 | 732.82 | 2551.21 | 0 | 0 | 0 | 2.4441 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离及返航。
0601000000 | PL6-2 | 整盘吊装 80t以内 | 盘 | 7074.16 | 0 | 661.14 | 1872.55 | 4540.47 | 0 | 0 | 0 | 6.1103 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离及返航。
0601000000 | PL6-3 | 整盘吊装 130t以内 | 盘 | 13401.83 | 0 | 783.34 | 4672.48 | 7946.01 | 0 | 0 | 0 | 7.6379 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离及返航。
0601000000 | PL6-4 | 整盘吊装 180t以内 | 盘 | 21235.69 | 0 | 905.55 | 7483.01 | 12847.13 | 0 | 0 | 0 | 9.1655 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离及返航。
0601000000 | PL6-5 | 整盘吊装 320t以内 | 盘 | 29554.6 | 0 | 1247.73 | 9453.1 | 18853.77 | 0 | 0 | 0 | 13.4427 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离及返航。
0602000000 | PL6-6 | 散装过缆 单根外径90mm以内 单根重量1000t以内 | km | 3255.59 | 0 | 316.55 | 273.36 | 2665.68 | 0 | 0 | 0 | 3.4049 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离及返航。
0602000000 | PL6-7 | 散装过缆 单根外径135mm以内 单根重量1000t以内 | km | 4312.15 | 0 | 422.07 | 273.36 | 3616.72 | 0 | 0 | 0 | 4.5399 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离及返航。
0603000000 | PL6-8 | 船舶运输 基本段（运输距离100km以内） 单根重量1000t以内 | 段 | 74100.16 | 0 | 1958.3 | 0 | 72141.86 | 0 | 0 | 0 | 17.571 |  | 工作内容：船舶航行，锚泊，驶离及返航。
0603000000 | PL6-9 | 船舶运输 续航段（100km以外每增加50km以内） 单根重量1000t以内 | 段 | 25087.85 | 0 | 502.87 | 0 | 24584.98 | 0 | 0 | 0 | 4.3633 |  | 工作内容：船舶航行，锚泊，驶离及返航。
0701000000 | PL7-1 | 复测 | km | 1215.31 | 0 | 80.71 | 0 | 1134.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7249 |  | 工作内容：复测准备，测量，复核，工器具移运。
0702000000 | PL7-2 | 扫海 | km | 2062.22 | 0 | 133.17 | 296.05 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 |  | 工作内容：扫海准备，扫测海况，清理障碍物，工器具移运。
0703000000 | PL7-3 | 试航 单根重量1000t以内 | km | 4207.63 | 0 | 358.36 | 0 | 3849.27 | 0 | 0 | 0 | 3.9786 |  | 工作内容：试航准备，熟悉海况，船舶模拟操作，机械设备模拟操作，航行，驶离及返航。
0704000000 | PL7-4 | 海底电缆登陆 登陆距离300m以内 单根外径90mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 24317.4 | 0 | 2985.31 | 2006.54 | 19325.55 | 0 | 0 | 0 | 27.6171 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，护航及警戒，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | PL7-5 | 海底电缆登陆 登陆距离300m以内 单根外径135mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 28534.9 | 0 | 4054.58 | 3118.45 | 21361.87 | 0 | 0 | 0 | 36.4424 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，护航及警戒，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | PL7-6 | 海底电缆登陆 登陆距离600m以内 单根外径90mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 20112.19 | 0 | 3319.39 | 1845.59 | 14947.21 | 0 | 0 | 0 | 30.2476 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，护航及警戒，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | PL7-7 | 海底电缆登陆 登陆距离600m以内 单根外径135mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 24455.28 | 0 | 4618.28 | 2957.24 | 16879.76 | 0 | 0 | 0 | 40.881 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，护航及警戒，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | PL7-8 | 海底电缆登陆 登陆距离900m以内 单根外径90mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 17236.8 | 0 | 3578.39 | 1758.57 | 11899.84 | 0 | 0 | 0 | 32.1965 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，护航及警戒，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | PL7-9 | 海底电缆登陆 登陆距离900m以内 单根外径135mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 21925.19 | 0 | 5181.05 | 2885.54 | 13858.6 | 0 | 0 | 0 | 45.3122 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，护航及警戒，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | PL7-10 | 海底电缆登陆 登陆距离900m以外 单根外径90mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 16253.92 | 0 | 3614.81 | 1756.31 | 10882.8 | 0 | 0 | 0 | 32.5299 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，护航及警戒，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | PL7-11 | 海底电缆登陆 登陆距离900m以外 单根外径135mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 20327.5 | 0 | 5181.05 | 2874.76 | 12271.69 | 0 | 0 | 0 | 45.3122 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，护航及警戒，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0705000000 | PL7-12 | 交联电缆截断封堵 | 单根•次 | 752.93 | 0 | 205.71 | 494.69 | 52.53 | 0 | 0 | 0 | 1.6256 |  | 工作内容：海底电缆切割、封堵，工器具移运。
0706000000 | PL7-13 | 海底电缆抛设 单根外径90mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 6267.03 | 0 | 328.67 | 62.55 | 5875.81 | 0 | 0 | 0 | 3.2353 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，船上安装保护管，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆、保护管。
0706000000 | PL7-14 | 海底电缆抛设 单根外径135mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 8866.78 | 0 | 333.95 | 63.76 | 8469.07 | 0 | 0 | 0 | 3.2865 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，船上安装保护管，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆、保护管。
0706000000 | PL7-15 | 海底电缆抛设 单根外径90mm以内 单根重量1000t以内 船上安装保护管 | 100m | 15669.35 | 0 | 821.67 | 156.37 | 14691.31 | 0 | 0 | 0 | 8.0883 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，船上安装保护管，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆、保护管。
0706000000 | PL7-16 | 海底电缆抛设 单根外径135mm以内 单根重量1000t以内 船上安装保护管 | 100m | 22162.25 | 0 | 834.87 | 159.4 | 21167.98 | 0 | 0 | 0 | 8.2163 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，船上安装保护管，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆、保护管。
0707010000 | PL7-17 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径90mm以内 水深20m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 14518.46 | 0 | 630.62 | 906.38 | 12981.46 | 0 | 0 | 0 | 6.2062 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设犁，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0707010000 | PL7-18 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径90mm以内 水深40m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 17297.66 | 0 | 660.65 | 1686.78 | 14950.23 | 0 | 0 | 0 | 6.4997 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设犁，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0707010000 | PL7-19 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径90mm以内 水深60m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 20689.46 | 0 | 692.44 | 2467.27 | 17529.75 | 0 | 0 | 0 | 6.8151 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设犁，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0707010000 | PL7-20 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径135mm以内 水深20m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 19503.18 | 0 | 641.84 | 908.83 | 17952.51 | 0 | 0 | 0 | 6.3163 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设犁，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0707010000 | PL7-21 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径135mm以内 水深40m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 22938.92 | 0 | 647.91 | 1626.07 | 20664.94 | 0 | 0 | 0 | 6.3749 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设犁，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0707010000 | PL7-22 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径135mm以内 水深60m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 26450.01 | 0 | 678.17 | 2379.23 | 23392.61 | 0 | 0 | 0 | 6.6756 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设犁，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0707020000 | PL7-23 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径90mm以内 水深20m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 16873.88 | 0 | 638.79 | 908.2 | 15326.89 | 0 | 0 | 0 | 6.2868 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设犁，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0707020000 | PL7-24 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径90mm以内 水深40m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 20208.08 | 0 | 670.92 | 1688.6 | 17848.56 | 0 | 0 | 0 | 6.6023 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设犁，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0707020000 | PL7-25 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径90mm以内 水深60m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 24323.45 | 0 | 702.12 | 2469.09 | 21152.24 | 0 | 0 | 0 | 6.9104 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设犁，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0707020000 | PL7-26 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径135mm以内 水深20m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 22970.18 | 0 | 650.36 | 910.65 | 21409.17 | 0 | 0 | 0 | 6.3969 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设犁，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0707020000 | PL7-27 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径135mm以内 水深40m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 26694.49 | 0 | 605.15 | 1501.76 | 24587.58 | 0 | 0 | 0 | 5.9568 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设犁，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0707020000 | PL7-28 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径135mm以内 水深60m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 31150.59 | 0 | 635.17 | 2196.68 | 28318.74 | 0 | 0 | 0 | 6.2502 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设犁，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0801000000 | PL8-1 | 10kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 交联聚乙烯绝缘（mm²） 50以内 | 套/三相 | 404.69 | 0 | 188.47 | 35.67 | 180.55 | 0 | 0 | 0 | 1.5899 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查，搭、拆脚手架，终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理,摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子。
0801000000 | PL8-2 | 10kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 交联聚乙烯绝缘（mm²） 120以内 | 套/三相 | 533.04 | 0 | 287.43 | 46.83 | 198.78 | 0 | 0 | 0 | 2.4247 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查，搭、拆脚手架，终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理,摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子。
0801000000 | PL8-3 | 10kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 交联聚乙烯绝缘（mm²） 240以内 | 套/三相 | 618.26 | 0 | 332.78 | 67.53 | 217.95 | 0 | 0 | 0 | 2.8073 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查，搭、拆脚手架，终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理,摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子。
0801000000 | PL8-4 | 10kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 交联聚乙烯绝缘（mm²） 400以内 | 套/三相 | 764 | 0 | 439.35 | 85.24 | 239.41 | 0 | 0 | 0 | 3.7064 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查，搭、拆脚手架，终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理,摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子。
0802000000 | PL8-5 | 海底光缆接头 光缆芯数 12以内 | 个 | 2087.98 | 0 | 712.17 | 465.18 | 910.63 | 0 | 0 | 0 | 5.6348 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料接头盒。
0802000000 | PL8-6 | 海底光缆接头 光缆芯数 18以内 | 个 | 2735.94 | 0 | 1100.83 | 483.37 | 1151.74 | 0 | 0 | 0 | 8.696 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料接头盒。
0802000000 | PL8-7 | 海底光缆接头 光缆芯数 24以内 | 个 | 3263.73 | 0 | 1313.12 | 586.1 | 1364.51 | 0 | 0 | 0 | 10.3695 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料接头盒。
0802000000 | PL8-8 | 海底光缆接头 光缆芯数 36以内 | 个 | 4193.54 | 0 | 1525.41 | 820.98 | 1847.15 | 0 | 0 | 0 | 12.0429 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料接头盒。
0802000000 | PL8-9 | 海底光缆接头 光缆芯数 48以内 | 个 | 5313.94 | 0 | 1989.13 | 1041.7 | 2283.11 | 0 | 0 | 0 | 15.7065 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料接头盒。
0802000000 | PL8-10 | 海底光缆接头 光缆芯数 (48芯以上)每增加2芯 | 个 | 113.08 | 0 | 42.31 | 22.14 | 48.63 | 0 | 0 | 0 | 0.3341 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料接头盒。
0901000000 | PL9-1 | 海底电缆直接接地箱安装 海底电缆直接接地箱 | 套/三相 | 637.29 | 0 | 366.97 | 155.43 | 114.89 | 0 | 0 | 0 | 3.5456 |  | 工作内容：检查，安装，现场清理，工器具移运。 注释：未计价材料直接接地箱。
0902000000 | PL9-2 | 海底电缆接地电缆安装 | m | 450.21 | 0 | 24.44 | 273.22 | 152.55 | 0 | 0 | 0 | 0.2195 |  | 工作内容：检查，安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料接地电缆。
0903000000 | PL9-3 | 水下安装海缆保护套管 海底电缆套管 Φ200mm以内 | m | 227.17 | 0 | 33.26 | 1.72 | 192.19 | 0 | 0 | 0 | 0.2752 |  | 工作内容：施工准备，船定位，潜水组下水，探测，套管至水下，套管水下固定安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料保护管。
0903000000 | PL9-4 | 水下安装海缆保护套管 海底电缆套管 Φ300mm以内 | m | 231.81 | 0 | 33.94 | 1.75 | 196.12 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 |  | 工作内容：施工准备，船定位，潜水组下水，探测，套管至水下，套管水下固定安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料保护管。
0904000000 | PL9-5 | 潮间带安装海缆保护套管 海底电缆套管 Φ200mm以内 | m | 199.57 | 0 | 33.26 | 1.72 | 164.59 | 0 | 0 | 0 | 0.2752 |  | 工作内容：施工准备，船定位，套管敷设，潜水组下水，套管水下固定安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料保护管。
0904000000 | PL9-6 | 潮间带安装海缆保护套管 海底电缆套管 Φ300mm以内 | m | 203.63 | 0 | 33.94 | 1.75 | 167.94 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 |  | 工作内容：施工准备，船定位，套管敷设，潜水组下水，套管水下固定安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料保护管。
0905000000 | PL9-7 | 水下铺砂包、水泥压块 体积0.5m³以内 | m | 233.07 | 0 | 28.12 | 33.91 | 171.04 | 0 | 0 | 0 | 0.3404 |  | 工作内容：施工准备，船定位，砂包制作，潜水组下水，水下铺砂包、水泥压块，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料砂包、水泥压块。
0905000000 | PL9-8 | 水下铺砂包、水泥压块 体积1m³以内 | m | 513.47 | 0 | 61.76 | 74.59 | 377.12 | 0 | 0 | 0 | 0.7476 |  | 工作内容：施工准备，船定位，砂包制作，潜水组下水，水下铺砂包、水泥压块，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料砂包、水泥压块。
0906000000 | PL9-9 | 水下链锁块安装 | m | 1451.2 | 0 | 61.76 | 17.43 | 1372.01 | 0 | 0 | 0 | 0.7476 |  | 工作内容：施工准备，船定位，潜水组下水，水下铺链锁块，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料水泥链锁块。
0907000000 | PL9-10 | 海底电缆锚固 | 套 | 587.53 | 0 | 233.79 | 4.82 | 348.92 | 0 | 0 | 0 | 2.2588 |  | 工作内容：检查及安装，穿缆，锁紧锚固装置，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料锚固装置。
0908000000 | PL9-11 | 海底电缆铠装层剥离 单根外径90mm以内 | m | 110.64 | 0 | 10.73 | 64.93 | 34.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1121 |  | 工作内容：电缆临时固定，切割钢铠，剥切保护层，清理现场，工器具移运。
0908000000 | PL9-12 | 海底电缆铠装层剥离 单根外径135mm以内 | m | 128.56 | 0 | 15.01 | 65.18 | 48.37 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 |  | 工作内容：电缆临时固定，切割钢铠，剥切保护层，清理现场，工器具移运。
0909010000 | PL9-13 | 挖沟槽 潮间带挖沟槽 人工开挖 | m | 50.62 | 0 | 12.15 | 0 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1417 |  | 工作内容：施工准备，探查，潜水组下水，高压水枪冲埋，船定位，挖掘，清理现场，工器具移运。
0909010000 | PL9-14 | 挖沟槽 潮间带挖沟槽 机械开挖 | m | 55.57 | 0 | 3.3 | 0 | 52.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0362 |  | 工作内容：施工准备，探查，潜水组下水，高压水枪冲埋，船定位，挖掘，清理现场，工器具移运。
0909020000 | PL9-15 | 挖沟槽 水下挖沟槽 水下人工冲埋 | m | 831.8 | 0 | 101.75 | 0 | 730.05 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 |  | 工作内容：施工准备，水下探查，潜水组下水，高压水枪冲埋，船定位，挖掘，清理现场，工器具移运。
0909020000 | PL9-16 | 挖沟槽 水下挖沟槽 机械挖掘 水面挖泥 | m | 88.92 | 0 | 4.36 | 0 | 84.56 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 |  | 工作内容：施工准备，水下探查，潜水组下水，高压水枪冲埋，船定位，挖掘，清理现场，工器具移运。
0909020000 | PL9-17 | 挖沟槽 水下挖沟槽 机械挖掘 侧岸挖泥 | m | 50.23 | 0 | 4.36 | 0 | 45.87 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 |  | 工作内容：施工准备，水下探查，潜水组下水，高压水枪冲埋，船定位，挖掘，清理现场，工器具移运。
0910000000 | PL9-18 | 海床找平 海堤抛填 | m³ | 33.87 | 0 | 25.98 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0.322 |  | 工作内容：施工准备，砂（石）装船，航行，船定位，抛填砂石，海床找平，工器具移运，驶离及返航。 注释：未计价材料砂、石。
1001000000 | PL10-1 | 海底电缆绝缘遥测 海底电缆试验 绝缘遥测 | 回路 | 160.72 | 0 | 154.22 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2315 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运。
1002000000 | PL10-2 | 海底电缆耐压试验 海底电缆试验 10kV 直流耐压试验 | 回路 | 748.19 | 0 | 295.97 | 16.74 | 435.48 | 0 | 0 | 0 | 2.3753 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运。
1002000000 | PL10-3 | 海底电缆耐压试验 海底电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度5km以内 | 回路 | 5946.06 | 0 | 899.48 | 399.3 | 4647.28 | 0 | 0 | 0 | 7.4568 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运。
1002000000 | PL10-4 | 海底电缆耐压试验 海底电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度每增加1km | 回路 | 849.09 | 0 | 138.43 | 0 | 710.66 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运。
1003000000 | PL10-5 | 海底电缆局部放电试验 海底电缆试验 10kV 局部放电试验 | 回路 | 4487.46 | 0 | 363.87 | 399.3 | 3724.29 | 0 | 0 | 0 | 3.0291 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，安装传感器，试验光纤敷设，局部放电试验，清理现场，工器具移运。
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“定额目录”页签进行输入
Note on B1: 请输入子目编码，例如“A1-1”
Note on C1: 请输入子目名称
Note on D1: 请输入子目单位
Note on O1: 请输入工作内容，必须和工作内容页签中的相匹配

## 材机明细
定额编码 | 类型 | 供货方 | 人材机编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价 | 计算规则 | 计算方法
PL1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1574 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-1 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2021 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-2 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0008 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2182 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-3 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0005 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.217 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-4 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0019 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2438 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-5 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0009 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2902 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-6 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0005 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3218 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-7 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0018 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.345 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-8 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0008 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3956 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-9 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0005 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5776 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0213 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-10 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.149 | 133.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0031 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9141 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0052 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3956 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-12 | 材料 | 乙供 | C01021600 | 工具钢 综合 | kg | 0.066 | 5.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-12 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.2786 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-12 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.64 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-12 | 材料 | 乙供 | C19100401 | 导火索 | m | 1.3206 | 0.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0631 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4226 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0034 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6317 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0042 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0045 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0183 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0049 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0526 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0105 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0871 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0128 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1639 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0864 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1421 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0335 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1564 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0373 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0943 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-26 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0314 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1591 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-27 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.253 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-27 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-27 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.08 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0917 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2601 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-28 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.677 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-28 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.823 | 83.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-28 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.089 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0019 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4821 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2282 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-29 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 1.2245 | 83.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-29 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0872 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0019 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0416 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1933 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-30 | 材料 | 乙供 | C10060202 | 灰土 3:7 | m³ | 1.188 | 75.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-30 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0925 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0038 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-31 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0002 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-31 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0018 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0039 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-32 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0011 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-32 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0022 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0107 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0039 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-33 | 机械 | 乙供 | J01-01-023 | 轮胎式装载机 斗容量 2m³ | 台班 | 0.002 | 872.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0107 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0028 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1264 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.03 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0093 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.0438 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0017 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0066 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0205 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0139 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1803 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.05 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0119 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.0765 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0024 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0096 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0376 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0231 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1811 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.06 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0181 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.0932 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0031 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0107 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0532 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0278 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.07 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0257 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.1244 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0036 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.014 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0611 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0324 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2932 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.11 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0366 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.167 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0053 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0204 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0817 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0509 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8123 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-40 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.0397 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-40 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.005 | 20.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-40 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0248 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-40 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 1.8481 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-40 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.288 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0172 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0127 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-41 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0046 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0201 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-42 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.001 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-42 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0074 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0142 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0028 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1623 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 材料 | 乙供 | C01021600 | 工具钢 综合 | kg | 0.066 | 5.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 材料 | 乙供 | C18020301 | 高压橡胶水管 DN20 | m | 0.0113 | 6.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.0059 | 20.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0372 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.0169 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0006 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0024 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0153 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0052 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-45 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0126 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0046 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-46 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0042 | 1064.554 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-46 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0047 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0175 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0067 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-47 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0046 | 1064.554 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-47 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0046 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0226 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0043 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0467 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-49 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0113 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-49 | 材料 | 乙供 | C01020200 | 槽钢 综合 | kg | 0.2006 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-49 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.0257 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-49 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0046 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2743 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.81 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 1040 | 6.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 机械 | 乙供 | J02-01-009 | 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.14 | 1127.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.081 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 138.9064 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7196 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2009 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.81 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 1040 | 6.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 机械 | 乙供 | J02-01-009 | 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.11 | 1127.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.008 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 138.9064 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4941 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1614 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.81 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 1040 | 6.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 机械 | 乙供 | J02-01-009 | 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.1 | 1127.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.055 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 138.9064 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.761 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-53 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.203 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-53 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-53 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.15 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.095 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5087 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-54 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1511 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-54 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-54 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.1 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-54 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.095 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4289 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-55 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1165 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-55 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-55 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.09 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.095 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.66 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.121 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 86 | 4.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.1 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.04 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.99 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.23 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.77 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.32 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.03 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.23 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 机械 | 乙供 | J09-01-043 | 高压油泵 压力 80MPa | 台班 | 0.0638 | 195.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.11 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.204 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.4477 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0696 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.117 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.166 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1813 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0013 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0149 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-61 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0037 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-61 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 3.367 | 3.275 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-61 | 材料 | 乙供 | C09050605 | 混凝土标桩 | 块 | 0.04 | 11.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-61 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0971 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-61 | 材料 | 乙供 | C18081501 | 地埋警示带 | m | 1.02 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3919 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0038 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-62 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0016 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-62 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 3.367 | 3.275 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-62 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.036 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1592 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-63 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.009 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-63 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-63 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0392 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0303 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2331 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-64 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0141 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-64 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-64 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0653 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.055 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2859 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-65 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0172 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-65 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-65 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0749 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.06 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0617 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-66 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0038 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-66 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-66 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0203 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0177 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0934 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-67 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0638 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-67 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-67 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0508 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0531 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1032 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-68 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0068 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-68 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-69 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0103 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-69 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0013 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0275 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-70 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0012 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-70 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-70 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.01 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0131 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1109 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-71 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0054 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-71 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-71 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.015 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0131 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.118 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-72 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0015 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-72 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-72 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0189 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0165 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6146 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-73 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0301 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-73 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-73 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0353 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.048 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0781 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-74 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0973 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-74 | 材料 | 乙供 | C10060201 | 灰土 2:8 | m³ | 1.03 | 54.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-74 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0034 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-74 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0062 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1291 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1223 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-75 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0789 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-75 | 材料 | 乙供 | C10061201 | 粉煤灰 | m³ | 1.03 | 84.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-75 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2005 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-75 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0051 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-75 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0068 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.771 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3819 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-76 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0965 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-76 | 材料 | 乙供 | C10020401 | 块石 | m³ | 1.458 | 85.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-76 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0028 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-76 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0026 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4829 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1813 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-77 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0464 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-77 | 材料 | 乙供 | C10020104 | 碎石 50 | m³ | 1.3195 | 69.675 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-77 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0034 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-77 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0047 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.008 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1685 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-78 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0516 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-78 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.224 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-78 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0034 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-78 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0052 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.007 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0066 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0454 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.085 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0019 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0052 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0032 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.0056 | 658.111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0037 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7202 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0035 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0267 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0825 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 1.03 | 83.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3395 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 材料 | 乙供 | C22040451 | 土工布 400g | m² | 1.75 | 6.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0014 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.004 | 658.111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 机械 | 乙供 | J01-01-047 | 机械式振动压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.0333 | 1092.966 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 机械 | 乙供 | J01-01-080 | 沥青混凝土自动找平摊铺机 装载质量 8t | 台班 | 0.0014 | 710.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 机械 | 乙供 | J04-01-041 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0066 | 544.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0073 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0732 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-81 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.018 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-81 | 材料 | 乙供 | C10021001 | 二灰结石 | t | 2.2065 | 107.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-81 | 机械 | 乙供 | J01-01-042 | 钢轮内燃压路机 工作质量 8t | 台班 | 0.002 | 421.387 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-81 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0095 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-81 | 机械 | 乙供 | J01-01-080 | 沥青混凝土自动找平摊铺机 装载质量 8t | 台班 | 0.0068 | 710.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7647 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6693 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1845 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.3667 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0027 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.02 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 机械 | 乙供 | J01-01-023 | 轮胎式装载机 斗容量 2m³ | 台班 | 0.0753 | 872.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.104 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.02 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6809 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2862 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-83 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0876 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-83 | 材料 | 乙供 | C09030902 | 沥青混凝土 中粒式 | m³ | 1.04 | 664.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-83 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.0271 | 658.111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.831 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0612 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-84 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.048 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-84 | 材料 | 乙供 | C09030902 | 沥青混凝土 中粒式 | m³ | 1.04 | 664.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-84 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.031 | 658.111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-84 | 机械 | 乙供 | J01-01-080 | 沥青混凝土自动找平摊铺机 装载质量 8t | 台班 | 0.0111 | 710.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.831 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2651 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-85 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0812 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-85 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.321 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-85 | 材料 | 乙供 | C10020104 | 碎石 50 | m³ | 0.972 | 69.675 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-85 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0068 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-85 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.025 | 658.111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0571 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-86 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0231 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-86 | 材料 | 乙供 | C09050501 | 混凝土预制块 250×250×55 | 块 | 16.5 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-86 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0461 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-86 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.03 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-86 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.08 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6634 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0678 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0458 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 材料 | 乙供 | C09020301 | 水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.0073 | 431.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0216 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 材料 | 乙供 | C10030202 | 石材 30 | m² | 1.02 | 208.251 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.03 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.08 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.465 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.029 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-88 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0223 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-88 | 材料 | 乙供 | C10080102 | 石油沥青 30号 | kg | 2.06 | 4.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-88 | 材料 | 乙供 | C22040511 | 麻丝 | kg | 0.5459 | 6.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-88 | 材料 | 乙供 | C22040821 | 木柴 | kg | 0.5535 | 0.593 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2473 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-89 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0013 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-89 | 机械 | 乙供 | J01-01-081 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 0.0055 | 121.363 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0162 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-90 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0043 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-90 | 机械 | 乙供 | J01-01-082 | 混凝土切缝机 功率 7.5kW | 台班 | 0.0125 | 36.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-90 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 0.001 | 41.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0757 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-91 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0191 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-91 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.003 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-91 | 材料 | 乙供 | C09031631 | 现浇混凝土 C10-40 现场搅拌 | m³ | 0.0403 | 275.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-91 | 材料 | 乙供 | C09050209 | 混凝土侧石 | m | 1.03 | 10.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-91 | 机械 | 乙供 | J15-01-009 | 岩石切割机 能力 3kW | 台班 | 0.002 | 82.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4513 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.033 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-92 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0077 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-92 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.0044 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-92 | 材料 | 乙供 | C09031631 | 现浇混凝土 C10-40 现场搅拌 | m³ | 0.0685 | 275.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-92 | 材料 | 乙供 | C09050210 | 混凝土平石 | m | 1.03 | 10.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-92 | 机械 | 乙供 | J15-01-009 | 岩石切割机 能力 3kW | 台班 | 0.002 | 82.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6145 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2283 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-93 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3598 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-93 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.228 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-93 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.54 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-93 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.11 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0104 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.4776 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0243 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-94 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0161 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-94 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0202 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-94 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1409 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0517 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-95 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0354 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-95 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.007 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-95 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0162 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1525 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0246 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-96 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0193 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-96 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0204 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-96 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.038 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1623 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0392 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-97 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0288 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-97 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0204 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-97 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.038 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1623 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.069 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0452 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 材料 | 乙供 | C10080321 | 玻纤胎改性沥青卷材(页岩片) 4mm | m² | 1.242 | 24.503 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 材料 | 乙供 | C19090501 | 改性沥青粘结剂 | kg | 0.506 | 3.095 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 材料 | 乙供 | C19091005 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 材料 | 乙供 | C19091101 | 改性沥青乳胶 | kg | 0.3 | 1.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.267 | 5.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6921 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5879 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3589 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土 C15-40 现场搅拌 | m³ | 1.004 | 287.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.1383 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.49 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.02 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.065 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.025 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.014 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5116 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2333 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.2142 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 材料 | 乙供 | C13011603 | 对拉螺栓 M16 | kg | 0.46 | 6.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.304 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.315 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 3.96 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.004 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.007 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3848 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1643 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.564 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 1.0863 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.007 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.006 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.078 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.2853 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9934 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5679 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.587 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.5431 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 3.046 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 7.169 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.015 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.022 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0565 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.02 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.6933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2125 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6269 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.4653 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.387 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 11.095 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.01 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.026 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.115 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.71 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2643 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5336 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.321 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.42 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.21 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 8.863 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.009 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.021 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.003 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.2286 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0993 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6076 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.2351 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 3.304 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.215 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.355 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0861 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.014 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0914 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.4069 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2243 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.358 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.7349 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.892 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.18 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 8.084 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0563 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.08 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.051 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.6481 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9272 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.7685 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 材料 | 乙供 | C09031612 | 现浇混凝土 C20-20 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 315.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.3221 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 4.289 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.1081 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.2416 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.052 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.417 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.5215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6965 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3759 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.001 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.799 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.427 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.066 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 3.08 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.155 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 2.896 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.018 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 5.902 | 52.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.008 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.004 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.01 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.125 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.002 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.4274 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6319 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2651 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土 C25-10 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 365.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4019 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.06 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 6.738 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.765 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.0874 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.004 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.117 | 52.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.008 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.011 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.113 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.01 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 机械 | 乙供 | J10-01-024 | 点焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.368 | 106.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.0743 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4688 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.7952 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C01020302 | 等边角钢 边长50以下 | kg | 369 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土 C25-10 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 365.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.672 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 7.299 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.37 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.69 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.29 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.9 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.787 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.117 | 52.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.011 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.113 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.16 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 机械 | 乙供 | J10-01-024 | 点焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.316 | 106.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 44.7183 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1916 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2769 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 5 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土 C25-10 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 365.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.3871 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.31 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 1.987 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 4.8175 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.803 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.195 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.638 | 52.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.079 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.04 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.113 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.156 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 机械 | 乙供 | J10-01-024 | 点焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.187 | 106.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.6215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0865 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3096 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.213 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.073 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.316 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.087 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.24 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.123 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0418 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0065 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 机械 | 乙供 | J03-01-001 | 履带式电动起重机 起重量 40t | 台班 | 0.043 | 1172.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.008 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.469 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4822 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2017 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1582 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.2835 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0013 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.036 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.105 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.01 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.01 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3396 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5804 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1451 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.643 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.01 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土 C25-10 现场搅拌 | m³ | 0.06 | 365.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.531 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.205 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.072 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0095 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.091 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.138 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.273 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9506 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2376 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.315 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.0839 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.015 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.078 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.386 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 材料 | 乙供 | C28010015 | 装配式预制混凝土电缆沟 | m³ | 1.005 | 2482.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.1335 | 1251.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.008 | 2831.548 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.165 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.052 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 51.1409 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1915 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2125 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.252 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.042 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 材料 | 乙供 | C09050112 | 预制钢筋混凝土地沟盖板 | m³ | 1.01 | 1216.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.105 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.01 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.01 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.018 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.9534 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-117 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2167 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-117 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.073 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-117 | 材料 | 乙供 | C09050113 | 预制混凝土电缆排管 | m³ | 1.005 | 1276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-117 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.025 | 1251.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.0512 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.013 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.975 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-118 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7967 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-118 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.073 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-118 | 材料 | 乙供 | C09050114 | 预制混凝土电缆井 | m³ | 1.005 | 1418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-118 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.1023 | 1251.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.9054 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.062 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.96 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-119 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9667 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-119 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.074 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-119 | 材料 | 乙供 | C09050115 | 预制混凝土设备基础 | m³ | 1.005 | 1418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-119 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0583 | 1251.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.9109 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.082 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1171 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-120 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.1598 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-120 | 材料 | 乙供 | C01040101 | 钢丝绳 φ8以下 | kg | 0.1125 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-120 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-120 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0575 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-120 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1224 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0633 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-121 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0182 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7896 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.182 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1097.928 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.4723 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0231 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5325 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3513 | 255.571 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.0988 | 44.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.505 | 27.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.314 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 103.6702 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2121 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.824 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 1108.692 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.0344 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.2066 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1292 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0231 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5325 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.0988 | 44.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.505 | 27.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.314 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 机械 | 乙供 | J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.1208 | 133.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 104.0096 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.0465 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 6.0758 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 材料 | 乙供 | C01020701 | 铁件 钢筋 | kg | 220 | 4.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 材料 | 乙供 | C01020702 | 铁件 型钢 | kg | 880 | 4.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 32.8 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.39 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.78 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.05 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.002 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.011 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 5.871 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 108.9342 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1772 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-125 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.7725 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-125 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 14.4 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-125 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.162 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-125 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.036 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-125 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.68 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0115 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1632 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-126 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2448 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-126 | 材料 | 乙供 | C03030401 | 铸铁井盖(连座) | 套 | 1 | 199.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-126 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-126 | 材料 | 乙供 | C09031601 | 现浇混凝土 C20-10 现场搅拌 | m³ | 0.061 | 339.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-126 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.126 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.6271 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5828 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.297 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.244 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.421 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.145 | 5.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.415 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.006 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.069 | 206.962 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.138 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.7915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6608 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3205 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.235 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.532 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.196 | 5.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.416 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0068 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.069 | 206.962 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.138 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.808 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7237 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3607 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.309 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.964 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.006 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.355 | 5.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.422 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0072 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.069 | 206.962 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.138 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.9154 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9226 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4013 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3646 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 1.396 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0066 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.514 | 5.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.428 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0075 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.069 | 206.962 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.138 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.0073 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.034 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0251 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 1.188 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0023 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 材料 | 乙供 | C18050112 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN200 | m | 1.05 | 144.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.0113 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0072 | 5.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 0.009 | 11.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0225 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0018 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0328 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1594 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 材料 | 乙供 | C16039201 | 回扩器 DN250 | 只 | 0.012 | 160.114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 材料 | 乙供 | C16039209 | 回扩器 DN350 | 只 | 0.012 | 205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.012 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0021 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0051 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0112 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0346 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0277 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J09-01-001 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ50 | 台班 | 0.0277 | 35.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J09-01-021 | 泥浆泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0277 | 233.031 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J12-01-009 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 0.0156 | 2018.007 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0277 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0136 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.82 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0521 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2516 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.012 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 材料 | 乙供 | C16039209 | 回扩器 DN350 | 只 | 0.012 | 205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.012 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0029 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0078 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0215 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0625 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0363 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J09-01-001 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ50 | 台班 | 0.0363 | 35.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J09-01-021 | 泥浆泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0363 | 233.031 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J12-01-009 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 0.016 | 2018.007 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0363 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.84 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0169 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0719 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3563 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.012 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 材料 | 乙供 | C16039209 | 回扩器 DN350 | 只 | 0.012 | 205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.012 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0053 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0123 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0353 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0786 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0396 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J09-01-001 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ50 | 台班 | 0.0396 | 35.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J09-01-021 | 泥浆泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0396 | 233.031 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J12-01-009 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 0.021 | 2018.007 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0396 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0201 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0729 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.412 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 266.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0087 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0145 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0415 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.084 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0426 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0426 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0426 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J24-01-004 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 0.0429 | 2499.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0426 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0333 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 6.3795 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0855 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4828 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 材料 | 乙供 | C33010110 | 回扩器 DN700 | 只 | 0.0136 | 3975.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0165 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0182 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0521 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1092 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0438 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0438 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0438 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J24-01-004 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 0.0441 | 2499.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0438 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0426 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0624 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 6.9229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1233 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6964 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 266.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 材料 | 乙供 | C33010110 | 回扩器 DN700 | 只 | 0.0169 | 3975.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0165 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0219 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0629 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1248 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0642 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0642 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0642 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J24-01-004 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 0.0645 | 2499.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0642 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0519 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3974 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 9.5479 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1359 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7677 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 材料 | 乙供 | C33010110 | 回扩器 DN700 | 只 | 0.0136 | 3975.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4374.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0241 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0225 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0644 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1215 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0651 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0651 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0651 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J24-01-004 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 0.0657 | 2499.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0651 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0766 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5899 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 9.8797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1607 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.908 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 材料 | 乙供 | C33010110 | 回扩器 DN700 | 只 | 0.0136 | 3975.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4374.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 材料 | 乙供 | C33010112 | 回扩器 DN900 | 只 | 0.0169 | 10541.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0241 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0232 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0657 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1322 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0666 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0666 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0666 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.0672 | 3441.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0666 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0831 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.1528 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 11.6329 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1879 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.0614 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 266.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4374.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 材料 | 乙供 | C33010112 | 回扩器 DN900 | 只 | 0.0169 | 10541.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 13266.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0318 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0269 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0756 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1533 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0738 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0738 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0738 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.0744 | 3441.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0738 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0999 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.6776 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 13.0256 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2006 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1332 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 266.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4374.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 13266.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 材料 | 乙供 | C33010114 | 回扩器 DN1100 | 只 | 0.0238 | 15426.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0318 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0292 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0817 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1656 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0858 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0858 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0858 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.0864 | 3441.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0858 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.1167 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.4576 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 14.9265 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.207 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1563 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 266.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4374.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 13266.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C33010114 | 回扩器 DN1100 | 只 | 0.0238 | 15426.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C33010115 | 回扩器 DN1200 | 只 | 0.0238 | 20600 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0318 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0318 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0879 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1794 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0942 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0942 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0942 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.0948 | 3441.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0942 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.1338 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.2632 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 16.3746 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2113 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1938 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 266.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4374.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 13266.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C33010115 | 回扩器 DN1200 | 只 | 0.0238 | 20600 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C33010116 | 回扩器 DN1300 | 只 | 0.0238 | 25700 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0395 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0346 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0954 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.195 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0999 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0999 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0999 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.1007 | 3441.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0999 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.1503 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.2028 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 17.5083 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2163 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2077 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 266.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4374.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 13266.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C33010115 | 回扩器 DN1200 | 只 | 0.0238 | 20600 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C33010116 | 回扩器 DN1300 | 只 | 0.0238 | 25700 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C33010117 | 回扩器 DN1400 | 只 | 0.0238 | 30852.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0395 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0362 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1029 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.203 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.104 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.104 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.104 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.1042 | 3441.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.104 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.1509 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 43.8887 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 18.1649 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9119 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.594 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.7495 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0378 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1279 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5989 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.4778 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1855 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1997 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.4768 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.32 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0333 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0494 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5827 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.007 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7573 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.0958 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0488 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1489 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6297 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6392 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2159 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2172 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.025 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.35 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.041 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0599 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.813 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0305 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.308 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0635 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.161 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6439 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.81 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.271 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2325 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.336 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.35 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0474 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0853 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9658 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6833 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8873 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.787 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0739 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.197 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6949 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5842 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.482 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3778 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.4125 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.55 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0822 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1339 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0822 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.117 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.263 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1698 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.7203 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.917 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0794 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.229 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.735 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.8697 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3842 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.5575 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.68 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1184 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1818 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1184 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.4079 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4029 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.759 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.6408 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.04 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.283 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6799 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9586 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3998 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 2.0655 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.75 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1549 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2104 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1549 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.5423 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5785 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7843 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2914 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.8375 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0498 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1479 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5989 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6278 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1855 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2197 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.6268 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.33 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0291 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0391 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6724 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.906 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4293 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.9264 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0568 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1589 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6217 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7492 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.194 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2372 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.695 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.35 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0428 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.073 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7396 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1068 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8544 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.058 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.065 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.165 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.82 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.766 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.43 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0488 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0843 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8207 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2972 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.1452 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.397 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.069 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.187 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6649 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3342 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3778 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0103 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.53 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1393 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1599 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1393 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1865 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0678 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.657 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.7725 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.467 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0722 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.204 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6707 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.407 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3842 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0935 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.68 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1697 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.174 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1697 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.3239 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1137 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.5783 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.564 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.081 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.223 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6799 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5386 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3983 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.1035 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.75 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2033 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2326 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2033 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.5403 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.205 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9505 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.686 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 2.87 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.7495 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0398 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1279 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5965 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.4778 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1855 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1997 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.4768 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.32 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0252 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0347 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8527 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.055 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8558 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 2.91 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.8464 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0498 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1489 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6097 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6392 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.194 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2372 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.575 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.35 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.041 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0593 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3905 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2878 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 2.91 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.058 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0665 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1656 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.82 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.766 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.4 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0507 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0557 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0893 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8146 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.088 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.597 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0739 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.182 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6649 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3342 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3778 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.2025 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.53 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1123 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1585 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1123 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.3364 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4354 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.418 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.1223 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.917 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0794 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.229 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6707 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.8697 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3842 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.6875 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.68 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1518 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2004 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1518 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.1765 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7084 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1093 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.4232 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.04 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.283 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6799 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9586 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3998 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 2.0655 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.75 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.18 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2194 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.18 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.2211 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8687 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8948 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5414 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5745 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5508 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1605 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1907 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.5508 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.32 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0447 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0622 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4396 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9933 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7734 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6486 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8992 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2898 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2592 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.925 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.36 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0526 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0698 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6198 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0799 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7848 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6579 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.989 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.301 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2725 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0112 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.4 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0542 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0713 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6648 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9658 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.4038 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6649 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3342 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3778 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.1025 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.53 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0865 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1803 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7865 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6801 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7772 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6707 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.4297 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4635 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.389 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.2875 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.65 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0895 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1832 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8694 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3672 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.5698 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6799 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5586 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.552 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3998 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.3755 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.75 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1325 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2448 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9341 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0913 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9181 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.8536 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0652 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1552 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.898 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.224 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.982 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.32 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0477 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0827 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2092 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0805 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.067 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0736 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1746 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6598 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.13 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.321 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.196 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.38 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0477 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0859 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9709 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6833 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8873 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6005 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.079 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.211 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6691 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.647 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.389 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.369 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.5725 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.5 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1387 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1606 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1316 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2353 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2687 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1698 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.7203 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.9206 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.087 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.232 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6798 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.887 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.493 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.6975 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.58 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1748 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2071 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1748 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.2841 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4134 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4371 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.165 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.0273 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.095 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.263 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.683 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.954 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5802 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.8015 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.65 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.209 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2214 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2071 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.4551 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.759 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.6408 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.204 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.096 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.281 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6999 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.971 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6109 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.392 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.9555 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.75 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.228 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2328 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.228 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.5412 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5811 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9699 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.0034 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.4608 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1064 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3092 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7699 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.188 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6984 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4556 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 2.2026 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.93 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2571 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.276 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2571 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.6453 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7845 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0278 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7668 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.1836 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0682 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1552 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.9987 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.278 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2925 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.922 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.34 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0496 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0789 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8963 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.184 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9993 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.267 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0726 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1746 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6589 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.137 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.311 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3125 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0943 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.399 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0496 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0859 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9925 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5028 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5643 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6855 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0798 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1997 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6691 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.637 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.399 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.368 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.2925 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.5 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1517 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.16 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1424 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2751 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2146 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9858 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.3663 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.7906 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.083 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.215 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6789 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.887 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.433 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.3975 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.56 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1853 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2278 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1853 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.3506 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4898 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.0433 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.9073 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.091 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.247 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.685 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.924 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4802 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.397 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.4715 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.64 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2033 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2461 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2033 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.4551 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3835 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5333 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.2381 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.094 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.094 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.271 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6999 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.961 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5809 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.418 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.5155 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.75 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2081 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2689 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2083 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.5507 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9191 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.9801 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.2821 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1164 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3092 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7799 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.1828 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6284 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4356 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.806 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.93 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2305 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.276 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2352 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.6168 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6728 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2885 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2522 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 2.91 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.8536 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0528 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1522 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.679 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.194 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.615 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.32 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0502 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0541 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2011 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4144 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.3069 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 2.91 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.067 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0676 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1746 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6598 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.87 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.99 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.38 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0513 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0567 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3814 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.363 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.7967 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6005 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.079 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.191 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6691 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.357 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.389 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.368 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 2.518 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.5 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.113 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1592 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.113 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3373 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7338 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9418 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.0856 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.9206 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.087 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.232 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6798 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.887 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.493 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 2.79 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.58 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1521 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2064 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1521 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.1769 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9559 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6231 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.9868 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.134 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.095 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.267 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.687 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.954 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5902 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.398 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 3.31 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.65 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1717 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2115 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1717 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.1946 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1491 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8147 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.4821 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.154 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.099 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.291 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6999 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.971 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6109 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.418 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 4.12 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.75 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1808 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2212 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1808 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.2214 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.374 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.5518 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.9589 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.5558 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.2582 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1174 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3492 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7864 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.3473 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.7042 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4695 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 4.78 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.93 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2033 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.243 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2033 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.2366 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.179 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0651 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6599 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.989 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6499 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2685 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0775 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0504 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0859 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6277 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3227 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2789 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6698 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.12 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6598 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2975 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.132 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0535 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0916 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6675 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3572 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.0484 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6711 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.557 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6691 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.368 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.3125 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0931 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1893 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7864 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2491 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.667 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6798 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.887 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6798 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.5975 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1017 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1997 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9056 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9676 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.711 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.687 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.954 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.687 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.398 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.6715 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1606 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2269 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9362 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.1614 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.8736 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6959 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.971 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.695 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.418 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.7455 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1663 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2316 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9623 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.6794 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.8035 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7599 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.228 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.7799 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4556 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.9026 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2104 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2627 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0616 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0517 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2354 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0685 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.985 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.388 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.097 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.391 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0591 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.495 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0283 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3772 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1013 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4612 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.088 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.164 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1455 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.679 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.776 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0396 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5221 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1604 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7255 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.104 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.67 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.194 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.863 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0676 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.97 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0622 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6955 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.195 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8879 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2015 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.934 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.064 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.291 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.97 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.064 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0848 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8649 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.036 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1641 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0671 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.201 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 0.3991 | 0.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.315 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.295 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1354 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.097 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0102 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0201 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0245 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.201 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0237 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0751 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3419 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0895 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.314 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 0.3991 | 1.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.335 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.335 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.171 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1255 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0187 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0203 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0326 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.231 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0339 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1183 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5384 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0963 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.421 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80 | 个 | 0.3991 | 3.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.402 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.402 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.215 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.174 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0238 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0576 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0408 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.291 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0565 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3829 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8054 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.511 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 0.3991 | 3.946 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.501 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.401 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.312 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.191 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0263 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.077 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0061 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.321 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1017 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4318 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2435 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1099 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.097 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.99 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.388 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.097 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.82 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.044 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.585 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C26100548 | 镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm² | kg | 0.35 | 71.956 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0622 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0954 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3396 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5471 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.16 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.411 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.682 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1455 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.16 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.06 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.776 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C26100548 | 镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm² | kg | 0.45 | 71.956 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0994 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.466 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4376 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9937 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.24 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.12 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.194 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.4 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.096 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.261 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C26100548 | 镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm² | kg | 0.69 | 71.956 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.139 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1133 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5607 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5542 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.42 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.91 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.455 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.291 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.74 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.14 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.455 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C26100548 | 镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm² | kg | 0.81 | 71.956 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1639 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8233 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5758 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.6234 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.55 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.952 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5093 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.5578 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3056 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 2.25 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.25 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.5278 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C26100548 | 镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm² | kg | 0.97 | 71.956 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1921 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4616 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1909 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8699 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.241 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9234 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 0.9991 | 0.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.48 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.194 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.48 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0291 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.281 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.281 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0588 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2588 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1788 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2795 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9234 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 0.9991 | 1.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.35 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.35 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.76 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.388 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.485 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0961 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3279 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4938 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4065 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.092 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80 | 个 | 0.9991 | 3.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.899 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.485 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.45 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.95 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0776 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.582 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.776 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.139 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3487 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4079 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8581 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.455 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.0832 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 0.9991 | 3.946 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.91 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.55 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.16 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.776 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.97 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5049 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.3002 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.5626 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.8805 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 1.159 | 3.946 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.3756 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5626 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6751 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2813 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.3502 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1125 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.9002 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.1252 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2875 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1722 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.081 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3689 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.121 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.3234 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 0.9991 | 0.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.282 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.285 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.154 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.097 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.342 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0231 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.271 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.231 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0339 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.408 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1044 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4758 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2595 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.7334 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 0.9991 | 1.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.818 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.425 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.191 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1455 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.576 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.318 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.385 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0678 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7795 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1354 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6166 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2965 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.112 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80 | 个 | 0.9991 | 3.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.125 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.455 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.245 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.194 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.72 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0776 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.482 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.676 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1017 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.188 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8564 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.365 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2644 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 0.9991 | 3.946 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.81 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.475 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.372 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.291 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.124 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.873 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.97 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1243 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4261 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2444 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1134 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4726 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.8103 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 1.159 | 3.946 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.3756 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5626 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6751 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3376 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.3502 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1125 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.0127 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.1252 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1338 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2093 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9531 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2565 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5135 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80 | 个 | 0.9991 | 3.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.99 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.375 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.375 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.194 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.67 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0776 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.582 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.291 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0678 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8501 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3224 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4689 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.365 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0744 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 0.9991 | 3.946 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.05 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.405 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.405 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.291 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.842 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.97 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.873 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.291 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1051 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0515 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.12 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-1 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.025 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0362 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1015 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-2 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.05 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0125 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0054 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0508 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.11 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.025 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.398 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8986 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-4 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.06 | 29.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-034 | 热熔焊接机 SH-13 | 台班 | 0.123 | 13.791 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0251 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-4 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.1588 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-4 | 材料 | 乙供 | C29010102 | 热熔焊接模具 | 个 | 0.04 | 54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0786 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0403 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0575 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.02 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0157 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.002 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.045 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0309 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.058 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.018 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-6 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0025 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-6 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.045 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.019 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0093 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0612 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0975 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.02 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0157 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.002 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.045 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0609 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0902 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.018 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-8 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0025 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-8 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.045 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.019 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0093 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0447 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.098 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-9 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.022 | 29.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.005 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0133 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0772 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.081 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-10 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.0021 | 29.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-10 | 材料 | 乙供 | C29010102 | 热熔焊接模具 | 个 | 0.02 | 54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-034 | 热熔焊接机 SH-13 | 台班 | 0.063 | 13.791 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0228 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1458 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0571 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-11 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0699 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-11 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0226 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0039 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0055 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0074 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-12 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.003 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0069 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3399 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3353 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-13 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 4.2 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-13 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.81 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-13 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.03 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-045 | 磁轮气割机 CGD-325 | 台班 | 0.1 | 360.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0069 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8483 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0204 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0999 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0394 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.125 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.014 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0236 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 材料 | 乙供 | C06090106 | 钢管卡子 DN50 | 个 | 0.4 | 1.34 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.04 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.016 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0701 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0701 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.02 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.1001 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.016 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.003 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0539 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0147 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0263 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 材料 | 乙供 | C06090109 | 钢管卡子 DN100 | 个 | 0.4 | 2.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.0501 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.018 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0901 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0801 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.023 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.1201 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.017 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.003 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0268 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0284 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 材料 | 乙供 | C06090111 | 钢管卡子 DN150 | 个 | 0.4 | 2.548 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.0601 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.02 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1101 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0901 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.027 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.1602 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.019 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0847 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0392 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0322 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 材料 | 乙供 | C06090112 | 钢管卡子 DN200 | 个 | 0.4 | 3.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.0701 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.022 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1301 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1001 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.03 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2002 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.021 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1049 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0616 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0364 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 材料 | 乙供 | C06090114 | 钢管卡子 DN300 | 个 | 0.4 | 4.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.0801 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.024 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1502 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1101 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.033 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2402 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.024 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1265 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0038 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0065 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-20 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.002 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.875 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0048 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0081 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-21 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.002 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.875 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0072 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0123 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-22 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.003 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-22 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.875 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0054 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0082 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0139 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-23 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.004 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.875 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0071 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0106 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0182 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-24 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.006 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-24 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.875 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1984 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3114 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-25 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.29 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-25 | 机械 | 乙供 | J08-01-117 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500~1800 | 台班 | 0.026 | 92.856 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.006 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0025 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0462 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1215 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.214 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0025 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.005 | 38.875 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0876 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1601 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 3.928 | 5.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.1261 | 6.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.747 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1066 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.065 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.388 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C26100521 | 油麻绳 | kg | 0.375 | 9.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9535 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1078 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2111 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 5.712 | 5.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.2134 | 6.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.747 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.135 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.085 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.581 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C26100521 | 油麻绳 | kg | 0.472 | 9.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2032 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1247 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.216 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 6.712 | 5.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.2619 | 6.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.747 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.203 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.125 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.615 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C26100521 | 油麻绳 | kg | 0.609 | 9.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3591 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1459 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2497 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 8.012 | 5.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.3298 | 6.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.747 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.252 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.145 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.96 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C26100521 | 油麻绳 | kg | 0.716 | 9.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0075 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.585 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.156 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2594 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 10.016 | 5.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4014 | 6.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.747 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.28 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.175 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.013 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C26100521 | 油麻绳 | kg | 0.783 | 9.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8296 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2949 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5035 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 12.161 | 5.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.5041 | 6.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.747 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.338 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.22 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.151 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C26100521 | 油麻绳 | kg | 0.987 | 9.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1388 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 24.7212 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.666 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-33 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.15 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 6 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.0299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5792 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0643 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0531 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1522 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0856 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-35 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.01 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.25 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4523 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0242 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0033 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0131 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0013 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2052 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0218 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0306 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0185 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.1295 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.1295 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 13.3 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.18 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 16.815 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 13.3 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 5.7 | 11.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 19 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 47.5 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0291 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.4656 | 327.285 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1502 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.3824 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3192 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.3192 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 17.1 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 45.8451 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.95 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.85 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.9 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.5 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0243 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.7645 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.1695 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0319 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0469 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0102 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0139 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0122 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0166 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0154 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0369 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.012 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.2063 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1665 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0225 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.009 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.375 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0083 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.0143 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.0788 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.1689 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0018 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.002 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.032 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0672 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.016 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.275 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.222 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.03 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.012 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.5 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.011 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.019 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.2252 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0018 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.002 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5789 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0468 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0983 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.02 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.37 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.299 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.04 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.015 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 6.053 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.015 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.026 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.2202 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0018 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.006 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7673 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0746 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1584 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.051 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.488 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.394 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.053 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.025 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 7.983 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.019 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.034 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.1702 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0018 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.014 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9996 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0231 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0428 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0075 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.2723 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2115 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0533 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.009 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8125 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0068 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.021 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.0788 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.1689 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0018 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.003 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3896 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0383 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.074 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.01 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.363 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.282 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.071 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.012 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.75 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.028 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.2252 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0018 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.003 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5193 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0552 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1078 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.017 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.472 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.367 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.092 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.015 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.875 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.012 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.036 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.2202 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0018 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.005 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6658 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0751 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1589 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.033 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.59 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.458 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.115 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.025 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 6.094 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.015 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.046 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.1702 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0018 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.011 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8225 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0185 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0387 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0263 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4778 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.306 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.15 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.009 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8125 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0068 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.405 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.035 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0691 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.035 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.012 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.75 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5399 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0737 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1563 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.035 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.015 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.75 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5407 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0902 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1913 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.035 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.025 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.75 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5433 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0129 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0275 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0263 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4778 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.306 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.15 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0075 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.026 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8125 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0068 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.015 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.015 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.0788 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.1689 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4437 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0201 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.042 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.032 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.01 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.032 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.65 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.02 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.02 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.1051 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.1882 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.58 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0436 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0918 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.035 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.01 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.035 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.75 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.026 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.02 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.1051 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.2002 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0583 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1309 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.038 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.01 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.045 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.95 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.032 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.02 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.1051 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.2252 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.62 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6709 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4474 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.291 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1455 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.623 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 材料 | 乙供 | C13040211 | 弹簧垫圈 2~10mm | 个 | 5.9364 | 0.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.0485 | 57.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.194 | 13.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0582 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1213 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7893 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5261 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.291 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1455 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.623 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 材料 | 乙供 | C13040211 | 弹簧垫圈 2~10mm | 个 | 5.9364 | 0.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.0485 | 57.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.194 | 13.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0582 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1213 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8978 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5999 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.291 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1455 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.623 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 材料 | 乙供 | C13040211 | 弹簧垫圈 2~10mm | 个 | 5.9364 | 0.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.0485 | 57.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.194 | 13.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0582 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1213 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3714 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2785 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.19 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.07 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.623 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 0.0346 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C13040111 | 平垫圈 | 个 | 7.9152 | 0.033 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C13040211 | 弹簧垫圈 2~10mm | 个 | 5.9364 | 0.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.0291 | 57.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.0812 | 13.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0388 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3357 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4125 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.085 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.156 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.883 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.85 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.08 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.38 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 0.5 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.389 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.479 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 15 | 25.019 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.83 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.8 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 0.5 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1556 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.992 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-4 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.32 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-4 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 0.2 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4431 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.586 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 15 | 25.019 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.8 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 机械 | 乙供 | J23-02-001 | 脉冲定位仪 | 台班 | 0.5 | 27.417 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 机械 | 乙供 | J23-02-002 | 振荡波试验设备 | 台班 | 0.45 | 5125.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.611 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8331 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.4653 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1396 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0465 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 材料 | 乙供 | C27010104 | 吊带 25t | m | 1.8612 | 382.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 材料 | 乙供 | C27010113 | U型挂环 U-50 | 件 | 0.0186 | 111.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.1116 | 2831.548 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.335 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0849 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0849 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.3691 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4441 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6662 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.9306 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2792 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0931 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 材料 | 乙供 | C27010105 | 吊带 50t | m | 1.8612 | 976.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 材料 | 乙供 | C27010113 | U型挂环 U-50 | 件 | 0.0744 | 111.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-049 | 汽车式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.1679 | 8989.612 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.6701 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.1143 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.1143 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 36.7167 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9717 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6662 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1.8612 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3629 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.121 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 材料 | 乙供 | C27010106 | 吊带 100t | m | 1.8612 | 2440.303 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 材料 | 乙供 | C27010114 | U型挂环 U-70 | 件 | 0.121 | 157.613 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.2234 | 8525.933 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.871 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2296 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2296 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 91.6173 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.4993 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6662 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 2.7918 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4467 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1489 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 材料 | 乙供 | C27010107 | 吊带 150t | m | 1.8612 | 3904.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 材料 | 乙供 | C27010115 | U型挂环 U-100 | 件 | 0.1675 | 240.385 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-020 | 履带式起重机 起重量 500t | 台班 | 0.2971 | 16947.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 1.072 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2971 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2971 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 146.7258 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.7765 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6662 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 3.7224 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.8375 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2792 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 材料 | 乙供 | C27010108 | 吊带 200t | m | 1.8612 | 4880.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 材料 | 乙供 | C27010115 | U型挂环 U-100 | 件 | 0.5956 | 240.385 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-022 | 履带式起重机 起重量 750t | 台班 | 0.3529 | 26922.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 2.0101 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.3529 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.3529 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 185.3549 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4653 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9396 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.9213 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2764 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0922 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.2027 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 0.2027 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.1842 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.6634 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0766 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0766 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0766 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3599 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2872 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2527 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.9213 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2764 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0922 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.2027 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 0.2027 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.1842 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.8844 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.104 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.104 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.104 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3599 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.8131 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.7579 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 2.7818 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 2.7818 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0909 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2724 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.948 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.948 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2416 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4833 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.159 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.159 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3987 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7974 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 2.024 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.072 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.349 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 材料 | 乙供 | C27010109 | 海军锚 150kg(含锚链50kg) | 套 | 0.169 | 1212.117 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.3886 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.1943 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.1943 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.1943 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-016 | 侧扫仪 | 台班 | 0.1943 | 123.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-017 | 测深仪 | 台班 | 0.1943 | 61.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-018 | 磁力仪 | 台班 | 0.1943 | 59.031 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-019 | 多波束 | 台班 | 0.1943 | 334.514 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-020 | 流速仪 | 台班 | 0.1943 | 59.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-021 | 浅地层剖面仪 | 台班 | 0.1943 | 66.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.805 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.126 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8526 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.1164 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.1164 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.1164 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.1164 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.1076 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 16.5095 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.741 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 8.5215 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 8.2029 | 94.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 89.1719 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2149 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 4.2978 | 19.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 1.482 | 26.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.2134 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 1.1098 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.2276 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.2988 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2988 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.2418 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.6402 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.313 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.313 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.313 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.313 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2418 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.313 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.2043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 24.2381 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.741 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 14.079 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 13.5158 | 94.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 148.6742 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2297 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 7.0395 | 19.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 1.6302 | 26.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.2134 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 2.0986 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.2561 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.3273 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.3273 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.2703 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.7114 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.3415 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.3415 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.3415 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.3415 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2703 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.3415 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 61.146 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.1076 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 19.14 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.6669 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 8.5215 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 8.2029 | 94.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 89.1719 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.1037 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 4.2978 | 19.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 1.3338 | 26.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.1921 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 1.1098 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.2276 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.2276 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2276 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.2418 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.4837 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.185 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2418 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2418 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2418 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2418 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2418 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 36.188 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.2043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 28.6767 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.6669 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 14.079 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 13.5158 | 94.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 148.6742 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.1186 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 7.0395 | 19.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 1.4672 | 26.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.1921 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 2.0986 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.2561 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.2561 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2561 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.2703 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.5407 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.2063 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2703 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2703 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2703 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2703 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2703 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 57.985 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.8631 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 21.3334 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5335 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 8.3363 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 8.0176 | 94.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 87.2157 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0741 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 4.1941 | 19.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 1.067 | 26.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.1565 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 1.0812 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.185 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.185 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.185 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.1921 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.3841 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.121 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.1921 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.1921 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.1921 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.1921 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.1921 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.4818 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.2043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 33.1079 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5335 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 14.079 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 13.5158 | 94.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 148.6742 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0741 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 7.0395 | 19.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 1.1708 | 26.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.1565 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 4.1259 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.2063 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.2063 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2063 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.2134 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.4339 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.1352 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2134 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2134 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2134 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2134 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2134 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 56.5793 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.989 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 21.5409 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.3705 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 8.4252 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 8.1065 | 94.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 88.1938 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0667 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 4.2459 | 19.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.7484 | 26.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.1068 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 1.0955 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.1779 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.1779 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1779 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.185 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.2916 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.064 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.185 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.185 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.185 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.185 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.185 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.4374 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.2043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 33.1079 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.3705 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 14.079 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 13.5158 | 94.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 148.6742 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0741 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 7.0395 | 19.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.8225 | 26.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.1068 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 1.8282 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.1992 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.1992 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1992 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.2063 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.3273 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0711 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2063 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2063 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2063 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2063 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2063 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 56.3678 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0157 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6099 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 1.84 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 23 | 8.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.9672 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 9.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 11.9232 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 9.2 | 5.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 7.3416 | 3.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C27010111 | 切割刀片 电缆头处理 | 套 | 0.1196 | 276.289 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-018 | 等离子切割机 电流 400A | 台班 | 0.2208 | 237.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.6998 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7493 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.486 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 2.0879 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 3.0754 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 4.2228 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0423 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1264 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0136 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.007 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.1268 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0845 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.1268 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.1268 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.1127 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0915 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2264 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7753 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5112 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 2.1347 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 3.1398 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 4.2989 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0423 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1264 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0136 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.007 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.1761 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.1268 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.1832 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.1832 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.162 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.1338 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2502 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3733 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.715 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 5.2198 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 7.6886 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 10.5572 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.1057 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.316 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0338 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0176 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.317 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0176 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2113 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.317 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.317 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2817 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2289 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.066 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4383 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.778 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 5.3369 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 7.8494 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 10.7471 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.1057 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.316 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0338 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0176 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.4402 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0176 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.317 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.4578 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.4578 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.4049 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.3346 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1254 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3525 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8537 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.2108 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.1989 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.495 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.5576 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 1.115 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0775 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0281 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2043 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.1549 | 10505.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.2253 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.1549 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2465 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2465 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.169 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.2183 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.169 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.7722 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.5066 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.9931 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.2108 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.1989 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.495 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 1.115 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 2.2301 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0775 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0281 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2183 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.1832 | 10505.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.2606 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.1832 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2817 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2817 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.1902 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.2465 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.1902 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.074 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6826 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.1325 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.2108 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.1989 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.495 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 1.6726 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 3.3452 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0845 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0352 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2253 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.2113 | 10505.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.3028 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.007 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2324 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.324 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.324 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2183 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.3028 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2253 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 48.3778 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4112 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.9051 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.2916 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.3162 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.6637 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.5576 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 1.115 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0775 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0281 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2113 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.2394 | 10505.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.3098 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2394 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.317 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.317 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2535 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.2888 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2535 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.8202 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4405 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.9344 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.1301 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.0741 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.3263 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 1.0711 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 2.1494 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0775 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0352 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2183 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.2747 | 10505.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.3591 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2747 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.3661 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.3661 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2888 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.338 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2888 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 31.8837 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6092 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.0664 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.1301 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.0741 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.3263 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 1.6139 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 3.2205 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0845 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0352 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2324 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.3098 | 10505.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.4085 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.007 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.3098 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.4155 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.4155 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.324 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.3874 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.324 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 46.6516 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3965 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8903 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.2768 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.2869 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.6197 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.5576 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 1.115 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0775 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0281 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2113 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.1761 | 13723.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.2394 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.1761 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2888 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2888 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.1832 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.2324 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.1832 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.8079 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.5653 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.037 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.2768 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.2869 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.6197 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 1.115 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 2.2301 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0775 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0352 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2183 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.2043 | 13723.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.2817 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2043 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.338 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.338 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2113 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.2606 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2113 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.1098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.734 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.1764 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.2768 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.2869 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.6197 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 1.6726 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 3.3452 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0845 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0352 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2324 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.2324 | 13723.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.317 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.007 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2958 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.3874 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.3874 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2324 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.3451 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2465 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 48.4135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4479 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.949 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.3575 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.4042 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.7884 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.5576 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 1.115 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0775 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0281 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2113 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.2606 | 13723.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.331 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2606 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.3874 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.3874 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2747 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.3098 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2747 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.8559 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2205 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.7363 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 3.8587 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 5.6779 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 7.7907 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.9904 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 1.9807 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0775 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0352 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2183 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.3028 | 13723.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.3803 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.3028 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.4436 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.4436 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.3098 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.3591 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.3098 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.4463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3745 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8757 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 3.8587 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 5.6779 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 7.7907 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 1.4892 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 2.9711 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0845 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0352 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2324 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.3451 | 13723.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.4366 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.007 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.3451 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.5141 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.5141 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.3591 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.4155 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.3591 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 43.0722 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2862 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.3037 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2597 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.8242 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 0.8918 | 0.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5195 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4329 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1732 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.0865 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.5195 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.026 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2597 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2597 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3128 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0858 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6994 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4364 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9883 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.303 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.8242 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 0.8918 | 1.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2122 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4329 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2597 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1299 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.6926 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0433 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3464 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4329 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3447 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0941 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9182 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.302 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3897 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2425 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80 | 个 | 0.8918 | 3.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.1645 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4329 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4329 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1732 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.8659 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0693 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5195 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.6926 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3775 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1037 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3242 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6672 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.0392 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4329 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.2164 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 0.8918 | 3.946 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5975 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4329 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5195 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2164 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.039 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0865 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.6926 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.8659 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4145 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1141 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6714 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0734 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.5614 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C10080311 | 沥青玻璃布油毡 | m² | 6.0984 | 4.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 23.87 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.924 | 296.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.462 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.924 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.54 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.231 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 2.541 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6712 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.2218 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 0.887 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.1088 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.037 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.1213 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0758 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.6202 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C10080311 | 沥青玻璃布油毡 | m² | 6.0984 | 4.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 23.87 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.924 | 296.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.616 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.0626 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7325 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.335 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 2.541 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9757 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.2772 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.0201 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.2973 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.037 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.4779 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0809 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.2886 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C10080311 | 沥青玻璃布油毡 | m² | 6.6528 | 4.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 30.8 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 1.155 | 296.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.77 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.2012 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.925 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4389 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 2.541 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.2197 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.3326 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.1532 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.4858 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.037 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.4922 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0859 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.957 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C10080311 | 沥青玻璃布油毡 | m² | 7.3458 | 4.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 40.04 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 1.7325 | 296.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 1.078 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.4784 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.31 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6468 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 3.003 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.8296 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.4435 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.4193 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.8628 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.037 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.0977 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.119 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 15.5875 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C10080311 | 沥青玻璃布油毡 | m² | 7.9596 | 4.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 52.822 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 2.2638 | 296.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 1.3583 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.7205 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.6411 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8527 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 3.2448 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.3906 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.5434 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.6517 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 2.1949 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0362 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.4255 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0025 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3316 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C10080311 | 沥青玻璃布油毡 | m² | 0.1693 | 4.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 1.1239 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.0481 | 296.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.0289 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.0366 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0563 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0181 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 0.0691 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0509 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.0116 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 0.0351 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.0468 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0008 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4342 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7728 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7728 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-1 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.45 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-1 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1.35 | 84.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-1 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.9 | 14.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.2592 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0477 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0732 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1463 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.586 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C07040201 | 浮筒 D300 | 只 | 0.001 | 130 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.0949 | 776.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.2851 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1.0247 | 84.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.4455 | 14.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2228 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0267 | 16.372 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.507 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 0.5373 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.2737 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.2052 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3573 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0359 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2393 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.1823 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0145 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0193 | 70.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0193 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0193 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0193 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0193 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0337 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0366 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2442 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.186 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0147 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0197 | 70.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0197 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0197 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0197 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0197 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0359 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2393 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.1823 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0145 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0193 | 70.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0193 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0193 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0193 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0337 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0366 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2442 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.186 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0147 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0197 | 70.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0197 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0197 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0197 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3215 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0189 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.1632 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 14.4 | 1.769 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 0.816 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0864 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0092 | 70.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0092 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0092 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0092 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0092 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-033 | 起重船 20t | 艘班 | 0.0092 | 3953.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6648 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0416 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.359 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 31.68 | 1.769 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 1.7952 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1901 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0203 | 70.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0203 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0203 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0203 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0203 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-033 | 起重船 20t | 艘班 | 0.0203 | 3953.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4626 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0416 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.359 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 1.7952 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0203 | 70.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0203 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0203 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0203 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-032 | 辅助工作船 10t | 台班 | 0.0203 | 2709.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-033 | 起重船 20t | 艘班 | 0.0203 | 3953.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-034 | 运输船 500t | 台班 | 0.2534 | 4147.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3418 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1294 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1294 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.43 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-10 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 0.43 | 1.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-10 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.86 | 1.769 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.7872 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0944 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0747 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0374 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.3085 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 材料 | 乙供 | C18010101 | 橡胶板 3mm以下 | kg | 1.82 | 7.775 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.82 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.73 | 7.846 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 材料 | 乙供 | C27010111 | 切割刀片 电缆头处理 | 套 | 0.0455 | 276.289 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0508 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-018 | 等离子切割机 电流 400A | 台班 | 0.0524 | 237.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2731 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1047 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0522 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.3085 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 材料 | 乙供 | C18010101 | 橡胶板 3mm以下 | kg | 1.82 | 7.775 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.82 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.637 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.73 | 7.846 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 材料 | 乙供 | C27010111 | 切割刀片 电缆头处理 | 套 | 0.0455 | 276.289 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0716 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-018 | 等离子切割机 电流 400A | 台班 | 0.0699 | 237.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.278 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1156 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0261 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0043 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0043 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0451 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0378 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0231 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0131 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-14 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0117 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.003 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.003 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0451 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0378 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8245 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3224 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0451 | 1115.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0451 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0451 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0378 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0453 | 12899.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0305 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0173 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-064 | 挖泥船 120m³/h | 台班 | 0.0223 | 3419.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0451 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0305 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0173 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-17 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0219 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0219 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0451 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3149 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0071 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-18 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0046 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0046 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0465 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.185 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0816 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1212 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2541 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.19 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.684 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.38 | 10.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5196 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.1426 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0816 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.3485 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3283 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0114 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.4454 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 15 | 25.019 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.496 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 2.688 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 2.0717 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.9968 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 2.304 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 1.248 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1556 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.992 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.384 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.384 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-4 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.3187 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3072 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.384 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-4 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 0.192 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4431 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.586 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 15 | 25.019 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.96 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.96 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.768 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.48 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 机械 | 乙供 | J23-02-001 | 脉冲定位仪 | 台班 | 0.48 | 27.417 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 机械 | 乙供 | J23-02-002 | 振荡波试验设备 | 台班 | 0.432 | 5125.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
Note on A1: 请参照“定额子目”页签输入定额编码
Note on B1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on C1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请输入名称
Note on F1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on G1: 请输入含量
Note on K1: 作者: 下拉选择：计价、不计价
Note on L1: 下拉选项：按实计算、百分比计算
Note on M1: 计算规则=百分比计算时 选项为“占人工费、占材料费、占机械费”

## 拆分材机明细
定额编码 | 主资源编码 | 类型 | 供货方 | 子资源编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价
PL1-30 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0268 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-30 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0067 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-30 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10040101 | 生石灰 | kg | 243 | 0.259 | 0 | 0 | 计价
PL1-30 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 计价
PL1-30 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-30 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0015 | 910.02 | 0 | 0 | 计价
PL1-30 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-021 | 轮胎式装载机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 661.572 | 0 | 0 | 计价
PL1-30 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.009 | 653.335 | 0 | 0 | 计价
PL1-30 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J15-01-020 | 刨毛机 | 台班 | 0.0018 | 78.171 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0268 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0067 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 材料 | 乙供 | C10040101 | 生石灰 | kg | 162 | 0.259 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0015 | 910.02 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J01-01-021 | 轮胎式装载机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 661.572 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.009 | 653.335 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J15-01-020 | 刨毛机 | 台班 | 0.0018 | 78.171 | 0 | 0 | 计价
PL1-82 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-82 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-82 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-82 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-82 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-82 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-82 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-82 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.765 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.79 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020301 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.238 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.57 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.93 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.238 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.57 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.93 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-93 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-93 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-93 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-93 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-93 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-93 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-94 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-94 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-94 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-94 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-94 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-94 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-99 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-99 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-99 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-99 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-99 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-99 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-99 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-99 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-100 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-100 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-100 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-100 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-100 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-100 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-100 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-100 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-101 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-101 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-101 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-101 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-101 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-101 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-101 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-101 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-102 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-102 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-102 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-102 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-102 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-102 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-102 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-102 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-103 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-103 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-103 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-103 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-103 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-103 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-103 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-103 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-104 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-104 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-104 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-104 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-104 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-104 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-104 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-104 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-105 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-105 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-105 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-105 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-105 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-105 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-105 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-105 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-106 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-106 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-106 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-106 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-106 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-106 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-106 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-106 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-107 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-107 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-107 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.343 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-107 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.54 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-107 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.87 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PL1-107 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-107 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-107 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1923 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 81.532 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 175 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 409.05 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1923 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 81.532 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 175 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 409.05 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1923 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 81.532 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 175 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 409.05 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1923 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 81.532 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 175 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 409.05 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价
PL1-112 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-112 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-112 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-112 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-112 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-112 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-112 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-112 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-113 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-113 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-113 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-113 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-113 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-113 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-113 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-113 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-114 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-114 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-114 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-114 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-114 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-114 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-114 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-114 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-115 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-115 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-115 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-115 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-115 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-115 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-115 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-115 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-116 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-116 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-116 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-116 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-116 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-116 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-116 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-116 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-117 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-117 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-117 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-117 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-117 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-117 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-118 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-118 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-118 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-118 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-118 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-118 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-119 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-119 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-119 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-119 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-119 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-119 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-126 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-126 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-126 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.397 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-126 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.5 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-126 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-126 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-126 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-126 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-127 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-127 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-127 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-127 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-127 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-127 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-127 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-127 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-128 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-128 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-128 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-128 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-128 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-128 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-128 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-128 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-129 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-129 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-129 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-129 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-129 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-129 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-129 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-129 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-130 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-130 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-130 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-130 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-130 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-130 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-130 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-130 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
Note on B1: 请参照“人材机子目”页签输入主资源编码
Note on C1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on D1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请参照“人材机子目”页签输入子资源编码
Note on F1: 请输入名称
Note on G1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on H1: 请输入含量
Note on L1: 作者: 下拉选择：计价、不计价

## 定额调整系数
编码 | 调整条件 | 调整类型 | 人工费系数 | 材料费系数 | 机械费系数 | 消耗量系数 | 人材机编码 | 替换为 | 替换来源库 | 关联定额
| 定额挖土方除淤泥､流砂外，均按干土编制。人工挖湿土时，相应定额人工乘系数1.18。 | 累加计算 | 1.18 | [6 empty] | PL1-1~9
| 如采用井点降水等措施降低地下水位施工时，人工挖、运土相应定额人工乘系数1.09，井点降水费用另计。 | 累加计算 | 1.09 | [6 empty] | PL1-1~25
| 开挖有支撑设施条件下的土方时，支撑设施区域内的土方开挖人工按照相应定额人工乘系数1.43。 | 累加计算 | 1.43 | [6 empty] | PL1-1~11
| 人工开挖沟槽深度超过6m时，6m＜深度≤7m，按深度≤6m相应定额人工乘以1.25系数；7m＜深度≤8m,按深度≤6m定额人工乘系数1.25²；以此类推。n为深度超出6m时，超出部分的进位取整数（超出不足1m时按照1m计）。 | 累加计算 | 1.25^n | [6 empty] | PL1-3,PL1-6,PL1-9
| 人工开挖冻土厚度超过1m时，定额乘系数1.05。 | 累加计算 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  | PL1-11
| 定额挖土方除淤泥､流砂外，均按干土编制。机械挖湿土时，相应定额人工、机械乘系数1.15。 | 累加计算 | 1.15 |  | 1.15 |  |  |  |  | PL1-31~32
| 挖掘机在垫板上作业时，相应定额的人工和机械乘系数1.25，铺设垫板所增加的材料另计｡ | 累加计算 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |  | PL1-31~32,PL1-35~39,PL1-46~47
| 机械施工土方定额是按照Ⅰ、Ⅱ类土质编制的，如实际是Ⅲ类土时，挖掘机挖土方定额中机械台班量乘以1.19系数。 | 累加计算 |  |  | 1.19 |  |  |  |  | PL1-31~32
| 机械施工土方定额是按照Ⅰ、Ⅱ类土质编制的，如实际是Ⅳ类土时，挖掘机挖土方定额中机械台班量乘以1.36系数。 | 累加计算 |  |  | 1.36 |  |  |  |  | PL1-31~32
| 揭、盖电缆沟盖板定额是按一揭一盖为一次考虑；单揭或单盖时，定额乘系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | PL1-57~60
| 钢筋混凝土路面开挖按混凝土路面定额乘系数1.18。 | 累加计算 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  | PL1-63~65
| 钢筋工程量按设计重量以“t”为单位计算，连接、措施钢筋重量定额均已综合考虑，不再另行计算。钢筋设计含有搭接长度时，搭接用量计算在设计用量中，定额乘系数0.96。 | 累加计算 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  | PL1-122~125
| 排管浇制按设计混凝土量以“m³”为计量单位，定额均按一次性浇制考虑，如采用二次浇制，相应定额人工、机械乘系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  | PL1-127~130
| 本定额按Ⅰ、Ⅱ类土综合考虑。施工中遇Ⅲ类土、Ⅳ类土、极软岩，定额乘系数1.6。 | 累加计算 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | PL1-132~144
| 本定额按Ⅰ、Ⅱ类土综合考虑。施工中遇淤泥、流砂土质,定额乘系数1.7。 | 累加计算 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | PL1-132~144
| 本定额按Ⅰ、Ⅱ类土综合考虑。施工中遇岩石（除极软岩外）地质，定额乘系数5.2。 | 累加计算 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | PL1-132~144
| 电缆敷设按铜芯电缆考虑，如果实际采用铝芯，可参考同截面相应定额人工、机械乘系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  | PL2-1~52
| 1kV电力电缆敷设定额已综合考虑四芯、五芯电力电缆，五芯以上电力电缆每增加一芯相应定额增加15%。n为实际电缆芯数。 | 累加计算 | 1+(n-5)*15% | 1+(n-5)*15% | 1+(n-5)*15% |  |  |  |  | PL2-1~24
| 竖直通道电缆敷设时，执行隧道内电缆敷设定额，人工乘系数3.0。 | 累加计算 | 3.0 | [6 empty] | PL2-7~12,PL2-32~38
| 电缆沟如需敷设标识带，每米敷设增加普通工0.05工日，标识带按未计价材料计列。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.05*100 | 9101106 |  |  | PL2-7~12,PL2-32~38
| 在已有运行电缆沟（管）道内敷设时，降效增加费可按人工费的10%计算。 | 累加计算 | 1.1 | [6 empty] | PL2-7~12,PL2-32~38
| 10kV电缆是按一根三芯统包考虑，对10kV单芯电缆，在套用定额时采用相同截面的定额乘系数2.0。 | 累加计算 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  | PL2-25~52
| 电缆头制作安装定额是按照铜芯电缆考虑的，如果实际采用铝芯电缆，可参考同截面相应定额人工、机械乘系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  | PL3-1~25
| 10kV电缆是按一根三芯统包考虑，对10kV单芯电缆中间接头和终端，在套用定额时采用相同截面的定额乘系数2.0。 | 累加计算 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  | PL3-9~25
| 铜覆钢垂直接地体长度按3m考虑，其他垂直接地体按2.5m考虑，如实际长度超过时，定额乘系数1.25。 | 累加计算 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | PL4-1~4
| 钢制桥架主结构设计厚度＞3mm时，执行相应安装定额的人工、机械乘系数1.20。 | 累加计算 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |  | PL4-45~52
| 不锈钢桥架安装执行相应的钢制桥架定额乘系数1.10。 | 累加计算 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  | PL4-45~52
| 在同一地点做两路及以上试验时,从第二回路起按60%计算。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | PL5-1~5
| 电力电缆试验中按线路长度1km以内考虑。绝缘摇测试验、直流耐压试验、局部放电试验定额电力电缆线路长度每增加1km（不足1km按1km计算），定额人工、机械费调增40%。n需输入实际线路长度向上取整值。 | 累加计算 | 1+(n-1)*40% |  | 1+(n-1)*40% |  |  |  |  | PL5-1~2,PL5-5
| 海底电缆登陆点坡度超过30°时，定额人工和机械乘系数1.3。 | 累加计算 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | PL7-4~11
| 海底电缆冲埋敷设时如采用动力定位（dynamically positioned，DP)系统，定额机械乘系数1.02。 | 累加计算 |  |  | 1.02 |  |  |  |  | PL7-17~28
| 海底电缆交流耐压试验在同一地点做两回路及以上试验时,从第二回路起按60%计算。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | PL10-3~5
Note on C1: 可填写：累加计算,累乘计算,人材机调整,人材机新增,人材机替换