## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
发布时间 | 2018/01/16
适用范围 | 主网,新能源

## 定额目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 第1章 电缆沟、排管
0101000000 | 0100000000 | 1.1 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填
0102000000 | 0100000000 | 1.2 电缆沟、槽、坑机械挖方及回填
0103000000 | 0100000000 | 1.3 破路面
0104000000 | 0100000000 | 1.4 支撑搭拆
0105000000 | 0100000000 | 1.5 垫层
0106000000 | 0100000000 | 1.6 沟体、工井
0107000000 | 0100000000 | 1.7 排管浇制
0108000000 | 0100000000 | 1.8 钢筋、预埋铁件制作、安装
0109000000 | 0100000000 | 1.9 顶管
0110000000 | 0100000000 | 1.10 非开挖水平导向钻进
0111000000 | 0100000000 | 1.11 盖板制作、充砂
0112000000 | 0100000000 | 1.12 直埋保护板
0113000000 | 0100000000 | 1.13 揭、盖电缆沟盖板
0200000000 |  | 第2章 陆上电缆敷设
0201000000 | 0200000000 | 2.1 35kV电缆敷设
0202000000 | 0200000000 | 2.2 110kV电缆敷设
0203000000 | 0200000000 | 2.3 220kV电缆敷设
0204000000 | 0200000000 | 2.4 500kV电缆敷设
0300000000 |  | 第3章 陆上电缆接头、终端制作安装
0301000000 | 0300000000 | 3.1 35kV纸绝缘电缆接头制作安装
0302000000 | 0300000000 | 3.2 35kV交联聚乙烯绝缘电缆接头制作安装
0303000000 | 0300000000 | 3.3 110kV充油电缆接头制作安装
0304000000 | 0300000000 | 3.4 110kV交联聚乙烯绝缘电缆接头制作安装
0305000000 | 0300000000 | 3.5 220kV充油电缆接头制作安装
0306000000 | 0300000000 | 3.6 220kV交联聚乙烯绝缘电缆接头制作安装
0307000000 | 0300000000 | 3.7 500kV交联聚乙烯绝缘电缆接头制作安装
0308000000 | 0300000000 | 3.8 35kV纸绝缘电缆终端制作安装
0309000000 | 0300000000 | 3.9 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装
0310000000 | 0300000000 | 3.10 110kV充油电缆终端制作安装
0311000000 | 0300000000 | 3.11 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装
0312000000 | 0300000000 | 3.12 220kV充油电缆终端制作安装
0313000000 | 0300000000 | 3.13 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装
0314000000 | 0300000000 | 3.14 500kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装
0400000000 |  | 第4章 陆上电缆附属
0401000000 | 0400000000 | 4.1 接地安装
0402000000 | 0400000000 | 4.2 保护管敷设
0403000000 | 0400000000 | 4.3 电缆防火
0404000000 | 0400000000 | 4.4 电缆在线监测安装
0405000000 | 0400000000 | 4.5 电缆支架、桥架制作安装
0406000000 | 0400000000 | 4.6 其他
0500000000 |  | 第5章 陆上电缆试验
0501000000 | 0500000000 | 5.1 护层试验
0502000000 | 0500000000 | 5.2 电缆耐压试验
0503000000 | 0500000000 | 5.3 电缆局部放电试验
0504000000 | 0500000000 | 5.4 电缆参数测定
0505000000 | 0500000000 | 5.5 充油电缆绝缘油试验
0600000000 |  | 第6章 海底电缆运输
0601000000 | 0600000000 | 6.1 整盘吊装
0602000000 | 0600000000 | 6.2 散装过缆
0603000000 | 0600000000 | 6.3 船舶运输
0700000000 |  | 第7章 海底电缆敷设
0701000000 | 0700000000 | 7.1 复测
0702000000 | 0700000000 | 7.2 扫海
0703000000 | 0700000000 | 7.3 试航
0704000000 | 0700000000 | 7.4 海底电缆登陆
0705000000 | 0700000000 | 7.5 光缆登陆
0706000000 | 0700000000 | 7.6 截断封堵
0707000000 | 0700000000 | 7.7 海底电缆抛设
0708000000 | 0700000000 | 7.8 海底电缆冲埋
0708010000 | 0708000000 | 7.8.1 埋深2.5m以内
0708020000 | 0708000000 | 7.8.2 埋深3.5m以内
0709000000 | 0700000000 | 7.9 光缆抛设
0710000000 | 0700000000 | 7.10 光缆冲埋
0800000000 |  | 第8章 海底电缆终端制作安装
0801000000 | 0800000000 | 8.1 35kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装
0802000000 | 0800000000 | 8.2 110kV海底充油电缆终端制作安装
0803000000 | 0800000000 | 8.3 110kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装
0804000000 | 0800000000 | 8.4 220kV海底充油电缆终端制作安装
0805000000 | 0800000000 | 8.5 220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装
0806000000 | 0800000000 | 8.6 500kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装
0807000000 | 0800000000 | 8.7 海底光缆接续
0900000000 |  | 第9章 海底电缆附属
0901000000 | 0900000000 | 9.1 海底电缆直接接地箱安装
0902000000 | 0900000000 | 9.2 海底电缆接地电缆安装
0903000000 | 0900000000 | 9.3 海底充油电缆供油装置安装
0904000000 | 0900000000 | 9.4 水下安装海缆保护套管
0905000000 | 0900000000 | 9.5 潮间带安装海缆保护套管
0906000000 | 0900000000 | 9.6 水下铺砂包、水泥压块
0907000000 | 0900000000 | 9.7 水下链锁块安装
0908000000 | 0900000000 | 9.8 海底电缆锚固
0909000000 | 0900000000 | 9.9 海底电缆铠装层剥离
0910000000 | 0900000000 | 9.10 挖沟槽
0910010000 | 0910000000 | 9.10.1 潮间带挖沟槽
0910020000 | 0910000000 | 9.10.2 水下挖沟槽
0911000000 | 0900000000 | 9.11 海床找平
1000000000 |  | 第10章 海底电缆试验
1001000000 | 1000000000 | 10.1 海底电缆护层试验
1002000000 | 1000000000 | 10.2 海底电缆耐压试验
1003000000 | 1000000000 | 10.3 海底电缆局部放电试验
1004000000 | 1000000000 | 10.4 海底电缆参数测定
1005000000 | 1000000000 | 10.5 海底充油电缆油试验
Note on A1: 请输入章节码，建议输入10位数字组合，例如“0101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。

## 定额子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 基价不含税 | 基价含税 | 人工费基价不含税 | 材料费基价不含税 | 机械费基价不含税 | 人工费基价含税 | 材料费基价含税 | 机械费基价含税 | 人工工日 | 定额类型 | 工作内容
0101000000 | YL1-1 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 普通土 坑深 2.0m以内 | m³ | 15.12 | 0 | 13.99 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1955 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-2 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 普通土 坑深 4.0m以内 | m³ | 20.49 | 0 | 18.6 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0.2599 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-3 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 普通土 坑深 4.0m以上 | m³ | 23.16 | 0 | 21.08 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.2946 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-4 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 坚土 坑深 2.0m以内 | m³ | 19.87 | 0 | 18.3 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.2556 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-5 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 坚土 坑深 4.0m以内 | m³ | 28.93 | 0 | 26.41 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0.369 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-6 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 坚土 坑深 4.0m以上 | m³ | 31.73 | 0 | 28.96 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-7 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 水坑 坑深 2.0m以内 | m³ | 39.65 | 0 | 26.74 | 0 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 0.3736 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-8 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 水坑 坑深 4.0m以内 | m³ | 68.51 | 0 | 41.27 | 0 | 27.24 | 0 | 0 | 0 | 0.5766 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-9 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 水坑 坑深 4.0m以上 | m³ | 71.76 | 0 | 44.94 | 0 | 26.82 | 0 | 0 | 0 | 0.6279 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-10 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 松砂石 坑深 2.0m以内 | m³ | 31.23 | 0 | 28.96 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-11 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 松砂石 坑深 4.0m以内 | m³ | 46.23 | 0 | 42.14 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0.5888 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-12 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 松砂石 坑深 4.0m以上 | m³ | 51.52 | 0 | 47.3 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0.6609 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-13 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 岩石 坑深 2.0m以内 | m³ | 196.49 | 0 | 150.05 | 5.07 | 41.37 | 0 | 0 | 0 | 1.8986 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-14 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 岩石 坑深 4.0m以内 | m³ | 227.14 | 0 | 175.35 | 5.07 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | 2.2187 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-15 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 岩石 坑深 4.0m以上 | m³ | 252.14 | 0 | 195.56 | 5.07 | 51.51 | 0 | 0 | 0 | 2.4744 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-16 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 泥水 坑深 2.0m以内 | m³ | 68.12 | 0 | 32.65 | 20.85 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0.4465 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-17 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 泥水 坑深 4.0m以内 | m³ | 97.49 | 0 | 54.95 | 20.85 | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 0.7514 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-18 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 泥水 坑深 4.0m以上 | m³ | 108.93 | 0 | 64.16 | 20.85 | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 0.8775 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-19 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 流砂 坑深 2.0m以内 | m³ | 104.42 | 0 | 57.47 | 20.85 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7859 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-20 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 流砂 坑深 4.0m以内 | m³ | 152.05 | 0 | 98.32 | 20.85 | 32.88 | 0 | 0 | 0 | 1.3446 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | YL1-21 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 流砂 坑深 4.0m以上 | m³ | 180.37 | 0 | 124.03 | 20.85 | 35.49 | 0 | 0 | 0 | 1.6961 |  | 工作内容：开挖前准备，电缆沟、排管槽及工作井坑的挖方，修整、排水及回填，清理现场，工器具移运等。
0102000000 | YL1-22 | 电缆沟、槽、坑机械挖方及回填 机械开挖 土方 | m³ | 12.55 | 0 | 3.54 | 0 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0493 |  | 工作内容：开挖前准备，开挖，清理余土，修整，工作面内排水及回填，清理现场，机械及工器具移运等。
0102000000 | YL1-23 | 电缆沟、槽、坑机械挖方及回填 机械开挖 松砂石 | m³ | 22.34 | 0 | 3.61 | 0 | 18.73 | 0 | 0 | 0 | 0.0503 |  | 工作内容：开挖前准备，开挖，清理余土，修整，工作面内排水及回填，清理现场，机械及工器具移运等。
0103000000 | YL1-24 | 破路面 混凝土路面 厚度 150mm以内 | m² | 40.62 | 0 | 11.81 | 0.02 | 28.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1651 |  | 工作内容：定位,划线,路面或路基开挖，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | YL1-25 | 破路面 混凝土路面 厚度 250mm以内 | m² | 66.53 | 0 | 18.55 | 0.02 | 47.96 | 0 | 0 | 0 | 0.259 |  | 工作内容：定位,划线,路面或路基开挖，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | YL1-26 | 破路面 混凝土路面 厚度 250mm以上 | m² | 76.08 | 0 | 21.86 | 0.02 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0.305 |  | 工作内容：定位,划线,路面或路基开挖，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | YL1-27 | 破路面 沥青混凝土路面 厚度 150mm以内 | m² | 20.08 | 0 | 5.15 | 0.02 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0.0721 |  | 工作内容：定位,划线,路面或路基开挖，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | YL1-28 | 破路面 沥青混凝土路面 厚度 250mm以内 | m² | 53.59 | 0 | 8.92 | 0.02 | 44.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1247 |  | 工作内容：定位,划线,路面或路基开挖，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | YL1-29 | 破路面 砂石、碎石路面 厚度 150mm以内 | m² | 8.52 | 0 | 8.19 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1146 |  | 工作内容：定位,划线,路面或路基开挖，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | YL1-30 | 破路面 砂石、碎石路面 厚度 250mm以内 | m² | 16.35 | 0 | 15.86 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.2218 |  | 工作内容：定位,划线,路面或路基开挖，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | YL1-31 | 破路面 路基三渣块石 | m³ | 181.06 | 0 | 42.24 | 0.02 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5901 |  | 工作内容：路基开挖，清理现场，工器具移运。
0103000000 | YL1-32 | 破路面 人行道预制板路面 厚度60mm | m² | 11.29 | 0 | 2.35 | 0.02 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0.033 |  | 工作内容：路基开挖，清理现场，工器具移运。
0103000000 | YL1-33 | 破路面 人行道彩色预制块路面 厚度120mm | m² | 19.73 | 0 | 8.69 | 0.02 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1214 |  | 工作内容：路基开挖，清理现场，工器具移运。
0104000000 | YL1-34 | 基坑支撑搭拆 直线工井长度8m以内 | m | 357.18 | 0 | 84.22 | 103.79 | 169.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9327 |  | 工作内容：沟槽双侧横列板、围令撑的安装及拆除，基坑钢板桩的打拔、钢管撑的安装和拆除，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | YL1-35 | 基坑支撑搭拆 直线工井长度15m以内 | m | 304.15 | 0 | 65.35 | 96.41 | 142.39 | 0 | 0 | 0 | 0.7237 |  | 工作内容：沟槽双侧横列板、围令撑的安装及拆除，基坑钢板桩的打拔、钢管撑的安装和拆除，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | YL1-36 | 基坑支撑搭拆 直线工井长度15m以上 | m | 279.97 | 0 | 51.69 | 96.41 | 131.87 | 0 | 0 | 0 | 0.5724 |  | 工作内容：沟槽双侧横列板、围令撑的安装及拆除，基坑钢板桩的打拔、钢管撑的安装和拆除，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | YL1-37 | 基坑支撑搭拆 凸口 | 个 | 192.11 | 0 | 40.92 | 85.73 | 65.46 | 0 | 0 | 0 | 0.4532 |  | 工作内容：沟槽双侧横列板、围令撑的安装及拆除，基坑钢板桩的打拔、钢管撑的安装和拆除，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | YL1-38 | 沟漕支撑搭拆 | m | 50.91 | 0 | 15.18 | 3.31 | 32.42 | 0 | 0 | 0 | 0.1681 |  | 工作内容：沟槽双侧横列板、围令撑的安装及拆除，基坑钢板桩的打拔、钢管撑的安装和拆除，清理现场，工器具移运等。
0105000000 | YL1-39 | 垫层 碎石 干铺 | m³ | 23.52 | 0 | 19.78 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0.2411 |  | 工作内容：砂、石筛洗，坑底铺石或铺石灌浆，铺石加浇混凝土，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0105000000 | YL1-40 | 垫层 碎石 灌浆 | m³ | 36.22 | 0 | 31.61 | 0 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0.3855 |  | 工作内容：砂、石筛洗，坑底铺石或铺石灌浆，铺石加浇混凝土，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0105000000 | YL1-41 | 垫层 素混凝土 | m³ | 137.57 | 0 | 111.7 | 4.48 | 21.39 | 0 | 0 | 0 | 1.3617 |  | 工作内容：砂、石筛洗，坑底铺石或铺石灌浆，铺石加浇混凝土，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水泥、水。
0106000000 | YL1-42 | 沟体、工井 砖砌沟体 | m³ | 66.79 | 0 | 52.21 | 0.85 | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 0.5959 |  | 工作内容：护拦搭拆，安拆模板，砌砖，混凝土浇制，养护，墙面抹砂浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水、水泥、砖、改性沥青卷材、止口角钢。
0106000000 | YL1-43 | 沟体、工井 现浇沟体 | m³ | 312.46 | 0 | 197.42 | 75.92 | 39.12 | 0 | 0 | 0 | 2.2534 |  | 工作内容：护拦搭拆，安拆模板，砌砖，混凝土浇制，养护，墙面抹砂浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水、水泥、砖、改性沥青卷材、止口角钢。
0106000000 | YL1-44 | 沟体、工井 防水砂浆平面 | m² | 6.62 | 0 | 5.52 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0673 |  | 工作内容：护拦搭拆，安拆模板，砌砖，混凝土浇制，养护，墙面抹砂浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水、水泥、砖、改性沥青卷材、止口角钢。
0106000000 | YL1-45 | 沟体、工井 防水砂浆立面 | m² | 9.73 | 0 | 8.53 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.104 |  | 工作内容：护拦搭拆，安拆模板，砌砖，混凝土浇制，养护，墙面抹砂浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水、水泥、砖、改性沥青卷材、止口角钢。
0106000000 | YL1-46 | 沟体、工井 改性沥青卷材 | m² | 17.04 | 0 | 13.16 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1634 |  | 工作内容：护拦搭拆，安拆模板，砌砖，混凝土浇制，养护，墙面抹砂浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水、水泥、砖、改性沥青卷材、止口角钢。
0106000000 | YL1-47 | 沟体、工井 工井浇制 直线 | m³ | 544.82 | 0 | 305 | 92.03 | 147.79 | 0 | 0 | 0 | 3.4813 |  | 工作内容：护拦搭拆，安拆模板，砌砖，混凝土浇制，养护，墙面抹砂浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水、水泥、工井盖座。
0106000000 | YL1-48 | 沟体、工井 工井浇制 转弯 | m³ | 571.73 | 0 | 320.18 | 100.5 | 151.05 | 0 | 0 | 0 | 3.6546 |  | 工作内容：护拦搭拆，安拆模板，砌砖，混凝土浇制，养护，墙面抹砂浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水、水泥、工井盖座。
0106000000 | YL1-49 | 沟体、工井 工井浇制 凸口 | 个 | 464.73 | 0 | 248.05 | 47.95 | 168.73 | 0 | 0 | 0 | 2.8313 |  | 工作内容：护拦搭拆，安拆模板，砌砖，混凝土浇制，养护，墙面抹砂浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水、水泥、工井盖座。
0107000000 | YL1-50 | 排管浇制 单层 | m³ | 120.13 | 0 | 73.46 | 14.7 | 31.97 | 0 | 0 | 0 | 0.9258 |  | 工作内容：护拦搭拆，模板安拆，混凝土浇制，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水、水泥。
0107000000 | YL1-51 | 排管浇制 双层 | m³ | 129.05 | 0 | 81.39 | 15.44 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 1.0257 |  | 工作内容：护拦搭拆，模板安拆，混凝土浇制，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水、水泥。
0107000000 | YL1-52 | 排管浇制 三层 | m³ | 142.92 | 0 | 90.16 | 20.42 | 32.34 | 0 | 0 | 0 | 1.1363 |  | 工作内容：护拦搭拆，模板安拆，混凝土浇制，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水、水泥。
0107000000 | YL1-53 | 排管浇制 四层 | m³ | 165.74 | 0 | 108.67 | 24.63 | 32.44 | 0 | 0 | 0 | 1.3843 |  | 工作内容：护拦搭拆，模板安拆，混凝土浇制，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、石、水、水泥。
0107000000 | YL1-54 | 排管浇制 电缆管敷设 | m | 9.99 | 0 | 6.12 | 2.54 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.0747 |  | 工作内容：敷设内衬管、通管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料管材。
0108000000 | YL1-55 | 钢筋、预埋铁件制作、安装 一般钢筋制作、安装 | t | 683.19 | 0 | 393.4 | 49.87 | 239.92 | 0 | 0 | 0 | 4.532 |  | 工作内容：钢筋加工、绑扎、焊接、安装，下料，制作、安装埋设 注释：未计价材料钢筋、铁件。
0108000000 | YL1-56 | 钢筋、预埋铁件制作、安装 预埋铁件制作、安装 | t | 910.56 | 0 | 630.41 | 78.58 | 201.57 | 0 | 0 | 0 | 7.0606 |  | 工作内容：钢筋加工、绑扎、焊接、安装，下料，制作、安装埋设 注释：未计价材料钢筋、铁件。
0109000000 | YL1-57 | 顶管 φ150以内 | m | 120.31 | 0 | 62.01 | 13.54 | 44.76 | 0 | 0 | 0 | 0.6672 |  | 工作内容：准备，测量定位，工井开挖，机具就（退）位，接管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料管材、接地材料、膨润土、水。
0109000000 | YL1-58 | 顶管 φ250以内 | m | 149.69 | 0 | 77.48 | 16.93 | 55.28 | 0 | 0 | 0 | 0.8337 |  | 工作内容：准备，测量定位，工井开挖，机具就（退）位，接管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料管材、接地材料、膨润土、水。
0109000000 | YL1-59 | 顶管 φ300以内 | m | 172.11 | 0 | 89.28 | 19.47 | 63.36 | 0 | 0 | 0 | 0.9608 |  | 工作内容：准备，测量定位，工井开挖，机具就（退）位，接管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料管材、接地材料、膨润土、水。
0110000000 | YL1-60 | 非开挖水平导向钻进 单管 φ200以内 | m | 158.94 | 0 | 64.61 | 40.24 | 54.09 | 0 | 0 | 0 | 0.6953 |  | 工作内容：物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、焊接管材、拉管、压密注浆、通牛、工器具移运、撤场验收等。 注释：未计价材料管材、膨润土、水。
0110000000 | YL1-61 | 非开挖水平导向钻进 单管 φ300以内 | m | 203.46 | 0 | 92.11 | 40.88 | 70.47 | 0 | 0 | 0 | 0.9912 |  | 工作内容：物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、焊接管材、拉管、压密注浆、通牛、工器具移运、撤场验收等。 注释：未计价材料管材、膨润土、水。
0110000000 | YL1-62 | 非开挖水平导向钻进 单管 φ400以内 | m | 248.87 | 0 | 118.91 | 40.88 | 89.08 | 0 | 0 | 0 | 1.2796 |  | 工作内容：物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、焊接管材、拉管、压密注浆、通牛、工器具移运、撤场验收等。 注释：未计价材料管材、膨润土、水。
0110000000 | YL1-63 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ500以内 | m | 359.78 | 0 | 45.48 | 49.95 | 264.35 | 0 | 0 | 0 | 0.4849 |  | 工作内容：物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、焊接管材、拉管、压密注浆、通牛、工器具移运、撤场验收等。 注释：未计价材料管材、膨润土、水。
0110000000 | YL1-64 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ600以内 | m | 448.16 | 0 | 53.3 | 103.03 | 291.83 | 0 | 0 | 0 | 0.5683 |  | 工作内容：物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、焊接管材、拉管、压密注浆、通牛、工器具移运、撤场验收等。 注释：未计价材料管材、膨润土、水。
0110000000 | YL1-65 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ700以内 | m | 592.93 | 0 | 76.88 | 119.06 | 396.99 | 0 | 0 | 0 | 0.8197 |  | 工作内容：物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、焊接管材、拉管、压密注浆、通牛、工器具移运、撤场验收等。 注释：未计价材料管材、膨润土、水。
0110000000 | YL1-66 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ800以内 | m | 674.81 | 0 | 84.75 | 178.77 | 411.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9036 |  | 工作内容：物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、焊接管材、拉管、压密注浆、通牛、工器具移运、撤场验收等。 注释：未计价材料管材、膨润土、水。
0110000000 | YL1-67 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ900以内 | m | 937.89 | 0 | 106.64 | 355.46 | 475.79 | 0 | 0 | 0 | 1.137 |  | 工作内容：物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、焊接管材、拉管、压密注浆、通牛、工器具移运、撤场验收等。 注释：未计价材料管材、膨润土、水。
0110000000 | YL1-68 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1000以内 | m | 1189.39 | 0 | 124.64 | 529.68 | 535.07 | 0 | 0 | 0 | 1.329 |  | 工作内容：物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、焊接管材、拉管、压密注浆、通牛、工器具移运、撤场验收等。 注释：未计价材料管材、膨润土、水。
0110000000 | YL1-69 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1100以内 | m | 1463.13 | 0 | 135.97 | 717.13 | 610.03 | 0 | 0 | 0 | 1.4497 |  | 工作内容：物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、焊接管材、拉管、压密注浆、通牛、工器具移运、撤场验收等。 注释：未计价材料管材、膨润土、水。
0110000000 | YL1-70 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1200以内 | m | 2016.78 | 0 | 145.05 | 1202.65 | 669.08 | 0 | 0 | 0 | 1.5466 |  | 工作内容：物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、焊接管材、拉管、压密注浆、通牛、工器具移运、撤场验收等。 注释：未计价材料管材、膨润土、水。
0110000000 | YL1-71 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1300以内 | m | 2315.96 | 0 | 151.48 | 1447.86 | 716.62 | 0 | 0 | 0 | 1.6151 |  | 工作内容：物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、焊接管材、拉管、压密注浆、通牛、工器具移运、撤场验收等。 注释：未计价材料管材、膨润土、水。
0110000000 | YL1-72 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1400以内 | m | 3079.71 | 0 | 155.02 | 2176.14 | 748.55 | 0 | 0 | 0 | 1.6529 |  | 工作内容：物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、焊接管材、拉管、压密注浆、通牛、工器具移运、撤场验收等。 注释：未计价材料管材、膨润土、水。
0111000000 | YL1-73 | 盖板制作、充砂 盖板制作 | m³ | 202.31 | 0 | 93.73 | 15.5 | 93.08 | 0 | 0 | 0 | 1.0699 |  | 工作内容：模板制作、安拆，钢筋制作、安装，混凝土搅拌、捣固，养护，成品起模，归堆，砂找平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢筋、铁件、砂、石、水、水泥、型钢。
0111000000 | YL1-74 | 盖板制作、充砂 型钢框预制盖板制作 | m³ | 1036.23 | 0 | 810.71 | 65.86 | 159.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4006 |  | 工作内容：模板制作、安拆，钢筋制作、安装，混凝土搅拌、捣固，养护，成品起模，归堆，砂找平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢筋、铁件、砂、石、水、水泥、型钢。
0111000000 | YL1-75 | 盖板制作、充砂 充砂 | m³ | 11.18 | 0 | 9.48 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1198 |  | 工作内容：模板制作、安拆，钢筋制作、安装，混凝土搅拌、捣固，养护，成品起模，归堆，砂找平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢筋、铁件、砂、石、水、水泥、型钢。
0112000000 | YL1-76 | 直埋保护板 直埋电缆盖保护板 1～2根 | m | 5.98 | 0 | 1.88 | 3.47 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.0268 |  | 工作内容：调整电缆间距，盖保护板（或砖），埋设标桩，标识带敷设，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护板、电缆保护标识带、标桩。
0112000000 | YL1-77 | 直埋保护板 直埋电缆盖保护板 同沟每增加1根 | m | 1.91 | 0 | 0.47 | 1.28 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 |  | 工作内容：调整电缆间距，盖保护板（或砖），埋设标桩，标识带敷设，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护板、电缆保护标识带、标桩。
0113000000 | YL1-78 | 揭、盖电缆沟盖板 每块重量 18kg以内 | 块 | 1.32 | 0 | 0.82 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 |  | 工作内容：揭盖板、盖板，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料成品购置的盖板。
0113000000 | YL1-79 | 揭、盖电缆沟盖板 每块重量 40kg以内 | 块 | 1.78 | 0 | 1.1 | 0.05 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.0154 |  | 工作内容：揭盖板、盖板，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料成品购置的盖板。
0113000000 | YL1-80 | 揭、盖电缆沟盖板 每块重量 80kg以内 | 块 | 3.18 | 0 | 1.68 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 |  | 工作内容：揭盖板、盖板，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料成品购置的盖板。
0113000000 | YL1-81 | 揭、盖电缆沟盖板 每块重量 120kg以内 | 块 | 4.34 | 0 | 2.41 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 |  | 工作内容：揭盖板、盖板，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料成品购置的盖板。
0113000000 | YL1-82 | 揭、盖电缆沟盖板 每块重量 120kg以上 | 块 | 5.8 | 0 | 3.44 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0.0482 |  | 工作内容：揭盖板、盖板，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料成品购置的盖板。
0201000000 | YL2-1 | 35kV电缆敷设 沟槽直埋 150mm²以内 | m/三相 | 24.83 | 0 | 14.84 | 0.89 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1523 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0201000000 | YL2-2 | 35kV电缆敷设 沟槽直埋 240mm²以内 | m/三相 | 27.63 | 0 | 15.93 | 0.98 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0.1639 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0201000000 | YL2-3 | 35kV电缆敷设 沟槽直埋 400mm²以内 | m/三相 | 30.73 | 0 | 16.77 | 1.07 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0201000000 | YL2-4 | 35kV电缆敷设 沟槽直埋 630mm²以内 | m/三相 | 35.08 | 0 | 18.38 | 1.3 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1897 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0201000000 | YL2-5 | 35kV电缆敷设 电缆沟内 150mm²以内 | m/三相 | 22.43 | 0 | 12.64 | 0.76 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1293 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0201000000 | YL2-6 | 35kV电缆敷设 电缆沟内 240mm²以内 | m/三相 | 25.81 | 0 | 14.32 | 0.8 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1472 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0201000000 | YL2-7 | 35kV电缆敷设 电缆沟内 400mm²以内 | m/三相 | 28.98 | 0 | 15.32 | 0.84 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0201000000 | YL2-8 | 35kV电缆敷设 电缆沟内 630mm²以内 | m/三相 | 32.79 | 0 | 16.54 | 0.96 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1704 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0201000000 | YL2-9 | 35kV电缆敷设 隧道内 150mm²以内 | m/三相 | 24.1 | 0 | 13.48 | 0.76 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1382 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0201000000 | YL2-10 | 35kV电缆敷设 隧道内 240mm²以内 | m/三相 | 26.84 | 0 | 14.84 | 0.8 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1523 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0201000000 | YL2-11 | 35kV电缆敷设 隧道内 400mm²以内 | m/三相 | 29.9 | 0 | 15.7 | 0.82 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0.1614 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0201000000 | YL2-12 | 35kV电缆敷设 隧道内 630mm²以内 | m/三相 | 34.01 | 0 | 17.02 | 0.94 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1756 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0201000000 | YL2-13 | 35kV电缆敷设 排管内 150mm²以内 | m/三相 | 33.55 | 0 | 19.2 | 1.86 | 12.49 | 0 | 0 | 0 | 0.1975 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0201000000 | YL2-14 | 35kV电缆敷设 排管内 240mm²以内 | m/三相 | 36.98 | 0 | 20.68 | 2.31 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0.2141 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0201000000 | YL2-15 | 35kV电缆敷设 排管内 400mm²以内 | m/三相 | 41.08 | 0 | 22.23 | 2.75 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2308 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0201000000 | YL2-16 | 35kV电缆敷设 排管内 630mm²以内 | m/三相 | 45.14 | 0 | 24.74 | 3.07 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0.2566 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0202000000 | YL2-17 | 110kV电缆敷设 沟槽直埋 400mm²以内 | m/三相 | 39.43 | 0 | 18.8 | 1.01 | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1958 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0202000000 | YL2-18 | 110kV电缆敷设 沟槽直埋 800mm²以内 | m/三相 | 43.66 | 0 | 21.07 | 1.14 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 0.2197 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0202000000 | YL2-19 | 110kV电缆敷设 沟槽直埋 1200mm²以内 | m/三相 | 52.63 | 0 | 27 | 1.31 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 0.2821 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0202000000 | YL2-20 | 110kV电缆敷设 沟槽直埋 1600mm²以内 | m/三相 | 62.28 | 0 | 34.73 | 1.44 | 26.11 | 0 | 0 | 0 | 0.3632 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0202000000 | YL2-21 | 110kV电缆敷设 电缆沟内 400mm²以内 | m/三相 | 37.4 | 0 | 16.97 | 0.81 | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1766 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0202000000 | YL2-22 | 110kV电缆敷设 电缆沟内 800mm²以内 | m/三相 | 41.49 | 0 | 19.11 | 0.93 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 0.1991 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0202000000 | YL2-23 | 110kV电缆敷设 电缆沟内 1200mm²以内 | m/三相 | 49.87 | 0 | 24.5 | 1.05 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 0.2557 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0202000000 | YL2-24 | 110kV电缆敷设 电缆沟内 1600mm²以内 | m/三相 | 58.69 | 0 | 31.55 | 1.13 | 26.01 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0202000000 | YL2-25 | 110kV电缆敷设 隧道内 400mm²以内 | m/三相 | 38.31 | 0 | 17.76 | 0.84 | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1849 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0202000000 | YL2-26 | 110kV电缆敷设 隧道内 800mm²以内 | m/三相 | 42.7 | 0 | 20.22 | 0.93 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0.2107 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0202000000 | YL2-27 | 110kV电缆敷设 隧道内 1200mm²以内 | m/三相 | 51.45 | 0 | 25.96 | 1.05 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0.2711 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0202000000 | YL2-28 | 110kV电缆敷设 隧道内 1600mm²以内 | m/三相 | 60.98 | 0 | 33.68 | 1.13 | 26.17 | 0 | 0 | 0 | 0.3521 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0202000000 | YL2-29 | 110kV电缆敷设 排管内 400mm²以内 | m/三相 | 43.88 | 0 | 20.25 | 2.21 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0.2112 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0202000000 | YL2-30 | 110kV电缆敷设 排管内 800mm²以内 | m/三相 | 48.25 | 0 | 22.71 | 2.64 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0.237 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0202000000 | YL2-31 | 110kV电缆敷设 排管内 1200mm²以内 | m/三相 | 58.07 | 0 | 29.29 | 3.47 | 25.31 | 0 | 0 | 0 | 0.3059 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0202000000 | YL2-32 | 110kV电缆敷设 排管内 1600mm²以内 | m/三相 | 69.2 | 0 | 37.68 | 3.82 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3941 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-33 | 220kV电缆敷设 沟槽直埋 800mm²以内 | m/三相 | 51.38 | 0 | 28.11 | 1.1 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0.2937 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-34 | 220kV电缆敷设 沟槽直埋 1200mm²以内 | m/三相 | 61.2 | 0 | 33.57 | 1.45 | 26.18 | 0 | 0 | 0 | 0.3509 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-35 | 220kV电缆敷设 沟槽直埋 1600mm²以内 | m/三相 | 80.4 | 0 | 40.25 | 1.78 | 38.37 | 0 | 0 | 0 | 0.4211 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-36 | 220kV电缆敷设 沟槽直埋 2000mm²以内 | m/三相 | 97.48 | 0 | 48.21 | 1.95 | 47.32 | 0 | 0 | 0 | 0.5048 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-37 | 220kV电缆敷设 沟槽直埋 2500mm²以内 | m/三相 | 108.53 | 0 | 56.64 | 2.2 | 49.69 | 0 | 0 | 0 | 0.5935 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-38 | 220kV电缆敷设 电缆沟内 800mm²以内 | m/三相 | 52.54 | 0 | 29.29 | 1.08 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0.3059 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-39 | 220kV电缆敷设 电缆沟内 1200mm²以内 | m/三相 | 62.16 | 0 | 34.62 | 1.36 | 26.18 | 0 | 0 | 0 | 0.3619 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-40 | 220kV电缆敷设 电缆沟内 1600mm²以内 | m/三相 | 81.34 | 0 | 41.34 | 1.63 | 38.37 | 0 | 0 | 0 | 0.4326 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-41 | 220kV电缆敷设 电缆沟内 2000mm²以内 | m/三相 | 98.52 | 0 | 49.44 | 1.76 | 47.32 | 0 | 0 | 0 | 0.5177 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-42 | 220kV电缆敷设 电缆沟内 2500mm²以内 | m/三相 | 110.78 | 0 | 59.11 | 1.98 | 49.69 | 0 | 0 | 0 | 0.6192 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-43 | 220kV电缆敷设 隧道内 800mm²以内 | m/三相 | 52.25 | 0 | 28.84 | 1.3 | 22.11 | 0 | 0 | 0 | 0.3014 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-44 | 220kV电缆敷设 隧道内 1200mm²以内 | m/三相 | 62.22 | 0 | 34.42 | 1.67 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-45 | 220kV电缆敷设 隧道内 1600mm²以内 | m/三相 | 81.57 | 0 | 41.22 | 2.05 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4313 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-46 | 220kV电缆敷设 隧道内 2000mm²以内 | m/三相 | 98.73 | 0 | 49.12 | 2.35 | 47.26 | 0 | 0 | 0 | 0.5144 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-47 | 220kV电缆敷设 隧道内 2500mm²以内 | m/三相 | 112.31 | 0 | 58.92 | 2.67 | 50.72 | 0 | 0 | 0 | 0.6173 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-48 | 220kV电缆敷设 排管内 800mm²以内 | m/三相 | 60.27 | 0 | 32.08 | 2.53 | 25.66 | 0 | 0 | 0 | 0.3354 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-49 | 220kV电缆敷设 排管内 1200mm²以内 | m/三相 | 72.09 | 0 | 40.25 | 3.17 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 0.4211 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-50 | 220kV电缆敷设 排管内 1600mm²以内 | m/三相 | 99.68 | 0 | 52.61 | 3.98 | 43.09 | 0 | 0 | 0 | 0.5511 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-51 | 220kV电缆敷设 排管内 2000mm²以内 | m/三相 | 114.57 | 0 | 61.14 | 4.49 | 48.94 | 0 | 0 | 0 | 0.6405 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0203000000 | YL2-52 | 220kV电缆敷设 排管内 2500mm²以内 | m/三相 | 130.35 | 0 | 73.2 | 5.38 | 51.77 | 0 | 0 | 0 | 0.7672 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0204000000 | YL2-53 | 500kV电缆敷设 电缆沟内 2500mm² | m/三相 | 160.78 | 0 | 86.8 | 2.8 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 0.9101 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0204000000 | YL2-54 | 500kV电缆敷设 隧道内 2500mm² | m/三相 | 172.82 | 0 | 92.2 | 3.77 | 76.85 | 0 | 0 | 0 | 0.968 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0204000000 | YL2-55 | 500kV电缆敷设 排管内 2500mm² | m/三相 | 189.38 | 0 | 104 | 6.92 | 78.46 | 0 | 0 | 0 | 1.0902 |  | 工作内容：开盘，电缆检查，核对规格，移运，架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆、附件、固定绳、固定金具及测温电缆。
0301000000 | YL3-1 | 35kV纸绝缘电缆接头制作安装 240mm²以内 | 套/三相 | 815.27 | 0 | 455.89 | 274.42 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | 4.1665 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，校正电缆，接头定位，量尺寸，锯钢皮，剖铅，检查线芯绝缘，套接管，压接，剥切梯步，包绕绝缘带，包屏蔽层，搪铅，灌电缆胶，焊接地线，防腐处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架。
0302000000 | YL3-2 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆接头制作安装 35kV交联聚氯乙烯绝缘电缆接头制作安装 240mm²以内 | 套/三相 | 1419.99 | 0 | 1049.31 | 232.47 | 138.21 | 0 | 0 | 0 | 9.5897 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，校正电缆，接头定位，量尺寸，锯钢皮，剖塑，插缆芯绝缘及插锥面，套接管，压管，预热去潮，包绕绝缘，套模加热，冷却脱模，屏蔽处理，热缩管加热，定型，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架。
0302000000 | YL3-3 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆接头制作安装 35kV交联聚氯乙烯绝缘电缆接头制作安装 400mm²以内 | 套/三相 | 1517.79 | 0 | 1121.63 | 251.71 | 144.45 | 0 | 0 | 0 | 10.2505 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，校正电缆，接头定位，量尺寸，锯钢皮，剖塑，插缆芯绝缘及插锥面，套接管，压管，预热去潮，包绕绝缘，套模加热，冷却脱模，屏蔽处理，热缩管加热，定型，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架。
0302000000 | YL3-4 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆接头制作安装 35kV交联聚氯乙烯绝缘电缆接头制作安装 630mm²以内 | 套/三相 | 1611.59 | 0 | 1193.96 | 266.95 | 150.68 | 0 | 0 | 0 | 10.9115 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，校正电缆，接头定位，量尺寸，锯钢皮，剖塑，插缆芯绝缘及插锥面，套接管，压管，预热去潮，包绕绝缘，套模加热，冷却脱模，屏蔽处理，热缩管加热，定型，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架。
0303000000 | YL3-5 | 110kV充油电缆接头制作安装 直线接头 400mm²以内 | 套/三相 | 6988.84 | 0 | 4130.55 | 953.57 | 1904.72 | 0 | 0 | 0 | 37.7481 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，装、拆压力箱，校正电缆，定位，剥切护层，导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，加热定型，屏蔽连接，组装接线盒，封铅，接地，防腐处理，安装压力箱，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0303000000 | YL3-6 | 110kV充油电缆接头制作安装 直线接头 800mm²以内 | 套/三相 | 7381.99 | 0 | 4434.85 | 980.51 | 1966.63 | 0 | 0 | 0 | 40.529 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，装、拆压力箱，校正电缆，定位，剥切护层，导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，加热定型，屏蔽连接，组装接线盒，封铅，接地，防腐处理，安装压力箱，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0303000000 | YL3-7 | 110kV充油电缆接头制作安装 绝缘头接头 400mm²以内 | 套/三相 | 7021.76 | 0 | 4130.55 | 986.49 | 1904.72 | 0 | 0 | 0 | 37.7481 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，装、拆压力箱，校正电缆，定位，剥切护层，导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，加热定型，屏蔽连接，组装接线盒，封铅，接地，防腐处理，安装压力箱，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0303000000 | YL3-8 | 110kV充油电缆接头制作安装 绝缘头接头 800mm²以内 | 套/三相 | 7402.59 | 0 | 4434.85 | 1001.11 | 1966.63 | 0 | 0 | 0 | 40.529 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，装、拆压力箱，校正电缆，定位，剥切护层，导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，加热定型，屏蔽连接，组装接线盒，封铅，接地，防腐处理，安装压力箱，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0303000000 | YL3-9 | 110kV充油电缆接头制作安装 塞止头接头 400mm²以内 | 套/三相 | 15034.56 | 0 | 8048.04 | 3895.49 | 3091.03 | 0 | 0 | 0 | 73.5492 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，装、拆压力箱，校正电缆，定位，剥切护层，导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，加热定型，屏蔽连接，组装接线盒，封铅，接地，防腐处理，安装压力箱，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆塞止头组件、电缆头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0303000000 | YL3-10 | 110kV充油电缆接头制作安装 塞止头接头 800mm²以内 | 套/三相 | 15259.57 | 0 | 8215.38 | 3898.66 | 3145.53 | 0 | 0 | 0 | 75.0783 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，装、拆压力箱，校正电缆，定位，剥切护层，导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，加热定型，屏蔽连接，组装接线盒，封铅，接地，防腐处理，安装压力箱，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆塞止头组件、电缆头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0304000000 | YL3-11 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆接头制作安装 直线、绝缘接头 400mm²以内 | 套/三相 | 4416.17 | 0 | 2533.19 | 629.51 | 1253.47 | 0 | 0 | 0 | 23.1501 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，电缆定位，量尺寸，加热，校直电缆，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架。
0304000000 | YL3-12 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆接头制作安装 直线、绝缘接头 800mm²以内 | 套/三相 | 4960.27 | 0 | 2887.43 | 680.91 | 1391.93 | 0 | 0 | 0 | 26.3879 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，电缆定位，量尺寸，加热，校直电缆，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架。
0304000000 | YL3-13 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆接头制作安装 直线、绝缘接头 1200mm²以内 | 套/三相 | 6493.45 | 0 | 3603.52 | 808.06 | 2081.87 | 0 | 0 | 0 | 32.9319 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，电缆定位，量尺寸，加热，校直电缆，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架。
0304000000 | YL3-14 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆接头制作安装 直线、绝缘接头 1600mm²以内 | 套/三相 | 7475.41 | 0 | 4257.85 | 883.8 | 2333.76 | 0 | 0 | 0 | 38.9114 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，电缆定位，量尺寸，加热，校直电缆，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架。
0305000000 | YL3-15 | 220kV充油电缆接头制作安装 直线接头 400mm²以内 | 套/三相 | 7519.59 | 0 | 4273.29 | 1111.42 | 2134.88 | 0 | 0 | 0 | 39.0524 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，装、拆压力箱，校正电缆，定位，剖割外户层，导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，加热定型，屏蔽连接，组装接线盒，封铅，真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，灌注绝缘剂，接地，防腐处理，安装压力箱，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0305000000 | YL3-16 | 220kV充油电缆接头制作安装 直线接头 800mm²以内 | 套/三相 | 8043.08 | 0 | 4673.68 | 1163.69 | 2205.71 | 0 | 0 | 0 | 42.7115 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，装、拆压力箱，校正电缆，定位，剖割外户层，导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，加热定型，屏蔽连接，组装接线盒，封铅，真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，灌注绝缘剂，接地，防腐处理，安装压力箱，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0305000000 | YL3-17 | 220kV充油电缆接头制作安装 绝缘头接头 400mm²以内 | 套/三相 | 7649.72 | 0 | 4357.97 | 1156.87 | 2134.88 | 0 | 0 | 0 | 39.8265 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，装、拆压力箱，校正电缆，定位，剖割外户层，导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，加热定型，屏蔽连接，组装接线盒，封铅，真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，灌注绝缘剂，接地，防腐处理，安装压力箱，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0305000000 | YL3-18 | 220kV充油电缆接头制作安装 绝缘头接头 800mm²以内 | 套/三相 | 8130.51 | 0 | 4735.29 | 1189.51 | 2205.71 | 0 | 0 | 0 | 43.2745 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，装、拆压力箱，校正电缆，定位，剖割外户层，导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，加热定型，屏蔽连接，组装接线盒，封铅，真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，灌注绝缘剂，接地，防腐处理，安装压力箱，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0305000000 | YL3-19 | 220kV充油电缆接头制作安装 塞止头接头 400mm²以内 | 套/三相 | 16240.95 | 0 | 8723.68 | 3863.84 | 3653.43 | 0 | 0 | 0 | 79.7237 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，装、拆压力箱，校正电缆，定位，剖割外户层，导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，加热定型，屏蔽连接，组装接线盒，封铅，真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，灌注绝缘剂，接地，防腐处理，安装压力箱，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆塞止头组件、电缆头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0305000000 | YL3-20 | 220kV充油电缆接头制作安装 塞止头接头 800mm²以内 | 套/三相 | 16656.43 | 0 | 9100.93 | 3876.5 | 3679 | 0 | 0 | 0 | 83.1711 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，装、拆压力箱，校正电缆，定位，剖割外户层，导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，加热定型，屏蔽连接，组装接线盒，封铅，真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，灌注绝缘剂，接地，防腐处理，安装压力箱，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆塞止头组件、电缆头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0306000000 | YL3-21 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆接头制作安装 直线、绝缘接头 800mm²以内 | 套/三相 | 5866.36 | 0 | 3495.59 | 840.39 | 1530.38 | 0 | 0 | 0 | 31.9453 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，电缆定位，量尺寸，加热，校直电缆，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架。
0306000000 | YL3-22 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆接头制作安装 直线、绝缘接头 1200mm²以内 | 套/三相 | 7213.88 | 0 | 4027.06 | 895.5 | 2291.32 | 0 | 0 | 0 | 36.8024 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，电缆定位，量尺寸，加热，校直电缆，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架。
0306000000 | YL3-23 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆接头制作安装 直线、绝缘接头 1600mm²以内 | 套/三相 | 8543.51 | 0 | 4973.96 | 1026.35 | 2543.2 | 0 | 0 | 0 | 45.4559 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，电缆定位，量尺寸，加热，校直电缆，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架。
0306000000 | YL3-24 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆接头制作安装 直线、绝缘接头 2000mm²以内 | 套/三相 | 9929.47 | 0 | 6044.22 | 1118.69 | 2766.56 | 0 | 0 | 0 | 55.2369 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，电缆定位，量尺寸，加热，校直电缆，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架。
0306000000 | YL3-25 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆接头制作安装 直线、绝缘接头 2500mm²以内 | 套/三相 | 11657.49 | 0 | 7222.36 | 1207.24 | 3227.89 | 0 | 0 | 0 | 66.0035 |  | 工作内容：接通电源，搭设工作棚，检查绝缘，电缆定位，量尺寸，加热，校直电缆，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架。
0307000000 | YL3-26 | 500kV交联聚乙烯绝缘电缆接头制作安装 直线、绝缘接头 2500mm² | 套/三相 | 21856.51 | 0 | 11064.53 | 3367.31 | 7424.67 | 0 | 0 | 0 | 101.0765 |  | 工作内容：接通电源，检查绝缘，电缆定位，量尺寸，加热，校直电缆，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆头保护盒、接头支架。
0308000000 | YL3-27 | 35kV纸绝缘电缆终端制作安装 户内 | 套/三相 | 1319.71 | 0 | 473.12 | 664.08 | 182.51 | 0 | 0 | 0 | 4.3237 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，终端盒清理，搭、拆脚手架，支架安装，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖铅，剥切线芯绝缘，连接端子，压接，包绕应力锥，装终端盒，封铅，灌电缆油，接地线，包相色带，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0308000000 | YL3-28 | 35kV纸绝缘电缆终端制作安装 户外 | 套/三相 | 1605.86 | 0 | 751.49 | 671.86 | 182.51 | 0 | 0 | 0 | 6.8682 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，终端盒清理，搭、拆脚手架，支架安装，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖铅，剥切线芯绝缘，连接端子，压接，包绕应力锥，装终端盒，封铅，灌电缆油，接地线，包相色带，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0309000000 | YL3-29 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 35kV交联聚氯乙烯绝缘电缆终端制作安装 户内 240mm² | 套/三相 | 986.78 | 0 | 440.84 | 431.86 | 114.08 | 0 | 0 | 0 | 4.029 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，支架安装，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包相色带，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0309000000 | YL3-30 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 35kV交联聚氯乙烯绝缘电缆终端制作安装 户内 400mm² | 套/三相 | 1072.84 | 0 | 506.21 | 438.9 | 127.73 | 0 | 0 | 0 | 4.6263 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，支架安装，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包相色带，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0309000000 | YL3-31 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 35kV交联聚氯乙烯绝缘电缆终端制作安装 户内 630mm² | 套/三相 | 1150.6 | 0 | 563.28 | 445.93 | 141.39 | 0 | 0 | 0 | 5.1478 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，支架安装，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包相色带，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0309000000 | YL3-32 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 35kV交联聚氯乙烯绝缘电缆终端制作安装 户外 240mm² | 套/三相 | 1257.55 | 0 | 604.12 | 539.35 | 114.08 | 0 | 0 | 0 | 5.5212 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，支架安装，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包相色带，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0309000000 | YL3-33 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 35kV交联聚氯乙烯绝缘电缆终端制作安装 户外 400mm² | 套/三相 | 1377.15 | 0 | 702.2 | 547.22 | 127.73 | 0 | 0 | 0 | 6.4172 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，支架安装，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包相色带，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0309000000 | YL3-34 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 35kV交联聚氯乙烯绝缘电缆终端制作安装 户外 630mm² | 套/三相 | 1560.47 | 0 | 800.05 | 619.03 | 141.39 | 0 | 0 | 0 | 7.3113 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，支架安装，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包相色带，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0310000000 | YL3-35 | 110kV充油电缆终端制作安装 空气终端 400mm²以内 | 套/三相 | 9149.33 | 0 | 3193.6 | 3866.93 | 2088.8 | 0 | 0 | 0 | 29.1855 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，终端盒清理，搭、拆脚手架，校正电缆，吊电缆及固定，量尺寸，剥外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘带，加热定型，屏蔽连接，组装终端盒，密封处理，灌注绝缘剂，接地线，防腐处理，油管路及压力箱安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0310000000 | YL3-36 | 110kV充油电缆终端制作安装 空气终端 800mm²以内 | 套/三相 | 9281.82 | 0 | 3248.67 | 3880.37 | 2152.78 | 0 | 0 | 0 | 29.6887 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，终端盒清理，搭、拆脚手架，校正电缆，吊电缆及固定，量尺寸，剥外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘带，加热定型，屏蔽连接，组装终端盒，密封处理，灌注绝缘剂，接地线，防腐处理，油管路及压力箱安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0310000000 | YL3-37 | 110kV充油电缆终端制作安装 GIS终端 400mm²以内 | 套/三相 | 8936.35 | 0 | 2980.62 | 3866.93 | 2088.8 | 0 | 0 | 0 | 27.2393 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，终端盒清理，搭、拆脚手架，校正电缆，吊电缆及固定，量尺寸，剥外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘带，加热定型，屏蔽连接，组装终端盒，密封处理，灌注绝缘剂，接地线，防腐处理，油管路及压力箱安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0310000000 | YL3-38 | 110kV充油电缆终端制作安装 GIS终端 800mm²以内 | 套/三相 | 9147.79 | 0 | 3114.64 | 3880.37 | 2152.78 | 0 | 0 | 0 | 28.464 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，终端盒清理，搭、拆脚手架，校正电缆，吊电缆及固定，量尺寸，剥外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘带，加热定型，屏蔽连接，组装终端盒，密封处理，灌注绝缘剂，接地线，防腐处理，油管路及压力箱安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0311000000 | YL3-39 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 空气终端 400mm²以内 | 套/三相 | 6366.07 | 0 | 2702.09 | 789.87 | 2874.11 | 0 | 0 | 0 | 24.6936 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0311000000 | YL3-40 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 空气终端 800mm²以内 | 套/三相 | 7757.12 | 0 | 3126.79 | 899.41 | 3730.92 | 0 | 0 | 0 | 28.5754 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0311000000 | YL3-41 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 空气终端 1200mm²以内 | 套/三相 | 8998.31 | 0 | 3559.33 | 1013.81 | 4425.17 | 0 | 0 | 0 | 32.5278 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0311000000 | YL3-42 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 空气终端 1600mm²以内 | 套/三相 | 10850.29 | 0 | 4685.83 | 1139.52 | 5024.94 | 0 | 0 | 0 | 42.8229 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0311000000 | YL3-43 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 GIS终端 400mm²以内 | 套/三相 | 6377.57 | 0 | 2522.47 | 719.16 | 3135.94 | 0 | 0 | 0 | 23.0524 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0311000000 | YL3-44 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 GIS终端 800mm²以内 | 套/三相 | 7429.92 | 0 | 2947.01 | 811.18 | 3671.73 | 0 | 0 | 0 | 26.9318 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0311000000 | YL3-45 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 GIS终端 1200mm²以内 | 套/三相 | 8457.33 | 0 | 3355.18 | 928.67 | 4173.48 | 0 | 0 | 0 | 30.662 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0311000000 | YL3-46 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 GIS终端 1600mm²以内 | 套/三相 | 10046.63 | 0 | 4416.45 | 1049.43 | 4580.75 | 0 | 0 | 0 | 40.3607 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0312000000 | YL3-47 | 220kV充油电缆终端制作安装 空气终端 400mm²以内 | 套/三相 | 12896.09 | 0 | 3698.07 | 3824.3 | 5373.72 | 0 | 0 | 0 | 33.7957 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，终端盒清理，搭、拆脚手架，校正电缆，吊电缆及固定，量尺寸，剥外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘，加热定型，屏蔽连接，组装终端盒，密封处理，接地线，防腐处理，油管路及压力箱安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0312000000 | YL3-48 | 220kV充油电缆终端制作安装 空气终端 800mm²以内 | 套/三相 | 13136.11 | 0 | 3934.77 | 3827.62 | 5373.72 | 0 | 0 | 0 | 35.959 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，终端盒清理，搭、拆脚手架，校正电缆，吊电缆及固定，量尺寸，剥外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘，加热定型，屏蔽连接，组装终端盒，密封处理，接地线，防腐处理，油管路及压力箱安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0312000000 | YL3-49 | 220kV充油电缆终端制作安装 GIS终端 400mm²以内 | 套/三相 | 12467.68 | 0 | 3698.07 | 3824.3 | 4945.31 | 0 | 0 | 0 | 33.7957 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，终端盒清理，搭、拆脚手架，校正电缆，吊电缆及固定，量尺寸，剥外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘，加热定型，屏蔽连接，组装终端盒，密封处理，接地线，防腐处理，油管路及压力箱安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0312000000 | YL3-50 | 220kV充油电缆终端制作安装 GIS终端 800mm²以内 | 套/三相 | 12707.7 | 0 | 3934.77 | 3827.62 | 4945.31 | 0 | 0 | 0 | 35.959 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，终端盒清理，搭、拆脚手架，校正电缆，吊电缆及固定，量尺寸，剥外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘，加热定型，屏蔽连接，组装终端盒，密封处理，接地线，防腐处理，油管路及压力箱安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0313000000 | YL3-51 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 空气终端 800mm²以内 | 套/三相 | 9080.72 | 0 | 3787.89 | 1152.41 | 4140.42 | 0 | 0 | 0 | 34.6169 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0313000000 | YL3-52 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 空气终端 1200mm²以内 | 套/三相 | 10109.53 | 0 | 4318.57 | 1222.13 | 4568.83 | 0 | 0 | 0 | 39.4665 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0313000000 | YL3-53 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 空气终端 1600mm²以内 | 套/三相 | 12399.02 | 0 | 5681.78 | 1420.11 | 5297.13 | 0 | 0 | 0 | 51.9243 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0313000000 | YL3-54 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 空气终端 2000mm²以内 | 套/三相 | 13904.48 | 0 | 6816.49 | 1533.82 | 5554.17 | 0 | 0 | 0 | 62.2943 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0313000000 | YL3-55 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 空气终端 2500mm²以内 | 套/三相 | 15406.31 | 0 | 7951.24 | 1601.01 | 5854.06 | 0 | 0 | 0 | 72.6649 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0313000000 | YL3-56 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 GIS终端 800mm²以内 | 套/三相 | 8462.61 | 0 | 3730.69 | 1094.8 | 3637.12 | 0 | 0 | 0 | 34.0939 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0313000000 | YL3-57 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 GIS终端 1200mm²以内 | 套/三相 | 9462.14 | 0 | 4244.97 | 1151.64 | 4065.53 | 0 | 0 | 0 | 38.7937 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0313000000 | YL3-58 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 GIS终端 1600mm²以内 | 套/三相 | 11721.65 | 0 | 5591.97 | 1335.86 | 4793.82 | 0 | 0 | 0 | 51.1037 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0313000000 | YL3-59 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 GIS终端 2000mm²以内 | 套/三相 | 13221.31 | 0 | 6710.38 | 1417.22 | 5093.71 | 0 | 0 | 0 | 61.3246 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0313000000 | YL3-60 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 GIS终端 2500mm²以内 | 套/三相 | 14668.88 | 0 | 7828.72 | 1489.41 | 5350.75 | 0 | 0 | 0 | 71.5449 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0314000000 | YL3-61 | 500kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 GIS终端 2500mm² 户内 | 套/三相 | 26071.29 | 0 | 10675.57 | 3313.49 | 12082.23 | 0 | 0 | 0 | 97.5615 |  | 工作内容：接头电源，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0314000000 | YL3-62 | 500kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 GIS终端 2500mm² 户外 | 套/三相 | 26605.05 | 0 | 11209.33 | 3313.49 | 12082.23 | 0 | 0 | 0 | 102.4396 |  | 工作内容：接头电源，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0401000000 | YL4-1 | 接地安装 直接接地箱安装 单相式 | 套 | 292.63 | 0 | 102.5 | 161.81 | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 0.9324 |  | 工作内容：直接接地装置安装，支架安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆信号箱、放电计数器、接地箱、支架等。
0401000000 | YL4-2 | 接地安装 直接接地箱安装 三相式 | 套 | 873.75 | 0 | 307.48 | 481.31 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | 2.7971 |  | 工作内容：直接接地装置安装，支架安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆信号箱、放电计数器、接地箱、支架等。
0401000000 | YL4-3 | 接地安装 直接接地箱安装 六相式 | 套 | 1315.76 | 0 | 349.32 | 881.48 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | 3.178 |  | 工作内容：直接接地装置安装，支架安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆信号箱、放电计数器、接地箱、支架等。
0401000000 | YL4-4 | 接地安装 经护层保护器接地箱安装 三相式 | 套 | 929.34 | 0 | 326.05 | 518.33 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | 2.9678 |  | 工作内容：经护层保护器接地箱、交叉互联箱、护层保护器安装，支架安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆信号箱、放电计数器、接地箱、交叉互联箱、接地箱、交叉互联箱混凝土底座及钢结构支架、护层保护器等。
0401000000 | YL4-5 | 接地安装 经护层保护器接地箱安装 六相式 | 套 | 1407.27 | 0 | 373.03 | 949.28 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | 3.3946 |  | 工作内容：经护层保护器接地箱、交叉互联箱、护层保护器安装，支架安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆信号箱、放电计数器、接地箱、交叉互联箱、接地箱、交叉互联箱混凝土底座及钢结构支架、护层保护器等。
0401000000 | YL4-6 | 接地安装 交叉互联箱安装 | 套/三相 | 1029.42 | 0 | 390.4 | 554.06 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | 3.5522 |  | 工作内容：经护层保护器接地箱、交叉互联箱、护层保护器安装，支架安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆信号箱、放电计数器、接地箱、交叉互联箱、接地箱、交叉互联箱混凝土底座及钢结构支架、护层保护器等。
0401000000 | YL4-7 | 接地安装 护层保护器安装 | 套/三相 | 469.51 | 0 | 41.82 | 402.2 | 25.49 | 0 | 0 | 0 | 0.3808 |  | 工作内容：经护层保护器接地箱、交叉互联箱、护层保护器安装，支架安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆信号箱、放电计数器、接地箱、交叉互联箱、接地箱、交叉互联箱混凝土底座及钢结构支架、护层保护器等。
0401000000 | YL4-8 | 接地安装 接地电缆、同轴电缆敷设 截面 35mm² | 100m | 132.61 | 0 | 35.52 | 91.33 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0.3467 |  | 工作内容：架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、挂牌。 注释：未计价材料接地电缆、同轴电缆等。
0401000000 | YL4-9 | 接地安装 接地电缆、同轴电缆敷设 截面 120mm² | 100m | 182.7 | 0 | 76.34 | 100.6 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0.7456 |  | 工作内容：架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、挂牌。 注释：未计价材料接地电缆、同轴电缆等。
0401000000 | YL4-10 | 接地安装 接地电缆、同轴电缆敷设 截面 240mm² | 100m | 277.61 | 0 | 89.42 | 176.66 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 0.8723 |  | 工作内容：架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、挂牌。 注释：未计价材料接地电缆、同轴电缆等。
0401000000 | YL4-11 | 接地安装 接地电缆、同轴电缆敷设 截面 400mm² | 100m | 464.89 | 0 | 110.77 | 339.68 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 1.0801 |  | 工作内容：架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、挂牌。 注释：未计价材料接地电缆、同轴电缆等。
0401000000 | YL4-12 | 接地安装 接地电缆、同轴电缆敷设 截面 630mm² | 100m | 611.68 | 0 | 136.78 | 460.46 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 1.3345 |  | 工作内容：架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、挂牌。 注释：未计价材料接地电缆、同轴电缆等。
0401000000 | YL4-13 | 接地安装 接地电缆、同轴电缆敷设 截面 800mm² | 100m | 850.92 | 0 | 156.25 | 680.23 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 1.5256 |  | 工作内容：架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、挂牌。 注释：未计价材料接地电缆、同轴电缆等。
0401000000 | YL4-14 | 接地安装 接地极制作安装 钢管 | 根 | 23.01 | 0 | 18.24 | 1.84 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1825 |  | 工作内容：将接地极打入土中，接地体连接安装，接地电阻测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢管、角钢、铜棒。
0401000000 | YL4-15 | 接地安装 接地极制作安装 角钢 | 根 | 17.48 | 0 | 13.79 | 1.59 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1367 |  | 工作内容：将接地极打入土中，接地体连接安装，接地电阻测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢管、角钢、铜棒。
0401000000 | YL4-16 | 接地安装 接地极制作安装 铜棒 | 根 | 64.25 | 0 | 14.48 | 48.51 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1458 |  | 工作内容：将接地极打入土中，接地体连接安装，接地电阻测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢管、角钢、铜棒。
0401000000 | YL4-17 | 接地安装 接地敷设 扁钢 | m | 19.48 | 0 | 17.81 | 1.05 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1792 |  | 工作内容：平直、下料，接地体展开敷设，焊接，接地体连接安装，接地电阻测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料扁钢、圆钢、铜排。
0401000000 | YL4-18 | 接地安装 接地敷设 圆钢 | m | 10.82 | 0 | 9.99 | 0.36 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1005 |  | 工作内容：平直、下料，接地体展开敷设，焊接，接地体连接安装，接地电阻测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料扁钢、圆钢、铜排。
0401000000 | YL4-19 | 接地安装 接地敷设 铜排 | m | 14.8 | 0 | 11.8 | 1.12 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0.1209 |  | 工作内容：平直、下料，接地体展开敷设，焊接，接地体连接安装，接地电阻测定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料扁钢、圆钢、铜排。
0402000000 | YL4-20 | 电缆保护管敷设 水泥压力管敷设 Φ150 | m | 4.28 | 0 | 3.6 | 0.37 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.0486 |  | 工作内容：电缆保护管固定及敷设，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | YL4-21 | 电缆保护管敷设 水泥压力管敷设 Φ200 | m | 8.78 | 0 | 7.75 | 0.4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 |  | 工作内容：电缆保护管固定及敷设，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | YL4-22 | 电缆保护管敷设 水泥压力管敷设 Φ250 | m | 10.43 | 0 | 9.05 | 0.44 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.1222 |  | 工作内容：电缆保护管固定及敷设，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | YL4-23 | 电缆保护管敷设 无缝钢管敷设 Φ150 | m | 11.05 | 0 | 5.42 | 3.77 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.0728 |  | 工作内容：电缆保护管固定及敷设，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | YL4-24 | 电缆保护管敷设 无缝钢管敷设 Φ200 | m | 13.27 | 0 | 6.1 | 4.77 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.082 |  | 工作内容：电缆保护管固定及敷设，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | YL4-25 | 电缆保护管敷设 无缝钢管敷设 Φ250 | m | 15.57 | 0 | 6.87 | 5.75 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0.0926 |  | 工作内容：电缆保护管固定及敷设，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | YL4-26 | 电缆保护管敷设 塑料管 Φ100 | m | 1.9 | 0 | 1.46 | 0.13 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.0197 |  | 工作内容：电缆保护管固定及敷设，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | YL4-27 | 电缆保护管敷设 塑料管 Φ150 | m | 2.96 | 0 | 2.13 | 0.2 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.0289 |  | 工作内容：电缆保护管固定及敷设，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | YL4-28 | 电缆保护管敷设 塑料管 Φ200 | m | 3.69 | 0 | 2.48 | 0.27 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.0335 |  | 工作内容：电缆保护管固定及敷设，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | YL4-29 | 电缆保护管敷设 塑料管 Φ250 | m | 4.81 | 0 | 3.22 | 0.33 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.0433 |  | 工作内容：电缆保护管固定及敷设，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0403000000 | YL4-30 | 电缆防火 防火带 | m | 1.69 | 0 | 1.06 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 |  | 工作内容：防火隔板加工，固定，孔洞封堵，防火涂料，涂刷，防火墙、防火包、防火带、防火槽安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防火带、防火槽、防火隔板、堵料、涂料、防火包、防火墙等。
0403000000 | YL4-31 | 电缆防火 防火槽 | m | 2.97 | 0 | 2.34 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.0315 |  | 工作内容：防火隔板加工，固定，孔洞封堵，防火涂料，涂刷，防火墙、防火包、防火带、防火槽安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防火带、防火槽、防火隔板、堵料、涂料、防火包、防火墙等。
0403000000 | YL4-32 | 电缆防火 防火涂料 | m² | 1.33 | 0 | 0.65 | 0.05 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.0087 |  | 工作内容：防火隔板加工，固定，孔洞封堵，防火涂料，涂刷，防火墙、防火包、防火带、防火槽安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防火带、防火槽、防火隔板、堵料、涂料、防火包、防火墙等。
0403000000 | YL4-33 | 电缆防火 防火墙 | m² | 18.47 | 0 | 17.84 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.2403 |  | 工作内容：防火隔板加工，固定，孔洞封堵，防火涂料，涂刷，防火墙、防火包、防火带、防火槽安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防火带、防火槽、防火隔板、堵料、涂料、防火包、防火墙等。
0403000000 | YL4-34 | 电缆防火 防火隔板 | m² | 56.36 | 0 | 53.06 | 2.67 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.7151 |  | 工作内容：防火隔板加工，固定，孔洞封堵，防火涂料，涂刷，防火墙、防火包、防火带、防火槽安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防火带、防火槽、防火隔板、堵料、涂料、防火包、防火墙等。
0403000000 | YL4-35 | 电缆防火 孔洞防火封堵 | t | 2630 | 0 | 2313.7 | 310.01 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 31.182 |  | 工作内容：防火隔板加工，固定，孔洞封堵，防火涂料，涂刷，防火墙、防火包、防火带、防火槽安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料防火带、防火槽、防火隔板、堵料、涂料、防火包、防火墙等。
0404000000 | YL4-36 | 电缆在线监测安装 监控主机安装及调试 | 台 | 1857.58 | 0 | 873.28 | 140.76 | 843.54 | 0 | 0 | 0 | 8.5358 |  | 工作内容：监控主机安装调试，监控井盖安装调试，接地电流采集器、传感器安装调试，主干通信电缆敷设垂直固定处理、不锈钢软管穿管保护、绑扎固定，设备用线缆敷设、标识牌安装。 注释：未计价材料监控主机、监控井盖、接地环流检测装置、在线监测通信线缆。
0404000000 | YL4-37 | 电缆在线监测安装 监控井盖安装及调试 | 套 | 1604.58 | 0 | 505.58 | 212.16 | 886.84 | 0 | 0 | 0 | 5.2528 |  | 工作内容：监控主机安装调试，监控井盖安装调试，接地电流采集器、传感器安装调试，主干通信电缆敷设垂直固定处理、不锈钢软管穿管保护、绑扎固定，设备用线缆敷设、标识牌安装。 注释：未计价材料监控主机、监控井盖、接地环流检测装置、在线监测通信线缆。
0404000000 | YL4-38 | 电缆在线监测安装 接地环流检测装置安装及调试 | 套 | 1891.09 | 0 | 726.2 | 278.05 | 886.84 | 0 | 0 | 0 | 7.2226 |  | 工作内容：监控主机安装调试，监控井盖安装调试，接地电流采集器、传感器安装调试，主干通信电缆敷设垂直固定处理、不锈钢软管穿管保护、绑扎固定，设备用线缆敷设、标识牌安装。 注释：未计价材料监控主机、监控井盖、接地环流检测装置、在线监测通信线缆。
0404000000 | YL4-39 | 电缆在线监测安装 在线监测主干通信线缆敷设及调试 | km | 585.74 | 0 | 165.46 | 244.8 | 175.48 | 0 | 0 | 0 | 1.9698 |  | 工作内容：监控主机安装调试，监控井盖安装调试，接地电流采集器、传感器安装调试，主干通信电缆敷设垂直固定处理、不锈钢软管穿管保护、绑扎固定，设备用线缆敷设、标识牌安装。 注释：未计价材料监控主机、监控井盖、接地环流检测装置、在线监测通信线缆。
0404000000 | YL4-40 | 电缆在线监测安装 在线监测站内通信缆敷设及调试 | km | 284.19 | 0 | 59.75 | 48.96 | 175.48 | 0 | 0 | 0 | 0.6566 |  | 工作内容：监控主机安装调试，监控井盖安装调试，接地电流采集器、传感器安装调试，主干通信电缆敷设垂直固定处理、不锈钢软管穿管保护、绑扎固定，设备用线缆敷设、标识牌安装。 注释：未计价材料监控主机、监控井盖、接地环流检测装置、在线监测通信线缆。
0405000000 | YL4-41 | 电缆支架、桥架制作安装 电缆支架制作 | t | 2188.35 | 0 | 980.4 | 916 | 291.95 | 0 | 0 | 0 | 10.7736 |  | 工作内容：电缆支架、桥架制作，安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料铁件、钢筋。
0405000000 | YL4-42 | 电缆支架、桥架制作安装 电缆支架安装 | t | 997.29 | 0 | 650.58 | 153.84 | 192.87 | 0 | 0 | 0 | 7.1492 |  | 工作内容：电缆支架、桥架制作，安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料铁件、钢筋。
0405000000 | YL4-43 | 电缆支架、桥架制作安装 复合支架 | 付 | 8.24 | 0 | 6.85 | 1.08 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.071 |  | 工作内容：定位、支架安装、本体固定、连接、接地、补漆。 注释：未计价材料支架、桥架。
0405000000 | YL4-44 | 电缆支架、桥架制作安装 铝合金桥架、托盘安装（断面：宽x高） 300x100 | m | 41.33 | 0 | 12.13 | 24.86 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0.1231 |  | 工作内容：定位、支架安装、本体固定、连接、接地、补漆。 注释：未计价材料支架、桥架。
0405000000 | YL4-45 | 电缆支架、桥架制作安装 铝合金桥架、托盘安装（断面：宽x高） 600x150 | m | 44.75 | 0 | 15.55 | 24.86 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0.1585 |  | 工作内容：定位、支架安装、本体固定、连接、接地、补漆。 注释：未计价材料支架、桥架。
0405000000 | YL4-46 | 电缆支架、桥架制作安装 铝合金桥架、托盘安装（断面：宽x高） 1000x150 | m | 48.18 | 0 | 18.98 | 24.86 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0.1941 |  | 工作内容：定位、支架安装、本体固定、连接、接地、补漆。 注释：未计价材料支架、桥架。
0405000000 | YL4-47 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 | t | 2346.08 | 0 | 1755.1 | 463.44 | 127.54 | 0 | 0 | 0 | 17.9235 |  | 工作内容：定位、支架安装、本体固定、连接、接地、补漆。 注释：未计价材料支架、桥架。
0405000000 | YL4-48 | 电缆支架、桥架制作安装 临时支架搭、拆 终端塔平台、户外落地 环氧树脂绝缘管 高度10米以内 | 处 | 6594.04 | 0 | 1131.12 | 4736.64 | 726.28 | 0 | 0 | 0 | 14.0512 |  | 工作内容：支架、脚手板等运输，场地平整，场内移运，支架搭设，脚手板铺设，支架、脚手板等拆除，清理现场。 注释：未计价材料支架、桥架。
0405000000 | YL4-49 | 电缆支架、桥架制作安装 临时支架搭、拆 终端塔平台、户外落地 环氧树脂绝缘管 高度15米以内 | 处 | 8760.4 | 0 | 1331.98 | 6533.66 | 894.76 | 0 | 0 | 0 | 16.5463 |  | 工作内容：支架、脚手板等运输，场地平整，场内移运，支架搭设，脚手板铺设，支架、脚手板等拆除，清理现场。 注释：未计价材料支架、桥架。
0405000000 | YL4-50 | 电缆支架、桥架制作安装 临时支架搭、拆 终端塔平台、户外落地 环氧树脂绝缘管 高度20米以内 | 处 | 10743.87 | 0 | 1610.87 | 8069.78 | 1063.22 | 0 | 0 | 0 | 20.1444 |  | 工作内容：支架、脚手板等运输，场地平整，场内移运，支架搭设，脚手板铺设，支架、脚手板等拆除，清理现场。 注释：未计价材料支架、桥架。
0405000000 | YL4-51 | 电缆支架、桥架制作安装 临时支架搭、拆 终端塔平台、户外落地 钢管 高度10米以内 | 处 | 10031.77 | 0 | 1109.99 | 8249.38 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 13.7887 |  | 工作内容：支架、脚手板等运输，场地平整，场内移运，支架搭设，脚手板铺设，支架、脚手板等拆除，清理现场。 注释：未计价材料支架、桥架。
0405000000 | YL4-52 | 电缆支架、桥架制作安装 临时支架搭、拆 终端塔平台、户外落地 钢管 高度15米以内 | 处 | 12889.34 | 0 | 1319.3 | 10866.32 | 703.72 | 0 | 0 | 0 | 16.3888 |  | 工作内容：支架、脚手板等运输，场地平整，场内移运，支架搭设，脚手板铺设，支架、脚手板等拆除，清理现场。 注释：未计价材料支架、桥架。
0405000000 | YL4-53 | 电缆支架、桥架制作安装 临时支架搭、拆 终端塔平台、户外落地 钢管 高度20米以内 | 处 | 15897.74 | 0 | 1595.4 | 13313.96 | 988.38 | 0 | 0 | 0 | 19.9509 |  | 工作内容：支架、脚手板等运输，场地平整，场内移运，支架搭设，脚手板铺设，支架、脚手板等拆除，清理现场。 注释：未计价材料支架、桥架。
0406000000 | YL4-54 | 其他 充油电缆双孔封端 | 只 | 64.23 | 0 | 20.5 | 42.79 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.2062 |  | 工作内容：1.揭、盖井盖，搭电源，排水，通风，清扫，架、抬、组装及拆除。 2.空调机、去湿机就位，固定。 3.搭电源，排水，通风，清扫，架、抬、组装及密封棚安装，调试、拆除、清理。 注释：未计价材料双孔封端组件、铁件。
0406000000 | YL4-55 | 其他 空调机、去湿机 安装与拆除 | 处 | 223.24 | 0 | 220.72 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 2.543 |  | 工作内容：1.揭、盖井盖，搭电源，排水，通风，清扫，架、抬、组装及拆除。 2.空调机、去湿机就位，固定。 3.搭电源，排水，通风，清扫，架、抬、组装及密封棚安装，调试、拆除、清理。 注释：未计价材料双孔封端组件、铁件。
0406000000 | YL4-56 | 其他 充油电缆供油装置 | 处 | 695.74 | 0 | 694.17 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 7.9974 |  | 工作内容：1.揭、盖井盖，搭电源，排水，通风，清扫，架、抬、组装及拆除。 2.空调机、去湿机就位，固定。 3.搭电源，排水，通风，清扫，架、抬、组装及密封棚安装，调试、拆除、清理。 注释：未计价材料双孔封端组件、铁件。
0406000000 | YL4-57 | 其他 玻璃钢垫板安装 | 块 | 25.75 | 0 | 18.62 | 2.17 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0.2436 |  | 工作内容：玻璃钢垫板安装。 注释：未计价材料玻璃钢板等。
0406000000 | YL4-58 | 其他 氧化锌式避雷器安装 35kV | 组/三相 | 781.24 | 0 | 320.36 | 78.46 | 382.42 | 0 | 0 | 0 | 2.9948 |  | 工作内容：氧化锌式避雷器安装、单体调试，普通阀式避雷器安装、单体调试。 注释：未计价材料避雷器。
0406000000 | YL4-59 | 其他 氧化锌式避雷器安装 110kV | 组/三相 | 1438 | 0 | 587.83 | 112.61 | 737.56 | 0 | 0 | 0 | 5.5949 |  | 工作内容：氧化锌式避雷器安装、单体调试，普通阀式避雷器安装、单体调试。 注释：未计价材料避雷器。
0406000000 | YL4-60 | 其他 氧化锌式避雷器安装 220kV | 组/三相 | 2729.29 | 0 | 1516.47 | 165.03 | 1047.79 | 0 | 0 | 0 | 14.3756 |  | 工作内容：氧化锌式避雷器安装、单体调试，普通阀式避雷器安装、单体调试。 注释：未计价材料避雷器。
0406000000 | YL4-61 | 其他 氧化锌式避雷器安装 500kV | 组/三相 | 8405.05 | 0 | 4904.53 | 221.77 | 3278.75 | 0 | 0 | 0 | 47.5267 |  | 工作内容：氧化锌式避雷器安装、单体调试，普通阀式避雷器安装、单体调试。 注释：未计价材料避雷器。
0406000000 | YL4-62 | 其他 普通阀式避雷器安装 35kV | 组/三相 | 565.4 | 0 | 215.76 | 61.17 | 288.47 | 0 | 0 | 0 | 2.1182 |  | 工作内容：氧化锌式避雷器安装、单体调试，普通阀式避雷器安装、单体调试。 注释：未计价材料避雷器。
0406000000 | YL4-63 | 其他 普通阀式避雷器安装 110kV | 组/三相 | 1823.51 | 0 | 990.77 | 85.84 | 746.9 | 0 | 0 | 0 | 9.5378 |  | 工作内容：氧化锌式避雷器安装、单体调试，普通阀式避雷器安装、单体调试。 注释：未计价材料避雷器。
0406000000 | YL4-64 | 其他 普通阀式避雷器安装 220kV | 组/三相 | 3746.5 | 0 | 2296.7 | 91.8 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 22.9665 |  | 工作内容：氧化锌式避雷器安装、单体调试，普通阀式避雷器安装、单体调试。 注释：未计价材料避雷器。
0406000000 | YL4-65 | 其他 支持绝缘子安装、试验 35kV | 柱 | 74.8 | 0 | 20.15 | 7.43 | 47.22 | 0 | 0 | 0 | 0.1878 |  | 工作内容：支持绝缘子安装、试验。 注释：未计价材料绝缘子。
0406000000 | YL4-66 | 其他 支持绝缘子安装、试验 110kV | 柱 | 142.02 | 0 | 36.88 | 7.89 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  | 工作内容：支持绝缘子安装、试验。 注释：未计价材料绝缘子。
0406000000 | YL4-67 | 其他 支持绝缘子安装、试验 220kV | 柱 | 220.4 | 0 | 56.83 | 15.03 | 148.54 | 0 | 0 | 0 | 0.5798 |  | 工作内容：支持绝缘子安装、试验。 注释：未计价材料绝缘子。
0406000000 | YL4-68 | 其他 支持绝缘子安装、试验 500kV | 柱 | 498.62 | 0 | 159.96 | 119.18 | 219.48 | 0 | 0 | 0 | 1.4484 |  | 工作内容：支持绝缘子安装、试验。 注释：未计价材料绝缘子。
0406000000 | YL4-69 | 其他 冬季电缆加热 110kV | 盘 | 5330.03 | 0 | 442.69 | 1534.59 | 3352.75 | 0 | 0 | 0 | 5.2104 |  | 工作内容：电缆移运，加热篷搭设，加热设备安装调试，加热测温，加热篷加热设备拆除，清理现场，工器具移运等。
0406000000 | YL4-70 | 其他 冬季电缆加热 220kV | 盘 | 6509.97 | 0 | 857.74 | 1830.83 | 3821.4 | 0 | 0 | 0 | 10.1829 |  | 工作内容：电缆移运，加热篷搭设，加热设备安装调试，加热测温，加热篷加热设备拆除，清理现场，工器具移运等。
0501000000 | YL5-1 | 电缆护层试验 摇测 | 互联段/三相 | 68.49 | 0 | 68.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6258 |  | 工作内容：试验设备移运、布置、接电及布线、核相、摇测绝缘电阻，电缆头、护层耐压及交叉互联系统试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
0501000000 | YL5-2 | 电缆护层试验 耐压试验 | 互联段/三相 | 299.05 | 0 | 173.18 | 0 | 125.87 | 0 | 0 | 0 | 1.5758 |  | 工作内容：试验设备移运、布置、接电及布线、核相、摇测绝缘电阻，电缆头、护层耐压及交叉互联系统试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
0501000000 | YL5-3 | 电缆护层试验 交叉互联系统试验 | 互联段/三相 | 70.25 | 0 | 70.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6415 |  | 工作内容：试验设备移运、布置、接电及布线、核相、摇测绝缘电阻，电缆头、护层耐压及交叉互联系统试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | YL5-4 | 电缆耐压试验 电缆主绝缘直流耐压试验 35kV | 回路 | 635.58 | 0 | 319.5 | 22.66 | 293.42 | 0 | 0 | 0 | 2.9069 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，摇测绝缘电阻，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | YL5-5 | 电缆耐压试验 电缆主绝缘直流耐压试验 220kV以下 | 回路 | 1251.27 | 0 | 805.3 | 72.78 | 373.19 | 0 | 0 | 0 | 7.3276 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，摇测绝缘电阻，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | YL5-6 | 电缆耐压试验 电缆主绝缘交流耐压试验 35kV 长度10km以内 | 回路 | 25354.22 | 0 | 2033.82 | 1265.49 | 22054.91 | 0 | 0 | 0 | 18.4176 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，摇测绝缘电阻，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | YL5-7 | 电缆耐压试验 电缆主绝缘交流耐压试验 35kV 长度每增加10km | 回路 | 3056.67 | 0 | 234.41 | 240.27 | 2581.99 | 0 | 0 | 0 | 2.1668 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，摇测绝缘电阻，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | YL5-8 | 电缆耐压试验 电缆主绝缘交流耐压试验 110kV 长度10km以内 | 回路 | 43993.83 | 0 | 2867.93 | 6564.2 | 34561.7 | 0 | 0 | 0 | 26.1185 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，摇测绝缘电阻，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | YL5-9 | 电缆耐压试验 电缆主绝缘交流耐压试验 110kV 长度每增加10km | 回路 | 21296.35 | 0 | 904.27 | 2424.98 | 17967.1 | 0 | 0 | 0 | 8.1946 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，摇测绝缘电阻，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | YL5-10 | 电缆耐压试验 电缆主绝缘交流耐压试验 220kV 长度8km以内 | 回路 | 62993.2 | 0 | 4797.92 | 7371.21 | 50824.07 | 0 | 0 | 0 | 43.5634 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，摇测绝缘电阻，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | YL5-11 | 电缆耐压试验 电缆主绝缘交流耐压试验 220kV 长度每增加8km | 回路 | 33272.78 | 0 | 1514.56 | 3549.51 | 28208.71 | 0 | 0 | 0 | 13.7581 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，摇测绝缘电阻，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | YL5-12 | 电缆耐压试验 电缆主绝缘交流耐压试验 500kV 长度4km以内 | 回路 | 218624.66 | 0 | 13563.57 | 15124.95 | 189936.14 | 0 | 0 | 0 | 123.8453 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，摇测绝缘电阻，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | YL5-13 | 电缆耐压试验 电缆主绝缘交流耐压试验 500kV 长度每增加4km | 回路 | 137897.1 | 0 | 4473.39 | 10646.26 | 122777.45 | 0 | 0 | 0 | 40.9614 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，摇测绝缘电阻，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0503000000 | YL5-14 | 电缆局部放电试验 电缆OWTS震荡波局部放电试验 35kV | 回路 | 30171.89 | 0 | 529.92 | 1239.49 | 28402.48 | 0 | 0 | 0 | 4.7314 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，被试电缆接地放电，连接被试电缆，进行局放试验，试验完毕拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0503000000 | YL5-15 | 电缆局部放电试验 高频分布式局部放电试验 110kV（66kV）及以上 | 只 | 9907.06 | 0 | 594.19 | 1723.03 | 7589.84 | 0 | 0 | 0 | 5.3053 |  | 工作内容：试验设备移运、单体调试，试验光纤敷设，试验设备连接组装、调试，实时数据采集录入，试验完毕设备拆除，现场清理，工器具移运等。
0504000000 | YL5-16 | 电缆参数测定 电缆参数测量 35kV电缆线路 | 回路 | 1527.64 | 0 | 305.93 | 493.24 | 728.47 | 0 | 0 | 0 | 2.7315 |  | 工作内容：试验设备移运、检查、接线，测量线路干扰，进行线路参数测量试验，波阻抗试验，试验完毕拆除设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | YL5-17 | 电缆参数测定 电缆参数测量 110kV电缆线路 | 回路 | 2794.27 | 0 | 467.71 | 513.16 | 1813.4 | 0 | 0 | 0 | 4.176 |  | 工作内容：试验设备移运、检查、接线，测量线路干扰，进行线路参数测量试验，波阻抗试验，试验完毕拆除设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | YL5-18 | 电缆参数测定 电缆参数测量 220kV电缆线路 | 回路 | 4183.07 | 0 | 605.96 | 690.27 | 2886.84 | 0 | 0 | 0 | 5.4104 |  | 工作内容：试验设备移运、检查、接线，测量线路干扰，进行线路参数测量试验，波阻抗试验，试验完毕拆除设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | YL5-19 | 电缆参数测定 电缆参数测量 500kV电缆线路 | 回路 | 6127.64 | 0 | 757.46 | 878.94 | 4491.24 | 0 | 0 | 0 | 6.763 |  | 工作内容：试验设备移运、检查、接线，测量线路干扰，进行线路参数测量试验，波阻抗试验，试验完毕拆除设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0505000000 | YL5-20 | 充油电缆绝缘油试验 耐压、介损 | 瓶 | 22.6 | 0 | 13.85 | 6.23 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1261 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，电缆油耐压试验、介质损失试验，油色谱分析，含气量及油流检查，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
0505000000 | YL5-21 | 充油电缆绝缘油试验 色谱分析 | 瓶 | 39.86 | 0 | 31.11 | 6.23 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0.2837 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，电缆油耐压试验、介质损失试验，油色谱分析，含气量及油流检查，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
0505000000 | YL5-22 | 充油电缆绝缘油试验 油流、含气检查 | 油段/三相 | 321.93 | 0 | 150.21 | 37.99 | 133.73 | 0 | 0 | 0 | 1.3658 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，电缆油耐压试验、介质损失试验，油色谱分析，含气量及油流检查，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
0601000000 | YL6-1 | 整盘吊装 25t以内 | 盘 | 3474.42 | 0 | 266.58 | 752.17 | 2455.67 | 0 | 0 | 0 | 2.6264 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离等。
0601000000 | YL6-2 | 整盘吊装 80t以内 | 盘 | 7081.66 | 0 | 625.08 | 1922.1 | 4534.48 | 0 | 0 | 0 | 6.566 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离等。
0601000000 | YL6-3 | 整盘吊装 130t以内 | 盘 | 13316.95 | 0 | 739.99 | 4796.34 | 7780.62 | 0 | 0 | 0 | 8.2075 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离等。
0601000000 | YL6-4 | 整盘吊装 180t以内 | 盘 | 21419.34 | 0 | 854.89 | 7681.47 | 12882.98 | 0 | 0 | 0 | 9.849 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离等。
0601000000 | YL6-5 | 整盘吊装 320t以内 | 盘 | 30094 | 0 | 1176.63 | 9703.66 | 19213.71 | 0 | 0 | 0 | 14.4452 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离等。
0602000000 | YL6-6 | 散装过缆 单根外径100mm以内 单根重量1000t以内 | km | 3188.87 | 0 | 301.55 | 283.58 | 2603.74 | 0 | 0 | 0 | 3.6959 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0602000000 | YL6-7 | 散装过缆 单根外径100mm以内 单根重量3000t以内 | km | 5165.67 | 0 | 317.42 | 283.58 | 4564.67 | 0 | 0 | 0 | 3.8904 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0602000000 | YL6-8 | 散装过缆 单根外径160mm以内 单根重量1000t以内 | km | 4218.66 | 0 | 402.06 | 283.58 | 3533.02 | 0 | 0 | 0 | 4.9278 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0602000000 | YL6-9 | 散装过缆 单根外径160mm以内 单根重量3000t以内 | km | 6902.69 | 0 | 423.22 | 283.58 | 6195.89 | 0 | 0 | 0 | 5.1872 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0602000000 | YL6-10 | 散装过缆 单根外径250mm以内 单根重量1000t以内 | km | 6548.65 | 0 | 603.1 | 283.58 | 5661.97 | 0 | 0 | 0 | 7.3918 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0602000000 | YL6-11 | 散装过缆 单根外径250mm以内 单根重量3000t以内 | km | 10860.01 | 0 | 634.83 | 283.58 | 9941.6 | 0 | 0 | 0 | 7.7807 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0602000000 | YL6-12 | 散装过缆 单根外径250mm以内 单根重量5000t以内 | km | 17958.87 | 0 | 666.56 | 283.58 | 17008.73 | 0 | 0 | 0 | 8.1697 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0602000000 | YL6-13 | 散装过缆 单根外径250mm以外 单根重量1000t以内 | km | 9241.08 | 0 | 804.12 | 283.58 | 8153.38 | 0 | 0 | 0 | 9.8556 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0602000000 | YL6-14 | 散装过缆 单根外径250mm以外 单根重量3000t以内 | km | 15465.08 | 0 | 846.44 | 283.58 | 14335.06 | 0 | 0 | 0 | 10.3743 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0602000000 | YL6-15 | 散装过缆 单根外径250mm以外 单根重量5000t以内 | km | 25713.6 | 0 | 888.76 | 283.58 | 24541.26 | 0 | 0 | 0 | 10.893 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0602000000 | YL6-16 | 散装过缆 光缆 | km | 957.24 | 0 | 90.47 | 85.07 | 781.7 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0603000000 | YL6-17 | 船舶运输 基本段（运输距离100km以内）单根重量1000t以内 | 段 | 71036.36 | 0 | 1892.63 | 0 | 69143.73 | 0 | 0 | 0 | 19.2919 |  | 工作内容：船舶航行，锚泊。
0603000000 | YL6-18 | 船舶运输 基本段（运输距离100km以内）单根重量3000t以内 | 段 | 133581.16 | 0 | 1992.25 | 0 | 131588.91 | 0 | 0 | 0 | 20.3073 |  | 工作内容：船舶航行，锚泊。
0603000000 | YL6-19 | 船舶运输 基本段（运输距离100km以内）单根重量5000t以内 | 段 | 234428.68 | 0 | 2091.85 | 0 | 232336.83 | 0 | 0 | 0 | 21.3226 |  | 工作内容：船舶航行，锚泊。
0603000000 | YL6-20 | 船舶运输 续航段（100km以外每增加50km以内） 单根重量1000t以内 | 段 | 24049.22 | 0 | 486.24 | 0 | 23562.98 | 0 | 0 | 0 | 4.7906 |  | 工作内容：船舶航行，锚泊。
0603000000 | YL6-21 | 船舶运输 续航段（100km以外每增加50km以内）单根重量3000t以内 | 段 | 45355.05 | 0 | 511.83 | 0 | 44843.22 | 0 | 0 | 0 | 5.0427 |  | 工作内容：船舶航行，锚泊。
0603000000 | YL6-22 | 船舶运输 续航段（100km以外每增加50km以内）单根重量5000t以内 | 段 | 79713.79 | 0 | 537.43 | 0 | 79176.36 | 0 | 0 | 0 | 5.2949 |  | 工作内容：船舶航行，锚泊。
0701000000 | YL7-1 | 复测 | km | 1148.07 | 0 | 77.22 | 0 | 1070.85 | 0 | 0 | 0 | 0.7879 |  | 工作内容：复测准备，测量、复核，工器具移运等。
0702000000 | YL7-2 | 扫海 | km | 1994.36 | 0 | 127.41 | 306.59 | 1560.36 | 0 | 0 | 0 | 1.3001 |  | 工作内容：扫海准备，扫测海床下3.5m内的障碍物，用海军锚拖移、清理、扫除海床表面障碍物，工器具移运等。
0703000000 | YL7-3 | 试航 单根重量1000t以内 | km | 4030.31 | 0 | 348.57 | 0 | 3681.74 | 0 | 0 | 0 | 4.4123 |  | 工作内容：试航准备，熟悉海况，船舶模拟操作、机械设备模拟操作，结束工作。
0703000000 | YL7-4 | 试航 单根重量3000t以内 | km | 7059.09 | 0 | 435.72 | 0 | 6623.37 | 0 | 0 | 0 | 5.5155 |  | 工作内容：试航准备，熟悉海况，船舶模拟操作、机械设备模拟操作，结束工作。
0703000000 | YL7-5 | 试航 单根重量5000t以内 | km | 12248.36 | 0 | 479.29 | 0 | 11769.07 | 0 | 0 | 0 | 6.067 |  | 工作内容：试航准备，熟悉海况，船舶模拟操作、机械设备模拟操作，结束工作。
0704000000 | YL7-6 | 海底电缆登陆 距离300m以内 单根外径100mm以内 单根重量1000t以内 | m | 293.33 | 0 | 35.45 | 25.86 | 232.02 | 0 | 0 | 0 | 0.3727 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-7 | 海底电缆登陆 距离300m以内 单根外径100mm以内 单根重量3000t以内 | m | 398.38 | 0 | 37.31 | 25.86 | 335.21 | 0 | 0 | 0 | 0.3923 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-8 | 海底电缆登陆 距离300m以内 单根外径160mm以内 单根重量1000t以内 | m | 344.77 | 0 | 48.16 | 40.18 | 256.43 | 0 | 0 | 0 | 0.4918 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-9 | 海底电缆登陆 距离300m以内 单根外径160mm以内 单根重量3000t以内 | m | 459.62 | 0 | 50.7 | 40.18 | 368.74 | 0 | 0 | 0 | 0.5177 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-10 | 海底电缆登陆 距离300m以内 单根外径250mm以内 单根重量1000t以内 | m | 524.88 | 0 | 57.39 | 54.84 | 412.65 | 0 | 0 | 0 | 0.5742 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-11 | 海底电缆登陆 距离300m以内 单根外径250mm以内 单根重量3000t以内 | m | 706.11 | 0 | 60.42 | 54.84 | 590.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6045 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-12 | 海底电缆登陆 距离300m以内 单根外径250mm以内 单根重量5000t以内 | m | 991.55 | 0 | 63.44 | 54.84 | 873.27 | 0 | 0 | 0 | 0.6347 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-13 | 海底电缆登陆 距离300m以内 单根外径250mm以外 单根重量1000t以内 | m | 577.83 | 0 | 75.24 | 75.6 | 426.99 | 0 | 0 | 0 | 0.7354 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-14 | 海底电缆登陆 距离300m以内 单根外径250mm以外 单根重量3000t以内 | m | 764.56 | 0 | 79.21 | 75.6 | 609.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7742 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-15 | 海底电缆登陆 距离300m以内 单根外径250mm以外 单根重量5000t以内 | m | 1058.19 | 0 | 83.18 | 75.6 | 899.41 | 0 | 0 | 0 | 0.813 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-16 | 海底电缆登陆 距离600m以内 单根外径100mm以内 单根重量1000t以内 | m | 242.77 | 0 | 39.42 | 23.78 | 179.57 | 0 | 0 | 0 | 0.4082 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-17 | 海底电缆登陆 距离600m以内 单根外径100mm以内 单根重量3000t以内 | m | 324.83 | 0 | 41.51 | 23.78 | 259.54 | 0 | 0 | 0 | 0.4298 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-18 | 海底电缆登陆 距离600m以内 单根外径160mm以内 单根重量1000t以内 | m | 295.75 | 0 | 54.87 | 38.11 | 202.77 | 0 | 0 | 0 | 0.5517 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-19 | 海底电缆登陆 距离600m以内 单根外径160mm以内 单根重量3000t以内 | m | 387.73 | 0 | 57.77 | 38.11 | 291.85 | 0 | 0 | 0 | 0.5808 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-20 | 海底电缆登陆 距离600m以内 单根外径250mm以内 单根重量1000t以内 | m | 472.95 | 0 | 66.35 | 52.76 | 353.84 | 0 | 0 | 0 | 0.6542 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-21 | 海底电缆登陆 距离600m以内 单根外径250mm以内 单根重量3000t以内 | m | 632.9 | 0 | 69.84 | 52.76 | 510.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6886 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-22 | 海底电缆登陆 距离600m以内 单根外径250mm以内 单根重量5000t以内 | m | 882.53 | 0 | 73.34 | 52.76 | 756.43 | 0 | 0 | 0 | 0.7231 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-23 | 海底电缆登陆 距离600m以内 单根外径250mm以外 单根重量1000t以内 | m | 508.89 | 0 | 77.5 | 72.69 | 358.7 | 0 | 0 | 0 | 0.755 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-24 | 海底电缆登陆 距离600m以内 单根外径250mm以外 单根重量3000t以内 | m | 669.43 | 0 | 81.58 | 72.69 | 515.16 | 0 | 0 | 0 | 0.7947 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-25 | 海底电缆登陆 距离600m以内 单根外径250mm以外 单根重量5000t以内 | m | 919.86 | 0 | 85.65 | 72.69 | 761.52 | 0 | 0 | 0 | 0.8344 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-26 | 海底电缆登陆 距离900m以内 单根外径100mm以内 单根重量1000t以内 | m | 208.07 | 0 | 42.51 | 22.66 | 142.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4345 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-27 | 海底电缆登陆 距离900m以内 单根外径100mm以内 单根重量3000t以内 | m | 273.68 | 0 | 44.76 | 22.66 | 206.26 | 0 | 0 | 0 | 0.4575 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-28 | 海底电缆登陆 距离900m以内 单根外径160mm以内 单根重量1000t以内 | m | 265.26 | 0 | 61.57 | 37.18 | 166.51 | 0 | 0 | 0 | 0.6115 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-29 | 海底电缆登陆 距离900m以内 单根外径160mm以内 单根重量3000t以内 | m | 338.69 | 0 | 64.81 | 37.18 | 236.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6437 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-30 | 海底电缆登陆 距离900m以内 单根外径250mm以内 单根重量1000t以内 | m | 429.5 | 0 | 75.38 | 51.82 | 302.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7348 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-31 | 海底电缆登陆 距离900m以内 单根外径250mm以内 单根重量3000t以内 | m | 566.52 | 0 | 79.35 | 51.82 | 435.35 | 0 | 0 | 0 | 0.7735 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-32 | 海底电缆登陆 距离900m以内 单根外径250mm以内 单根重量5000t以内 | m | 779.79 | 0 | 83.31 | 51.82 | 644.66 | 0 | 0 | 0 | 0.8121 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-33 | 海底电缆登陆 距离900m以内 单根外径250mm以外 单根重量1000t以内 | m | 480.29 | 0 | 91.1 | 73.12 | 316.07 | 0 | 0 | 0 | 0.8776 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-34 | 海底电缆登陆 距离900m以内 单根外径250mm以外 单根重量3000t以内 | m | 622.68 | 0 | 95.88 | 73.12 | 453.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9237 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-35 | 海底电缆登陆 距离900m以内 单根外径250mm以外 单根重量5000t以内 | m | 843.93 | 0 | 100.68 | 73.12 | 670.13 | 0 | 0 | 0 | 0.9699 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-36 | 海底电缆登陆 距离900m以外 单根外径100mm以内 单根重量1000t以内 | m | 196.39 | 0 | 42.94 | 22.63 | 130.82 | 0 | 0 | 0 | 0.439 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-37 | 海底电缆登陆 距离900m以外 单根外径100mm以内 单根重量3000t以内 | m | 259.15 | 0 | 45.2 | 22.63 | 191.32 | 0 | 0 | 0 | 0.4621 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-38 | 海底电缆登陆 距离900m以外 单根外径160mm以内 单根重量1000t以内 | m | 246.15 | 0 | 61.57 | 37.04 | 147.54 | 0 | 0 | 0 | 0.6115 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-39 | 海底电缆登陆 距离900m以外 单根外径160mm以内 单根重量3000t以内 | m | 316.73 | 0 | 64.81 | 37.04 | 214.88 | 0 | 0 | 0 | 0.6437 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-40 | 海底电缆登陆 距离900m以外 单根外径250mm以内 单根重量1000t以内 | m | 379.72 | 0 | 75.38 | 51.67 | 252.67 | 0 | 0 | 0 | 0.7348 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-41 | 海底电缆登陆 距离900m以外 单根外径250mm以内 单根重量3000t以内 | m | 495.61 | 0 | 79.35 | 51.67 | 364.59 | 0 | 0 | 0 | 0.7735 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-42 | 海底电缆登陆 距离900m以外 单根外径250mm以内 单根重量5000t以内 | m | 675.38 | 0 | 83.31 | 51.67 | 540.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8121 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-43 | 海底电缆登陆 距离900m以外 单根外径250mm以外 单根重量1000t以内 | m | 402.18 | 0 | 88.47 | 70.89 | 242.82 | 0 | 0 | 0 | 0.8523 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-44 | 海底电缆登陆 距离900m以外 单根外径250mm以外 单根重量3000t以内 | m | 518.76 | 0 | 93.13 | 70.89 | 354.74 | 0 | 0 | 0 | 0.8972 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0704000000 | YL7-45 | 海底电缆登陆 距离900m以外 单根外径250mm以外 单根重量5000t以内 | m | 699.22 | 0 | 97.78 | 70.89 | 530.55 | 0 | 0 | 0 | 0.942 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0705000000 | YL7-46 | 光缆登陆 距离300m以内 | m | 301.97 | 0 | 26.78 | 24.17 | 251.02 | 0 | 0 | 0 | 0.2798 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置，主施工船定位，光缆检查，光缆入出水，浮球系扣及回收，光缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料光缆。
0705000000 | YL7-47 | 光缆登陆 距离600m以内 | m | 249.88 | 0 | 28.7 | 22.9 | 198.28 | 0 | 0 | 0 | 0.2969 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置，主施工船定位，光缆检查，光缆入出水，浮球系扣及回收，光缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料光缆。
0705000000 | YL7-48 | 光缆登陆 距离900m以内 | m | 206.93 | 0 | 31.34 | 23.47 | 152.12 | 0 | 0 | 0 | 0.3212 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置，主施工船定位，光缆检查，光缆入出水，浮球系扣及回收，光缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料光缆。
0705000000 | YL7-49 | 光缆登陆 距离900m以外 | m | 164.45 | 0 | 33.89 | 24.11 | 106.45 | 0 | 0 | 0 | 0.3449 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置，主施工船定位，光缆检查，光缆入出水，浮球系扣及回收，光缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运等。 注释：未计价材料光缆。
0706000000 | YL7-50 | 充油电缆截断封堵 | 单根•次 | 1078.88 | 0 | 294.16 | 737.65 | 47.07 | 0 | 0 | 0 | 2.6264 |  | 工作内容：海底电缆切割，封堵，充油电缆临时油箱设置，工器具移运等。
0706000000 | YL7-51 | 交联电缆截断封堵 | 单根•次 | 649.31 | 0 | 197.19 | 393.28 | 58.84 | 0 | 0 | 0 | 1.767 |  | 工作内容：海底电缆切割，封堵，充油电缆临时油箱设置，工器具移运等。
0706000000 | YL7-52 | 光缆截断封堵 | 单根•次 | 200.68 | 0 | 59.16 | 117.99 | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0.5299 |  | 工作内容：海底电缆切割，封堵，充油电缆临时油箱设置，工器具移运等。
0707000000 | YL7-53 | 海底电缆抛设 单根外径100mm以内 单根重量1000t以内 | m | 75.75 | 0 | 3.94 | 0.78 | 71.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0441 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0707000000 | YL7-54 | 海底电缆抛设 单根外径100mm以内 单根重量3000t以内 | m | 116.84 | 0 | 4.92 | 0.78 | 111.14 | 0 | 0 | 0 | 0.0551 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0707000000 | YL7-55 | 海底电缆抛设 单根外径160mm以内 单根重量1000t以内 | m | 107.17 | 0 | 4 | 0.8 | 102.37 | 0 | 0 | 0 | 0.0448 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0707000000 | YL7-56 | 海底电缆抛设 单根外径160mm以内 单根重量3000t以内 | m | 165.91 | 0 | 5.01 | 0.8 | 160.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0561 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0707000000 | YL7-57 | 海底电缆抛设 单根外径250mm以内 单根重量1000t以内 | m | 156.09 | 0 | 4.1 | 0.8 | 151.19 | 0 | 0 | 0 | 0.0459 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0707000000 | YL7-58 | 海底电缆抛设 单根外径250mm以内 单根重量3000t以内 | m | 243.82 | 0 | 5.13 | 0.8 | 237.89 | 0 | 0 | 0 | 0.0574 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0707000000 | YL7-59 | 海底电缆抛设 单根外径250mm以内 单根重量5000t以内 | m | 378.8 | 0 | 6.14 | 0.8 | 371.86 | 0 | 0 | 0 | 0.0687 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0707000000 | YL7-60 | 海底电缆抛设 单根外径250mm以外 单根重量1000t以内 | m | 223.75 | 0 | 4.17 | 0.81 | 218.77 | 0 | 0 | 0 | 0.0467 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0707000000 | YL7-61 | 海底电缆抛设 单根外径250mm以外 单根重量3000t以内 | m | 349.34 | 0 | 5.22 | 0.81 | 343.31 | 0 | 0 | 0 | 0.0585 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0707000000 | YL7-62 | 海底电缆抛设 单根外径250mm以外 单根重量5000t以内 | m | 541.99 | 0 | 6.25 | 0.81 | 534.93 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-63 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径100mm以内 水深20m以内 单根重量1000t以内 | m | 175.22 | 0 | 7.56 | 11.74 | 155.92 | 0 | 0 | 0 | 0.0846 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-64 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径100mm以内 水深20m以内 单根重量3000t以内 | m | 254.78 | 0 | 9.43 | 11.74 | 233.61 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-65 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径100mm以内 水深40m以内 单根重量1000t以内 | m | 209.27 | 0 | 7.92 | 21.9 | 179.45 | 0 | 0 | 0 | 0.0886 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-66 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径100mm以内 水深40m以内 单根重量3000t以内 | m | 299.75 | 0 | 9.92 | 21.9 | 267.93 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-67 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径100mm以内 水深60m以内 单根重量1000t以内 | m | 250.89 | 0 | 8.3 | 32.06 | 210.53 | 0 | 0 | 0 | 0.0929 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-68 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径100mm以内 水深60m以内 单根重量3000t以内 | m | 354.76 | 0 | 10.37 | 32.06 | 312.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-69 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径160mm以内 水深20m以内 单根重量1000t以内 | m | 235.16 | 0 | 7.69 | 11.77 | 215.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0861 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-70 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径160mm以内 水深20m以内 单根重量3000t以内 | m | 338.88 | 0 | 9.6 | 11.77 | 317.51 | 0 | 0 | 0 | 0.1075 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-71 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径160mm以内 水深40m以内 单根重量1000t以内 | m | 277.14 | 0 | 7.76 | 21.11 | 248.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0869 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-72 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径160mm以内 水深40m以内 单根重量3000t以内 | m | 396.25 | 0 | 9.71 | 21.11 | 365.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-73 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径160mm以内 水深60m以内 单根重量1000t以内 | m | 320.05 | 0 | 8.13 | 30.92 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0.091 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-74 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径160mm以内 水深60m以内 单根重量3000t以内 | m | 454.57 | 0 | 10.17 | 30.92 | 413.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1139 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-75 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以内 水深20m以内 单根重量1000t以内 | m | 354.22 | 0 | 7.84 | 11.76 | 334.62 | 0 | 0 | 0 | 0.0877 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-76 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以内 水深20m以内 单根重量3000t以内 | m | 526.46 | 0 | 9.8 | 11.76 | 504.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1097 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-77 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以内 水深20m以内 单根重量5000t以内 | m | 791.4 | 0 | 11.76 | 11.76 | 767.88 | 0 | 0 | 0 | 0.1317 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-78 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以内 水深40m以内 单根重量1000t以内 | m | 416.29 | 0 | 8.22 | 21.93 | 386.14 | 0 | 0 | 0 | 0.092 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-79 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以内 水深40m以内 单根重量3000t以内 | m | 614.15 | 0 | 10.28 | 21.93 | 581.94 | 0 | 0 | 0 | 0.1151 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-80 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以内 水深40m以内 单根重量5000t以内 | m | 920.24 | 0 | 12.35 | 21.93 | 885.96 | 0 | 0 | 0 | 0.1382 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-81 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以内 水深60m以内 单根重量1000t以内 | m | 482.3 | 0 | 8.61 | 32.09 | 441.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0964 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-82 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以内 水深60m以内 单根重量3000t以内 | m | 709.35 | 0 | 10.78 | 32.09 | 666.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1207 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-83 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以内 水深60m以内 单根重量5000t以内 | m | 1059.48 | 0 | 12.92 | 32.09 | 1014.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1446 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-84 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以外 水深20m以内 单根重量1000t以内 | m | 494.89 | 0 | 7.98 | 11.79 | 475.12 | 0 | 0 | 0 | 0.0893 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-85 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以外 水深20m以内 单根重量3000t以内 | m | 732.18 | 0 | 9.99 | 11.79 | 710.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1118 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-86 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以外 水深20m以内 单根重量5000t以内 | m | 1096.31 | 0 | 11.96 | 11.79 | 1072.56 | 0 | 0 | 0 | 0.1339 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-87 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以外 水深40m以内 单根重量1000t以内 | m | 573.83 | 0 | 8.39 | 21.96 | 543.48 | 0 | 0 | 0 | 0.0939 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-88 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以外 水深40m以内 单根重量3000t以内 | m | 846.68 | 0 | 10.48 | 21.96 | 814.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1173 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-89 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以外 水深40m以内 单根重量5000t以内 | m | 1265.59 | 0 | 12.58 | 21.96 | 1231.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1408 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-90 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以外 水深60m以内 单根重量1000t以内 | m | 665.39 | 0 | 8.78 | 32.12 | 624.49 | 0 | 0 | 0 | 0.0983 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-91 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以外 水深60m以内 单根重量3000t以内 | m | 978.41 | 0 | 10.97 | 32.12 | 935.32 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708010000 | YL7-92 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径250mm以外 水深60m以内 单根重量5000t以内 | m | 1458.46 | 0 | 13.17 | 32.12 | 1413.17 | 0 | 0 | 0 | 0.1474 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-93 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径100mm以内 水深20m以内 单根重量1000t以内 | m | 207.38 | 0 | 7.65 | 11.76 | 187.97 | 0 | 0 | 0 | 0.0857 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-94 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径100mm以内 水深20m以内 单根重量3000t以内 | m | 299.31 | 0 | 9.57 | 11.76 | 277.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1071 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-95 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径100mm以内 水深40m以内 单根重量1000t以内 | m | 248.83 | 0 | 8.04 | 21.92 | 218.87 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-96 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径100mm以内 水深40m以内 单根重量3000t以内 | m | 355.97 | 0 | 10.05 | 21.92 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-97 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径100mm以内 水深60m以内 单根重量1000t以内 | m | 299.81 | 0 | 8.41 | 32.09 | 259.31 | 0 | 0 | 0 | 0.0942 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-98 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径100mm以内 水深60m以内 单根重量3000t以内 | m | 423.04 | 0 | 10.52 | 32.09 | 380.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1178 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-99 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径160mm以内 水深20m以内 单根重量1000t以内 | m | 282.6 | 0 | 7.79 | 11.79 | 263.02 | 0 | 0 | 0 | 0.0872 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-100 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径160mm以内 水深20m以内 单根重量3000t以内 | m | 406.99 | 0 | 9.76 | 11.79 | 385.44 | 0 | 0 | 0 | 0.1092 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-101 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径160mm以内 水深40m以内 单根重量1000t以内 | m | 328.9 | 0 | 7.25 | 19.5 | 302.15 | 0 | 0 | 0 | 0.0812 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-102 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径160mm以内 水深40m以内 单根重量3000t以内 | m | 470.42 | 0 | 9.07 | 19.5 | 441.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1015 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-103 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径160mm以内 水深60m以内 单根重量1000t以内 | m | 384.06 | 0 | 7.61 | 28.55 | 347.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0852 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-104 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径160mm以内 水深60m以内 单根重量3000t以内 | m | 548.09 | 0 | 9.51 | 28.55 | 510.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1065 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-105 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以内 水深20m以内 单根重量1000t以内 | m | 429.74 | 0 | 7.9 | 11.78 | 410.06 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-106 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以内 水深20m以内 单根重量3000t以内 | m | 617.01 | 0 | 9.9 | 11.78 | 595.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1108 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-107 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以内 水深20m以内 单根重量5000t以内 | m | 903.83 | 0 | 11.87 | 11.78 | 880.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1329 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-108 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以内 水深40m以内 单根重量1000t以内 | m | 500.56 | 0 | 8.3 | 21.94 | 470.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0929 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-109 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以内 水深40m以内 单根重量3000t以内 | m | 715 | 0 | 10.38 | 21.94 | 682.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1162 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-110 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以内 水深40m以内 单根重量5000t以内 | m | 1043.44 | 0 | 12.46 | 21.94 | 1009.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1395 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-111 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以内 水深60m以内 单根重量1000t以内 | m | 583.79 | 0 | 8.7 | 32.11 | 542.98 | 0 | 0 | 0 | 0.0974 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-112 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以内 水深60m以内 单根重量3000t以内 | m | 831.28 | 0 | 10.89 | 32.11 | 788.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1219 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-113 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以内 水深60m以内 单根重量5000t以内 | m | 1211.44 | 0 | 13.05 | 32.11 | 1166.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1461 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-114 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以外 水深20m以内 单根重量1000t以内 | m | 607.46 | 0 | 8.05 | 11.81 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0901 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-115 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以外 水深20m以内 单根重量3000t以内 | m | 865.92 | 0 | 10.06 | 11.81 | 844.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1127 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-116 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以外 水深20m以内 单根重量5000t以内 | m | 1260.57 | 0 | 12.08 | 11.81 | 1236.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1352 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-117 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以外 水深40m以内 单根重量1000t以内 | m | 702.6 | 0 | 8.47 | 21.97 | 672.16 | 0 | 0 | 0 | 0.0948 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-118 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以外 水深40m以内 单根重量3000t以内 | m | 999.22 | 0 | 10.58 | 21.97 | 966.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1184 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-119 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以外 水深40m以内 单根重量5000t以内 | m | 1452.52 | 0 | 12.69 | 21.97 | 1417.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1421 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-120 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以外 水深60m以内 单根重量1000t以内 | m | 812.56 | 0 | 8.87 | 32.14 | 771.55 | 0 | 0 | 0 | 0.0993 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-121 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以外 水深60m以内 单根重量3000t以内 | m | 1152.24 | 0 | 11.07 | 32.14 | 1109.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1239 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0708020000 | YL7-122 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径250mm以外 水深60m以内 单根重量5000t以内 | m | 1671.35 | 0 | 13.3 | 32.14 | 1625.91 | 0 | 0 | 0 | 0.1489 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆。
0709000000 | YL7-123 | 光缆抛设 | m | 56.35 | 0 | 3.62 | 0.58 | 52.15 | 0 | 0 | 0 | 0.0405 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，光缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，工器具移运等。 注释：未计价材料光缆。
0710000000 | YL7-124 | 光缆冲埋 埋深2.5米以内 水深20m以内 | m | 148.84 | 0 | 4.62 | 10.93 | 133.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0517 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，光缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，工器具移运等。 注释：未计价材料光缆。
0710000000 | YL7-125 | 光缆冲埋 埋深2.5米以内 水深40m以内 | m | 179.66 | 0 | 4.85 | 21.1 | 153.71 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，光缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，工器具移运等。 注释：未计价材料光缆。
0710000000 | YL7-126 | 光缆冲埋 埋深2.5米以内 水深60m以内 | m | 212.55 | 0 | 5.09 | 31.26 | 176.2 | 0 | 0 | 0 | 0.057 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，光缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，工器具移运等。 注释：未计价材料光缆。
0710000000 | YL7-127 | 光缆冲埋 埋深3.5米以内 水深20m以内 | m | 170.22 | 0 | 4.69 | 10.95 | 154.58 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，光缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，工器具移运等。 注释：未计价材料光缆。
0710000000 | YL7-128 | 光缆冲埋 埋深3.5米以内 水深40m以内 | m | 203.95 | 0 | 4.93 | 21.11 | 177.91 | 0 | 0 | 0 | 0.0552 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，光缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，工器具移运等。 注释：未计价材料光缆。
0710000000 | YL7-129 | 光缆冲埋 埋深3.5米以内 水深60m以内 | m | 242.23 | 0 | 5.16 | 31.27 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0578 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，光缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，工器具移运等。 注释：未计价材料光缆。
0801000000 | YL8-1 | 35kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 120mm² | 套/三相 | 1371.59 | 0 | 559.17 | 517.4 | 295.02 | 0 | 0 | 0 | 5.0728 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，支架安装，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包色相带，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0801000000 | YL8-2 | 35kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 240mm² | 套/三相 | 1484.45 | 0 | 649.82 | 524.44 | 310.19 | 0 | 0 | 0 | 5.895 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，支架安装，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包色相带，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0801000000 | YL8-3 | 35kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 400mm² | 套/三相 | 1654.86 | 0 | 740.5 | 589 | 325.36 | 0 | 0 | 0 | 6.7177 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，支架安装，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包色相带，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0801000000 | YL8-4 | 35kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 630mm² | 套/三相 | 1803.49 | 0 | 814.53 | 647.9 | 341.06 | 0 | 0 | 0 | 7.3893 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，支架安装，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包色相带，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0802000000 | YL8-5 | 110kV海底充油电缆终端制作安装 400mm² | 套/三相 | 8834.88 | 0 | 3078.62 | 3500.13 | 2256.13 | 0 | 0 | 0 | 27.9114 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，终端盒清理，搭、拆脚手架，校正电缆，吊电缆及固定，量尺寸，剥外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘，加热定型，屏蔽连接，组装终端盒，密封处理，接地线，防腐处理，油管路及压力箱安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油路管等。
0802000000 | YL8-6 | 110kV海底充油电缆终端制作安装 800mm² | 套/三相 | 9790.42 | 0 | 3413.27 | 3889.03 | 2488.12 | 0 | 0 | 0 | 30.9068 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，终端盒清理，搭、拆脚手架，校正电缆，吊电缆及固定，量尺寸，剥外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘，加热定型，屏蔽连接，组装终端盒，密封处理，接地线，防腐处理，油管路及压力箱安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油路管等。
0802000000 | YL8-7 | 110kV海底充油电缆终端制作安装 1600mm² | 套/三相 | 10294.51 | 0 | 3596.9 | 3994.42 | 2703.19 | 0 | 0 | 0 | 32.6199 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，终端盒清理，搭、拆脚手架，校正电缆，吊电缆及固定，量尺寸，剥外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘，加热定型，屏蔽连接，组装终端盒，密封处理，接地线，防腐处理，油管路及压力箱安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油路管等。
0803000000 | YL8-8 | 110kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 400mm² | 套/三相 | 7012.86 | 0 | 2721.69 | 829.14 | 3462.03 | 0 | 0 | 0 | 24.6593 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地，吊装瓷套，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0803000000 | YL8-9 | 110kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 800mm² | 套/三相 | 8557.73 | 0 | 3175.7 | 931.89 | 4450.14 | 0 | 0 | 0 | 28.7696 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地，吊装瓷套，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0803000000 | YL8-10 | 110kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 1200mm² | 套/三相 | 9582.36 | 0 | 3294.47 | 1045.89 | 5242 | 0 | 0 | 0 | 29.8872 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地，吊装瓷套，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0803000000 | YL8-11 | 110kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 1600mm² | 套/三相 | 9613.78 | 0 | 3322.42 | 1045.89 | 5245.47 | 0 | 0 | 0 | 30.2864 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地，吊装瓷套，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0804000000 | YL8-12 | 220kV海底充油电缆终端制作安装 400mm² | 套/三相 | 13493.99 | 0 | 3600.75 | 3844.82 | 6048.42 | 0 | 0 | 0 | 32.6403 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，终端盒清理，搭、拆脚手架，校正电缆，吊电缆及固定，量尺寸，剥外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘，加热定型，屏蔽连接，组装终端盒，密封处理，接地线，防腐处理，油管路及压力箱安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油路管等。
0804000000 | YL8-13 | 220kV海底充油电缆终端制作安装 800mm² | 套/三相 | 14989.02 | 0 | 3996.53 | 4272.02 | 6720.47 | 0 | 0 | 0 | 36.2056 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，终端盒清理，搭、拆脚手架，校正电缆，吊电缆及固定，量尺寸，剥外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘，加热定型，屏蔽连接，组装终端盒，密封处理，接地线，防腐处理，油管路及压力箱安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油路管等。
0804000000 | YL8-14 | 220kV海底充油电缆终端制作安装 1600mm² | 套/三相 | 16374.83 | 0 | 4243.62 | 4611.41 | 7519.8 | 0 | 0 | 0 | 38.4787 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，终端盒清理，搭、拆脚手架，校正电缆，吊电缆及固定，量尺寸，剥外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘，加热定型，屏蔽连接，组装终端盒，密封处理，接地线，防腐处理，油管路及压力箱安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油路管等。
0804000000 | YL8-15 | 220kV海底充油电缆终端制作安装 2500mm² | 套/三相 | 19464.88 | 0 | 5406.83 | 5151.72 | 8906.33 | 0 | 0 | 0 | 48.9699 |  | 工作内容：接头电源，搭拆工作棚，检查绝缘，终端盒清理，搭、拆脚手架，校正电缆，吊电缆及固定，量尺寸，剥外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘，加热定型，屏蔽连接，组装终端盒，密封处理，接地线，防腐处理，油管路及压力箱安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油路管等。
0805000000 | YL8-16 | 220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 400mm² | 套/三相 | 9034.28 | 0 | 3313.77 | 1030.22 | 4690.29 | 0 | 0 | 0 | 30.0487 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工具移运等。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0805000000 | YL8-17 | 220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 800mm² | 套/三相 | 9917.51 | 0 | 3847.29 | 1133.08 | 4937.14 | 0 | 0 | 0 | 34.8536 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工具移运等。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0805000000 | YL8-18 | 220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 1200mm² | 套/三相 | 11468.2 | 0 | 4386.25 | 1328.55 | 5753.4 | 0 | 0 | 0 | 39.7362 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工具移运等。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0805000000 | YL8-19 | 220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 1600mm² | 套/三相 | 12107.33 | 0 | 4861.98 | 1378.68 | 5866.67 | 0 | 0 | 0 | 44.2399 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工具移运等。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0805000000 | YL8-20 | 220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 2000mm² | 套/三相 | 13147.36 | 0 | 5337.74 | 1504.02 | 6305.6 | 0 | 0 | 0 | 48.7439 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工具移运等。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0805000000 | YL8-21 | 220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 2500mm² | 套/三相 | 14504.57 | 0 | 5819.17 | 1629.35 | 7056.05 | 0 | 0 | 0 | 53.3291 |  | 工作内容：接通电源，搭拆工作棚，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工具移运等。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0806000000 | YL8-22 | 500kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 2000mm² | 套/三相 | 20975.41 | 0 | 10904.14 | 3058.61 | 7012.66 | 0 | 0 | 0 | 99.418 |  | 工作内容：接通电源，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工具移运等。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0806000000 | YL8-23 | 500kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 2500mm² | 套/三相 | 22966.31 | 0 | 11882.29 | 3313.49 | 7770.53 | 0 | 0 | 0 | 108.6955 |  | 工作内容：接通电源，检查绝缘，搭、拆脚手架，吊电缆及固定，量尺寸，电缆加热校直，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆，烘干半导电漆，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封、接地，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，清理现场，工具移运等。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0807000000 | YL8-24 | 海底光缆接续 12芯以内 | 个 | 2678.48 | 0 | 815.6 | 729.25 | 1133.63 | 0 | 0 | 0 | 7.3179 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接头盒。
0807000000 | YL8-25 | 海底光缆接续 18芯以内 | 个 | 3404.6 | 0 | 1260.74 | 740.76 | 1403.1 | 0 | 0 | 0 | 11.2935 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接头盒。
0807000000 | YL8-26 | 海底光缆接续 24芯以内 | 个 | 4064.21 | 0 | 1503.88 | 913.56 | 1646.77 | 0 | 0 | 0 | 13.4669 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接头盒。
0807000000 | YL8-27 | 海底光缆接续 36芯以内 | 个 | 5182.89 | 0 | 1747.02 | 1249.84 | 2186.03 | 0 | 0 | 0 | 15.6402 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接头盒。
0807000000 | YL8-28 | 海底光缆接续 48芯以内 | 个 | 6646.09 | 0 | 2324.57 | 1596.24 | 2725.28 | 0 | 0 | 0 | 20.8142 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接头盒。
0807000000 | YL8-29 | 海底光缆接续 60芯以内 | 个 | 7999.06 | 0 | 2812.23 | 1922.29 | 3264.54 | 0 | 0 | 0 | 25.1806 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接头盒。
0807000000 | YL8-30 | 海底光缆接续 72芯以内 | 个 | 9352.74 | 0 | 3299.89 | 2249.05 | 3803.8 | 0 | 0 | 0 | 29.547 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接头盒。
0807000000 | YL8-31 | 海底光缆接续 84芯以内 | 个 | 10706.39 | 0 | 3787.54 | 2575.8 | 4343.05 | 0 | 0 | 0 | 33.9134 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接头盒。
0807000000 | YL8-32 | 海底光缆接续 96芯以内 | 个 | 12060.07 | 0 | 4275.2 | 2902.56 | 4882.31 | 0 | 0 | 0 | 38.2798 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接头盒。
0901000000 | YL9-1 | 海底电缆直接接地箱安装 | 套/三相 | 616.91 | 0 | 358.5 | 153.53 | 104.88 | 0 | 0 | 0 | 3.9396 |  | 工作内容：接地箱运输至现场，拆装，检查，安装，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料直接接地箱等。
0902000000 | YL9-2 | 海底电缆接地电缆安装 | m | 610.19 | 0 | 24.14 | 266.23 | 319.82 | 0 | 0 | 0 | 0.2463 |  | 工作内容：接地电缆运输至现场，拆装，检查，安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地电缆。
0903000000 | YL9-3 | 海底充油电缆供油装置安装 | 套 | 1493.43 | 0 | 864.09 | 0 | 629.34 | 0 | 0 | 0 | 9.1924 |  | 工作内容：供油装置运输至现场，拆装，检查，安装，调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆供油装置。
0904000000 | YL9-4 | 水下安装海缆保护套管 海底电缆套管 直径200mm以内 | m | 217.56 | 0 | 31.52 | 1.61 | 184.43 | 0 | 0 | 0 | 0.2959 |  | 工作内容：施工准备，船定位，潜水组下水，探测，套管至水下，套管水下固定安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料保护管等。
0904000000 | YL9-5 | 水下安装海缆保护套管 海底电缆套管 直径300mm以内 | m | 221.67 | 0 | 32.17 | 1.65 | 187.85 | 0 | 0 | 0 | 0.302 |  | 工作内容：施工准备，船定位，潜水组下水，探测，套管至水下，套管水下固定安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料保护管等。
0904000000 | YL9-6 | 水下安装海缆保护套管 海底电缆套管 直径300mm以上 | m | 243.86 | 0 | 35.39 | 1.81 | 206.66 | 0 | 0 | 0 | 0.3322 |  | 工作内容：施工准备，船定位，潜水组下水，探测，套管至水下，套管水下固定安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料保护管等。
0905000000 | YL9-7 | 潮间带安装海缆保护套管 海底电缆套管 直径200mm以内 | m | 188.51 | 0 | 31.52 | 1.61 | 155.38 | 0 | 0 | 0 | 0.2959 |  | 工作内容：施工准备，船定位，套管敷设，套管水下固定安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料保护管等。
0905000000 | YL9-8 | 潮间带安装海缆保护套管 海底电缆套管 直径300mm以内 | m | 192.08 | 0 | 32.17 | 1.65 | 158.26 | 0 | 0 | 0 | 0.302 |  | 工作内容：施工准备，船定位，套管敷设，套管水下固定安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料保护管等。
0905000000 | YL9-9 | 潮间带安装海缆保护套管 海底电缆套管 直径300mm以上 | m | 211.31 | 0 | 35.39 | 1.81 | 174.11 | 0 | 0 | 0 | 0.3322 |  | 工作内容：施工准备，船定位，套管敷设，套管水下固定安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料保护管等。
0906000000 | YL9-10 | 水下铺砂包、水泥压块 体积0.5m³以内 | m | 223.77 | 0 | 25.65 | 33.61 | 164.51 | 0 | 0 | 0 | 0.3546 |  | 工作内容：施工准备，船定位，砂包制作，潜水组下水，水下铺砂包、水泥压块，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、水泥压块等。
0906000000 | YL9-11 | 水下铺砂包、水泥压块 体积1m³以内 | m | 492.17 | 0 | 56.33 | 73.95 | 361.89 | 0 | 0 | 0 | 0.7787 |  | 工作内容：施工准备，船定位，砂包制作，潜水组下水，水下铺砂包、水泥压块，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、水泥压块等。
0907000000 | YL9-12 | 水下链锁块安装 | m | 1444.92 | 0 | 56.33 | 17.06 | 1371.53 | 0 | 0 | 0 | 0.7787 |  | 工作内容：施工准备，船定位，潜水组下水，水下铺链锁块，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水泥链锁块等。
0908000000 | YL9-13 | 海底电缆锚固 | 套 | 558.52 | 0 | 239 | 4.85 | 314.67 | 0 | 0 | 0 | 2.6264 |  | 工作内容：锚固装置运输至现场，拆装，检查及安装，穿缆，锁紧锚固装置，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料锚固装置等。
0909000000 | YL9-14 | 海底电缆铠装层剥离 单根外径100mm以内 | m | 111.63 | 0 | 10.35 | 67.49 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1232 |  | 工作内容：加工铁构件，切割钢铠，剥切保护层，清理现场，工器具移运等。
0909000000 | YL9-15 | 海底电缆铠装层剥离 单根外径160mm以内 | m | 128.59 | 0 | 14.48 | 67.75 | 46.36 | 0 | 0 | 0 | 0.1724 |  | 工作内容：加工铁构件，切割钢铠，剥切保护层，清理现场，工器具移运等。
0909000000 | YL9-16 | 海底电缆铠装层剥离 单根外径250mm以内 | m | 201.94 | 0 | 20.69 | 118.38 | 62.87 | 0 | 0 | 0 | 0.2463 |  | 工作内容：加工铁构件，切割钢铠，剥切保护层，清理现场，工器具移运等。
0909000000 | YL9-17 | 海底电缆铠装层剥离 单根外径250mm以外 | m | 252.04 | 0 | 31.03 | 133.77 | 87.24 | 0 | 0 | 0 | 0.3694 |  | 工作内容：加工铁构件，切割钢铠，剥切保护层，清理现场，工器具移运等。
0910010000 | YL9-18 | 潮间带挖沟槽 人工开挖 | m | 14.84 | 0 | 11.58 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0.154 |  | 工作内容：施工准备，探查，高压水枪冲埋，船定位，挖掘，清理现场，工器具移运等。
0910010000 | YL9-19 | 潮间带挖沟槽 机械开挖 | m | 19.36 | 0 | 3.15 | 0 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 0.0393 |  | 工作内容：施工准备，探查，高压水枪冲埋，船定位，挖掘，清理现场，工器具移运等。
0910020000 | YL9-20 | 水下挖沟槽 水下人工冲埋 | m | 778.44 | 0 | 94.36 | 0 | 684.08 | 0 | 0 | 0 | 1.2117 |  | 工作内容：施工准备，水下探查，高压水枪冲埋，船定位，挖掘，清理现场，工器具移运等。
0910020000 | YL9-21 | 水下挖沟槽 机械挖掘 水面挖泥 | m | 74.19 | 0 | 4.21 | 0 | 69.98 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 |  | 工作内容：施工准备，水下探查，高压水枪冲埋，船定位，挖掘，清理现场，工器具移运等。
0910020000 | YL9-22 | 水下挖沟槽 机械挖掘 侧岸挖泥 | m | 39.48 | 0 | 4.21 | 0 | 35.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 |  | 工作内容：施工准备，水下探查，高压水枪冲埋，船定位，挖掘，清理现场，工器具移运等。
0911000000 | YL9-23 | 海床找平 海上抛填砂、石 | m³ | 324.82 | 0 | 13.29 | 3.74 | 307.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1777 |  | 工作内容：施工准备，砂（石）装船，航行，船定位，抛填砂石，海床找平，工器具移运，返航等。 注释：未计价材料砂、石等。
0911000000 | YL9-24 | 海床找平 海堤抛填 | m³ | 31.47 | 0 | 24.19 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0.3426 |  | 工作内容：施工准备，砂（石）装船，航行，船定位，抛填砂石，海床找平，工器具移运，返航等。 注释：未计价材料砂、石等。
1001000000 | YL10-1 | 海底电缆护层试验 摇测 | 回路 | 148.81 | 0 | 148.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3458 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1001000000 | YL10-2 | 海底电缆护层试验 耐压试验 | 回路 | 516.84 | 0 | 326.95 | 0 | 189.89 | 0 | 0 | 0 | 2.9547 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1002000000 | YL10-3 | 海底电缆耐压试验 35kV海底电缆直流耐压试验 | 回路 | 800.28 | 0 | 319.59 | 22.66 | 458.03 | 0 | 0 | 0 | 2.9081 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1002000000 | YL10-4 | 海底电缆耐压试验 220kV及以下海底电缆直流耐压试验 | 回路 | 1410.14 | 0 | 805.3 | 72.78 | 532.06 | 0 | 0 | 0 | 7.3276 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1002000000 | YL10-5 | 海底电缆耐压试验 35kV海底电缆交流耐压试验 长度10km以内 | 回路 | 25591.97 | 0 | 2054.5 | 710.32 | 22827.15 | 0 | 0 | 0 | 18.7131 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1002000000 | YL10-6 | 海底电缆耐压试验 35kV海底电缆交流耐压试验 每增加10km | 回路 | 2982.33 | 0 | 234.41 | 101.47 | 2646.45 | 0 | 0 | 0 | 2.1668 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1002000000 | YL10-7 | 海底电缆耐压试验 110kV海底电缆交流耐压试验 长度10km以内 | 回路 | 47068.32 | 0 | 4173.54 | 5913.1 | 36981.68 | 0 | 0 | 0 | 38.1472 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1002000000 | YL10-8 | 海底电缆耐压试验 110kV海底电缆交流耐压试验 每增加10km | 回路 | 22036.66 | 0 | 2053.79 | 2319.7 | 17663.17 | 0 | 0 | 0 | 18.6025 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1002000000 | YL10-9 | 海底电缆耐压试验 220kV海底电缆交流耐压试验 长度8km以内 | 回路 | 62255.15 | 0 | 5178.22 | 6277.65 | 50799.28 | 0 | 0 | 0 | 47.1176 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1002000000 | YL10-10 | 海底电缆耐压试验 220kV海底电缆交流耐压试验 每增加8km | 回路 | 31152.87 | 0 | 2556.13 | 4024.56 | 24572.18 | 0 | 0 | 0 | 23.0876 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1002000000 | YL10-11 | 海底电缆耐压试验 500kV海底电缆交流耐压试验 长度8km以内 | 回路 | 406705.7 | 0 | 16410.15 | 32417.34 | 357878.21 | 0 | 0 | 0 | 149.6191 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1002000000 | YL10-12 | 海底电缆耐压试验 500kV海底电缆交流耐压试验 每增加8km | 回路 | 272630.46 | 0 | 8089.35 | 25294.96 | 239246.15 | 0 | 0 | 0 | 73.1563 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1003000000 | YL10-13 | 海底电缆局部放电试验 | 回路 | 2284.59 | 0 | 1149 | 0 | 1135.59 | 0 | 0 | 0 | 10.6231 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，安装传感器，试验光纤敷设，局放试验，清理现场，工器具移运等。
1004000000 | YL10-14 | 海底电缆参数测定 35kV | 回路 | 2089.36 | 0 | 734.94 | 493.24 | 861.18 | 0 | 0 | 0 | 6.9709 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，参数测定，波阻抗测量，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1004000000 | YL10-15 | 海底电缆参数测定 110kV | 回路 | 3438.24 | 0 | 853.79 | 513.16 | 2071.29 | 0 | 0 | 0 | 8.1014 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，参数测定，波阻抗测量，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1004000000 | YL10-16 | 海底电缆参数测定 220kV | 回路 | 4853.13 | 0 | 892.96 | 690.27 | 3269.9 | 0 | 0 | 0 | 8.4832 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，参数测定，波阻抗测量，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1004000000 | YL10-17 | 海底电缆参数测定 500kV | 回路 | 7401.89 | 0 | 1519.81 | 878.94 | 5003.14 | 0 | 0 | 0 | 13.829 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，参数测定，波阻抗测量，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1005000000 | YL10-18 | 海底充油电缆油试验(瓶) 耐压、介损 | 瓶 | 45.59 | 0 | 22.53 | 6.23 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0.2036 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，电缆油耐压试验、介质损失试验、油色谱分析、含气量及油流检查，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1005000000 | YL10-19 | 海底充油电缆油试验(瓶) 色谱分析 | 瓶 | 90.35 | 0 | 67.29 | 6.23 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0.6067 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，电缆油耐压试验、介质损失试验、油色谱分析、含气量及油流检查，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
1005000000 | YL10-20 | 海底充油电缆油试验 油流、含气检查 | 回路 | 507.17 | 0 | 280.38 | 37.99 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 2.528 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，电缆油耐压试验、介质损失试验、油色谱分析、含气量及油流检查，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“定额目录”页签进行输入
Note on B1: 请输入子目编码，例如“A1-1”
Note on C1: 请输入子目名称
Note on D1: 请输入子目单位
Note on O1: 请输入工作内容，必须和工作内容页签中的相匹配

## 材机明细
定额编码 | 类型 | 供货方 | 人材机编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价 | 计算规则 | 计算方法
YL1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1845 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.011 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0036 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2453 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0146 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.006 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2781 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0165 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0066 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2412 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0144 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.005 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3482 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0208 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3819 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0227 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0088 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3526 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.021 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-7 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0832 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0063 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.5442 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0324 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-8 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.181 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.011 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.5926 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0353 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-9 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.1735 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0128 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3819 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0227 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0072 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.5557 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0331 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.013 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.6238 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0371 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0134 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.2862 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6124 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0468 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-13 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 22.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-13 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0581 | 419.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-13 | 机械 | 乙供 | J23-01-002 | 人工凿岩机械 综合 | 台班 | 0.1493 | 15.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0994 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.503 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7157 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0494 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-14 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 22.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-14 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.068 | 419.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-14 | 机械 | 乙供 | J23-01-002 | 人工凿岩机械 综合 | 台班 | 0.1745 | 15.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0994 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.6762 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7982 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0531 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-15 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2234 | 22.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-15 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0759 | 419.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-15 | 机械 | 乙供 | J23-01-002 | 人工凿岩机械 综合 | 台班 | 0.1947 | 15.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0994 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3966 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0499 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-16 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.012 | 1660 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1183 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-16 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0842 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0113 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.6673 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0841 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-17 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.012 | 1660 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1183 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-17 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.138 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0113 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.7799 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0976 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-18 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.012 | 1660 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1183 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-18 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.1442 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0158 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.6981 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0878 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-19 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.012 | 1660 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1183 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-19 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.1656 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0138 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.1946 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.15 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-20 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.012 | 1660 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1183 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-20 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.2093 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0171 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.5068 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1893 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-21 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.012 | 1660 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1183 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-21 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.2268 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0181 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0462 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0031 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-22 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0002 | 894.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-22 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.012 | 639.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0003 | 697.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.003 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.047 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0033 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-23 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0007 | 894.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-23 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0247 | 639.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0005 | 697.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0062 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1561 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.009 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-24 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.157 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0392 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-24 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0392 | 419.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2439 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0151 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-25 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.157 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-25 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0653 | 419.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0653 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2868 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0182 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-26 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.157 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-26 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0738 | 419.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0738 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0683 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0038 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-27 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.157 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0203 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-27 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0203 | 419.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1179 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0068 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-28 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.157 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0608 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-28 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0608 | 419.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1085 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0061 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-29 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.157 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2097 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0121 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-30 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.157 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.5568 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0333 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-31 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.157 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.189 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-31 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.189 | 419.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0315 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0015 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-32 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.157 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.015 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-32 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.01 | 419.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1146 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-33 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0068 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-33 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.157 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.015 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-33 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.015 | 419.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2566 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-34 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6761 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-34 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 16.019 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-34 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.011 | 1045.47 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1046 | 876.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.097 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0055 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.118 | 89.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0351 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.199 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-35 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5247 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-35 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 14.881 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-35 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.009 | 1045.47 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0926 | 876.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.073 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0052 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.109 | 89.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8905 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1575 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-36 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4149 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-36 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 14.881 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-36 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.0078 | 1045.47 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0832 | 876.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.073 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0048 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.099 | 89.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8905 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1246 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-37 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3286 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-37 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 13.232 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-37 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.059 | 1045.47 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.012 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.681 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0462 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-38 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1219 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-38 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 0.511 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-38 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.028 | 1045.47 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.01 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0649 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1374 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-39 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1037 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-39 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0179 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0044 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2204 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-40 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1651 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-40 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.02 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0063 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.7765 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-41 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5852 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-41 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 2.8 | 1.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-41 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量250L | 台班 | 0.1155 | 178.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-41 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0536 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0879 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2211 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-42 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3748 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-42 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.5282 | 1.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0181 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-42 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量400L | 台班 | 0.0371 | 189.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-42 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0713 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.8362 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-43 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.4172 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-43 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.1199 | 5.601 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-43 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 13.09 | 4.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-43 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0068 | 1621.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-43 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.5508 | 1.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0162 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0298 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.051 | 179.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-43 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量400L | 台班 | 0.0536 | 189.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-43 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.1063 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4886 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0384 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-44 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0289 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0035 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0594 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-45 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0446 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0038 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1019 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-46 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0615 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-46 | 材料 | 乙供 | C19091005 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.062 | 3.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-46 | 材料 | 乙供 | C19091101 | 改性沥青乳胶 | kg | 0.355 | 1.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-46 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.09 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-46 | 材料 | 乙供 | C20060101 | 聚氨酯甲料 | kg | 0.083 | 13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-46 | 材料 | 乙供 | C20060102 | 聚氨酯乙料 | kg | 0.125 | 13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.076 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.2918 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-47 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.1895 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-47 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 15.582 | 3.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-47 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 2.869 | 4.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.01 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-47 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1621.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-47 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.998 | 4.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-47 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.995 | 1.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.136 | 876.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.06 | 179.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-47 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量400L | 台班 | 0.06 | 189.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-47 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.06 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-47 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.123 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8044 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.3561 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-48 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.2985 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-48 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 16.328 | 3.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-48 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 3.564 | 4.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.012 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-48 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.006 | 1621.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-48 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 1.028 | 4.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-48 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 2.223 | 1.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.139 | 876.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.06 | 179.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-48 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量400L | 台班 | 0.06 | 189.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-48 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.06 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-48 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.123 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9706 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.0506 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-49 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.7807 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-49 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 3.789 | 4.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-49 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.009 | 1621.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-49 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 1.68 | 4.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-49 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 3.9 | 1.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.147 | 876.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.09 | 179.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-49 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量400L | 台班 | 0.09 | 189.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-49 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.09 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-49 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.145 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.6167 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-50 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3091 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-50 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.244 | 5.601 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-50 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.421 | 4.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-50 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1621.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-50 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.145 | 4.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-50 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.415 | 1.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.069 | 179.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-50 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量400L | 台班 | 0.069 | 189.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-50 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-50 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.138 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.006 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2882 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.6833 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-51 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3424 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-51 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.235 | 5.601 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-51 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.532 | 4.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-51 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1621.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-51 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.196 | 4.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-51 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.416 | 1.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.069 | 179.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-51 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量400L | 台班 | 0.069 | 189.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-51 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-51 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.138 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0068 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3028 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.757 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-52 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3793 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-52 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.309 | 5.601 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-52 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.964 | 4.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-52 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.006 | 1621.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-52 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.355 | 4.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-52 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.422 | 1.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.069 | 179.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-52 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量400L | 台班 | 0.069 | 189.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-52 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-52 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.138 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0072 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4004 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.9641 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-53 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4202 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-53 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3646 | 5.601 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-53 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 1.396 | 4.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-53 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0066 | 1621.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-53 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.514 | 4.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-53 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.428 | 1.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.069 | 179.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-53 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量400L | 台班 | 0.069 | 189.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-53 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-53 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.138 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0075 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.483 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0429 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-54 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0318 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-54 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 1.188 | 0.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-54 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0023 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-54 | 材料 | 乙供 | C15010311 | 镀锌管接头 DN200 | 个 | 0.09 | 16.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-54 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.0113 | 10.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-54 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0072 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-54 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 Φ16 | 支 | 0.009 | 13.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-54 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0225 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0018 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.812 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-55 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.72 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-55 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.0275 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.0512 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-55 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.133 | 181.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-55 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 Φ40 | 台班 | 0.09 | 43.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-55 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 0.171 | 27.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-55 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.86 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-55 | 机械 | 乙供 | J10-01-009 | 对焊机 容量 75kVA | 台班 | 0.11 | 126.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.005 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9779 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 2.1976 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-56 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.863 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-56 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 15.5325 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-56 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.971 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5408 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1206 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-57 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5466 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-57 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 0.1584 | 3.836 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-57 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 0.2736 | 4.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-57 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0214 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-57 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0158 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-57 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0014 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-57 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.224 | 7.343 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-57 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0727 | 131.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.128 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-57 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.0096 | 89.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-57 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.3 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2656 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1508 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-58 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6829 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-58 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 0.198 | 3.836 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-58 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 0.342 | 4.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-58 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0268 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-58 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0198 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-58 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0018 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-58 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.28 | 7.343 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-58 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.0909 | 131.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.16 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-58 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.012 | 89.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-58 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.32 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.332 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1742 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-59 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7866 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-59 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 0.2277 | 3.836 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-59 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 0.3933 | 4.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-59 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0308 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-59 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0228 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-59 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0021 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-59 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.322 | 7.343 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-59 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.1045 | 131.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.184 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-59 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.0138 | 89.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-59 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.35 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3818 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.126 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-60 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5693 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-60 | 材料 | 乙供 | C16039201 | 回扩器 DN250(水平定向钻机) | 只 | 0.012 | 130.836 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-60 | 材料 | 乙供 | C16039202 | 回扩器 DN300(水平定向钻机) | 只 | 0.012 | 157.003 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-60 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.012 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-60 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.031 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-60 | 机械 | 乙供 | J09-01-001 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ50 | 台班 | 0.058 | 35.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-60 | 机械 | 乙供 | J10-01-034 | 热熔焊接机 SH-13 | 台班 | 0.03 | 13.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-60 | 机械 | 乙供 | J12-01-009 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 0.016 | 1586.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.029 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7891 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1796 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-61 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.8116 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-61 | 材料 | 乙供 | C16039202 | 回扩器 DN300(水平定向钻机) | 只 | 0.012 | 157.003 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-61 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450(水平定向钻机) | 只 | 0.012 | 183.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-61 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.012 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.046 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-61 | 机械 | 乙供 | J09-01-001 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ50 | 台班 | 0.069 | 35.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-61 | 机械 | 乙供 | J10-01-034 | 热熔焊接机 SH-13 | 台班 | 0.041 | 13.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-61 | 机械 | 乙供 | J12-01-009 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 0.016 | 1586.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.053 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8016 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2318 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-62 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.0478 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-62 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450(水平定向钻机) | 只 | 0.012 | 183.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-62 | 材料 | 乙供 | C16039202 | 回扩器 DN300(水平定向钻机) | 只 | 0.012 | 157.003 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-62 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.012 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-62 | 机械 | 乙供 | J12-01-009 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 0.018 | 1586.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-62 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.06 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-62 | 机械 | 乙供 | J09-01-001 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ50 | 台班 | 0.069 | 35.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-62 | 机械 | 乙供 | J10-01-034 | 热熔焊接机 SH-13 | 台班 | 0.052 | 13.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.077 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8016 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0729 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.412 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450(水平定向钻机) | 只 | 0.0136 | 183.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550(水平定向钻机) | 只 | 0.0136 | 218.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0087 | 311.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 机械 | 乙供 | J24-01-004 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 0.0429 | 1953.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0426 | 1209.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0426 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0426 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0426 | 148.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0333 | 272.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0435 | 887.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0415 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.0435 | 589.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 5.6876 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9794 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0855 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4828 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450(水平定向钻机) | 只 | 0.0136 | 183.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 材料 | 乙供 | C33010110 | 回扩器 DN700 | 只 | 0.0136 | 3865.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0165 | 311.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 机械 | 乙供 | J24-01-004 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 0.0441 | 1953.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0438 | 1209.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0438 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0438 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0438 | 148.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0426 | 272.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0546 | 887.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0521 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.0546 | 589.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 6.1716 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0201 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1233 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6964 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450(水平定向钻机) | 只 | 0.0136 | 183.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550(水平定向钻机) | 只 | 0.0136 | 218.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 材料 | 乙供 | C33010110 | 回扩器 DN700 | 只 | 0.0169 | 3865.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0165 | 311.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 机械 | 乙供 | J24-01-004 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 0.0645 | 1953.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0642 | 1209.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0642 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0642 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0642 | 148.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0519 | 272.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0657 | 887.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0629 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.0657 | 589.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 8.5149 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3345 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1359 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7677 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450(水平定向钻机) | 只 | 0.0136 | 183.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 材料 | 乙供 | C33010110 | 回扩器 DN700 | 只 | 0.0136 | 3865.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4253.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0241 | 311.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 机械 | 乙供 | J24-01-004 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 0.0657 | 1953.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0651 | 1209.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0651 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0651 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0651 | 148.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0766 | 272.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0675 | 887.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0644 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.0675 | 589.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 8.8229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5053 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.171 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.966 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450(水平定向钻机) | 只 | 0.0136 | 183.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 材料 | 乙供 | C33010110 | 回扩器 DN700 | 只 | 0.0136 | 3865.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4253.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 材料 | 乙供 | C33010112 | 回扩器 DN900 | 只 | 0.0169 | 10250 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0241 | 311.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.0672 | 2724.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0666 | 1209.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0666 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0666 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0666 | 148.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0831 | 272.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0696 | 887.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0657 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.0696 | 589.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 10.33 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.9698 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1999 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1291 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450(水平定向钻机) | 只 | 0.0136 | 183.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550(水平定向钻机) | 只 | 0.0136 | 218.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4253.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 材料 | 乙供 | C33010112 | 回扩器 DN900 | 只 | 0.0169 | 10250 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 12900 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0318 | 311.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.0744 | 2724.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0738 | 1209.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0738 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0738 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0738 | 148.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0999 | 272.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0807 | 887.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0756 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.0807 | 589.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 11.5732 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.386 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.218 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2317 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450(水平定向钻机) | 只 | 0.0136 | 183.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550(水平定向钻机) | 只 | 0.0136 | 218.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4253.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 12900 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 材料 | 乙供 | C33010114 | 回扩器 DN1100 | 只 | 0.0238 | 15000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0318 | 311.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.0864 | 2724.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0858 | 1209.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0858 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0858 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0858 | 148.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.1167 | 272.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0876 | 887.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0817 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.0876 | 589.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 13.2563 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.0615 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2326 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.314 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450(水平定向钻机) | 只 | 0.0136 | 183.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550(水平定向钻机) | 只 | 0.0136 | 218.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4253.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 12900 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 材料 | 乙供 | C33010114 | 回扩器 DN1100 | 只 | 0.0238 | 15000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 材料 | 乙供 | C33010115 | 回扩器 DN1200 | 只 | 0.0238 | 20000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0318 | 311.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.0948 | 2724.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0942 | 1209.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0942 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0942 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0942 | 148.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.1338 | 272.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0954 | 887.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0879 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.0954 | 589.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 14.5545 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.5815 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2429 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.3722 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450(水平定向钻机) | 只 | 0.0136 | 183.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550(水平定向钻机) | 只 | 0.0136 | 218.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4253.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 12900 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 材料 | 乙供 | C33010115 | 回扩器 DN1200 | 只 | 0.0238 | 20000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 材料 | 乙供 | C33010116 | 回扩器 DN1300 | 只 | 0.0238 | 25000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0395 | 311.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.1007 | 2724.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0999 | 1209.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0999 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0999 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0999 | 148.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.1503 | 272.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.1037 | 887.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0954 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.1037 | 589.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 15.5556 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.3895 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2486 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.4043 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450(水平定向钻机) | 只 | 0.0136 | 183.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550(水平定向钻机) | 只 | 0.0136 | 218.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4253.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 12900 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 材料 | 乙供 | C33010115 | 回扩器 DN1200 | 只 | 0.0238 | 20000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 材料 | 乙供 | C33010116 | 回扩器 DN1300 | 只 | 0.0238 | 25000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 材料 | 乙供 | C33010117 | 回扩器 DN1400 | 只 | 0.0238 | 30000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0395 | 311.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.1052 | 2724.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.1043 | 1209.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.1043 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.1043 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.1043 | 148.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.1509 | 272.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.1089 | 887.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.103 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.1089 | 589.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 16.2266 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 42.6695 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.397 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-73 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6729 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-73 | 材料 | 乙供 | C01021503 | 钢丝 Φ1.6以下 | kg | 1.344 | 5.233 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-73 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.5503 | 4.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-73 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 3.5408 | 1.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0073 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.1013 | 606.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0097 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-73 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.0737 | 179.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-73 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量400L | 台班 | 0.051 | 189.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-73 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.086 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3039 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 3.9481 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-74 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 5.4525 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-74 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.672 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-74 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 6.2999 | 0.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-74 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.9 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-74 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量400L | 台班 | 0.051 | 189.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-74 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.011 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-74 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.16 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.016 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0807 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-75 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0391 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0048 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-75 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0066 | 28.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0268 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-76 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0523 | 65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.002 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0067 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-77 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0193 | 65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0005 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0251 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0107 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-78 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0007 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-78 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 0.015 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0147 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-79 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0007 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-79 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 0.025 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.002 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0223 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-80 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0012 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.003 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0321 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-81 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0017 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0035 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0015 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0458 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-82 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0024 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.004 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL1-82 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.002 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0527 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0996 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.03 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.025 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0027 | 773.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0031 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0029 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0035 | 181.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0035 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0086 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0579 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.106 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.036 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.035 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0035 | 773.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0036 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0038 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0038 | 181.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.005 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0086 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0617 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1112 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.04 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.043 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.01 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.004 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0044 | 773.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0042 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0046 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0042 | 181.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0084 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0086 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0682 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1215 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.044 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.012 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.012 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.075 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.012 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.006 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.005 | 773.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0058 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0061 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0058 | 181.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0106 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0086 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0438 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0855 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.03 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0027 | 773.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0031 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0029 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0031 | 181.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0035 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0086 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0293 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0515 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0957 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.036 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0035 | 773.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0036 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0038 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0036 | 181.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.005 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0086 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0308 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0553 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1022 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.04 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.004 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0044 | 773.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0042 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0046 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0038 | 181.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0084 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0086 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0323 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0605 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1099 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.044 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.003 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.012 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.012 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.01 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.006 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.005 | 773.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0058 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0061 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0052 | 181.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0106 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0086 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0476 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0906 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.03 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0027 | 773.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0031 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0029 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0038 | 162.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0067 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0086 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0293 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0527 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0996 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.036 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0035 | 773.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0036 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0038 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0046 | 162.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0067 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0086 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0308 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0566 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1048 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.04 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0044 | 773.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0042 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0046 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.005 | 162.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0102 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0086 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0317 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0631 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1125 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.044 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.012 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.012 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.01 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.01 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.005 | 773.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0058 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0061 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0063 | 162.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0134 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0086 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0363 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0696 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1279 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.064 | 3.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.03 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0033 | 773.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0031 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0033 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0066 | 181.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0163 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0035 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0087 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0715 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0785 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1356 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.064 | 3.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.036 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.01 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0041 | 773.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0037 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0041 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0072 | 181.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0178 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0035 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0087 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0887 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0862 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1446 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.064 | 3.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.04 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.01 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.32 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.005 | 773.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0043 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.005 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.008 | 181.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0213 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0043 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0087 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1056 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0953 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1613 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.064 | 3.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.044 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.012 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.012 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.36 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.01 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.01 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.005 | 773.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0058 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.005 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0081 | 181.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0256 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.005 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0087 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0746 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1212 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.015 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0029 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.015 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.018 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.018 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0054 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.033 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0024 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0043 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0108 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0051 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0027 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0012 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0054 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0036 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0028 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0274 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0198 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0843 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1354 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.017 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.004 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.016 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.018 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0054 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0418 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0024 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0047 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0108 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0051 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0029 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0014 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.006 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0039 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0033 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0301 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0224 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1094 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1727 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.02 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0048 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.018 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.003 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.022 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.02 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0063 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0506 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0028 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0051 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0135 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0068 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0033 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0015 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0065 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0042 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0036 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0347 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0256 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1416 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2216 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.022 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0056 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.02 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.003 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.024 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.02 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0063 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0594 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0028 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0062 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0135 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0068 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0036 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0017 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0072 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0045 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0042 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0365 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0282 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0669 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1097 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.015 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0029 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.015 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.018 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.003 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0054 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0024 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0043 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0108 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0051 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0027 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0012 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0054 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0036 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0028 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0274 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0159 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.076 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1231 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.017 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.004 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.016 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.018 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0054 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0024 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0047 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0108 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0051 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0029 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0014 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.006 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0039 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0033 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0301 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0182 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0985 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1572 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.02 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0048 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.018 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.003 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.022 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.02 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0063 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0028 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0051 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0135 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0068 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0033 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0015 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0065 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0042 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0036 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0347 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0206 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.128 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2017 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.022 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0056 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.02 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.003 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.024 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.02 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0063 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0028 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0062 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0135 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0068 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0036 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0017 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0072 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0045 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0036 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0365 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0222 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0701 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1148 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.015 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0029 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.015 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.018 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.018 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0054 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0024 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0043 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0108 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0051 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0027 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0012 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0054 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0036 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0036 | 162.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0274 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0165 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0805 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1302 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.017 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.004 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.016 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.018 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0054 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0024 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0047 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0108 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0051 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0029 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0014 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.006 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0039 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0042 | 162.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0301 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0182 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1049 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1662 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.02 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0048 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.018 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.003 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.022 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.02 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0063 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0028 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0051 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0135 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0068 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0033 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0015 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0065 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0042 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0046 | 162.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0347 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0206 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.137 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2151 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.022 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0056 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.02 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.003 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.024 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.02 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0063 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0028 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0062 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0135 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0068 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0036 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0017 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0072 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0045 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0049 | 162.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0365 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0222 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.081 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1302 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.0948 | 3.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.015 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0036 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.018 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0054 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.2112 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0108 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0051 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0027 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0015 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0054 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0037 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0121 | 181.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0209 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0139 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0044 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0433 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0913 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1457 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.0948 | 3.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.017 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.005 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.018 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0054 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.2816 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0108 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0051 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0029 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0016 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0061 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.004 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0139 | 181.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0209 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0147 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0044 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0519 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1184 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1875 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.0948 | 3.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.02 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.006 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.003 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.022 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.02 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0063 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.4224 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0035 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0135 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0068 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0033 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0017 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0066 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0043 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0157 | 181.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0227 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0166 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0044 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0681 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1538 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2403 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.0948 | 3.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.022 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.007 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.003 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.024 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.02 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0063 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.4752 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0035 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0135 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0068 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0037 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0019 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0073 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0046 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0176 | 181.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0227 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0194 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0044 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0748 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1139 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1798 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.018 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.005 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0027 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.0288 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.006 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.042 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.005 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.012 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.006 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.003 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0014 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0062 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0042 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0043 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0301 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1364 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2145 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.026 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0085 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0029 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.022 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.032 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0066 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.061 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0035 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0061 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.014 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.007 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0036 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0017 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0047 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0044 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0347 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0285 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1647 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2564 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.0325 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0106 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0036 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0275 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.04 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0083 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0763 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0044 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0073 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0175 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.011 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.009 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0044 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0095 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0059 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0049 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0365 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0349 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1983 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3065 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.0357 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0116 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0039 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0302 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.044 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0091 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0839 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0048 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.008 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0192 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0138 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.01 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0046 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0176 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0073 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0049 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0492 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0381 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2342 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3593 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.0406 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0133 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0044 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0344 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.05 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0103 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0953 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0055 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0091 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0219 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0172 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0101 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0047 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0194 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0073 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0055 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0547 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0431 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1184 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1875 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.018 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.005 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.16 | 1.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0027 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.0288 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.006 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.005 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.012 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.006 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.003 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0014 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0062 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0042 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0043 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0301 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1409 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.221 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.026 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0085 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1728 | 1.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0029 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.022 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.032 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0066 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0035 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0061 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.014 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.007 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0036 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0017 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0047 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0044 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0347 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0266 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1692 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2634 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.0325 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0106 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.192 | 1.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0036 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0275 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.04 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0083 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0044 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0073 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0175 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.011 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.009 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0044 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0095 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0059 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0049 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0365 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2034 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3143 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.0357 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0116 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1984 | 1.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0039 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0302 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.044 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0091 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0048 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.008 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0192 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0138 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.01 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0046 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0176 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0073 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0049 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0492 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0346 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2438 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3754 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.0406 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0133 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2112 | 1.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0044 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0344 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.05 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0103 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0055 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0091 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0219 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0172 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0101 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0047 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0194 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0073 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0055 | 175.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0547 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1171 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1843 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.018 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.005 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.16 | 1.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0027 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.0288 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.006 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.042 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.005 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.012 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.006 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.003 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0014 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0062 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0042 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0043 | 162.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0301 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0254 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1403 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2196 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.026 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0085 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1728 | 1.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0029 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.022 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.032 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0066 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.061 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0035 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0061 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.014 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.007 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0036 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0017 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0047 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0044 | 162.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0347 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0327 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1686 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2627 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.034 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.011 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.192 | 1.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0036 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0275 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.04 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0083 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0763 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0044 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0073 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0175 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.011 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.009 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0044 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0095 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0059 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0049 | 162.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0365 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2021 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3123 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.042 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.014 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1984 | 1.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0039 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0302 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.044 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0091 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0839 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0048 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.008 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0192 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0138 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.01 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0046 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0176 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0073 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0049 | 162.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0492 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.046 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2432 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3741 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.05 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.017 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.213 | 1.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0044 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0344 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.05 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0103 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.09 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.005 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0091 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0219 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0172 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0101 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0054 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0194 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0073 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0055 | 162.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0547 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0523 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1306 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2048 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.0948 | 3.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.018 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.005 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0027 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.0288 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.006 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.251 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.012 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.006 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.003 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0015 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0063 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0045 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.0157 | 228.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0301 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0141 | 243.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0044 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0496 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1647 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2564 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.0948 | 3.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.026 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0085 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0029 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.022 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.032 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0066 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.326 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0035 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.014 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.007 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0037 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0017 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0081 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0049 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.0166 | 228.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0301 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0159 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0044 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0621 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2169 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3342 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.0948 | 3.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.034 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.011 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0036 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0275 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.04 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0083 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.432 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0044 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0175 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.011 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0091 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0045 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0096 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0076 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.0176 | 228.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0301 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0178 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0044 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0781 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2522 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3883 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.102 | 3.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.042 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.014 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0039 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0302 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.044 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0091 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.476 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0048 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0192 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0138 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0101 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0047 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0178 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0083 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.0184 | 228.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0301 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0212 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0044 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.088 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.3031 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4641 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.102 | 3.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.05 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.017 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0044 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0344 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.05 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0103 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.598 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.005 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0219 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0172 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0102 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0054 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0196 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0084 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.0203 | 228.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0301 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0231 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0044 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1054 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.3603 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5498 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.075 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.024 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.01 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.022 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.038 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.101 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.006 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.011 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.042 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.034 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.021 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0069 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0211 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0115 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0634 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0548 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.3861 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5819 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.089 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.026 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.011 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.024 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.062 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.11 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.017 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.113 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.006 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.012 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.046 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.037 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.021 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0078 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0211 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0115 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0797 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0043 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.074 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.4311 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6591 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.102 | 3.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.078 | 5.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.022 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.01 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.021 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.055 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.097 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.742 | 5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.004 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.04 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.033 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.021 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0078 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0211 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0136 | 1276.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.0223 | 228.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0475 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.032 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0044 | 368.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL2-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1357 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2562 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9103 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-1 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.78 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-1 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 0.312 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-1 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.312 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-1 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 0.3526 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-1 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 7.8 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-1 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 12.48 | 5.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.028 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-1 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.68 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-1 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 12.48 | 2.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-1 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.78 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-1 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.39 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.34 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-1 | 材料 | 乙供 | C22040404 | 白纱带 20mm×20m | 卷 | 2.34 | 4.318 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.27 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.5889 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.0008 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.585 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 0.234 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.195 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 4.1808 | 8.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 材料 | 乙供 | C16038110 | 铜接线端子 240mm² | 个 | 2.34 | 34.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 7.02 | 1.753 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 材料 | 乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.468 | 6.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.0077 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.524 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.34 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.39 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.39 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.17 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.195 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.56 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.36 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.36 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.5582 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.6293 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.6212 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.585 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 0.234 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.234 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 5.577 | 8.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 材料 | 乙供 | C16038110 | 铜接线端子 240mm² | 个 | 2.34 | 34.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 7.02 | 1.753 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 材料 | 乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.468 | 6.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.0077 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 5.07 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.34 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.468 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.17 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.17 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.195 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.794 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.36 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.45 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.9354 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.6697 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.2418 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.585 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 0.234 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.234 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 6.981 | 8.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 材料 | 乙供 | C16038110 | 铜接线端子 240mm² | 个 | 2.34 | 34.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 7.02 | 1.753 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 材料 | 乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.468 | 6.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.0077 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 5.85 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.34 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.468 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.17 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.17 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.195 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.95 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.36 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.54 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.2343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.3151 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 35.433 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.1875 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.51 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.6375 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 15.3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 30.6 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.0001 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.12 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.714 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 4.59 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 14.28 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.8 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.6375 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 22.95 | 2.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.55 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.275 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.275 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.4 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.65 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.55 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.205 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.022 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 2.88 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.9 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.62 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.6974 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.4857 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 38.0433 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.4 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.51 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.85 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 15.3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 30.6 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.4501 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.12 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.714 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.1 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 14.28 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.8 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.6375 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 22.95 | 2.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.55 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.275 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.275 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.4 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.65 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.55 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.205 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.022 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.0528 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.2256 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.3151 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 35.433 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.825 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.51 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.6375 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 15.3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 30.6 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.9991 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.12 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.714 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 4.76 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 14.28 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.8 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.6375 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 22.95 | 2.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.55 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.275 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.275 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.4 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.65 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.55 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.022 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 2.88 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.9 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.205 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.62 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.4857 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 38.0433 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.825 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.51 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.85 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 15.3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 30.6 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.4493 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.12 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.714 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.1 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 14.28 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.8 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.6375 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 22.95 | 2.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.55 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.275 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.275 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.4 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.65 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.55 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.022 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.0528 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.205 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.6296 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 4.5113 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 69.0379 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 30.6 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.825 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 1.02 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.275 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 13.4768 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 30.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 30.6 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 5.1 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.9991 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.12 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.071 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 11.475 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 29.58 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.8 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.85 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.55 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.275 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.275 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.4 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.65 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.55 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.934 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.316 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 5.76 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.9 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.62 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 76.3821 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 4.6046 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 70.4737 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 30.6 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.825 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 1.02 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.275 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 13.4768 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 30.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 30.6 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 5.1 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.4506 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.12 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.071 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 11.475 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 29.58 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.8 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.85 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.55 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.275 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.275 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.4 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.65 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.55 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.934 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.316 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 5.904 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 76.4444 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.4195 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 21.7306 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.232 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.188 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.27 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.891 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.188 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.188 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 21.384 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 17.1072 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.564 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 3.6 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.97 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 1.782 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.594 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.215 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.297 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 4.32 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.594 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.8 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.52 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.88 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.76 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.3433 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.6193 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 24.7686 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.232 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.305 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.297 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.188 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.188 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.188 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 23.76 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 17.1072 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.564 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 4.05 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.158 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 2.97 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.891 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.215 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.324 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 4.68 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.828 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.25 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.96 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.88 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.76 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.3512 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.0204 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 30.9115 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.376 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.566 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.414 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.782 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.188 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 2.376 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 26.73 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 19.008 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 4.752 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 4.5 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 5.346 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.564 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.99 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.584 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.396 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.04 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.044 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.7 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 3.96 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.88 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.64 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.8444 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.3864 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 36.525 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.376 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.962 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.45 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.673 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.188 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 2.376 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 29.7 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 19.008 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.94 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 5.4 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.534 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.564 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.188 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.674 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.486 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.296 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.15 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 4.4 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.88 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.52 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.3294 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.3947 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 36.6577 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.32 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.54 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.9 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 16.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 32.4 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10.08 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.48 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.04 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 18.711 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.2 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.675 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 28.08 | 2.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.7 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.96 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.7 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.2616 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.52 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.88 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.288 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.7926 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.6193 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 40.0922 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.725 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.54 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.35 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 16.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 32.4 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 11.88 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.48 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.4 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 18.711 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.2 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.675 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 28.08 | 2.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.7 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.96 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.7 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.2616 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.696 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.88 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.64 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.8175 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.4428 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 37.3837 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.95 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.54 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.9 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 16.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 32.4 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10.08 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.48 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.04 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 20.412 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.2 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.675 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 28.08 | 2.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.7 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.96 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.7 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.2616 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.52 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.88 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.288 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.6838 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.6537 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 40.6208 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.95 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.54 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.35 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 16.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 32.4 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 11.88 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.48 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.4 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 20.412 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.2 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.675 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 28.08 | 2.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.7 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.96 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.7 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.2616 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.696 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.88 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.64 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.3237 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 4.8898 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 74.8339 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 36 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.725 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 1.08 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.35 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 3.051 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 32.4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.8 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 32.4 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 5.4 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10.08 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.48 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.512 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 12.15 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 33.6645 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.2 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.35 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.7 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.96 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.375 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.0448 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.8 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 7.568 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.88 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.288 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 75.7615 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 5.1008 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 78.0703 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 36 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.725 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 1.08 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.35 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 3.051 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 32.4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.8 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 32.4 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 5.4 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 11.88 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.48 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.512 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 12.15 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 33.6645 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.2 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.35 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.7 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.96 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.375 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.0448 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.8 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 7.568 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.88 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.64 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 76.0098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.9591 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 29.9862 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.375 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.305 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.297 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.35 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.8 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.8 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 25.92 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 22.68 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.78 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 4.86 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.5 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 2.7 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.9 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.8 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.45 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.9 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.7 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 4.4 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.88 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.76 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.4783 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.2574 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 34.545 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.375 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.53 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.414 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.8 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.8 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.8 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 28.8 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 22.68 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.78 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 5.022 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.3 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.15 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.08 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.845 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.495 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.26 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.15 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 4.4 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.88 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.64 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.5588 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.7881 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 42.6678 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.6 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.962 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.45 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.7 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.8 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 2.25 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 32.4 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 25.2 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.04 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 6.4584 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 8.1 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.6 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.26 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.394 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.594 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.575 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.6 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 4.84 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.88 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.52 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.1244 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 3.3883 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 51.8486 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.6 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.7 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.54 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.6 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.8 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 2.7 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 36 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 25.2 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.67 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 6.75 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 9 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.05 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.44 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.997 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.6885 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.8 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.05 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 5.28 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.056 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.52 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 4.0485 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 61.955 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.6 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.97 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.63 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 4.05 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.8 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 3.6 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 39.6 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 25.2 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.3 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 6.993 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 9.9 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.5 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.62 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.51 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.747 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.971 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.5 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 6.16 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.056 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 4.4 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.6713 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 6.0961 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 94.9804 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 11.875 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 5.05 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 5.45 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 6.65 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 15 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 121 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 80.7 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 18.9 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 31.85 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 40.25 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 12.6 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 4.6 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 14.25 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.55 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 15 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 7.25 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 22.5 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 13.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 14 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 12 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 66.0256 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.265 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0587 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-27 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-27 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 10.57 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-27 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 5 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-27 | 材料 | 乙供 | C16090201 | 熔丝 30~40A | 片 | 1.5 | 1.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-27 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 5 | 5.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-27 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-27 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 20 | 3.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-27 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 2 | 2.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-27 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.5 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-27 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.58 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.0212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.4225 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.4457 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-28 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-28 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 10.57 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-28 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 6 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-28 | 材料 | 乙供 | C16090201 | 熔丝 30~40A | 片 | 1.5 | 1.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-28 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 5 | 5.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-28 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-28 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 20 | 3.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-28 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 3 | 2.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-28 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.5 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-28 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.58 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.1738 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2478 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.7812 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-29 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-29 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 5.285 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-29 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-29 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-29 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 6 | 1.753 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-29 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.95 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-29 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 9 | 3.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-29 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.4 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-29 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.315 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.216 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.4679 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2841 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.3422 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-30 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-30 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 5.285 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-30 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-30 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-30 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 6 | 1.753 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-30 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.95 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-30 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 9 | 3.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-30 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.4 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-30 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3465 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.27 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.6059 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.3161 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.8317 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-31 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-31 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 5.285 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-31 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-31 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-31 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 6 | 1.753 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-31 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.95 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-31 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 9 | 3.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-31 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.4 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-31 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.378 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.324 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.7438 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.3394 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.1818 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-32 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-32 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 7.399 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-32 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-32 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-32 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 6 | 1.753 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-32 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-32 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 9 | 3.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-32 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.4 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-32 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.315 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.216 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.5754 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-33 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.3934 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.0238 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-33 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-33 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 7.399 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-33 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-33 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-33 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 6 | 1.753 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-33 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-33 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 9 | 3.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-33 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.4 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-33 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3465 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.27 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.7297 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-34 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.4481 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.8632 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-34 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-34 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 8.456 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-34 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.8 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-34 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-34 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 6 | 1.753 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-34 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 7 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-34 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 12 | 3.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-34 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.6 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-34 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.5 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.378 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.324 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.1378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.7898 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 27.3957 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 29.7 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.294 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.6 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.675 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.675 | 798.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.225 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.2809 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.18 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.4 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 10.8 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.7 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 52.2 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.9 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.025 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.67 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 32.4 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.15 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.9 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.675 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.7 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.5 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.584 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.88 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 2.64 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.88 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.76 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 75.8221 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.8207 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 27.868 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 29.7 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.294 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.6 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.675 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.675 | 798.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.225 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.2809 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.18 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.4 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 10.8 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.7 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 54 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.9 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.43 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.67 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 32.4 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.15 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.9 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.675 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.7 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.5 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.76 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.88 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 2.64 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.88 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.76 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 76.0858 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.6709 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 25.5684 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 29.7 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.294 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.6 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.675 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.675 | 798.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.225 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.2809 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.18 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.4 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 10.8 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.7 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 52.2 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.9 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.025 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.67 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 32.4 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.15 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.9 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.675 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.7 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.5 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.584 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.88 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 2.64 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.88 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.76 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 75.8221 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.7459 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 26.7181 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 29.7 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.294 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.6 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.675 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.675 | 798.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.225 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.2809 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.18 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.4 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 10.8 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.7 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 54 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.9 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.43 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.67 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 32.4 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.15 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.9 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.675 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.7 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.5 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.76 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.88 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 2.64 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.88 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.76 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 76.0858 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.5141 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 23.1795 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.9 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.76 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.425 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.2375 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.285 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.95 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.38 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.1635 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11.4 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 19.95 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.85 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.325 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 14.725 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.325 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 2.375 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.76 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.185 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.57 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.1425 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.7885 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 2.7 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.9 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.4876 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.7536 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 26.8218 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.375 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.95 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.09 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.3135 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.3515 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.2635 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.6365 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.1635 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 12.6635 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 22.8 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.8 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.8 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 16.9765 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.4365 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.135 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.95 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.135 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.703 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.1425 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.8835 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 4.5 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.9 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.6354 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.9948 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 30.533 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.5365 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.2635 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.926 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.4465 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.418 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.9 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.9785 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.1635 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.25 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 24.3865 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.0635 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.0635 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 19.3515 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 5.7 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.8 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.0735 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.762 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.836 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.1425 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.1115 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 5.94 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.8786 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.6271 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 40.1958 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.6315 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.9 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 4.0945 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.5035 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5225 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.85 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.2635 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.1635 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 15.8365 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 25.3365 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.3365 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.3365 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 21.0235 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.9635 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.4365 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.2635 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.7025 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.045 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 6.08 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.1425 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.387 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 7.2 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.3436 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.4142 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 21.6382 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.09 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.76 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.285 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.475 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.95 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.475 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2635 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 10.45 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 19.95 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.325 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.325 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 8.075 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.8 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 2.66 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.76 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.33 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.57 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0665 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.76 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 4.32 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.9 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.25 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.1011 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.6513 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 25.2805 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.375 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.95 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.3965 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.3135 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5225 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.2635 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.6365 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2635 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 12.6635 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 22.8 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.8 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.8 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 9.88 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.275 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.1635 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.95 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.748 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.703 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0665 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.8835 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 5.4 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.9 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.7 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.9054 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.8801 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 28.7819 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.47 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.2635 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.9475 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.4465 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.627 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.9 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.2635 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2635 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.25 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 24.3865 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.0635 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.0635 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 11.3525 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 5.225 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.8 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.1685 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.09 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.836 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0665 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.1115 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 6.39 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.15 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.2091 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.475 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 37.8857 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.5365 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.9 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.7265 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.5035 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.7885 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.85 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.577 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2635 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 15.8365 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 25.3365 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.3365 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.3365 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 12.6065 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.65 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.4365 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.2635 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.6125 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.045 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0665 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.387 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 7.2 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.6 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.5771 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.0727 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 31.723 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 31.35 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.18 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.8 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.7125 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.7125 | 798.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2375 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 0.9662 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.19 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.7 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.25 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.85 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.4985 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.7955 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.565 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 7.41 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 57 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.325 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.95 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.7125 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.425 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.425 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.85 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.75 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.95 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5.225 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.926 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.9 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.46 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 8.541 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.9 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 1.926 | 746.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 74.9863 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.2057 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 33.7533 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 31.35 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.18 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.8 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.7125 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.7125 | 798.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2375 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 0.9662 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.19 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.7 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.25 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.85 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.4985 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.7955 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.275 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 7.41 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 57 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.325 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.95 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.7125 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.425 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.425 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.85 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.75 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.95 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5.225 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.926 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.9 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.46 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 8.541 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.9 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 1.926 | 746.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 75.0514 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.0727 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 31.723 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 31.35 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.18 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.8 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.7125 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.7125 | 798.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2375 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 0.9662 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.19 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.7 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.25 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.85 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.4985 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.7955 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.565 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 7.41 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 57 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.325 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.95 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.7125 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.425 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.425 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.85 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.75 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.95 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5.225 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.926 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.46 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 8.541 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.9 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 1.926 | 746.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 74.9863 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.2057 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 33.7533 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 31.35 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.18 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.8 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.7125 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.7125 | 798.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2375 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 0.9662 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.19 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.7 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.25 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.85 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.4985 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.7955 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.275 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 7.41 | 11.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 57 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.325 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.95 | 7.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.7125 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.425 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.425 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.85 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.75 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.95 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5.225 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.926 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.46 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 8.541 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.9 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 1.926 | 746.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 75.0514 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.1238 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 32.4931 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.5625 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.95 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.85 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.475 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.475 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.425 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.95 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.75 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 17.1 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 34.2 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.7 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.7 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 24.7 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.75 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 2.85 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.425 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.275 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.95 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.285 | 14.184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.71 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.045 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 5.4 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.5962 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.4209 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 37.0456 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.5625 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.425 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 3.135 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.475 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5225 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.9 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.95 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.75 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 19 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 34.2 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.7 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.7 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 25.46 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.65 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.325 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.425 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.7025 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.045 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.285 | 14.184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.9 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.33 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 6.3 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.9634 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 3.1844 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 48.7399 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.8 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.9 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 4.37 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.57 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.627 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.85 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.9 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.75 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 21.375 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 38 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 7.6 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 7.6 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 29.032 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 7.6 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.8 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.425 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.643 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.254 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.285 | 14.184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.09 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.6625 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 7.83 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.8453 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 3.8208 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 58.4735 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.8 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 2.375 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 5.225 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.665 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.741 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.8 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.9 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.75 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 22.8 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 38 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 8.55 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 8.55 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 30.4 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 8.55 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.275 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.9 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6.4125 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.4535 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.285 | 14.184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.375 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.8525 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 8.37 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.0749 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 4.4578 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 68.2071 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.8 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 2.85 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 6.175 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.76 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.7885 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 4.275 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.9 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.75 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 23.75 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 38 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 9.5 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 9.5 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 31.54 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 10.45 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.75 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.9 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 7.0585 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.577 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.285 | 14.184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.375 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.995 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 9 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 31.3924 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.091 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 32.0029 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.5625 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.95 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.9 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.475 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.475 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.425 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.95 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.9 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 17.1 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 34.2 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.7 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.7 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 14.25 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.75 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 2.85 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.425 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.375 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.95 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.095 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.95 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 5.4 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.4666 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.3792 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 36.4145 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.5625 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.425 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.09 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.475 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5225 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.9 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.95 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.9 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 19 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 34.2 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.7 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.7 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 14.82 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.65 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.325 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.425 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.6125 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.045 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.095 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.33 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 6.3 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.5812 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 3.1345 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 47.9692 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.8 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.9 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.926 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.475 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.627 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.85 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.9 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.9 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 21.375 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 38 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 7.6 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 7.6 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 17.005 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 7.6 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.8 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.9 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.135 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.254 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.095 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.6625 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 7.83 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.1933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 3.7614 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 57.5632 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.8 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 2.375 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 3.3725 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.665 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.741 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.8 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.9 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.9 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 22.325 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 38 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 8.55 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 8.55 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 17.575 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 8.55 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.275 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.9 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.4675 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.4535 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.095 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.805 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 8.46 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.7886 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 4.3883 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 67.1566 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.8 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 2.85 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 4.0945 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.76 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.7885 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 4.275 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.9 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.9 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 23.75 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 38 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 9.5 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 9.5 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 18.905 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 10.45 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.75 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.9 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.9235 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.577 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.095 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 2.09 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.7 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 9 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.2041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 5.9838 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 91.5777 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 8.46 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 5.32 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1.18 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 10 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 5.34 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 4 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.34 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 6 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 50 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 86.66 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 20 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 20 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 39.8 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 20 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 7.98 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 4 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.9 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.96 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 12 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.26 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 5.72 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 10 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 2 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 6 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 21.14 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 64.9704 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 6.2834 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 96.1562 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 8.46 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 5.32 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1.18 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 10 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 5.34 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 4 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.34 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 6 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 50 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 86.66 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 20 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 20 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 39.8 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 20 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 7.98 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 4 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.9 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.96 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 12 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.26 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 5.72 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 10 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 2 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 6 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 21.14 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL3-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 64.9704 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.046 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.8864 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-1 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0758 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-1 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.0216 | 664.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-1 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.625 | 73.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-1 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.17 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.65 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-1 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0541 | 13.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.09 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1727 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1379 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6592 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2275 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-2 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.065 | 664.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-2 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.875 | 73.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-2 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.25 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.95 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-2 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1625 | 13.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.27 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.4374 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1576 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.0204 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-3 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2275 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-3 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.065 | 664.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-3 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 9.75 | 73.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-3 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.6 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-3 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1625 | 13.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.27 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.2838 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.151 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.8168 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-4 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.245 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-4 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.07 | 664.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-4 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.25 | 73.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-4 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.5 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.1 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-4 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.175 | 13.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.27 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.1634 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1707 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.2239 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.245 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-5 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.07 | 664.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-5 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 10.5 | 73.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-5 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.6 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.8 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-5 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.175 | 13.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.27 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.6134 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1773 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3749 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-6 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.245 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-6 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.07 | 664.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-6 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.25 | 73.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-6 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.6 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.8 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-6 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.175 | 13.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.27 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.8638 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0197 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3611 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-7 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.245 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-7 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.07 | 664.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-7 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.2 | 73.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-7 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.4 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.7 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-7 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.175 | 13.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.081 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8864 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0788 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2679 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-8 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 1.65 | 11.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-8 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-8 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.366 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.66 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.22 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-8 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.11 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-8 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙稀 | kg | 0.55 | 8.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.033 | 10.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-8 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.33 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-8 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.33 | 3.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-071 | 恒温电烘箱 2000W | 台班 | 0.077 | 74.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7908 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1707 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5749 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-9 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 1.76 | 11.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-9 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-9 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.366 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.54 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.33 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-9 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.165 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-9 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙稀 | kg | 0.55 | 8.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.055 | 10.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-9 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.44 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-9 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.55 | 3.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-071 | 恒温电烘箱 2000W | 台班 | 0.077 | 74.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9725 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.197 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6753 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-10 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 1.87 | 11.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-10 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-10 | 材料 | 乙供 | C16038110 | 铜接线端子 240mm² | 个 | 3.366 | 34.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.75 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-10 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.55 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-10 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.22 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-10 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙稀 | kg | 0.55 | 8.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.088 | 10.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-10 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.66 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-10 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.88 | 3.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-071 | 恒温电烘箱 2000W | 台班 | 0.154 | 74.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.464 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2429 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.8372 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-11 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 1.98 | 11.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-11 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-11 | 材料 | 乙供 | C16038112 | 铜接线端子 400mm² | 个 | 3.366 | 79.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.3 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.66 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.33 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-11 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙稀 | kg | 0.55 | 8.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.11 | 10.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-11 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.99 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-11 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.1 | 3.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-071 | 恒温电烘箱 2000W | 台班 | 0.193 | 74.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6605 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.302 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.0325 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-12 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 2.09 | 11.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-12 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-12 | 材料 | 乙供 | C16038115 | 铜接线端子 630mm² | 个 | 3.366 | 112.857 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.85 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.77 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.385 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-12 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙稀 | kg | 0.55 | 8.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.11 | 10.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-12 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-12 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.32 | 3.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-071 | 恒温电烘箱 2000W | 台班 | 0.193 | 74.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.0287 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.348 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1776 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-13 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 2.2 | 11.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-13 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-13 | 材料 | 乙供 | C16038116 | 铜接线端子 800mm² | 个 | 3.366 | 175.024 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.4 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-13 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.88 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-13 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.44 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-13 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙稀 | kg | 0.55 | 8.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.11 | 10.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-13 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.21 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-13 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.43 | 3.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-071 | 恒温电烘箱 2000W | 台班 | 0.193 | 74.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.3377 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0525 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.13 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.004 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.025 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0361 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0362 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1005 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-15 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.05 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.004 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0125 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0311 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.044 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1018 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-16 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.72 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-16 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-16 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.29 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-16 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3515 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.004 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9511 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0538 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1254 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-17 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.018 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-17 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0018 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-17 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.045 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-17 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.045 | 7.343 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.099 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-17 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.009 | 5.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0045 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0205 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0302 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0703 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-18 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.009 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-18 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0018 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-18 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.018 | 7.343 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.09 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-18 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.009 | 5.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0023 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0414 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0795 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-19 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.0225 | 27.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-19 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0225 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-19 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0225 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-19 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0088 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.09 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-19 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.09 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-19 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.009 | 5.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0018 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0028 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0219 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.044 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0046 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-20 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.001 | 359.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0072 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0939 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0105 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-21 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0011 | 359.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.002 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0079 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1103 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0119 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-22 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0012 | 359.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.003 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0086 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.065 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0078 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-23 | 材料 | 乙供 | C06090111 | 钢管卡子 DN150 | 个 | 0.4 | 2.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-23 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.06 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-23 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.02 | 6.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.11 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-23 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.09 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-23 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.027 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-23 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.16 | 7.343 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.023 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0739 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0735 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0085 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-24 | 材料 | 乙供 | C06090112 | 钢管卡子 DN200 | 个 | 0.4 | 3.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.002 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-24 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.07 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-24 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.022 | 6.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.13 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-24 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-24 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.03 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-24 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2 | 7.343 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0265 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0934 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0834 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0092 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-25 | 材料 | 乙供 | C06090113 | 钢管卡子 DN250 | 个 | 0.4 | 4.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.003 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-25 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.08 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-25 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.024 | 6.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.15 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-25 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.11 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-25 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.033 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-25 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.24 | 7.343 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0299 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0177 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.002 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-26 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.002 | 65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0026 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0263 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0026 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-27 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.003 | 65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.002 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0039 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0302 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0033 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-28 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.004 | 65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.003 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0052 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0387 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0046 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-29 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.005 | 65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.004 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0065 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0131 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.002 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0013 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0282 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.002 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0033 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0078 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0009 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-32 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0183 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.002 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-33 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.216 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0243 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.002 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-34 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.6436 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0715 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.002 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0523 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-35 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 28.0638 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.1182 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-35 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.15 | 1849.114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.02 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.0786 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.566 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-36 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.9698 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-36 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 400 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-36 | 材料 | 乙供 | C13050401 | 射钉 | 个 | 1000 | 0.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 2 | 66.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.76 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.283 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-37 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.9698 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-37 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 120 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-37 | 材料 | 乙供 | C16050217 | 金属软管 DN50 | m | 15 | 7.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-37 | 材料 | 乙供 | C13050401 | 射钉 | 个 | 1000 | 0.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 2 | 66.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-37 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 里程 1~1999μΩ | 台班 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.16 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.2528 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-38 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.9698 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-38 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 500 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-38 | 材料 | 乙供 | C16050217 | 金属软管 DN50 | m | 15 | 7.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-38 | 材料 | 乙供 | C13050401 | 射钉 | 个 | 1000 | 0.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 2 | 66.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-38 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 里程 1~1999μΩ | 台班 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.452 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6566 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-39 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.3132 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-39 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 1000 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-39 | 材料 | 乙供 | C13050401 | 射钉 | 个 | 1000 | 0.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 2 | 66.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-39 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 里程 1~1999μΩ | 台班 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3283 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-40 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.3283 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-40 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 200 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-40 | 材料 | 乙供 | C13050401 | 射钉 | 个 | 200 | 0.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 2 | 66.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-40 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 里程 1~1999μΩ | 台班 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.96 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-41 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 5.3868 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.3868 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-41 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 13.3 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-41 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 45.8451 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-41 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.18 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-41 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 16.815 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-41 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 13.3 | 11.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0291 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-41 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 5.7 | 8.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-41 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 19 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-41 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 47.5 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-41 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.9 | 3.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-41 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.4656 | 297.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1502 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.9607 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-42 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 3.5746 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5746 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-42 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 17.1 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-42 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.95 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-42 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.85 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-42 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.9 | 11.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0243 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-42 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.5 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-42 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.95 | 3.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-42 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.7645 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0165 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-43 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.22 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-43 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0263 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0447 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-43 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.011 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-44 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.22 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-44 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.011 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-44 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.022 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-44 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.022 | 11.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-44 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.22 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0601 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-44 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.125 | 4.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-44 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0394 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0837 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-44 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.041 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-44 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.431 | 5.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4875 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.22 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-45 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.011 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-45 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.022 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-45 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.022 | 11.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-45 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.22 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0601 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-45 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.125 | 4.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-45 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0525 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.106 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-45 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.041 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-45 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.431 | 5.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4875 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-46 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.22 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-46 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.011 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-46 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.022 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-46 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.022 | 11.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-46 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.22 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0601 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-46 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.125 | 4.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-46 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0657 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1284 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-46 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.041 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-46 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.431 | 5.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4875 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-47 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.135 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-47 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.045 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-47 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.135 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-47 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.09 | 11.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-47 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.225 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1494 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3735 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-47 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 75.763 | 4.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-47 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 6.0079 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.9156 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-47 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.758 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-47 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.077 | 5.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.0871 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 10.5384 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5128 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 11.77 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.14 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.07 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.7 | 27.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.745 | 40 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 64.2 | 11.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 192.6 | 3.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 材料 | 乙供 | C11030151 | 橡胶地板块料 | m² | 0.428 | 23.858 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 材料 | 乙供 | C18090101 | 玻璃钢管雨水管 | m | 231.12 | 10.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 128.4 | 1.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 107 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 14.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 0.535 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.1349 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0379 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 92.8754 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 12.4097 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.1366 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 12.6 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.1 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.5 | 27.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.885 | 40 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 105 | 11.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 283.5 | 3.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 材料 | 乙供 | C11030151 | 橡胶地板块料 | m² | 0.63 | 23.858 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 材料 | 乙供 | C18090101 | 玻璃钢管雨水管 | m | 315 | 10.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 157.5 | 1.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 126 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 14.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 0.535 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.5278 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.164 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 128.111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 15.3644 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.78 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 13.52 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.08 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.12 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.4 | 27.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 4.16 | 40 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 124.8 | 11.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 374.4 | 3.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 材料 | 乙供 | C11030151 | 橡胶地板块料 | m² | 0.416 | 23.858 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 材料 | 乙供 | C18090101 | 玻璃钢管雨水管 | m | 399.36 | 10.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 174.72 | 1.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 156 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 14.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 0.535 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.9206 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2901 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 158.231 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 10.3415 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.4472 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 11.55 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.05 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.5 | 27.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.675 | 40 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 63 | 11.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 189 | 3.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 105 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 14.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 0.535 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.0185 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9894 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 16.8 | 105.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1029.672 | 4.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 161.7526 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 12.2916 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0972 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 12.48 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.08 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.08 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.4 | 27.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.848 | 40 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 104 | 11.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 280.8 | 3.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 124.8 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 14.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 0.535 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.0961 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0088 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 17.8 | 105.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1414.48 | 4.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 213.0651 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 15.2168 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.7341 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 13.39 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.06 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.09 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.3 | 27.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 4.12 | 40 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 123.6 | 11.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 370.8 | 3.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 154.5 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 14.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 0.535 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.9788 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0282 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 19.77 | 105.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1795.6608 | 4.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 261.058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-54 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0617 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1445 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-54 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2125 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-54 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.7 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-54 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.1246 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-54 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.7 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.003 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.839 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-55 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.526 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.017 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-56 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 4.7985 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.1989 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.005 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-57 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2062 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0374 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-57 | 材料 | 乙供 | C16120135 | 石棉手套 | 只 | 0.057 | 16.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-57 | 材料 | 乙供 | C16120136 | 防尘口罩 | 只 | 0.143 | 2.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-57 | 材料 | 乙供 | C22041101 | 橡胶手套 | 副 | 0.143 | 3.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-57 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 0.143 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-57 | 机械 | 乙供 | J15-01-081 | 电动扳手(充电式起子机) | 台班 | 0.029 | 84.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0425 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.3585 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6363 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 Φ6 | kg | 0.378 | 46.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.03 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.5 | 4.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.25 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.387 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 2 | 1.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.25 | 3.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1 | 10.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.15 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.175 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.25 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.75 | 11.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C20080202 | 硝基快干腻子 | kg | 0.1 | 5.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.5 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3 | 5.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.065 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 0.608 | 247.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.608 | 66.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 机械 | 乙供 | J14-03-016 | 交流高压发生器 5kVA以下 50kV | 台班 | 0.608 | 126.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5384 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.9238 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.6711 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 Φ6 | kg | 0.378 | 46.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.03 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.5 | 4.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.325 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.387 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 3 | 1.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.25 | 3.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.3 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2 | 10.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.175 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.25 | 11.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C20080202 | 硝基快干腻子 | kg | 0.1 | 5.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5 | 5.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.3 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.065 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 0.73 | 247.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.73 | 66.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.73 | 420.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.208 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.2285 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.1471 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 6.003 | 4.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 Φ6 | kg | 0.464 | 46.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.03 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.5 | 4.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.375 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.387 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.5 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 4 | 1.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.25 | 3.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.44 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.25 | 10.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.8 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.28 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.5 | 11.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C20080202 | 硝基快干腻子 | kg | 0.2 | 5.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.15 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.6 | 5.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.5 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.065 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.17 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 0.972 | 247.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.972 | 66.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.972 | 420.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2358 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 9.9633 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 37.5634 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 Φ6 | kg | 0.6199 | 46.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.2 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.5 | 4.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.416 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 10 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 6 | 1.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.5 | 3.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.7 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.35 | 10.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.15 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.8 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.28 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.6 | 11.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C20080202 | 硝基快干腻子 | kg | 0.3 | 5.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.25 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1 | 5.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.19 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.6 | 876.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.15 | 1243.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.17 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 1.459 | 247.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.459 | 66.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 2.5 | 777.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3484 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.5115 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.6067 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 Φ6 | kg | 0.378 | 46.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.15 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.5 | 4.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.387 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 2 | 1.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.25 | 3.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2 | 10.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.15 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1 | 11.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3 | 5.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.03 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.065 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 0.608 | 247.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.608 | 66.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 机械 | 乙供 | J14-03-016 | 交流高压发生器 5kVA以下 50kV | 台班 | 0.608 | 126.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1995 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.8444 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.6934 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 Φ6 | kg | 0.378 | 46.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.15 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.5 | 4.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.125 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.387 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 3 | 1.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.25 | 3.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.3 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3 | 10.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.8 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.63 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.125 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.125 | 11.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5 | 5.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.295 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.131 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 0.73 | 247.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.73 | 66.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.73 | 420.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6831 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 6.5607 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.4058 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 Φ6 | kg | 0.378 | 46.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.2 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.5 | 4.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.387 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 4 | 1.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.25 | 3.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.4 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.4 | 10.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.8 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.28 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.125 | 11.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.15 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1 | 5.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.25 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.25 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 0.972 | 247.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.972 | 66.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 1.972 | 420.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-65 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.021 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1668 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-65 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.05 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-65 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.64 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-65 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.03 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-65 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.01 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-65 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.03 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-65 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.07 | 11.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-65 | 材料 | 乙供 | C22040402 | 白洁布 | kg | 0.01 | 5.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-65 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.03 | 5.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.078 | 552.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-65 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.03 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-65 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.005 | 420.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1458 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-66 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0552 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2948 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-66 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.05 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-66 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.64 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-66 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.05 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-66 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.02 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-66 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.05 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-66 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.07 | 11.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-66 | 材料 | 乙供 | C22040402 | 白洁布 | kg | 0.02 | 5.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-66 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.05 | 5.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.13 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-66 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.06 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.008 | 998.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1548 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-67 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1931 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3867 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-67 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-67 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.279 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-67 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-67 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.04 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-67 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.07 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-67 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1 | 11.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-67 | 材料 | 乙供 | C22040402 | 白洁布 | kg | 0.04 | 5.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-67 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.195 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-67 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.014 | 998.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2947 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-68 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0538 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3946 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-68 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 19.31 | 4.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-68 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1 | 4.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-68 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.5428 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-68 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.24 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-68 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.04 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-68 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.09 | 9.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-68 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1 | 11.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-68 | 材料 | 乙供 | C22040402 | 白洁布 | kg | 0.04 | 5.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-68 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2 | 5.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.25 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-68 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2 | 67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.017 | 998.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.08 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3368 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-69 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 3.3541 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.8563 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-69 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 10.368 | 11.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-69 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 240.0547 | 4.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-69 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 1.2 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-69 | 材料 | 乙供 | C22040701 | 纤维编织袋 | 百只 | 0.024 | 50.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-69 | 材料 | 乙供 | C16110704 | 迪尼玛绳 Φ2 | m | 12 | 0.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-69 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.2872 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-69 | 材料 | 乙供 | C16010410 | 铜编织带 150mm | m | 3.6 | 92.126 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-69 | 材料 | 乙供 | C16011402 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV-2.5mm² | m | 12 | 0.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-69 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 0.12 | 161.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.27 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-69 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.6 | 887.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-69 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.6 | 2677.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-69 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.05 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.0901 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-70 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 6.732 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.4509 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-70 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 13.0637 | 11.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-70 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 278.5689 | 4.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-70 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 1.512 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-70 | 材料 | 乙供 | C22040701 | 纤维编织袋 | 百只 | 0.0302 | 50.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-70 | 材料 | 乙供 | C16110704 | 迪尼玛绳 Φ2 | m | 15.12 | 0.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-70 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.3619 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-70 | 材料 | 乙供 | C16010410 | 铜编织带 150mm | m | 4.536 | 92.126 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-70 | 材料 | 乙供 | C16011402 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV-2.5mm² | m | 15.12 | 0.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-70 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 0.1512 | 161.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.024 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-70 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.756 | 887.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-70 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.756 | 2677.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-70 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.05 | 48.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL4-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 35.8987 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0381 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5877 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0788 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.497 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.4 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0381 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6034 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1445 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.7624 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-4 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2375 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.855 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-4 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.475 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-4 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.225 | 66.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.82 | 339.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.3664 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.9612 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-5 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 3 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-5 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.25 | 66.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1.05 | 339.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.427 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.6894 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 17.7282 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-6 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 17.5 | 17.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-6 | 材料 | 乙供 | C16011510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm² | m | 17.5 | 22.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-6 | 材料 | 乙供 | C19110901 | 六氟化硫 | kg | 12 | 45.357 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 3.5 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 2.62 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 3.52 | 943.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 4.05 | 339.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-6 | 机械 | 乙供 | J14-03-005 | 交流耐压试验装置 电缆试验用 35kV | 台班 | 5.5 | 2265.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.8136 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.197 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9698 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-7 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 2.5 | 17.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-7 | 材料 | 乙供 | C16011510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm² | m | 2.5 | 22.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-7 | 材料 | 乙供 | C19110901 | 六氟化硫 | kg | 3 | 45.357 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.375 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.751 | 943.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.75 | 339.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-7 | 机械 | 乙供 | J14-03-005 | 交流耐压试验装置 电缆试验用 35kV | 台班 | 0.55 | 2265.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.3652 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 24.7533 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-8 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 1.1424 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-8 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 37.6992 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-8 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 17.136 | 5.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-8 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 28.56 | 73.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-8 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 28.56 | 57.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1424 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 2.2848 | 1356.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 2.2848 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-8 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 16.136 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-8 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 6.754 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-8 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 1.1424 | 1000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 128.7098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.322 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.8726 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-9 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 0.545 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-9 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 11.99 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-9 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 5.45 | 5.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-9 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.45 | 73.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-9 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 5.45 | 57.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.545 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 2.18 | 1356.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.09 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-9 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 5.95 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-9 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 2.68 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-9 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 1.09 | 1000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 47.5486 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.9329 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 41.6305 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-10 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 63.4032 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-10 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 22.644 | 5.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-10 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 33.966 | 73.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-10 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 33.966 | 57.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1322 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 4.4588 | 1356.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 2.258 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-10 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 16.136 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-10 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 6.754 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-10 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 1.1424 | 1000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-10 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 1.6983 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 144.5335 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.6274 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.1307 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-11 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 19.998 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-11 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 13.96 | 73.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-11 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 13.96 | 57.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5555 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 4.444 | 1356.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.241 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-11 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 5.95 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-11 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 2.68 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-11 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 1.09 | 1000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-11 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 0.8333 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 69.5983 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 7.3119 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 116.5334 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-12 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 177.48 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-12 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 11.6 | 5.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-12 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 37.48 | 73.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-12 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 37.48 | 57.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.82 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 4.64 | 1356.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 4.64 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 2.32 | 4798.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-12 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 16.136 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-12 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 6.754 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-12 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 2.32 | 1000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-12 | 材料 | 乙供 | C33010107 | 电抗器绝缘支撑平台 | 只 | 1.16 | 5000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-12 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 6.96 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 296.5676 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.721 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 38.2404 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-13 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 58.24 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-13 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 11.2 | 5.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-13 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 14.49 | 73.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-13 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 14.49 | 57.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.21 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 4.48 | 1356.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.84 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 1.12 | 4798.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-13 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 5.95 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-13 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 2.68 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-13 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 2.24 | 1000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-13 | 材料 | 乙供 | C33010107 | 电抗器绝缘支撑平台 | 只 | 1.12 | 5000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-13 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 4.58 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 208.7503 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.7314 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 7.206 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 1 | 5.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 0.1 | 161.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 2.025 | 5.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 20.125 | 1.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C22041101 | 橡胶手套 | 副 | 2 | 3.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C22041111 | 医用口罩 | 个 | 2 | 1.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C13012001 | 不锈钢螺栓 | 套 | 3.12 | 4.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C22040911 | 棉纸巾 盒装 | 盒 | 0.3 | 8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 0.1 | 162.303 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C16010410 | 铜编织带 150mm | m | 6.07 | 92.126 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C06070401 | 温度计 100℃ | 只 | 2 | 18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C16011521 | 聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软线 RVVP-2×1.0mm² | m | 1 | 2.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1 | 310 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 0.78 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C16020604 | 控制电缆 48芯以下2.5mm² | m | 0.78 | 89.945 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.067 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 1.906 | 476.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 机械 | 乙供 | J24-01-010 | OWTS震荡波试验装置 35kV | 台班 | 0.85 | 31900.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.3038 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.3053 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-15 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 6.06 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-15 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 2.02 | 5.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-15 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 7.07 | 161.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-15 | 材料 | 乙供 | C22041111 | 医用口罩 | 个 | 6.06 | 1.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-15 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.02 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2827 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-15 | 材料 | 乙供 | C22041121 | 医用手套 | 副 | 2.02 | 2.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-15 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 2.02 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-15 | 材料 | 乙供 | C07010503 | 镀锌扁钢钩 | 个 | 0.404 | 3.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-15 | 材料 | 乙供 | C22040909 | 透明胶带 25mm×20m | 盘 | 2.02 | 2.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-15 | 机械 | 乙供 | J16-01-001 | 对讲机 | 台班 | 10.1 | 10.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-15 | 机械 | 乙供 | J24-01-012 | 同步分布式局部放电测试仪 110kV(66kV)及以上 | 台班 | 0.4545 | 15466.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-15 | 材料 | 乙供 | C33010101 | 电源轴 | 个 | 1.01 | 12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-15 | 材料 | 乙供 | C33010102 | 军用光纤 | 米 | 799.3 | 0.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.7848 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.7315 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-16 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 4.24 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-16 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 2.12 | 161.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-16 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 21.2 | 1.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-16 | 材料 | 乙供 | C22041101 | 橡胶手套 | 副 | 2.12 | 3.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.52 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-16 | 材料 | 乙供 | C33010108 | 绝缘挂杆 | 支 | 2.12 | 20 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-16 | 材料 | 乙供 | C33010109 | 绝缘梯 | 个 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-16 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.104 | 5226.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.6714 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.176 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-17 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 6.36 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-17 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 2.12 | 161.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-17 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 31.8 | 1.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-17 | 材料 | 乙供 | C22041101 | 橡胶手套 | 副 | 2.12 | 3.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.52 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-17 | 材料 | 乙供 | C33010108 | 绝缘挂杆 | 支 | 2.12 | 20 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-17 | 材料 | 乙供 | C33010109 | 绝缘梯 | 个 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-17 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.3116 | 5226.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.0619 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.4104 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-18 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 8.24 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-18 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 3.09 | 161.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-18 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 41.2 | 1.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-18 | 材料 | 乙供 | C22041101 | 橡胶手套 | 副 | 2.12 | 3.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.52 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-18 | 材料 | 乙供 | C33010108 | 绝缘挂杆 | 支 | 2.12 | 20 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-18 | 材料 | 乙供 | C33010109 | 绝缘梯 | 个 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-18 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.517 | 5226.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.5347 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.763 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-19 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 10.3 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-19 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 4.12 | 161.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-19 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 51.5 | 1.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-19 | 材料 | 乙供 | C22041101 | 橡胶手套 | 副 | 2.12 | 3.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.52 | 355.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-19 | 材料 | 乙供 | C33010108 | 绝缘挂杆 | 支 | 2.12 | 20 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-19 | 材料 | 乙供 | C33010109 | 绝缘梯 | 个 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-19 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.824 | 5226.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.2341 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0066 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1195 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-20 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 0.5 | 3.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-20 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1221 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0158 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2679 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.008 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-21 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 0.5 | 3.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-21 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1221 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0657 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3001 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-22 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 9 | 3.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-22 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.425 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL5-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.745 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.6566 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9698 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-1 | 材料 | 乙供 | C27010104 | 吊带 25t | m | 2 | 364.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-1 | 材料 | 乙供 | C27010113 | U型挂环 U-50 | 件 | 0.02 | 106.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-1 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-1 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.15 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-1 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.05 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.095 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.095 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.125 | 2677.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.375 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.7484 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.6264 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9396 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-2 | 材料 | 乙供 | C27010105 | 吊带 50t | m | 2 | 932.599 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-2 | 材料 | 乙供 | C27010113 | U型挂环 U-50 | 件 | 0.08 | 106.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-2 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-2 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-2 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.128 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.128 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-049 | 汽车式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.188 | 8723.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.75 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 37.6882 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 4.2679 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9396 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-3 | 材料 | 乙供 | C27010106 | 吊带 100t | m | 2 | 2331.497 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-3 | 材料 | 乙供 | C27010114 | U型挂环 U-70 | 件 | 0.13 | 150.585 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-3 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 2 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-3 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.39 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-3 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.13 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.25 | 8195.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.257 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.257 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.975 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 94.0458 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 5.9094 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9396 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-4 | 材料 | 乙供 | C27010107 | 吊带 150t | m | 2 | 3730.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-4 | 材料 | 乙供 | C27010115 | U型挂环 U-100 | 件 | 0.18 | 229.667 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-4 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 3 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-4 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.48 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-4 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.16 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.3325 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.3325 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-020 | 履带式起重机 起重量 500t | 台班 | 0.3325 | 16470.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 1.2 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 150.6171 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 10.5056 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9396 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-5 | 材料 | 乙供 | C27010108 | 吊带 200t | m | 2 | 4662.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-5 | 材料 | 乙供 | C27010115 | U型挂环 U-100 | 件 | 0.64 | 229.667 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-5 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 4 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-5 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.9 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-5 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.395 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.395 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-022 | 履带式起重机 起重量 750t | 台班 | 0.395 | 26053.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 2.25 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 190.2679 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.676 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.0199 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-6 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.22 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-6 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-6 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-6 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-6 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-6 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.22 | 10.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0866 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0866 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0866 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.75 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5604 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.8168 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.0736 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-7 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.22 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-7 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-7 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-7 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-7 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-7 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.22 | 10.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0866 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0866 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0866 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.75 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5604 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 3.568 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3598 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-8 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.22 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-8 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-8 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-8 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-8 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-8 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.22 | 10.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.1176 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.1176 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.1176 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 1 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5604 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 3.7558 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4314 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-9 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.22 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-9 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-9 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-9 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-9 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-9 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.22 | 10.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.1176 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.1176 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.1176 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 1 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5604 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 5.352 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.0398 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-10 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.22 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-10 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-10 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-10 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-10 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-10 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.22 | 10.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.189 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.189 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.189 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 1.5 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5604 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 5.6336 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1471 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-11 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.22 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-11 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-11 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-11 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-11 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-11 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.22 | 10.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.189 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.189 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.189 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 1.5 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5604 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 5.9153 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.2544 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-12 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.22 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-12 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-12 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-12 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-12 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-12 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.22 | 10.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.1985 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.1985 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.1985 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 1.5 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5604 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 7.136 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.7196 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-13 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.22 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-13 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-13 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-13 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-13 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-13 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.22 | 10.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.273 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.273 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.273 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 2 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5604 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 7.5115 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.8628 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-14 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.22 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-14 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-14 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-14 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-14 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-14 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.22 | 10.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.273 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.273 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.273 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 2 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5604 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 7.887 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.006 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-15 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.22 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-15 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-15 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-15 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-15 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-15 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.22 | 10.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.2867 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.2867 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.2867 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 2 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5604 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.8028 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.306 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-16 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.066 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-16 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.06 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-16 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.3 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-16 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.09 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-16 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.03 | 10.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-16 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.066 | 10.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.026 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.026 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.026 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.225 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6681 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 6.3824 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.9095 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 3.1815 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 3.1815 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 6.7183 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.589 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 3.1815 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 3.1815 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 7.0542 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 14.2684 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 3.1815 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 3.1815 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.1977 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5929 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 1.0842 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 1.0842 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.2607 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.782 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 1.0842 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 1.0842 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.3237 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9712 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 1.0842 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL6-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 1.0842 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2626 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5253 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.18 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.18 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.4334 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.8667 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-2 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 9.075 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-2 | 材料 | 乙供 | C27010109 | 海军锚 150kg(含锚链50kg) | 套 | 0.1837 | 1158.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-2 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 2.2 | 5.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.6 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.22 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-016 | 侧扫仪 | 台班 | 0.22 | 115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-017 | 测深仪 | 台班 | 0.22 | 57.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-018 | 磁力仪 | 台班 | 0.22 | 55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-019 | 多波束 | 台班 | 0.22 | 311.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-020 | 流速仪 | 台班 | 0.22 | 55.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-021 | 浅地层剖面仪 | 台班 | 0.22 | 61.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.22 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.44 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.22 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.0116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 3.4668 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9455 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.133 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.133 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.133 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.133 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 4.3336 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1819 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.14 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.14 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.14 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.14 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 4.7669 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3001 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.147 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.147 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.147 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.147 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1499 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2228 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.1107 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 1.2034 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0029 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.058 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.115 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.02 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.01 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.009 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0044 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0034 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0044 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0044 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0044 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0044 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0034 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0156 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.003 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0032 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0042 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0042 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.507 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1579 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2344 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.1107 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 1.2034 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0029 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.058 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.115 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.02 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.01 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0095 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0044 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0034 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0044 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0044 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0044 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0044 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0034 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0156 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.003 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0034 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0044 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0044 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.507 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1647 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3271 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.1824 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 2.0064 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0031 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.095 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.19 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.022 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.01 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.01 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0048 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0038 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0048 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0048 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0048 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0048 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0038 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0295 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.003 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0036 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0046 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0046 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7879 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1734 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3443 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.1824 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 2.0064 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0031 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.095 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.19 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.022 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.01 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0105 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0048 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0038 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0048 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0048 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0048 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0048 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0038 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0295 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.003 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0038 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0048 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0048 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7879 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1647 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4095 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.2432 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 3.0438 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0031 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1292 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2537 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0242 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.01 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0154 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0076 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0076 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0076 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0095 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0076 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0076 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0076 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0779 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.003 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0072 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0072 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.009 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0753 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1734 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4311 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.2432 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 3.0438 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0031 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1292 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2537 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0242 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.01 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0162 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0076 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0076 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0095 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0076 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0076 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0076 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0076 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0779 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.003 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0076 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0076 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0095 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0753 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1821 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4526 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.2432 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 3.0438 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0031 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1292 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2537 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0242 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.01 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.017 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0076 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0076 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0095 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0076 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0076 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0076 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0076 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0779 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.003 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.008 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.008 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.01 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0753 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1696 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5658 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.3131 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 4.7575 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0032 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1625 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.3268 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0266 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.01 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0158 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0078 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0078 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0078 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0098 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0078 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0078 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0078 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0998 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.003 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0074 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0074 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0093 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1786 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5956 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.3131 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 4.7575 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0032 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1625 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.3268 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0266 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.01 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0166 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0078 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0078 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0098 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0078 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0078 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0078 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0078 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0998 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.003 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0078 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0078 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0098 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1876 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6254 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.3131 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 4.7575 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0032 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1625 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.3268 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0266 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.01 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.0174 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0078 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0078 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0098 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0078 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0078 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0078 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0078 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0998 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.003 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.0082 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0082 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0103 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1499 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2583 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.1107 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 1.2034 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0014 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.058 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.009 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.018 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.115 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0068 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0034 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0034 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0034 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0034 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0026 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0034 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0034 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0027 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0156 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0032 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0032 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0032 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4663 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1579 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2719 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.1107 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 1.2034 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0014 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.058 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.009 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.018 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.115 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0072 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0034 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0034 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0034 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0034 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0034 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0026 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0034 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0027 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0156 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0034 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0034 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0034 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4663 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1647 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.387 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.1824 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 2.0064 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0016 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.095 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.009 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0198 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.19 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0076 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0038 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0038 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0038 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0038 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0029 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0038 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0038 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0027 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0295 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0036 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0036 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0036 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1734 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4074 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.1824 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 2.0064 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0016 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.095 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.009 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0198 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.19 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.008 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0038 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0038 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0038 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0038 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0038 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0029 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0038 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0027 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0295 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0038 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0038 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0038 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1647 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4895 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.2432 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 3.0438 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0016 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1292 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.009 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0218 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2537 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0118 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0067 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0067 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0067 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0067 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0067 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0067 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0067 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0027 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0779 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0064 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0064 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0072 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1734 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5152 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.2432 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 3.0438 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0016 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1292 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.009 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0218 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2537 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0124 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0067 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0067 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0067 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0067 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0067 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0067 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0067 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0027 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0779 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0067 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0067 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0076 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1821 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.541 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.2432 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 3.0438 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0016 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1292 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.009 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0218 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2537 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.013 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0067 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0067 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0067 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0067 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0067 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0067 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0067 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0027 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0779 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.007 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.007 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.008 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1681 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5869 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.3101 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 4.7112 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0016 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1608 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.009 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.024 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.3237 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.012 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0067 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0067 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0067 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0067 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0067 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0067 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0067 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0027 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0988 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0064 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0064 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0074 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4253 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1769 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6178 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.3101 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 4.7112 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0016 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1608 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.009 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.024 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.3237 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0126 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0067 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0067 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0067 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0067 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0067 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0067 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0067 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0027 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0988 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0067 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0067 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0078 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4253 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1857 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6487 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.3101 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 4.7112 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0016 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1608 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.009 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.024 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.3237 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.0132 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0067 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0067 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0067 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0067 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0067 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0067 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0067 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0027 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0988 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.007 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.007 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0082 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4253 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1466 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2879 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.1082 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 1.177 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.0566 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.0072 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0144 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1125 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0054 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0027 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0027 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0027 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0017 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0027 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0027 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0027 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0152 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0026 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0022 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0026 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0026 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4443 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1544 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3031 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.1082 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 1.177 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.0566 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.0072 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0144 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1125 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0057 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0027 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0027 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0017 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0027 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0027 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0027 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0027 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0152 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0027 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0022 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0027 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0027 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4443 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1647 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4468 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.1824 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 2.0064 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.095 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.0072 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0158 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.19 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0061 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.003 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.003 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0019 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.003 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.003 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.003 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.058 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0029 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0022 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0029 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0029 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7291 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1734 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4703 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.1824 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 2.0064 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.095 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.0072 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0158 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.19 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0064 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.003 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0019 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.003 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.003 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.003 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.003 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.058 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.003 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0022 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.003 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.003 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7291 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1647 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5701 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.2432 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 3.0438 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1292 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.0072 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0174 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2537 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.01 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0057 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0057 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0057 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0048 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0057 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0057 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0057 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0779 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0054 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0022 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0054 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0064 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0161 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1734 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6001 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.2432 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 3.0438 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1292 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.0072 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0174 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2537 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0105 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0057 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0057 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0048 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0057 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0057 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0057 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0057 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0779 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0057 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0022 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0057 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0067 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0161 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1821 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.63 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.2432 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 3.0438 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1292 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.0072 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0174 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2537 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.011 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0057 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0057 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0048 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0057 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0057 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0057 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0057 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0779 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0022 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.006 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.006 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.007 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0161 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1713 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7063 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.3162 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 4.8037 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.164 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.0072 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0192 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.33 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0103 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0059 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0059 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0059 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0049 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0059 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0059 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0059 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1008 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0056 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0022 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0056 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0066 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4338 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1803 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7434 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.3162 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 4.8037 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.164 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.0072 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0192 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.33 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0108 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0059 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0059 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0049 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0059 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0059 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0059 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0059 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1008 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0059 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0022 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0059 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0069 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4338 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1893 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7806 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.3162 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 4.8037 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.164 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.0072 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0192 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.33 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.0113 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0059 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0059 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0049 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0059 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0059 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0059 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0059 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1008 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0022 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.0062 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0062 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0072 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4338 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1483 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2907 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.1094 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 1.1902 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0009 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.0573 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.005 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0101 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1137 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0041 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0026 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0026 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0026 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0009 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0026 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0026 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0026 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0015 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0154 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0025 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0025 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0025 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4437 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1561 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.306 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.1094 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 1.1902 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0009 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.0573 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.005 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0101 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1137 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0043 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0026 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0026 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0009 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0026 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0026 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0026 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0026 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0015 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0154 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0026 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0026 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0026 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4437 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1647 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4468 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.1824 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 2.0064 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.095 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.005 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0111 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.19 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0046 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0029 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0029 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0029 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0029 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0029 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0029 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0015 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0257 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0028 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0028 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0028 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7263 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1734 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4703 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.1824 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 2.0064 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.095 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.005 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0111 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.19 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0048 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0029 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0029 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0029 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0029 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0029 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0029 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0015 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0257 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0029 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0029 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0029 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7263 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1647 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5701 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.2432 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 3.0438 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1292 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.005 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0122 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2537 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0082 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0048 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0048 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0048 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0029 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0048 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0048 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0048 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0015 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0665 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0046 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0046 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0054 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0132 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1734 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6001 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.2432 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 3.0438 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1292 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.005 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0122 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2537 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0086 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0048 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0048 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0029 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0048 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0048 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0048 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0048 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0015 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0665 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0048 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0048 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0057 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0132 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1821 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.63 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.2432 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 3.0438 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1292 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.005 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0122 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2537 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.009 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0048 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0048 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0029 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0048 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0048 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0048 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0048 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0015 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0665 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.005 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.005 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.006 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0132 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1664 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6859 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.307 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 4.6651 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1593 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.005 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0134 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.3204 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0082 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0048 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0048 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0048 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0029 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0048 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0048 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0048 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0015 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0098 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0046 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0046 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0055 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3901 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1752 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.722 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.307 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 4.6651 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1593 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.005 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0134 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.3204 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0086 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0048 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0048 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0029 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0048 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0048 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0048 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0048 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0015 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0098 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0048 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.0048 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0058 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3901 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1839 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7581 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.307 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 4.6651 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.1593 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.005 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.0134 | 25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.3204 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.009 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0048 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0048 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0029 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0048 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0048 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0048 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0048 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.0015 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0098 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.005 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.005 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0061 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3901 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1084 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1714 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.102 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 1.114 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0033 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.054 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.106 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.008 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.005 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.005 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.005 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.005 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.005 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.005 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.005 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.012 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.005 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.005 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.005 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4739 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1084 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1885 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.104 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 1.149 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.002 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.054 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.109 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.006 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.004 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.004 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.003 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.004 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.004 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.004 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.004 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.012 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.004 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.004 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.004 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.449 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1103 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2109 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.106 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 1.376 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.055 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.111 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.005 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.003 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.002 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.003 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.003 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.003 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.003 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.013 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.003 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.003 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.003 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4603 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1129 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.232 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 0.109 | 90.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 1.419 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.001 | 1316.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 0.056 | 18.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.113 | 9.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.004 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.002 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.002 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.002 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.002 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.002 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.002 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.002 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.013 | 174.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.002 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.002 | 138.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.002 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4727 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6264 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-50 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 10.2 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-50 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.275 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-50 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 0.34 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-50 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.425 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-50 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 10.2 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-50 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.1502 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-50 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.1333 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-50 | 材料 | 乙供 | C27010111 | 切割刀片 电缆头处理 | 套 | 0.1 | 263.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-018 | 等离子切割机 电流 400A | 台班 | 0.2 | 235.34 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.4637 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-51 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0171 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.7499 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-51 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-51 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 25 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-51 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.66 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-51 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 10 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-51 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 7.98 | 3.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-51 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 12.96 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-51 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 10 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-51 | 材料 | 乙供 | C27010111 | 切割刀片 电缆头处理 | 套 | 0.13 | 263.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-018 | 等离子切割机 电流 400A | 台班 | 0.25 | 235.34 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.7114 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-52 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0046 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5253 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-52 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-52 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 7.5 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-52 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.6 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-52 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-52 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 2.39 | 3.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-52 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.89 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-52 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-52 | 材料 | 乙供 | C27010111 | 切割刀片 电缆头处理 | 套 | 0.039 | 263.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-018 | 等离子切割机 电流 400A | 台班 | 0.1 | 235.34 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3136 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-53 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0238 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0203 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-53 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.0575 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-53 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0285 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-53 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0419 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-53 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0018 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-53 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0018 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-53 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0016 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-53 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0002 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-53 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0001 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-53 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-53 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0012 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-53 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0018 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-53 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0013 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0006 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-53 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0018 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0153 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-54 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0297 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0254 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-54 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.0575 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-54 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0285 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-54 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0419 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-54 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0019 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-54 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0018 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-54 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0002 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-54 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0001 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-54 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-54 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0012 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-54 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0013 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-54 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0018 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-54 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0016 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0006 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-54 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0019 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0153 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-55 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0242 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0206 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-55 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.0586 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-55 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0291 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-55 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0428 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-55 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0025 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-55 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0026 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-55 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0023 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-55 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0002 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-55 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0001 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-55 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-55 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0018 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-55 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0026 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-55 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0019 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0006 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-55 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0018 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0156 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-56 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0303 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0258 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-56 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.0586 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-56 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0291 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-56 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0428 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-56 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0026 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-56 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0026 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-56 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0002 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-56 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0001 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-56 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-56 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0018 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-56 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0019 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-56 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0026 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-56 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0023 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0006 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-56 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0019 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0156 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-57 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0248 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0211 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-57 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.0586 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-57 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0291 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-57 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0428 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-57 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0033 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-57 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0039 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-57 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0034 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-57 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0002 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-57 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0002 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-57 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-57 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0028 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-57 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0039 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-57 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0028 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0006 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-57 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0019 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0156 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-58 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.031 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0264 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-58 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.0586 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-58 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0291 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-58 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0428 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-58 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0035 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-58 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0039 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-58 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0002 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-58 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0002 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-58 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-58 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0039 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-58 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0028 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-58 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0028 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-58 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0034 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0006 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-58 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.002 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0156 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-59 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0371 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0316 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-59 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.0586 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-59 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0291 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-59 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0428 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-59 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.0037 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-59 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0039 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-59 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0002 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-59 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0002 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-59 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-59 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0028 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-59 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0039 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-59 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0028 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-59 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0034 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-59 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.0006 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-59 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0021 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0156 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-60 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0252 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0215 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-60 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.0598 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-60 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0296 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-60 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0436 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-60 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0046 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-60 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0056 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-60 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0002 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-60 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0002 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-60 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-60 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0042 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-60 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0056 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-60 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0042 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-60 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.005 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0006 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-60 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0019 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0159 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-61 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0316 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0269 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-61 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.0598 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-61 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0296 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-61 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0436 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-61 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0048 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-61 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0056 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-61 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0002 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-61 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0002 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-61 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-61 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0056 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-61 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0042 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-61 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0042 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-61 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.005 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0006 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-61 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.002 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0159 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-62 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0378 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0322 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-62 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.0598 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-62 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0296 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-62 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0436 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-62 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.005 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-62 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0056 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-62 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0002 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-62 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0002 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-62 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-62 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0042 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-62 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0056 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-62 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0042 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-62 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.005 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-62 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.0006 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-62 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0021 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0159 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0457 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0389 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1158 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0574 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0845 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0032 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0035 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0029 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0022 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0022 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0035 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0031 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0024 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0024 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0011 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2301 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.057 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0486 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1158 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0574 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0845 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0034 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0035 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0029 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0022 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0022 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0035 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0024 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0024 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0033 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0011 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2301 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0478 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0408 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1158 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0574 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0845 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0037 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.004 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0031 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0026 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0026 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.004 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0035 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0027 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0027 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0011 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4294 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0599 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0511 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1158 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0574 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0845 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0039 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.004 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0031 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0026 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0026 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.004 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0027 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0027 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0037 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0012 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4294 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0502 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0427 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1158 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0574 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0845 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0043 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0046 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0032 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.003 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0033 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0046 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0043 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0032 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0031 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0012 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6287 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0627 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0534 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1158 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0574 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0845 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0045 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0046 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0032 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.003 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0033 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0046 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0032 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0045 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0031 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0012 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6287 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0465 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0396 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1181 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0585 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0861 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0044 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0045 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.003 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0034 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0034 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0045 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0041 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0036 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0036 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0011 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2307 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.058 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0495 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1181 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0585 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0861 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0047 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0045 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.003 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0034 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0034 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0045 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0036 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0044 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0036 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0011 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2307 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0469 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.04 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1135 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0146 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0563 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0828 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0293 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0051 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0052 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0031 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0039 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0039 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0052 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0048 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0041 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0041 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0011 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4139 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0587 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.05 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1135 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0146 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0563 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0828 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0293 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0054 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0052 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0031 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0039 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0039 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0052 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0041 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0051 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0041 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0012 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4139 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0492 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0418 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1135 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.022 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0563 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0828 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0439 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0058 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0059 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0033 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0044 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0044 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0059 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0055 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0046 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0046 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0012 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6063 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0615 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0524 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1135 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.022 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0563 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0828 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0439 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0061 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0059 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0033 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0044 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0044 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0059 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0046 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0058 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0046 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0013 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6063 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0473 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0404 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1178 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0584 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0859 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.006 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0077 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0032 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0048 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0051 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0077 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0048 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0052 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0058 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0012 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0592 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0505 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1178 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0584 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0859 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0064 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0077 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0032 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0048 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0051 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0077 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0052 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.005 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0058 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0013 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0711 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0606 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1178 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0584 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0859 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.0067 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0077 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0032 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0048 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0051 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0077 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0052 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0053 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0058 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.0013 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0497 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0423 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1178 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0584 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0859 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.007 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0089 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0034 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0055 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0059 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0089 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0052 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.006 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0067 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0012 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0621 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.053 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1178 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0584 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0859 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0073 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0089 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0034 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0055 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0059 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0089 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.006 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0054 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0067 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0013 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0746 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0636 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1178 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0584 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0859 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.0077 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0089 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0034 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0055 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0059 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0089 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0057 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.006 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0067 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.0013 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.052 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0444 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1178 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0584 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0859 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.008 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0102 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0035 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0063 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0067 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0102 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0057 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0069 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0077 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0013 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6292 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0652 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0555 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1178 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0584 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0859 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0084 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0102 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0035 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0063 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0102 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0069 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0067 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0077 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.006 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0014 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6292 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0781 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0665 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1178 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0584 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0859 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.0088 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0102 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0035 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0063 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0067 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0102 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0069 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0063 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0077 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.0014 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6292 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0482 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0411 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.12 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0595 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0875 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0083 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0106 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0033 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0073 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0077 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0106 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0077 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0055 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0086 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0012 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2312 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0603 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0515 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.12 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0595 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0875 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0087 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0106 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0033 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0073 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0077 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0106 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0077 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0058 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0086 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0013 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2312 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0723 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0616 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.12 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0595 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0875 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.0091 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0106 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0033 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0073 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0077 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0106 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.006 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0077 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0086 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.0013 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2312 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0507 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0432 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.12 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0595 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0875 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0094 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0122 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0034 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0083 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0088 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0122 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.006 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0088 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0098 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0012 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4305 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0633 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.054 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.12 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0595 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0875 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0099 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0122 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0034 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0083 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0088 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0122 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0088 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0063 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0098 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0013 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4305 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.076 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0648 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.12 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0595 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0875 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.0104 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0122 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0034 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0083 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0088 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0122 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0066 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0088 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0098 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.0013 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4305 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.053 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0453 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.12 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0595 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0875 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0109 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.014 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0036 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0096 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0101 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.014 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0065 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0101 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0113 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0013 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0663 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0565 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.12 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0595 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0875 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0115 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.014 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0036 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0096 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0101 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.014 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0101 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0068 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0113 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0014 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0796 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0678 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.12 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0595 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0875 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.012 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.014 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0036 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0096 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0101 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.014 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0071 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0101 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0113 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.0014 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0463 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0394 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1175 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0583 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0857 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0034 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0041 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.003 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0025 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0025 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0041 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0033 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0026 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0026 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0011 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0578 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0493 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1175 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0583 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0857 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0036 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0041 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.003 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0025 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0025 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0041 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0026 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0034 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0026 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0012 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0486 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0414 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1175 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0583 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0857 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.004 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0048 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0031 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0029 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0029 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0048 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0037 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.003 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.003 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0011 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0608 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0517 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1175 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0583 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0857 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0042 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0048 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0031 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0029 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0029 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0048 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.003 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0039 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.003 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0012 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0509 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0433 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1175 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0583 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0857 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0045 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0055 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0033 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0033 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0042 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0055 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0049 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0035 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0033 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0012 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6292 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0636 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0542 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1175 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0583 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0857 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0048 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0055 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0033 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0033 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0042 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0055 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0035 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0052 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0033 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0013 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6292 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.047 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0402 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1198 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0594 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0873 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0047 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0055 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.003 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0037 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0037 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0055 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0044 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0039 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0039 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0011 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2312 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0589 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0503 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1198 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0594 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0873 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.005 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0055 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.003 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0037 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0037 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0055 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0039 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0047 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0039 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0012 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2312 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0439 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0373 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1062 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0135 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0526 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0774 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.027 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0054 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0063 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0031 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0043 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0043 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0063 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0051 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0044 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0044 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0011 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0548 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0467 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1062 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0135 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0526 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0774 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.027 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0057 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0063 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0031 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0043 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0043 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0063 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0044 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0054 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0044 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0012 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.046 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0392 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1062 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0203 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0526 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0774 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0405 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0062 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0073 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0033 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0049 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0049 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0073 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0059 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0051 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0051 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0012 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5597 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0575 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.049 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1062 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0203 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0526 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0774 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0405 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0066 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0073 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0033 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0049 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0049 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0073 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0051 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0062 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0051 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0013 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5597 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0478 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0407 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1189 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.059 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0868 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0071 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0083 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0035 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0062 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.006 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0083 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0063 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0062 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0064 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0013 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2309 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0598 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.051 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1189 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.059 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0868 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0075 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0083 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0035 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0062 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.006 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0083 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0062 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0066 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0064 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0014 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2309 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0717 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0612 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1189 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.059 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0868 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.0078 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0083 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0035 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0062 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.006 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0083 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0062 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0069 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0064 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.0014 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2309 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0502 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0427 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1189 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.059 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0868 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0081 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0095 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0006 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0037 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0004 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0071 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.007 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0095 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0071 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0071 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0074 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0014 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4302 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0628 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0534 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1189 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.059 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0868 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0086 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0095 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0006 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0037 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0004 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0071 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.007 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0095 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0071 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0075 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0074 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0014 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4302 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0753 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0642 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1189 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.059 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0868 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.009 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0095 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0006 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0037 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0004 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0071 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.007 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0095 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0071 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0078 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0074 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.0015 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4302 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0526 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0448 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1189 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.059 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0868 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0094 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.011 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0006 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0038 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0004 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0082 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.008 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.011 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0081 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0082 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0084 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0014 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0658 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0561 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1189 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.059 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0868 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0099 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.011 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0006 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0038 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0004 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0082 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.008 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.011 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0082 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0085 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0084 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0015 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0789 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0672 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1189 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.059 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0868 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.0104 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.011 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0006 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0038 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0004 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0082 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.008 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.011 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0082 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.009 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0084 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.0015 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0486 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0415 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1212 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0601 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0884 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0098 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0114 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0036 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0004 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0094 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0092 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0114 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0082 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0092 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0095 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0013 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2315 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0609 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0518 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1212 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0601 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0884 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0103 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0114 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0036 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0004 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0094 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0092 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0114 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0092 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0087 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0095 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0014 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2315 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.073 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0622 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1212 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0601 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0884 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.0108 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0114 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0036 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0004 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0094 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0092 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0114 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0091 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0092 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0095 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.0014 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2315 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0512 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0436 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1212 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0601 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0884 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0112 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0131 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0006 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0037 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0004 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0107 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0105 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0131 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0094 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0105 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0109 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0014 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4308 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0639 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0545 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1212 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0601 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0884 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0118 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0131 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0006 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0037 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0004 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0107 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0105 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0131 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0105 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0099 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0109 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0014 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4308 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0767 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0654 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1212 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0601 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0884 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.0124 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.0131 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0006 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0037 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0004 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0107 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0105 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.0131 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0104 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0105 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0109 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.0015 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4308 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0536 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0457 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1212 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0601 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0884 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0129 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.015 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0006 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0039 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0004 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0123 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0121 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.015 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0105 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0121 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0125 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0014 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6301 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0669 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.057 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1212 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0601 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0884 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0136 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.015 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0006 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0039 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0004 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0123 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0121 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.015 | 30629.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.0121 | 10048.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.011 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.0125 | 323.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0015 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6301 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0804 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0685 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.1212 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0601 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0884 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 0.0143 | 6850.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 机械 | 乙供 | J20-01-024 | 海底电缆驳船 5000t | 艘班 | 0.015 | 13243.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0006 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0039 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0004 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0123 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0121 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 机械 | 乙供 | J20-01-026 | 拖轮 4400kW | 艘班 | 0.015 | 59783.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0116 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 机械 | 乙供 | J20-01-028 | 海底电缆转盘 5000t | 台班 | 0.0121 | 11524.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 机械 | 乙供 | J20-01-031 | 电动液压卷扬机 30t | 台班 | 0.0125 | 536.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 机械 | 乙供 | J20-01-029 | 电缆输送机 8t | 台班 | 0.0016 | 952.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6301 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-123 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0219 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-123 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0186 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-123 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.0424 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-123 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.021 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-123 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0309 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-123 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0015 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-123 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0012 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-123 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0002 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-123 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0001 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-123 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-123 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.001 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-123 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0012 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-123 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.001 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-123 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0015 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0005 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-123 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0015 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0113 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0279 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0238 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.0567 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0281 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0414 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0032 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0026 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0027 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0021 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0021 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0026 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0031 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0022 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0034 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0011 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2144 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0293 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.025 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.0567 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0281 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0414 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0037 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.003 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0031 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0024 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0024 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.003 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0035 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0026 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0039 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0012 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4137 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0308 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0262 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.0567 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0281 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.0414 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0042 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0034 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0036 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0028 | 8453.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0028 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0034 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.004 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.003 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0046 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0014 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.613 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0283 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0242 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.0576 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0076 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0285 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.042 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0152 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0034 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0028 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0004 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0028 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0023 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0023 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0028 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0032 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0025 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0035 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0011 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2146 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0298 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0254 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.0576 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0152 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0285 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.042 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0304 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0039 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0032 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0032 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0003 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0027 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0001 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0027 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0032 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0037 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0028 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.004 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0012 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4139 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0312 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0266 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.0576 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.0228 | 451.395 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.0285 | 0.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.042 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 0.0456 | 429.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0045 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0037 | 6400.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0005 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0037 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0004 | 932.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.0031 | 12786.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0001 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0031 | 9303.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0037 | 15332.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.0043 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0033 | 7032.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.0047 | 169.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0014 | 260.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL7-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6132 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.214 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.8588 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-1 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-1 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 7 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-1 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-1 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 7 | 1.753 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-1 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 10 | 3.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-1 | 材料 | 乙供 | C22040471-1 | 聚四氟乙烯生料带 | kg | 0.4 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.35 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.24 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-1 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.5 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.1452 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2482 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.6468 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-2 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 7 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-2 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-2 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 7 | 1.753 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-2 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 10 | 3.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-2 | 材料 | 乙供 | C22040471-1 | 聚四氟乙烯生料带 | kg | 0.4 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.385 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.3 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.5 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.2831 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.283 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.4347 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-3 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-3 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 8 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-3 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-3 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 7 | 1.753 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-3 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 13 | 3.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-3 | 材料 | 乙供 | C22040471-1 | 聚四氟乙烯生料带 | kg | 0.6 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.42 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.36 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.5 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.5489 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.3112 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.0781 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-4 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.66 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-4 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 8.8 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-4 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-4 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 7.7 | 1.753 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 11 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.6 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-4 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 14.3 | 3.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-4 | 材料 | 乙供 | C22040471-1 | 聚四氟乙烯生料带 | kg | 0.66 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.462 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.396 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.5 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.7038 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 26.7814 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.13 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 29.7 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.24 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.6 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.675 | 798.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.05 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 10.8 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.7 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 58.5 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 32.4 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.8 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.9 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.4 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 2.7 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.5 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 68.6299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 29.7571 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.1497 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 33 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.6 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 4 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.75 | 798.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.5 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 12 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 3 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 65 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 36 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 6 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.5 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 76.2555 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 31.2739 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.346 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 33 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.6 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 4 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.75 | 798.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.5 | 45.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 12 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 3 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 75 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 40 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.4 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.2 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 6 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.5 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 78.322 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 23.7033 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.956 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.8 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.33 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.4 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.33 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 12 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 25.2 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4.2 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 4.2 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 18.6 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 6 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.15 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.83 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 3 | 3.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.1 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.3 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.3 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.9 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.5 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.2576 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 27.6626 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.5 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.107 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.33 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.33 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.67 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.33 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 13.33 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 28.8 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4.8 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 4.8 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 21.444 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 6 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.15 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.93 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 3.96 | 3.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.1 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.3 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 5.5 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.5 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.2723 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 28.6278 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.67 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.2594 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.33 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.33 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.03 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.33 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 15 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 30.804 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.396 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.396 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 24.444 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 6 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.15 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.17 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 4.8 | 3.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.1 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.3 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 7.26 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.1 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.5 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.5076 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 28.6278 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.67 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.6586 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.33 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.33 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.03 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.33 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 15 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 30.804 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.396 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.396 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 24.444 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 6 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.15 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.17 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 4.8 | 3.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.1 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.3 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 7.26 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.15 | 69.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.5 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.5076 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 31.3317 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 29.7 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.96 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.6 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.3086 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.675 | 798.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 13.5 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.7 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 64.8 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 180.18 | 3.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.1186 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.1186 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.99 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.46 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 8.46 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 8.46 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.45 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 75.3886 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 34.8129 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 33 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.4 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 4 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.3927 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.75 | 798.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 15 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 3 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 72 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 200.2 | 3.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.354 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.354 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.1 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 9.4 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 9.4 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 9.4 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.5 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 83.7651 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 36.9075 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 35 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.65 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 4.25 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.5712 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.75 | 798.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 15 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 3 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 84 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 231 | 3.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.5659 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.5659 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.635 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 10.246 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 10.246 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 10.246 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.545 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 90.4197 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 47.1176 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 40 | 51.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.9 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 4.5 | 54.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.8523 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.75 | 798.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 15 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 3 | 37.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 96 | 8.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 275 | 3.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.8719 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.8719 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 2.928 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 11.468 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 11.468 | 257.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 11.468 | 79.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.61 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 101.0142 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.2305 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 28.8182 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.5625 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.95 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.95 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.75 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 17.1 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 36.48 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.7 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.84 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 15.96 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 材料 | 乙供 | C22040471-1 | 聚四氟乙烯生料带 | kg | 3.42 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 6.84 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.52 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.855 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.045 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.135 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 6.27 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.95 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.475 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.2004 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.3407 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 33.5129 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.75 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 2 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 3 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 18 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 38.4 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 7.2 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 31.2 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 材料 | 乙供 | C22040471-1 | 聚四氟乙烯生料带 | kg | 3.6 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 7.2 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.8 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.1 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.1 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.3 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 6.6 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 1 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.5 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.2172 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.5286 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 38.2076 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.975 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.59 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 2.12 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.06 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.3 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 3.18 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 21.2 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 40.704 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.36 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 7.632 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 34.0896 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C22040471-1 | 聚四氟乙烯生料带 | kg | 4.452 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 7.632 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.12 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.484 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5.3 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.166 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.498 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 8.162 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 1.06 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.53 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.05 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.2116 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 42.0283 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.125 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.65 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.2 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 2.2 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.1 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.5 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 3.3 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 22 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 42.24 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.6 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 7.92 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 35.376 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C22040471-1 | 聚四氟乙烯生料带 | kg | 4.62 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 7.92 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.2 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.54 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5.5 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.21 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.3 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 8.47 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 1.1 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.55 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.033 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.8948 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 45.8491 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.5 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.8 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.4 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 2.4 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.2 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 3.6 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 24 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 46.08 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 7.2 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 8.64 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 38.592 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C22040471-1 | 聚四氟乙烯生料带 | kg | 5.04 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 8.64 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.4 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.68 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 6 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.32 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.3 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 9.24 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 1.2 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.6 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.4905 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 3.6593 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 49.6698 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.875 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.95 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.6 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 2.6 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.3 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.5 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 3.9 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 26 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 49.92 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 7.8 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 9.36 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 41.808 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C22040471-1 | 聚四氟乙烯生料带 | kg | 5.46 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 9.36 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.6 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.82 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 6.5 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.43 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 4.29 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 10.01 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 1.3 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.65 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 31.9481 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 5.4924 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 93.9256 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 7.8092 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 4.9108 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1.0892 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 9.2308 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 4.9292 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 3.6923 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.9292 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.5385 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 46.1538 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 79.9938 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 18.4615 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 18.4615 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 36.7385 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 18.4615 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 3.6923 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.1385 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.6554 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 11.0769 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.24 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 5.28 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 16.6154 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 9.2308 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C22040471-1 | 聚四氟乙烯生料带 | kg | 7.3662 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.252 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 11.4951 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 1.1077 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.5448 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.5691 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 59.9727 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 6.9429 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 101.7526 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 8.46 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 5.32 | 22.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1.18 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 10 | 34.192 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 5.34 | 25.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 4 | 30.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.34 | 4.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 6 | 10.467 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 50 | 5.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 86.66 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 20 | 7.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 20 | 8.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 39.8 | 2.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 20 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 4 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.9 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.96 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 12 | 3.173 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.26 | 1169.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 5.72 | 19.383 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18 | 0.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 10 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C22040471-1 | 聚四氟乙烯生料带 | kg | 7.98 | 8.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.3563 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 12.453 | 445.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 1.2 | 65.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.3083 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.6165 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 64.9704 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.2226 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 材料 | 乙供 | C10080302 | 沥青油毡 400g | m² | 7.92 | 4.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 31 | 1.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 1.2 | 304.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 2.52 | 62.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.6 | 45.357 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 3.3 | 9.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 材料 | 乙供 | C22040911 | 棉纸巾 盒装 | 盒 | 3.3 | 8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.05 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.2 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.5 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.3 | 209.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 1.2 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0953 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.908 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.195 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 材料 | 乙供 | C10080302 | 沥青油毡 400g | m² | 7.92 | 4.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 31 | 1.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 1.2 | 304.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 2.52 | 62.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.8 | 45.357 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 3.3 | 9.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.435 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 材料 | 乙供 | C22040911 | 棉纸巾 盒装 | 盒 | 3.3 | 8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.38 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.755 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.375 | 209.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 1.38 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.05 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0985 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.32 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.5246 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.3618 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 材料 | 乙供 | C10080302 | 沥青油毡 400g | m² | 8.64 | 4.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 40 | 1.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 1.5 | 304.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 3.24 | 62.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 1 | 45.357 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 3.3 | 9.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.57 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 材料 | 乙供 | C22040911 | 棉纸巾 盒装 | 盒 | 3.6 | 8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.56 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 2.01 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.45 | 209.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 1.56 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.05 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1051 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.65 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 15.5286 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 材料 | 乙供 | C10080302 | 沥青油毡 400g | m² | 9.54 | 4.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 52 | 1.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 2.25 | 304.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 3.96 | 62.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 1.4 | 45.357 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 3.9 | 9.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.84 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 材料 | 乙供 | C22040911 | 棉纸巾 盒装 | 盒 | 3.9 | 8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.92 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 2.52 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.6 | 209.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 1.92 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.05 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1116 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.475 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.5066 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 20.6566 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 材料 | 乙供 | C10080302 | 沥青油毡 400g | m² | 10.548 | 4.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 70 | 1.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 3 | 304.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 4.68 | 62.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 1.8 | 45.357 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 4.3 | 9.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.5 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.13 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 材料 | 乙供 | C22040911 | 棉纸巾 盒装 | 盒 | 4.3 | 8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 2.28 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 3.03 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.75 | 209.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 2.28 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.05 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1576 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.3 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 31.2989 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 24.9902 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 材料 | 乙供 | C10080302 | 沥青油毡 400g | m² | 11.748 | 4.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 88 | 1.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 3.75 | 304.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 5.04 | 62.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 2.2 | 45.357 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 4.8 | 9.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.42 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 材料 | 乙供 | C22040911 | 棉纸巾 盒装 | 盒 | 4.8 | 8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 2.64 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 3.54 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.9 | 209.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 2.64 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.05 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1904 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 4.125 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 37.692 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2232 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 29.3238 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 材料 | 乙供 | C10080302 | 沥青油毡 400g | m² | 12.948 | 4.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 106 | 1.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 4.5 | 304.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 2.62 | 45.357 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 5.4 | 62.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.48 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.69 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 5.3 | 9.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 材料 | 乙供 | C22040911 | 棉纸巾 盒装 | 盒 | 5.3 | 8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 3 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 1.05 | 209.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 3 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 4.95 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 4.05 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.05 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 44.099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2561 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 33.6573 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 材料 | 乙供 | C10080302 | 沥青油毡 400g | m² | 14.148 | 4.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 124 | 1.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 5.25 | 304.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 3.04 | 45.357 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 5.76 | 62.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.96 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.96 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 5.8 | 9.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 材料 | 乙供 | C22040911 | 棉纸巾 盒装 | 盒 | 5.8 | 8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 3.36 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 4.56 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 1.2 | 209.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 3.36 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 5.775 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.05 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 50.506 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2889 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 37.9909 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 材料 | 乙供 | C10080302 | 沥青油毡 400g | m² | 15.348 | 4.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 142 | 1.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 6 | 304.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 3.46 | 45.357 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 6.12 | 62.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.44 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.23 | 3.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 6.3 | 9.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 材料 | 乙供 | C22040911 | 棉纸巾 盒装 | 盒 | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 3.72 | 233.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 5.07 | 295.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 1.35 | 209.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 3.72 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 6.6 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.05 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL8-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 56.913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.9698 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9698 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-1 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.5 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-1 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.5 | 73.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-1 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3333 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0821 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1642 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.78 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-2 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.1065 | 664.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-2 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.15 | 73.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-2 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.5 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.25 | 1.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-2 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.03 | 13.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-2 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.32 | 8.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-2 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.603 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-2 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.569 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.32 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-2 | 材料 | 乙供 | C07040201 | 浮筒 D300 | 只 | 0.0011 | 135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.16 | 1144.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.24 | 150.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.2203 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 3.9396 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.2528 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0386 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2573 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-4 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.196 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0216 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0216 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0216 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0162 | 490.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0216 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-4 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0216 | 69.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0316 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0394 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2626 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-5 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.2 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.022 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.022 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.022 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0165 | 490.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.022 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-5 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.022 | 69.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0323 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0433 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2889 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-6 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.22 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0242 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0242 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0242 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0182 | 490.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0242 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-6 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0242 | 69.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0355 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0386 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2573 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-7 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.196 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0216 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0216 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0162 | 490.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0216 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-7 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0216 | 69.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0316 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0394 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2626 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-8 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.2 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.022 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.022 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0165 | 490.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.022 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-8 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.022 | 69.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0323 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0433 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2889 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-9 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.22 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0242 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0242 | 654.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0182 | 490.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0242 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-9 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0242 | 69.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0355 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.3349 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0197 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-10 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 15 | 1.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-10 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.85 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-10 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.17 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.01 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.01 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.01 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-033 | 起重船 20t | 艘班 | 0.01 | 3683.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.01 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0938 | 490.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-10 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.01 | 69.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6591 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.7354 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0433 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-11 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 33 | 1.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-11 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 1.87 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-11 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.374 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.022 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.022 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.022 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-033 | 起重船 20t | 艘班 | 0.022 | 3683.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.022 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.2063 | 490.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-11 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.022 | 69.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4499 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.7354 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0433 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-12 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 1.87 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-12 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 Φ16 | kg | 0.374 | 8.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.022 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.022 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.022 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-034 | 运输船 500t | 台班 | 0.275 | 3864.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-12 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.022 | 69.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-033 | 起重船 20t | 艘班 | 0.022 | 3683.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-032 | 辅助工作船 10t | 台班 | 0.022 | 2524.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3345 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.3132 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3132 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-13 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 1 | 1.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-13 | 材料 | 乙供 | C16120134 | 铁丝 | kg | 0.5 | 4.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-13 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 0.5 | 1.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0952 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0821 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0411 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-14 | 材料 | 乙供 | C27010111 | 切割刀片 电缆头处理 | 套 | 0.05 | 263.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-14 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.339 | 5.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-14 | 材料 | 乙供 | C18010101 | 橡胶板 3mm以下 | kg | 2 | 7.16 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-14 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-018 | 等离子切割机 电流 400A | 台班 | 0.06 | 235.34 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0625 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3233 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.115 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0574 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-15 | 材料 | 乙供 | C27010111 | 切割刀片 电缆头处理 | 套 | 0.05 | 263.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-15 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.339 | 5.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-15 | 材料 | 乙供 | C18010101 | 橡胶板 3mm以下 | kg | 2 | 7.16 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.7 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-15 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-018 | 等离子切割机 电流 400A | 台班 | 0.08 | 235.34 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0875 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3285 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1642 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0821 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-16 | 材料 | 乙供 | C27010111 | 切割刀片 电缆头处理 | 套 | 0.1 | 263.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-16 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.339 | 5.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-16 | 材料 | 乙供 | C18010101 | 橡胶板 3mm以下 | kg | 4 | 7.16 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-16 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-018 | 等离子切割机 电流 400A | 台班 | 0.1 | 235.34 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.125 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.2463 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1231 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-17 | 材料 | 乙供 | C27010111 | 切割刀片 电缆头处理 | 套 | 0.1 | 263.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-17 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.339 | 5.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-17 | 材料 | 乙供 | C18010101 | 橡胶板 3mm以下 | kg | 4 | 7.16 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3 | 6.897 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.2 | 1.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-17 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 7 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-018 | 等离子切割机 电流 400A | 台班 | 0.12 | 235.34 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1875 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.623 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1256 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0284 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.005 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.005 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0251 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0142 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-19 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.013 | 1096.27 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.003 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.003 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.871 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3407 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.05 | 10730.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.05 | 277.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0412 | 1815.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.05 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.05 | 183.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0335 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.019 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-064 | 挖泥船 120m³/h | 台班 | 0.025 | 2799.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0335 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.019 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-22 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.025 | 1096.27 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.025 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1474 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0303 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-23 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 Φ15以上 | kg | 0.5 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-064 | 挖泥船 120m³/h | 台班 | 0.02 | 2799.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-034 | 运输船 500t | 台班 | 0.026 | 3864.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.02 | 5765.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1 | 360.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0733 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.335 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0076 | 98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-24 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.005 | 1096.27 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL9-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.005 | 360.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3001 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0457 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.8601 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.55 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.05 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0946 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.7624 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-3 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2375 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.855 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-3 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.475 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.82 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.55 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-3 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.225 | 66.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.1457 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.9612 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-4 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 47.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-4 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 3 | 19.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.05 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.55 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-4 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.25 | 66.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.3664 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.427 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 17.7282 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-5 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 17.5 | 17.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-5 | 材料 | 乙供 | C16011510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm² | m | 17.5 | 22.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 3.5 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 2.625 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 4.05 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 3.5 | 943.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-5 | 机械 | 乙供 | J14-03-005 | 交流耐压试验装置 电缆试验用 35kV | 台班 | 5.55 | 2265.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.9849 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 2.3 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.9279 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9698 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-6 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 2.5 | 17.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-6 | 材料 | 乙供 | C16011510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm² | m | 2.5 | 22.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.375 | 993.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.75 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.75 | 943.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-6 | 机械 | 乙供 | J14-03-005 | 交流耐压试验装置 电缆试验用 35kV | 台班 | 0.55 | 2265.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.197 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.25 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9897 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.3559 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 35.7913 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-7 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 28.75 | 17.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-7 | 材料 | 乙供 | C16011510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm² | m | 41.4 | 22.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-7 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 28.75 | 57.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.6325 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 3.105 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 2.1275 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-7 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 58.098 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-7 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 17.25 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-7 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-7 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 1.15 | 1000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-7 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 1.15 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 2.3 | 1356.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.6325 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 115.943 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.7068 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 17.8957 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-8 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 5.75 | 17.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-8 | 材料 | 乙供 | C16011510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm² | m | 6.9 | 22.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-8 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 5.75 | 57.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-8 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 28.3314 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-8 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 5.75 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-8 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 2.3 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-8 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 1.15 | 1000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.4025 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 2.3 | 1356.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-8 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 0.575 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2683 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 45.4843 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.3559 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 44.7617 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-9 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 28.75 | 17.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-9 | 材料 | 乙供 | C16011510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm² | m | 41.4 | 22.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-9 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 34.5 | 57.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-9 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 71.76 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-9 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 17.25 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-9 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-9 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 1.15 | 1000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.6325 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 3.105 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 2.3 | 1356.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.6325 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-9 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 1.725 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 2.1275 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 123.0913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.7068 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 22.3808 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-10 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 17.25 | 17.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-10 | 材料 | 乙供 | C16011510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm² | m | 27.6 | 22.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-10 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 23 | 57.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-10 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 35.1624 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-10 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 5.75 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-10 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 2.3 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-10 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 1.15 | 1000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.4025 | 1576.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 2.3 | 1356.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-10 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 0.8625 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2689 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 78.9129 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 8.2663 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 141.3528 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-11 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 115 | 17.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-11 | 材料 | 乙供 | C16011510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm² | m | 165.6 | 22.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-11 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 115 | 57.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-11 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 227.8695 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-11 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 34.5 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-11 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 13.8 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-11 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 4.6 | 1000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-11 | 材料 | 乙供 | C33010107 | 电抗器绝缘支撑平台 | 只 | 2.3 | 5000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.265 | 655.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 2.3 | 4798.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 9.2 | 1356.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.265 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-11 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 13.8 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 4.485 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 635.6341 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 2.4799 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 70.6764 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-12 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 69 | 17.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-12 | 材料 | 乙供 | C16011510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm² | m | 110.4 | 22.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-12 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 69 | 57.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-12 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 111.4168 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-12 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 11.5 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-12 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 2.3 | 60 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-12 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 4.6 | 1000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-12 | 材料 | 乙供 | C33010107 | 电抗器绝缘支撑平台 | 只 | 2.3 | 5000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 1.15 | 4798.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 9.2 | 1356.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-12 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 9.2 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.4869 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 495.9797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.9711 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.652 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.1475 | 490.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-008 | 标准电抗器(试验用) | 台班 | 1.6 | 67.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-13 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.44 | 674.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.5 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.0906 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.8803 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-14 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 21.2 | 1.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-14 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 2.12 | 161.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-14 | 材料 | 乙供 | C22041101 | 橡胶手套 | 副 | 2.12 | 3.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-14 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 4.24 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-14 | 材料 | 乙供 | C33010108 | 绝缘挂杆 | 支 | 2.12 | 20 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-14 | 材料 | 乙供 | C33010109 | 绝缘梯 | 个 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.3978 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-14 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.104 | 5226.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.572 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.6714 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.2753 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.8261 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-15 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 31.8 | 1.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-15 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 2.12 | 161.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-15 | 材料 | 乙供 | C22041101 | 橡胶手套 | 副 | 2.12 | 3.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-15 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 6.36 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-15 | 材料 | 乙供 | C33010108 | 绝缘挂杆 | 支 | 2.12 | 20 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-15 | 材料 | 乙供 | C33010109 | 绝缘梯 | 个 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.7956 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-15 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.3116 | 5226.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.572 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.0619 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.361 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.1222 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-16 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 41.2 | 1.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-16 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 3.09 | 161.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-16 | 材料 | 乙供 | C22041101 | 橡胶手套 | 副 | 2.12 | 3.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-16 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 8.24 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-16 | 材料 | 乙供 | C33010108 | 绝缘挂杆 | 支 | 2.12 | 20 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-16 | 材料 | 乙供 | C33010109 | 绝缘梯 | 个 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.1934 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-16 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.517 | 5226.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.572 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.5347 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.6915 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.1375 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-17 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 51.5 | 1.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-17 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 4.12 | 161.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-17 | 材料 | 乙供 | C22041101 | 橡胶手套 | 副 | 2.12 | 3.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-17 | 材料 | 乙供 | C22041103 | 细纱白手套 | 副 | 10.3 | 1.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-17 | 材料 | 乙供 | C33010108 | 绝缘挂杆 | 支 | 2.12 | 20 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-17 | 材料 | 乙供 | C33010109 | 绝缘梯 | 个 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.5917 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-17 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.824 | 5226.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.5824 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.2341 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0066 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.197 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-18 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 0.5 | 3.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-18 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.05 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1221 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0158 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5909 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-19 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 0.5 | 3.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-19 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.05 | 336.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1221 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 输电普通工 | 工日 | 0.0657 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.4623 | 112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-20 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 9 | 3.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-20 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1 | 7.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.6 | 314.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
YL10-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.745 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
Note on A1: 请参照“定额子目”页签输入定额编码
Note on B1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on C1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请输入名称
Note on F1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on G1: 请输入含量
Note on K1: 作者: 下拉选择：计价、不计价
Note on L1: 下拉选项：按实计算、百分比计算
Note on M1: 计算规则=百分比计算时 选项为“占人工费、占材料费、占机械费”

## 拆分材机明细
定额编码 | 主资源编码 | 类型 | 供货方 | 子资源编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价
YL1-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-1 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-1 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-2 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-2 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-3 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-3 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-4 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-4 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-5 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-5 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-6 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-6 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-7 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-7 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-7 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-7 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-7 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-7 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-7 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-8 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-8 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-8 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-8 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-8 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-8 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-8 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-8 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-8 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-8 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-9 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-9 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-9 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-9 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-9 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-9 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-9 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-9 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-9 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-9 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-10 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-10 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-10 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-10 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-10 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-11 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-11 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-11 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-11 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-11 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-12 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-12 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-12 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-12 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-12 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-13 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-13 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-13 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-13 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-13 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-13 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 30.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-13 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 10.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-13 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 23.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-13 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 16.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-13 | J11-01-020 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 403.2 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-13 | J23-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.22 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-13 | J23-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-13 | J23-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-13 | J23-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 4.22 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-14 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-14 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-14 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 30.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-14 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 10.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-14 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 23.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-14 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 16.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-14 | J11-01-020 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 403.2 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-14 | J23-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.22 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-14 | J23-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-14 | J23-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-14 | J23-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 4.22 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-15 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-15 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-15 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 30.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-15 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 10.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-15 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 23.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-15 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 16.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-15 | J11-01-020 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 403.2 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-15 | J23-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.22 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-15 | J23-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-15 | J23-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-15 | J23-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 4.22 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-16 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-16 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-16 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-16 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-16 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-16 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-16 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-17 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-17 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-17 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-17 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-17 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-17 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-17 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-18 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-18 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-18 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-18 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-18 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-18 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-18 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-19 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-19 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-19 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-19 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-19 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-19 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-19 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-20 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-20 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-20 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-20 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-20 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-20 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-20 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-21 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-21 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-21 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-21 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-21 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-21 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-21 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J01-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 100.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J01-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 42.56 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J01-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 110.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J01-01-002 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J01-01-002 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 59.01 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J01-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 98.95 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J01-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 26.14 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J01-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 58.55 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J01-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2727 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J01-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 33.68 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J04-01-020 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 62.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J04-01-020 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 10.3 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J04-01-020 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 48.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J04-01-020 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J04-01-020 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 35.5 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-22 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J01-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 100.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J01-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 42.56 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J01-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 110.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J01-01-002 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J01-01-002 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 59.01 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J01-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 98.95 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J01-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 26.14 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J01-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 58.55 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J01-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2727 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J01-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 33.68 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J04-01-020 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 62.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J04-01-020 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 10.3 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J04-01-020 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 48.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J04-01-020 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J04-01-020 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 35.5 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-23 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-24 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-24 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-24 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-24 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-24 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-24 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 30.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-24 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 10.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-24 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 23.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-24 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 16.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-24 | J11-01-020 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 403.2 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-25 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 30.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-25 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 10.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-25 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 23.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-25 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 16.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-25 | J11-01-020 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 403.2 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-25 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-25 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-25 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-25 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-25 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-26 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 30.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-26 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 10.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-26 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 23.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-26 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 16.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-26 | J11-01-020 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 403.2 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-26 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-26 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-26 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-26 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-26 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-27 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-27 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-27 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-27 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-27 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-27 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 30.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-27 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 10.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-27 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 23.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-27 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 16.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-27 | J11-01-020 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 403.2 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-28 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-28 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-28 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-28 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-28 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-28 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 30.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-28 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 10.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-28 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 23.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-28 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 16.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-28 | J11-01-020 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 403.2 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-29 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-29 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-29 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-29 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-29 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-30 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-30 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-30 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-30 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-30 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-31 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-31 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-31 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-31 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-31 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-31 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 30.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-31 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 10.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-31 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 23.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-31 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 16.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-31 | J11-01-020 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 403.2 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-32 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-32 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-32 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-32 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-32 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-32 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 30.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-32 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 10.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-32 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 23.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-32 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 16.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-32 | J11-01-020 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 403.2 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-33 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-33 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-33 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-33 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-33 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-33 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 30.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-33 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 10.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-33 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 23.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-33 | J11-01-020 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 16.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-33 | J11-01-020 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 403.2 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 271.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 65.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 84.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J02-01-013 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.7778 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J02-01-013 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 24.9 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J02-01-013 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 187.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 157.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 73.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 151.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J03-01-036 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J03-01-036 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.85 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-34 | J10-01-002 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 87.2 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 271.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 65.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 84.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J02-01-013 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.7778 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J02-01-013 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 24.9 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J02-01-013 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 187.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 157.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 73.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 151.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J03-01-036 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J03-01-036 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.85 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-35 | J10-01-002 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 87.2 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 271.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 65.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 84.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J02-01-013 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.7778 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J02-01-013 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 24.9 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J02-01-013 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 187.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 157.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 73.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 151.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J03-01-036 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J03-01-036 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.85 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-36 | J10-01-002 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 87.2 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-37 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 271.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-37 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-37 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 65.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-37 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 84.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-37 | J02-01-013 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.7778 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-37 | J02-01-013 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 24.9 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-37 | J02-01-013 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 187.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-37 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-37 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-37 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-37 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-37 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-38 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 271.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-38 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-38 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 65.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-38 | J02-01-013 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 84.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-38 | J02-01-013 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.7778 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-38 | J02-01-013 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 24.9 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-38 | J02-01-013 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 187.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-38 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-38 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-38 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-38 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-38 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-39 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-39 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-39 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-39 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-39 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-39 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-39 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-39 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-39 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-39 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-40 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-40 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-40 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-40 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-40 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-40 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-40 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-40 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-40 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-40 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-41 | J06-01-021 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 6.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-41 | J06-01-021 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-41 | J06-01-021 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-41 | J06-01-021 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3889 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-41 | J06-01-021 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 20.91 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-41 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-41 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-41 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-41 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-41 | J06-01-052 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-42 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-42 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-42 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-42 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-42 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-42 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 12.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-42 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-42 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-42 | J06-01-022 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3889 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-42 | J06-01-022 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 24.38 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-42 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-42 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-42 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-42 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-42 | J06-01-052 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 11.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.51 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J04-01-032 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J04-01-032 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 6.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 12.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J06-01-022 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3889 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J06-01-022 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 24.38 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-43 | J06-01-052 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-44 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-44 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-44 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-44 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-44 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-45 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-45 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-45 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-45 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-45 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 157.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 73.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 151.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J03-01-036 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J03-01-036 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.85 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 11.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.51 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J04-01-032 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J04-01-032 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 6.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 12.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J06-01-022 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3889 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J06-01-022 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 24.38 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J06-01-052 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 14.18 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-47 | J06-01-053 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 157.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 73.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 151.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J03-01-036 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J03-01-036 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.85 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 11.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.51 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J04-01-032 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J04-01-032 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 6.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 12.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J06-01-022 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3889 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J06-01-022 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 24.38 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J06-01-052 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 14.18 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-48 | J06-01-053 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 157.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 73.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 151.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J03-01-036 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J03-01-036 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.85 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 11.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.51 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J04-01-032 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J04-01-032 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 6.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 12.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J06-01-022 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3889 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J06-01-022 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 24.38 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J06-01-052 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 14.18 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-49 | J06-01-053 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 11.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.51 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J04-01-032 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J04-01-032 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 6.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 12.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J06-01-022 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3889 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J06-01-022 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 24.38 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J06-01-052 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 14.18 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J06-01-053 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-50 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 11.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.51 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J04-01-032 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J04-01-032 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 6.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 12.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J06-01-022 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3889 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J06-01-022 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 24.38 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J06-01-052 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 14.18 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J06-01-053 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-51 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 11.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.51 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J04-01-032 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J04-01-032 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 6.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 12.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J06-01-022 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3889 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J06-01-022 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 24.38 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J06-01-052 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 14.18 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J06-01-053 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-52 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 11.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.51 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J04-01-032 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J04-01-032 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 6.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 12.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J06-01-022 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3889 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J06-01-022 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 24.38 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J06-01-052 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J06-01-052 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 14.18 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J06-01-053 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-53 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-54 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-54 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-54 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-54 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-54 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-54 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-54 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-54 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-54 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-54 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J05-01-010 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J05-01-010 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 33.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J08-01-003 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J08-01-003 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.79 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J08-01-003 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.51 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J08-01-003 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J08-01-003 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.1 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J08-01-006 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J08-01-006 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J08-01-006 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.88 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J08-01-006 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J08-01-006 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 12.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J10-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J10-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J10-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J10-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J10-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 122 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-55 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-56 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-56 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-56 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-56 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-56 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-56 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-56 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-56 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-56 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-56 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-57 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-57 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-57 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-57 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-57 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-57 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-57 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-57 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-57 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-57 | J10-01-002 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 87.2 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-57 | J15-01-013 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 2.19 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-57 | J15-01-013 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.27 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-57 | J15-01-013 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-57 | J15-01-013 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-58 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-58 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-58 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-58 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-58 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-58 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-58 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-58 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-58 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-58 | J10-01-002 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 87.2 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-58 | J15-01-013 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 2.19 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-58 | J15-01-013 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.27 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-58 | J15-01-013 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-58 | J15-01-013 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-59 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-59 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-59 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-59 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-59 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-59 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-59 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-59 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-59 | J10-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-59 | J10-01-002 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 87.2 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-59 | J15-01-013 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 2.19 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-59 | J15-01-013 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.27 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-59 | J15-01-013 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-59 | J15-01-013 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J09-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J09-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J09-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J09-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J09-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 23 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J10-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J10-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J10-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J10-01-034 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.95 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J10-01-034 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4.01 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J12-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 135.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J12-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 36.22 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J12-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 67.73 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J12-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J12-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2222 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J12-01-009 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 175 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-60 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J09-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J09-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J09-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J09-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J09-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 23 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J10-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J10-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J10-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J10-01-034 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.95 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J10-01-034 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4.01 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J12-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 135.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J12-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 36.22 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J12-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 67.73 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J12-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J12-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2222 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J12-01-009 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 175 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-61 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J12-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 135.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J12-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 36.22 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J12-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 67.73 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J12-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J12-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2222 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J12-01-009 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 175 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J09-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J09-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J09-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J09-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J09-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 23 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J10-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J10-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J10-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J10-01-034 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.95 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J10-01-034 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4.01 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-62 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 164.2 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 43.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.17 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-004 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2222 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 225 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 595.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 59.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 91.73 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J15-02-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 503.9 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J09-01-002 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 52 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 21.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 12.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-006 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 622 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J06-01-028 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1364 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J06-01-028 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 15.17 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 141.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 38.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 40.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.56 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-007 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 55.4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 169.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 35.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 138.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J04-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J04-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 68.39 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 71.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 18.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2727 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-63 | J24-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 33.68 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 164.2 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 43.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.17 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-004 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2222 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 225 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 595.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 59.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 91.73 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J15-02-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 503.9 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J09-01-002 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 52 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 21.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 12.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-006 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 622 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J06-01-028 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1364 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J06-01-028 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 15.17 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 141.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 38.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 40.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.56 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-007 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 55.4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 169.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 35.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 138.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J04-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J04-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 68.39 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 71.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 18.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2727 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-64 | J24-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 33.68 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 164.2 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 43.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.17 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-004 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2222 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 225 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 595.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 59.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 91.73 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J15-02-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 503.9 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J09-01-002 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 52 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 21.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 12.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-006 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 622 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J06-01-028 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1364 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J06-01-028 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 15.17 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 141.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 38.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 40.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.56 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-007 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 55.4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 169.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 35.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 138.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J04-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J04-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 68.39 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 71.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 18.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2727 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-65 | J24-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 33.68 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 164.2 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 43.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.17 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-004 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2222 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 225 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 595.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 59.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 91.73 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J15-02-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 503.9 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J09-01-002 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 52 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 21.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 12.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-006 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 622 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J06-01-028 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1364 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J06-01-028 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 15.17 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 141.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 38.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 40.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.56 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-007 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 55.4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 169.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 35.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 138.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J04-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J04-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 68.39 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 71.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 18.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2727 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-66 | J24-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 33.68 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 332 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 88.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 166.15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-005 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2222 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-005 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 300 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 595.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 59.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 91.73 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J15-02-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 503.9 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J09-01-002 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 52 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 21.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 12.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-006 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 622 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J06-01-028 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1364 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J06-01-028 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 15.17 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 141.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 38.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 40.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.56 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-007 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 55.4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 169.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 35.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 138.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J04-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J04-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 68.39 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 71.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 18.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2727 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-67 | J24-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 33.68 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 332 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 88.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 166.15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-005 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2222 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-005 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 300 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 595.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 59.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 91.73 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J15-02-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 503.9 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J09-01-002 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 52 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 21.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 12.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-006 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 622 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J06-01-028 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1364 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J06-01-028 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 15.17 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 141.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 38.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 40.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.56 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-007 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 55.4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 169.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 35.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 138.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J04-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J04-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 68.39 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 71.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 18.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2727 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-68 | J24-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 33.68 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 332 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 88.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 166.15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-005 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2222 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-005 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 300 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 595.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 59.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 91.73 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J15-02-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 503.9 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J09-01-002 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 52 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 21.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 12.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-006 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 622 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J06-01-028 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1364 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J06-01-028 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 15.17 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 141.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 38.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 40.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.56 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-007 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 55.4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 169.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 35.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 138.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J04-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J04-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 68.39 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 71.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 18.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2727 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-69 | J24-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 33.68 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 332 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 88.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 166.15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-005 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2222 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-005 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 300 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 595.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 59.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 91.73 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J15-02-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 503.9 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J09-01-002 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 52 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 21.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 12.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-006 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 622 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J06-01-028 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1364 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J06-01-028 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 15.17 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 141.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 38.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 40.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.56 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-007 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 55.4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 169.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 35.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 138.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J04-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J04-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 68.39 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 71.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 18.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2727 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-70 | J24-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 33.68 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 332 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 88.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 166.15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-005 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2222 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-005 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 300 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 595.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 59.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 91.73 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J15-02-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 503.9 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J09-01-002 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 52 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 21.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 12.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-006 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 622 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J06-01-028 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1364 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J06-01-028 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 15.17 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 141.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 38.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 40.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.56 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-007 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 55.4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 169.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 35.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 138.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J04-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J04-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 68.39 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 71.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 18.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2727 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-71 | J24-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 33.68 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 332 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 88.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 166.15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-005 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2222 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-005 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 300 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 595.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 59.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J15-02-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 91.73 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J15-02-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 503.9 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J09-01-002 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J09-01-002 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 52 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 21.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 12.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-006 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-006 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 622 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J06-01-028 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J06-01-028 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1364 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J06-01-028 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 15.17 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 141.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 38.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 40.29 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-007 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.56 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-007 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 55.4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 169.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 35.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 138.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J04-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J04-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 68.39 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 71.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 18.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2727 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-72 | J24-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 33.68 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J03-01-055 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 151.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J03-01-055 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.18 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J03-01-055 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.85 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J03-01-055 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.1739 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J03-01-055 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 207.1 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 11.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.51 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J04-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J04-01-032 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J04-01-032 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 6.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 12.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J06-01-022 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3889 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J06-01-022 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 24.38 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 14.18 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-73 | J06-01-053 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 12.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J06-01-022 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J06-01-022 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3889 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J06-01-022 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 24.38 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 14.18 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J06-01-053 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J06-01-053 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-74 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-75 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-75 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-75 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-75 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-75 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-75 | J01-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-75 | J01-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.79 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-75 | J01-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.67 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-75 | J01-01-053 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-75 | J01-01-053 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 16.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL1-76 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-76 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-76 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-76 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-76 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-77 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-77 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-77 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-77 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-77 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-78 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-78 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-78 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-78 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-78 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-79 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-79 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-79 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-79 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-79 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-80 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-80 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-80 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-80 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-80 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-80 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-80 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-80 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-80 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-80 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-81 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-81 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-81 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-81 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-81 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-81 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-81 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-81 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-81 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-81 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-82 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-82 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-82 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-82 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-82 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL1-82 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-82 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-82 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL1-82 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL1-82 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 128.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 59.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 124.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J03-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J03-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 30.55 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J05-01-010 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J05-01-010 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 33.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-1 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 128.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 59.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 124.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J03-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J03-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 30.55 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J05-01-010 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J05-01-010 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 33.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-2 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 128.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 59.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 124.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J03-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J03-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 30.55 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J05-01-010 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J05-01-010 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 33.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-3 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 128.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 59.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 124.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J03-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J03-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 30.55 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J05-01-010 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J05-01-010 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 33.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-4 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 128.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 59.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 124.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J03-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J03-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 30.55 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J05-01-010 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J05-01-010 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 33.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-5 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 128.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 59.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 124.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J03-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J03-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 30.55 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J05-01-010 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J05-01-010 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 33.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-6 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 128.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 59.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 124.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J03-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J03-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 30.55 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J05-01-010 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J05-01-010 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 33.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-7 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 128.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 59.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 124.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J03-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J03-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 30.55 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J05-01-010 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J05-01-010 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 33.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-8 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 128.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 59.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 124.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J03-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J03-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 30.55 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.27 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-060 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-060 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 3.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-9 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 128.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 59.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 124.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J03-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J03-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 30.55 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.27 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-060 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-060 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 3.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-10 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 128.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 59.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 124.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J03-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J03-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 30.55 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.27 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-060 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-060 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 3.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-11 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 128.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 59.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 124.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J03-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J03-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 30.55 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.27 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-060 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-060 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 3.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-12 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 128.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 59.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 124.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J03-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J03-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 30.55 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J05-01-010 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J05-01-010 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 33.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-13 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 128.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 59.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 124.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J03-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J03-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 30.55 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J05-01-010 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J05-01-010 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 33.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-14 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 128.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 59.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 124.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J03-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J03-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 30.55 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J05-01-010 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J05-01-010 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 33.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-15 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 128.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 59.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J03-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 124.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J03-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J03-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 30.55 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J05-01-010 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J05-01-010 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 33.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-16 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-17 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-18 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-19 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-20 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-21 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-22 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-23 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-24 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.27 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-060 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-060 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 3.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-25 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.27 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-060 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-060 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 3.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-26 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.27 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-060 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-060 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 3.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-27 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.27 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-060 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-060 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 3.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-28 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J05-01-010 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J05-01-010 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 33.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-29 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J05-01-010 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J05-01-010 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 33.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-30 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J05-01-010 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J05-01-010 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 33.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-31 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J05-01-010 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J05-01-010 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J05-01-010 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 33.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-32 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-33 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-34 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-35 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-36 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-37 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-38 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-39 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-40 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-41 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J05-01-009 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J05-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J05-01-009 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 31.5 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-42 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.27 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-060 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-060 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 3.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-43 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.27 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-060 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-060 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 3.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-44 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.27 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-060 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-060 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 3.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-45 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.27 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-060 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-060 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 3.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-46 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.27 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-060 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-060 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-060 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 3.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-47 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 16.83 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 15.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J05-01-011 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J05-01-011 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 63 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J13-01-068 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 11.47 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J13-01-068 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J13-01-068 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 5.8149 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-48 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 16.83 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 15.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J05-01-011 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J05-01-011 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 63 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-49 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 16.83 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 15.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J05-01-011 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J05-01-011 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 63 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-50 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 16.83 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 15.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J05-01-011 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J05-01-011 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 63 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-51 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 16.83 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 15.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J05-01-011 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J05-01-011 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 63 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-52 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-53 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-54 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 323.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J04-01-025 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 235.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J04-01-025 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J04-01-025 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 57.37 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 16.83 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 15.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J05-01-011 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J05-01-011 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J05-01-011 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 63 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J09-01-017 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J09-01-017 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 130 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 34.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J13-01-081 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 34.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J13-01-081 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL2-55 | J13-01-081 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.747 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-1 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-1 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-2 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-2 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-2 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-2 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-2 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-2 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-2 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-3 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-3 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-3 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-3 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-3 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-3 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-3 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-4 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-4 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-4 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-4 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-4 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-4 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-4 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-5 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-6 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-7 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-8 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-9 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-10 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-11 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-11 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-11 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-11 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-11 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-11 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-11 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-11 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-11 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-11 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-11 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-11 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-11 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-11 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-12 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-12 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-12 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-12 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-12 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-12 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-12 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-12 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-12 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-12 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-12 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-12 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-12 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-12 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-13 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-13 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-13 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-13 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-13 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-13 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-13 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-13 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-13 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-13 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-13 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-13 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-13 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-13 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-14 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-14 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-14 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-14 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-14 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-14 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-14 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-14 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-14 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-14 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-14 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-14 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-14 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-14 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-15 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-16 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-17 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-18 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-19 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-20 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-21 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-21 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-21 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-21 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-21 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-21 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-21 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-21 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-21 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-21 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-21 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-22 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-22 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-22 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-22 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-22 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-22 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-22 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-22 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-22 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-22 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-22 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-22 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-22 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-22 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-23 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-23 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-23 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-23 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-23 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-23 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-23 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-23 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-23 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-23 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-23 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-23 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-23 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-23 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-24 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-24 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-24 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-24 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-24 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-24 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-24 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-24 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-24 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-24 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-24 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-24 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-24 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-24 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-25 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-25 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-25 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-25 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-25 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-25 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-25 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-25 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-25 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-25 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-25 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-25 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-25 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-25 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-26 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-26 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-26 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-26 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-26 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-26 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-26 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-26 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-26 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-26 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-26 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-26 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-26 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-26 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-27 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-27 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-27 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-27 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-27 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-28 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-28 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-28 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-28 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-28 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-29 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-29 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-29 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-29 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-29 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-29 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-29 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-29 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-29 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-29 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-30 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-30 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-30 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-30 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-30 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-30 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-30 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-30 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-30 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-30 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-31 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-31 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-31 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-31 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-31 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-31 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-31 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-31 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-31 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-31 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-32 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-32 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-32 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-32 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-32 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-32 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-32 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-32 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-32 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-32 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-33 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-33 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-33 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-33 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-33 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-33 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-33 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-33 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-33 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-33 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-34 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-34 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-34 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-34 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-34 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-34 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-34 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-34 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-34 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-34 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-35 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-36 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-37 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-38 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-39 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-40 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-41 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-42 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-43 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-44 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-45 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-46 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 97.08 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 163.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-075 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J13-01-075 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 26.614 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-47 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 97.08 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 163.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-075 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J13-01-075 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 26.614 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-48 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 97.08 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 163.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-075 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J13-01-075 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 26.614 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-49 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 97.08 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 49.99 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 163.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-075 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J13-01-075 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 26.614 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-50 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-51 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-52 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-53 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-54 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-55 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-56 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-57 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-58 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-59 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-60 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-61 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-61 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-61 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-61 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-61 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-61 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-61 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-61 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-61 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-61 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-61 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-61 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-61 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-61 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-61 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL3-62 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-62 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-62 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-62 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-62 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL3-62 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-62 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-62 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-62 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-62 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL3-62 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-62 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-62 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL3-62 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL3-62 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL4-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-1 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-1 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-2 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-2 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-3 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-3 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-4 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-4 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-5 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-5 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-6 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-6 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-7 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-7 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-8 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 14.45 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-8 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-8 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 38.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-8 | J15-01-071 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 16 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-9 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 14.45 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-9 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-9 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 38.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-9 | J15-01-071 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 16 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-10 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 14.45 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-10 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-10 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 38.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-10 | J15-01-071 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 16 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-11 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 14.45 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-11 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-11 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 38.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-11 | J15-01-071 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 16 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-12 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 14.45 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-12 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-12 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 38.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-12 | J15-01-071 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 16 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-13 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 14.45 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-13 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-13 | J15-01-071 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 38.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-13 | J15-01-071 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 16 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-14 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-14 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-14 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-14 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-14 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-14 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-14 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-15 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-15 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-15 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-15 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-15 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-15 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-15 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-16 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-16 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-17 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-17 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-17 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-17 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-17 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-17 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-17 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-18 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-18 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-18 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-18 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-18 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-18 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-18 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-19 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-19 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-19 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-19 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-19 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-19 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-19 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-20 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-20 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-21 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-21 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-22 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-22 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-23 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-23 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-23 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-23 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-23 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-23 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-23 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-23 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-23 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-23 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-24 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-24 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-24 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-24 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-24 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-24 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-24 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-24 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-24 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-24 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-25 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-25 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-25 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-25 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-25 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-25 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-25 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-25 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-25 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-25 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-26 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-26 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-26 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-26 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-26 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-27 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-27 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-27 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-27 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-27 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-28 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-28 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-28 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-28 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-28 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-29 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-29 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-29 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-29 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-29 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-30 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-30 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-30 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-30 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-30 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-31 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-31 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-31 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-31 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-31 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-32 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-32 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-32 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-32 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-32 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-33 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-33 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-33 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-33 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-33 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-34 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-34 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-34 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-34 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-34 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-35 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-35 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-35 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-35 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-35 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-36 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-36 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-36 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-36 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-36 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-37 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-37 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-37 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-37 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-37 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-38 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-38 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-38 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-38 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-38 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-41 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-41 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-41 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-41 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-41 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-41 | J08-01-091 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-41 | J08-01-091 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 9.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-41 | J08-01-091 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-41 | J08-01-091 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-41 | J08-01-091 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 13 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-41 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-41 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-41 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-41 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-41 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-42 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-42 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-42 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-42 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-42 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-42 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-42 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-42 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-42 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-42 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-43 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-43 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-43 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-43 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-43 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-44 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-44 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-44 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-44 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-44 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-44 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-44 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-44 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-44 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-44 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-45 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-45 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-45 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-45 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-45 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-45 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-45 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-45 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-45 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-45 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-46 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-46 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-46 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-46 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-46 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-46 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-46 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-46 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-46 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-46 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-47 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-47 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-47 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-47 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-47 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-47 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-47 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-47 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-47 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-47 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-48 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-48 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-48 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-48 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-48 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-48 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-48 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-48 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-48 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-48 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-49 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-49 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-49 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-49 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-49 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-49 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-49 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-49 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-49 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-49 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-50 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-50 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-50 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-50 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-50 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-50 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-50 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-50 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-50 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-50 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-51 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-51 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-51 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-51 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-51 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-51 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-51 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-51 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-51 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-51 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-52 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-52 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-52 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-52 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-52 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-52 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-52 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-52 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-52 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-52 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-53 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-53 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-53 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-53 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-53 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-53 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-53 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-53 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-53 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-53 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-54 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-54 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-54 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-54 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-54 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-55 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-55 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-55 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-55 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-55 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-56 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-56 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-56 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-56 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-56 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-57 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-57 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-57 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-57 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-57 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-58 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-58 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-58 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-58 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-58 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-58 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-58 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-58 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-58 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-58 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-59 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-59 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-59 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-59 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-59 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-59 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-59 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-59 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-59 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-59 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-59 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-59 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-59 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-59 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-59 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-60 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-60 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-60 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-60 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-60 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-60 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-60 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-60 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-60 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-60 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-60 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-60 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-60 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-60 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-60 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 157.49 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 73.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J03-01-036 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 151.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J03-01-036 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J03-01-036 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.85 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J13-01-056 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 456.58 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J13-01-056 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 35.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J13-01-056 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 100.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J13-01-056 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.125 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J13-01-056 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 50.1424 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-61 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-62 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-62 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-62 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-62 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-62 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-62 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-62 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-62 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-62 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-62 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-63 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-63 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-63 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-63 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-63 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-63 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-63 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-63 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-63 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-63 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-63 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-63 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-63 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-63 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-63 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-64 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-64 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-64 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-64 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-64 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-64 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-64 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-64 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-64 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-64 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-64 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-64 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-64 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-64 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-64 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-65 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 44.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-65 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-65 | J03-01-033 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 42.81 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-65 | J03-01-033 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-65 | J03-01-033 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 23.3 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-65 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-65 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-65 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-65 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-65 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-66 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-66 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-66 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-66 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-66 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL4-66 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-66 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-66 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-66 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-66 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-66 | J13-01-055 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 332.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-66 | J13-01-055 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 27.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-66 | J13-01-055 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 38.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-66 | J13-01-055 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.125 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-66 | J13-01-055 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 42.1424 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL4-67 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-67 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-67 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-67 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-67 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL4-67 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-67 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-67 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-67 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-67 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-67 | J13-01-055 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 332.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-67 | J13-01-055 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 27.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-67 | J13-01-055 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 38.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-67 | J13-01-055 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.125 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-67 | J13-01-055 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 42.1424 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J10-01-001 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J10-01-001 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 60.27 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J13-01-055 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 332.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J13-01-055 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 27.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J13-01-055 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 38.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J13-01-055 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.125 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J13-01-055 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 42.1424 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-68 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 169.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 35.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 138.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J04-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J04-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 68.39 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J03-01-041 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 856.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J03-01-041 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 399.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J03-01-041 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 826.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J03-01-041 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J03-01-041 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 51.92 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-69 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 169.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 35.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J04-01-008 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 138.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J04-01-008 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J04-01-008 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 68.39 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J03-01-041 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 856.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J03-01-041 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 399.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J03-01-041 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 826.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J03-01-041 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J03-01-041 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 51.92 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J15-01-075 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL4-70 | J15-01-075 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 32.34 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL5-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-2 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-2 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL5-4 | J13-01-080 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 30.08 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-4 | J13-01-080 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-4 | J13-01-080 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 30.73 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-4 | J13-01-080 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-4 | J13-01-080 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 25.547 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-5 | J13-01-080 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 30.08 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-5 | J13-01-080 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-5 | J13-01-080 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 30.73 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-5 | J13-01-080 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-5 | J13-01-080 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 25.547 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J04-01-022 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 186.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J04-01-022 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 28.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J04-01-022 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 135.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J04-01-022 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J04-01-022 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 45.39 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J13-01-080 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 30.08 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J13-01-080 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J13-01-080 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 30.73 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J13-01-080 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-6 | J13-01-080 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 25.547 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-7 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-7 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-7 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-7 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-7 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-7 | J04-01-022 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 186.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-7 | J04-01-022 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 28.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-7 | J04-01-022 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 135.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-7 | J04-01-022 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-7 | J04-01-022 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 45.39 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-7 | J13-01-080 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 30.08 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-7 | J13-01-080 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.91 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-7 | J13-01-080 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 30.73 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-7 | J13-01-080 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-7 | J13-01-080 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 25.547 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-8 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-8 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-8 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-8 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-8 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL5-8 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 310.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-8 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 64.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-8 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 254.07 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-8 | J04-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-8 | J04-01-009 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 97.51 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-8 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-8 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-8 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-8 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-8 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-9 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-9 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-9 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-9 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-9 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL5-9 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 310.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-9 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 64.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-9 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 254.07 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-9 | J04-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-9 | J04-01-009 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 97.51 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-9 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-9 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-9 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-9 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-9 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-10 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-10 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-10 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-10 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-10 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL5-10 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 310.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-10 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 64.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-10 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 254.07 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-10 | J04-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-10 | J04-01-009 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 97.51 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-10 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-10 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-10 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-10 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-10 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-11 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-11 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-11 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-11 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-11 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL5-11 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 310.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-11 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 64.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-11 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 254.07 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-11 | J04-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-11 | J04-01-009 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 97.51 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-11 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-11 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-11 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-11 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-11 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 310.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 64.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 254.07 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J04-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J04-01-009 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 97.51 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J03-01-045 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1667.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J03-01-045 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 777.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J03-01-045 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1609.05 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J03-01-045 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-12 | J03-01-045 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 75.47 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 310.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 64.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 254.07 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J04-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J04-01-009 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 97.51 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J03-01-045 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1667.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J03-01-045 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 777.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J03-01-045 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1609.05 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J03-01-045 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-13 | J03-01-045 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 75.47 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-14 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-14 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-14 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-14 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-14 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL5-14 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.66 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-14 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.72 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-14 | J13-01-082 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 60.93 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-14 | J13-01-082 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-14 | J13-01-082 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 36.7474 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL5-15 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-15 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-15 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-15 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-15 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL5-16 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-16 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-16 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-16 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-16 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL5-17 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-17 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-17 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-17 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-17 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL5-18 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-18 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-18 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-18 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-18 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL5-19 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 80.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-19 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-19 | J13-01-090 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 17.53 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-19 | J13-01-090 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-19 | J13-01-090 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.64 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL5-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-20 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-20 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL5-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-21 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-21 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL5-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL5-22 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL5-22 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL6-1 | J03-01-041 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 856.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-1 | J03-01-041 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 399.23 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-1 | J03-01-041 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 826.41 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-1 | J03-01-041 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL6-1 | J03-01-041 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 51.92 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL6-1 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-1 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-1 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-1 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-1 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL6-2 | J03-01-049 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3215.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-2 | J03-01-049 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1498.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-2 | J03-01-049 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3102.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-2 | J03-01-049 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL6-2 | J03-01-049 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 101 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL6-2 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-2 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-2 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-2 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-2 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL6-3 | J03-01-015 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4491.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-3 | J03-01-015 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 929.02 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-3 | J03-01-015 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1709.4 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-3 | J03-01-015 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2222 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL6-3 | J03-01-015 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 130.9575 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL6-3 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-3 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-3 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-3 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-3 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL6-4 | J03-01-020 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 9401.89 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-4 | J03-01-020 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1944.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-4 | J03-01-020 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3578.27 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-4 | J03-01-020 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.3334 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL6-4 | J03-01-020 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 188.184 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL6-4 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-4 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-4 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-4 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-4 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL6-5 | J03-01-022 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 14756.59 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-5 | J03-01-022 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 3052.28 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-5 | J03-01-022 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5616.2 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-5 | J03-01-022 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.3334 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL6-5 | J03-01-022 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 359.528 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL6-5 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-5 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-5 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-5 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-5 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL6-6 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-6 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-6 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-6 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-6 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL6-7 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-7 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-7 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-7 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-7 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL6-8 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-8 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-8 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-8 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-8 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL6-9 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-9 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-9 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-9 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-9 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL6-10 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-10 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-10 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-10 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-10 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL6-11 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-11 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-11 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-11 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-11 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL6-12 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-12 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-12 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-12 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-12 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL6-13 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-13 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-13 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-13 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-13 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL6-14 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-14 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-14 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-14 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-14 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL6-15 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-15 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-15 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-15 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-15 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL6-16 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-16 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-16 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-16 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL6-16 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-2 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-2 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-2 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-2 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-2 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-2 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-2 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-2 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-2 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-2 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-2 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-2 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-6 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-7 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-8 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-9 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-10 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-11 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-12 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-13 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-14 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-15 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-16 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-17 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-18 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-19 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-20 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-21 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-22 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-23 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-24 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-25 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-26 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-27 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-28 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-29 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-30 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-31 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-32 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-33 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-34 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-35 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-36 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-37 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-38 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-39 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-40 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-41 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-42 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-43 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-44 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-45 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-46 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-47 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-48 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J13-01-061 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J13-01-061 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1905 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J13-01-061 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 4.0451 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J15-01-051 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J15-01-051 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 3.04 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J15-01-051 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-49 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-50 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 27.17 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-50 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-50 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 28.78 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-50 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 11.95 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-50 | J10-01-018 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 193.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-51 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 27.17 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-51 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-51 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 28.78 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-51 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 11.95 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-51 | J10-01-018 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 193.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-52 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 27.17 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-52 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-52 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 28.78 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-52 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 11.95 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-52 | J10-01-018 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 193.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-53 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-53 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-53 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-53 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-53 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-53 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-53 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-53 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-53 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-53 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-53 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-54 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-54 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-54 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-54 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-54 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-54 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-54 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-54 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-54 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-54 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-54 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-55 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-55 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-55 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-55 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-55 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-55 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-55 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-55 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-55 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-55 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-55 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-56 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-56 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-56 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-56 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-56 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-56 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-56 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-56 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-56 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-56 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-56 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-57 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-57 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-57 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-57 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-57 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-57 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-57 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-57 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-57 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-57 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-57 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-58 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-58 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-58 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-58 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-58 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-58 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-58 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-58 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-58 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-58 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-58 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-59 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-59 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-59 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-59 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-59 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-59 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-60 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-60 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-60 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-60 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-60 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-60 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-60 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-60 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-60 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-60 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-60 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-61 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-61 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-61 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-61 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-61 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-61 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-61 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-61 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-61 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-61 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-61 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-62 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-62 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-62 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-62 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-62 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-62 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-63 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-63 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-63 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-63 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-63 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-64 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-64 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-64 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-64 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-64 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-65 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-65 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-65 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-65 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-65 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-66 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-66 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-66 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-66 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-66 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-67 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-67 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-67 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-67 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-67 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-68 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-68 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-68 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-68 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-68 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-69 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-69 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-69 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-69 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-69 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-70 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-70 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-70 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-70 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-70 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-71 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-71 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-71 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-71 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-71 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-72 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-72 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-72 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-72 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-72 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-73 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-73 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-73 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-73 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-73 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-74 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-74 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-74 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-74 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-74 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-75 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-75 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-75 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-75 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-75 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-76 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-76 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-76 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-76 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-76 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-78 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-78 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-78 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-78 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-78 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-79 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-79 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-79 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-79 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-79 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-81 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-81 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-81 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-81 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-81 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-82 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-82 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-82 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-82 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-82 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-84 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-84 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-84 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-84 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-84 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-85 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-85 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-85 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-85 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-85 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-87 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-87 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-87 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-87 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-87 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-88 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-88 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-88 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-88 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-88 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-90 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-90 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-90 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-90 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-90 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-91 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-91 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-91 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-91 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-91 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-93 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-93 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-93 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-93 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-93 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-94 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-94 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-94 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-94 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-94 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-95 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-95 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-95 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-95 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-95 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-96 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-96 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-96 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-96 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-96 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-97 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-97 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-97 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-97 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-97 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-98 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-98 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-98 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-98 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-98 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-99 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-99 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-99 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-99 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-99 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-100 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-100 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-100 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-100 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-100 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-101 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-101 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-101 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-101 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-101 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-102 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-102 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-102 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-102 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-102 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-103 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-103 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-103 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-103 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-103 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-104 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-104 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-104 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-104 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-104 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-105 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-105 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-105 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-105 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-105 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-106 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-106 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-106 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-106 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-106 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-108 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-108 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-108 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-108 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-108 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-109 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-109 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-109 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-109 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-109 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-111 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-111 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-111 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-111 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-111 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-112 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-112 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-112 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-112 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-112 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-114 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-114 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-114 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-114 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-114 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-115 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-115 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-115 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-115 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-115 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-117 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-117 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-117 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-117 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-117 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-118 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-118 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-118 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-118 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-118 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-120 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-120 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-120 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-120 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-120 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-121 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-121 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-121 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-121 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-121 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-123 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-123 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-123 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-123 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-123 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-123 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-123 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-123 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-123 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-123 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL7-123 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL7-124 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-124 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-124 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-124 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-124 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-125 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-125 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-125 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-125 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-125 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-126 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-126 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-126 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-126 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-126 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-127 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-127 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-127 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-127 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-127 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-128 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-128 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-128 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-128 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-128 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL7-129 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-129 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-129 | J13-01-069 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 14.31 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL7-129 | J13-01-069 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8519 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL7-129 | J13-01-069 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 8.6385 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-1 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-1 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-1 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-1 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-1 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-1 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-1 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-1 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-1 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-1 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-1 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-1 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-1 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-2 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-2 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-2 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-2 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-2 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-2 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-2 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-2 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-2 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-2 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-2 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-2 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-2 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-3 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-3 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-3 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-3 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-3 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-3 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-3 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-3 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-3 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-3 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-3 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-3 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-3 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-4 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-4 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-4 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-4 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-4 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-4 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-4 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-4 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-4 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-4 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-4 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-4 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-4 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-5 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-6 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-7 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-8 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-9 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-10 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J13-01-064 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J13-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 6.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-11 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-12 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-13 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-14 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 32.21 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J13-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 18.12 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J13-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7241 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J13-01-040 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 18.59 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 15 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J13-01-065 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J13-01-065 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 7.2 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-15 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-16 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-17 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-18 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-19 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-20 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-21 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-22 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 52.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 11.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J04-01-004 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 45.94 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J04-01-004 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J04-01-004 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 35.49 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J09-01-027 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J09-01-027 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 53.8 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-23 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-24 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-24 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-24 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-24 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-24 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-24 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-24 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-24 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-24 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-24 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-24 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-25 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-25 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-25 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-25 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-25 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-25 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-25 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-25 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-25 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-25 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-25 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-26 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-26 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-26 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-26 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-26 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-26 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-26 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-26 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-26 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-26 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-26 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-27 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-27 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-27 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-27 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-27 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-27 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-27 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-27 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-27 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-27 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-27 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-28 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-28 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-28 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-28 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-28 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-28 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-28 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-28 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-28 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-28 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-28 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-29 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-29 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-29 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-29 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-29 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-29 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-29 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-29 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-29 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-29 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-29 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-30 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-30 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-30 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-30 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-30 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-30 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-30 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-30 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-30 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-30 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-30 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-31 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-31 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-31 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-31 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-31 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-31 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-31 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-31 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-31 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-31 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-31 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL8-32 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-32 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-32 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-32 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-32 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL8-32 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-32 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-32 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL8-32 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL8-32 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL8-32 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL9-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-1 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-1 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-1 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL9-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-2 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-2 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL9-2 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-2 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-2 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-2 | J10-01-005 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-2 | J10-01-005 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 156.45 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL9-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-3 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-3 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL9-4 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-4 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 13.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-4 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 52.35 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-4 | J04-01-005 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-4 | J04-01-005 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 40.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-4 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-4 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-4 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-4 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-4 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-4 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL9-4 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 10.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-4 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-4 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.79 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-4 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-4 | J09-01-032 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 50 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL9-5 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-5 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 13.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-5 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 52.35 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-5 | J04-01-005 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-5 | J04-01-005 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 40.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-5 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-5 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-5 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-5 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-5 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-5 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL9-5 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 10.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-5 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-5 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.79 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-5 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-5 | J09-01-032 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 50 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL9-6 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-6 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 13.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-6 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 52.35 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-6 | J04-01-005 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-6 | J04-01-005 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 40.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-6 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-6 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-6 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-6 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-6 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-6 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL9-6 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 10.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-6 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-6 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.79 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-6 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-6 | J09-01-032 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 50 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL9-7 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-7 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 13.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-7 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 52.35 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-7 | J04-01-005 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-7 | J04-01-005 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 40.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-7 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-7 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-7 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-7 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-7 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-7 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL9-7 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 10.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-7 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-7 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.79 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-7 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-7 | J09-01-032 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 50 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL9-8 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-8 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 13.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-8 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 52.35 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-8 | J04-01-005 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-8 | J04-01-005 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 40.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-8 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-8 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-8 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-8 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-8 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-8 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL9-8 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 10.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-8 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-8 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.79 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-8 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-8 | J09-01-032 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 50 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL9-9 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-9 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 13.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-9 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 52.35 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-9 | J04-01-005 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-9 | J04-01-005 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 40.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-9 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-9 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-9 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-9 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-9 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-9 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL9-9 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 10.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-9 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-9 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.79 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-9 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-9 | J09-01-032 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 50 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL9-10 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-10 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-10 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-10 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-10 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-10 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL9-10 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-10 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 13.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-10 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 52.35 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-10 | J04-01-005 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-10 | J04-01-005 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 40.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-10 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 10.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-10 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-10 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.79 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-10 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-10 | J09-01-032 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 50 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL9-11 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-11 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-11 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-11 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-11 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-11 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL9-11 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-11 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 13.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-11 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 52.35 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-11 | J04-01-005 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-11 | J04-01-005 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 40.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-11 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 10.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-11 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-11 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.79 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-11 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-11 | J09-01-032 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 50 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL9-12 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 10.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-12 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-12 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 9.79 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-12 | J09-01-032 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-12 | J09-01-032 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 50 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL9-13 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-13 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-13 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-13 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-13 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL9-14 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 27.17 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-14 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-14 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 28.78 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-14 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 11.95 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-14 | J10-01-018 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 193.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL9-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-14 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-14 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL9-15 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 27.17 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-15 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-15 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 28.78 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-15 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 11.95 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-15 | J10-01-018 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 193.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL9-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-15 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-15 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL9-16 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 27.17 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-16 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-16 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 28.78 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-16 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 11.95 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-16 | J10-01-018 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 193.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL9-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-16 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-16 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL9-17 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 27.17 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-17 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-17 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 28.78 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-17 | J10-01-018 | 机械 | 乙供 | JF004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 11.95 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-17 | J10-01-018 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 193.6 | 0.84 | 0 | 0 | 计价
YL9-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-17 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-17 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL9-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-18 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-18 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-18 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL9-18 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-18 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-18 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-18 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-18 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-18 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL9-19 | J01-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 209.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-19 | J01-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 78.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-19 | J01-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 166.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-19 | J01-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2727 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-19 | J01-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 63 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-19 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-19 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-19 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL9-19 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-19 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-19 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-19 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-19 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-19 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL9-20 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-20 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-20 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-20 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-20 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-21 | J15-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 156.39 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-21 | J15-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 154.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-21 | J15-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 260.19 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-21 | J15-01-064 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-21 | J15-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 225.5 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-22 | J01-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 209.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-22 | J01-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 78.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-22 | J01-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 166.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-22 | J01-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2727 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-22 | J01-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 63 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-22 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-22 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-22 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL9-23 | J15-01-064 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 156.39 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-23 | J15-01-064 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 154.82 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-23 | J15-01-064 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 260.19 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-23 | J15-01-064 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-23 | J15-01-064 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 225.5 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-23 | J04-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.3 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-23 | J04-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.95 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-23 | J04-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-23 | J04-01-001 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-23 | J04-01-001 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 25.48 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL9-24 | J01-01-035 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 209.33 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-24 | J01-01-035 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 78.97 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-24 | J01-01-035 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 166.63 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-24 | J01-01-035 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2727 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-24 | J01-01-035 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 63 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL9-24 | J04-01-001 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.3 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-24 | J04-01-001 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 4.95 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-24 | J04-01-001 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL9-24 | J04-01-001 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL9-24 | J04-01-001 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 25.48 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL10-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-2 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-2 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-2 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL10-2 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-2 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-2 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-2 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-2 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-2 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-3 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-3 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-3 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL10-3 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-3 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-3 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-3 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-3 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-3 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-4 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-4 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-4 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL10-4 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-4 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-4 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-4 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-4 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-4 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J04-01-022 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 186.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J04-01-022 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 28.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J04-01-022 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 135.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J04-01-022 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J04-01-022 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 45.39 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-5 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 198.6 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 92.57 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J03-01-037 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 191.62 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J03-01-037 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J03-01-037 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 38.41 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J04-01-022 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 186.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J04-01-022 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 28.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J04-01-022 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 135.7 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J04-01-022 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8571 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J04-01-022 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 45.39 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-6 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 310.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 64.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 254.07 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J04-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J04-01-009 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 97.51 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-7 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL10-8 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-8 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-8 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-8 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-8 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-8 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 310.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-8 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 64.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-8 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 254.07 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-8 | J04-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-8 | J04-01-009 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 97.51 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-8 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-8 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-8 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-8 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-8 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-8 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 310.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 64.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 254.07 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J04-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J04-01-009 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 97.51 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-9 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-10 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 412.48 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-10 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 192.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-10 | J03-01-040 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 397.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-10 | J03-01-040 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-10 | J03-01-040 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 48.52 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-10 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 310.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-10 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 64.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-10 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 254.07 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-10 | J04-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-10 | J04-01-009 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 97.51 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-10 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-10 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-10 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-10 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-10 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-10 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 85.77 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 39.98 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J03-01-034 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 82.76 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J03-01-034 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J03-01-034 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 28.43 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J03-01-045 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1667.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J03-01-045 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 777.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J03-01-045 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1609.05 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J03-01-045 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J03-01-045 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 75.47 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 310.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 64.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 254.07 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J04-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J04-01-009 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 97.51 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-11 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-12 | J03-01-045 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 1667.69 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-12 | J03-01-045 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 777.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-12 | J03-01-045 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 1609.05 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-12 | J03-01-045 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-12 | J03-01-045 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 75.47 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-12 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 310.34 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-12 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 64.65 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-12 | J04-01-009 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 254.07 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-12 | J04-01-009 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-12 | J04-01-009 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 97.51 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-12 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-12 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-12 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-12 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-12 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-12 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-13 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 59.96 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-13 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 13.32 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-13 | J04-01-005 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 52.35 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-13 | J04-01-005 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-13 | J04-01-005 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 40.03 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-13 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-13 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-13 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-13 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-13 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-13 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-14 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-14 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-14 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL10-14 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-14 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-14 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-14 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-14 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-14 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-15 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-15 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-15 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL10-15 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-15 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-15 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-15 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-15 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-15 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-16 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-16 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-16 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL10-16 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-16 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-16 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-16 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-16 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-16 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-17 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-17 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-17 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
YL10-17 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-17 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-17 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-17 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-17 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-17 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-18 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-18 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-18 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-18 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-18 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-18 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-19 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 22.03 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-19 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-19 | J15-01-053 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-19 | J15-01-053 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-19 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 13 | 6.32 | 0 | 0 | 计价
YL10-19 | J15-01-053 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 4.1 | 0 | 0 | 计价
YL10-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF001 | 折旧费 | 元 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF002 | 检修费 | 元 | 5.36 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-20 | J13-01-079 | 机械 | 乙供 | JF003 | 维护费 | 元 | 27.87 | 1 | 0 | 0 | 计价
YL10-20 | J13-01-079 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0417 | 107 | 0 | 0 | 计价
YL10-20 | J13-01-079 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 18.539 | 7.61 | 0 | 0 | 计价
Note on B1: 请参照“人材机子目”页签输入主资源编码
Note on C1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on D1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请参照“人材机子目”页签输入子资源编码
Note on F1: 请输入名称
Note on G1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on H1: 请输入含量
Note on L1: 作者: 下拉选择：计价、不计价

## 定额调整系数
编码 | 调整条件 | 调整类型 | 人工费系数 | 材料费系数 | 机械费系数 | 消耗量系数 | 人材机编码 | 替换为 | 替换来源库 | 关联定额
YL-001 | 当冻土厚度不小于300mm时，冻土的挖方量，按坚土挖方定额乘2.5的系数。 | 累加计算 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | YL1-4~6
YL-002 | 钢筋混凝土路面开挖按混凝土路面定额乘1.18的系数。 | 累加计算 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  | YL1-24~26
YL-003 | 如实际为单侧支撑时，定额乘以0.6的系数 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | YL1-38
YL-004 | 电缆沟、排管和工井采用采用商品混凝土时，相应定额人工乘0.75的系数，机械乘0.3的系数。 | 累加计算 | 0.75 |  | 0.3 |  |  |  |  | YL1-42~43,YL1-47~53
YL-005 | 排管浇制，四层排管如采用二次浇制，相应定额的人工、机械乘1.2的系数。 | 累加计算 | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  | YL1-53
YL-006 | 非开挖水平导向钻进，施工中遇坚土、松砂石土质，定额乘1.6系数 | 累加计算 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | YL1-60~72
YL-007 | 非开挖水平导向钻进，施工中遇泥水、流砂土质，定额乘1.7系数 | 累加计算 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | YL1-60~72
YL-008 | 非开挖水平导向钻进，施工遇岩石地质，定额乘5.2系数 | 累加计算 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | YL1-60~72
YL-009 | 电缆沟盖板单揭或单盖时，定额乘0.6的系数。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | YL1-78~82
YL-010 | 35kV交联电缆定额按单芯电缆考虑，如为三芯按相同截面的定额乘0.5系数。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | YL2-1~16
YL-011 | 电缆敷设，定额按铜芯编制。如采用铝芯可以参考同界面电缆，按相应定额人工、机械乘以0.9系数。 | 累加计算 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  | YL2-1~55
YL-012 | 电缆沟如需敷设标识带，每米敷设增加普通工日0.05工日，标识带按未计价材料计列。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+n*0.05 | 9101110 |  |  | YL2-5~8,YL2-21~24,YL2-38~42,YL2-53
YL-013 | 垂直敷设电缆执行隧道内电缆敷设定额，人工、机械乘系数2.0。 | 累加计算 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | YL2-9~12,YL2-25~28,YL2-43~47,YL2-54
YL-014 | 充油电缆压力箱安装数量由涉及单位根据线路的需用量确定，定额的压力箱数量为：终端头按每端3只考虑，塞止头按每两端6只考虑（两端供油）。如实际发生压力箱数量超过上述规定时，每增加一组（3只）压力箱，技工工日增加2工日。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+n*2 | 9101111 |  |  | YL3-5~10,YL3-15~20,YL3-35~38,YL3-47~50
YL-015 | 充油电缆压力箱安装数量由涉及单位根据线路的需用量确定，定额的压力箱数量为：终端头按每端3只考虑，塞止头按每两端6只考虑（两端供油）。如实际发生压力箱数量超过上述规定时，每增加一组（3只）压力箱，输电专用汽车式起重机8t、输电专用载重汽车4t、输电专用载重汽车8t增加0.2机械台班。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+n*0.2 | J13-01-079;J13-01-082 |  |  | YL3-35~38
YL-016 | 充油电缆压力箱安装数量由涉及单位根据线路的需用量确定，定额的压力箱数量为：终端头按每端3只考虑，塞止头按每两端6只考虑（两端供油）。如实际发生压力箱数量超过上述规定时，每增加一组（3只）压力箱，输电专用汽车式起重机8t、输电专用载重汽车4t、输电专用载重汽车8t增加0.2机械台班。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+n*0.2 | J13-01-079;J13-01-082;J13-01-075 |  |  | YL3-47~48
YL-017 | 充油电缆压力箱安装数量由涉及单位根据线路的需用量确定，定额的压力箱数量为：终端头按每端3只考虑，塞止头按每两端6只考虑（两端供油）。如实际发生压力箱数量超过上述规定时，每增加一组（3只）压力箱，输电专用汽车式起重机8t、输电专用载重汽车4t、输电专用载重汽车8t增加0.2机械台班。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+n*0.2 | J13-01-079;J13-01-075 |  |  | YL3-49~50
YL-018 | 每根接地极长度定额按2.5m考虑，若长度超过2.5m时，乘系数1.25。 | 累加计算 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | YL4-14~16
YL-019 | 沟（隧）道、夹层内临时支架搭、拆执行“终端塔平台”定额乘以0.6系数。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | YL4-48~53
YL-020 | 电缆交流耐压试验在同一地点做两回路及以上试验时，从第二回按60%计算。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | YL5-6~13
YL-021 | 光缆运输参照海底电缆运输相应的定额乘0.3系数。 | 累加计算 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | YL6-17~22
YL-022 | 当海底电缆登陆点陡峭超过30°时，定额人工费和机械费乘1.3系数。 | 累加计算 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | YL7-6~45
YL-023 | 海底电缆（光缆）冲埋敷设时如采用动力定位（DP）系统，定额机械费乘1.02系数 | 累加计算 |  |  | 1.02 |  |  |  |  | YL7-63~122,YL7-124~129
YL-024 | 海底电缆交流耐压试验按在同一地点只做一回路试验考虑；当做两回路及以上试验时，每增加一回路按60%计算。 | 累乘计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | YL10-5~12
Note on C1: 可填写：累加计算,累乘计算,人材机调整,人材机新增,人材机替换