## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 光伏发电建筑清单库
发布时间 | 2023/08/31
适用范围 | 新能源

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 土石方工程(编码：A)
0200000000 |  | 地基处理工程(编码：B)
0300000000 |  | 砌筑工程(编码：C)
0400000000 |  | 混凝土及钢筋工程(编码：D)
0500000000 |  | 金属结构工程(编码：E)
0600000000 |  | 室内外装饰工程(编码：F)
0700000000 |  | 室内给排水、采暖、通风、照明及消防工程(编码：G)
0800000000 |  | 站区室外工程(编码：H)
0900000000 |  | 道路工程(编码：J)
1000000000 |  | 拆除及加固工程(编码：K)
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | A01 | 清表 | m² | 地表附着物的拆除（包括基础与树根）与表土开挖 | 按设计图示区域面积计算 | 地表附着物
|  |  |  | 清表废弃物弃置 |  | 表土厚度
清表弃物弃置位置或弃置运距
其他技术要求
0100000000 | A02 | 场地平整 | m² | 场地挖、填及找平 | 按设计图示区域面积计算 | 土壤性质、类别
|  |  |  | 挖土装车、运土、卸土 |  | 标高在±_cm以内
弃土位置或弃土运距
其他技术要求
0100000000 | A03 | 挖土方 | m³ | 挖土装车、运土、卸土、平整 | 按照挖掘前自然密实体积计算工程量。根据方格网法或断面法计算 | 土壤性质、类别
|  |  |  | 挡土板制作、运输、安装及拆除 |  | 挖土深度
|  |  |  | 修理边坡、清理机下余土 |  | 弃土位置或弃土运距
|  |  |  | 地基钎探 |  | 冻土厚度
其他技术要求
0100000000 | A04 | 挖沟槽土方 | m³ | 挖土装车、运土、卸土、平整 | 按照挖掘前自然密实体积计算工程量。按基础垫层底面积乘以挖土深度。开挖面积为基础垫层底面积（无垫层者为基础底面积）；挖土深度为设计标高至基础垫层底标高，基础无垫层至基础底标高 | 土壤性质、类别
|  |  |  | 挡土板制作、运输、安装及拆除 |  | 沟槽深度
|  |  |  | 清理现场、机械及工器具移位 |  | 弃土位置或弃土运距
|  |  |  | 槽底夯实、清理机下余土 |  | 冻土厚度
|  |  |  | 基底钎探 |  | 其他技术要求
0100000000 | A05 | 挖基坑土方 | m³ | 挖土装车、运土、卸土、平整 | 按照挖掘前自然密实体积计算工程量。按基础垫层底面积乘以挖土深度。开挖面积为基础垫层底面积（无垫层者为基础底面积）；挖土深度为设计标高至基础垫层底标高，基础无垫层至基础底标高 | 土壤性质、类别
|  |  |  | 挡土板制作、运输、安装及拆除 |  | 基坑深度
|  |  |  | 清理现场、机械及工器具移位 |  | 基础底面积
|  |  |  | 槽底夯实、清理机下余土 |  | 弃土位置或弃土运距
|  |  |  | 基底钎探 |  | 冻土厚度
其他技术要求
0100000000 | A06 | 挖孔基础土方 | m³ | 基坑挖方、修整 | 按设计图示尺寸体积计算 | 土壤性质、类别
|  |  |  | 余土外运 |  | 孔径、步距
|  |  |  | 工器具移动 |  | 孔深
|  |  |  | 场地清理 |  | 弃土位置或弃土运距
冻土厚度
其他技术要求
0100000000 | A07 | 挖淤泥、流砂 | m³ | 淤泥、流砂开挖 | 按照设计图示位置、界限以体积计算 | 泥质分类
|  |  |  | 淤泥、流砂人工运输 |  | 挖掘深度
|  |  |  | 淤泥、流砂机械运输 |  | 弃置位置或弃置运距
其他技术要求
0100000000 | A08 | 挖石方 | m³ | 石方开挖 | 按照挖掘前自然密实体积计算工程量。根据方格网或断面法计算 | 岩石类别
|  |  |  | 开挖后侧壁与底边清理 |  | 挖掘深度
|  |  |  | 石渣装车、运输、堆卸 |  | 弃渣位置或弃渣运距
其他技术要求
0100000000 | A09 | 挖沟槽石方 | m³ | 石方开挖 | 按照挖掘前自然密实体积计算工程量。按基础垫层底面积乘以开挖深度。开挖面积为基础垫层底面积（无垫层者为基础底面积）；开挖深度为室外设计标高至基础垫层底标高，基础无垫层至基础底标高；石方爆破超挖部分包含在综合单价中，如有超挖不再计算超挖部分石方量 | 岩石类别
|  |  |  | 开挖后侧壁与底边清理 |  | 沟槽深度
|  |  |  | 石渣装车、运输、堆卸 |  | 弃渣位置或弃渣运距
其他技术要求
0100000000 | A10 | 挖基坑石方 | m³ | 石方开挖 | 按照挖掘前自然密实体积计算工程量。按基础垫层底面积乘以开挖深度。开挖面积为基础垫层底面积（无垫层者为基础底面积）；开挖深度为室外设计标高至基础垫层底标高，基础无垫层至基础底标高；石方爆破超挖部分包含在综合单价中，如有超挖不再计算超挖部分石方量 | 岩石类别
|  |  |  | 开挖后侧壁与底边清理 |  | 基坑深度
|  |  |  | 石渣装车、运输、堆卸 |  | 弃渣位置或弃渣运距
其他技术要求
0100000000 | A11 | 挖孔基础石方 | m³ | 石方开挖 | 按设计图示体积计算 | 岩石类别
|  |  |  | 石渣外运 |  | 孔径、步距
|  |  |  | 工器具移动 |  | 孔深
弃渣位置或弃渣运距
其他技术要求
0100000000 | A12 | 土方回填 | m³ | 挖土方 | 按设计图示体积计算工程量。 1.场地回填：回填面积乘以平均回填厚度 2.室内回填：主墙间净面积乘以回填厚度 3.基础回填：挖方体积减去室内地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物） | 回填料来源
|  |  |  | 装车、运输 |  | 密实度指标要求
|  |  |  | 回填 |  | 其他技术要求
分层碾压、夯实
0100000000 | A13 | 石方回填 | m³ | 挖石方 | 按设计图示体积计算工程量。 1.场地回填：回填面积乘以平均回填厚度 2.室内回填：主墙间净面积乘以回填厚度 3.基础回填：挖方体积减去室内地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物） | 回填料来源
|  |  |  | 装车、运输 |  | 密实度指标要求
|  |  |  | 回填 |  | 粒径要求
|  |  |  | 分层碾压、夯实 |  | 其他技术要求
0100000000 | A14 | 土石方回填 | m³ | 挖土石方 | 按设计图示体积计算工程量。 1.场地回填：回填面积乘以平均回填厚度 2.室内回填：主墙间净面积乘以回填厚度 3.基础回填：挖方体积减去室内地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物） | 回填料来源
|  |  |  | 装车、运输 |  | 土石比例
|  |  |  | 回填 |  | 密实度指标要求
|  |  |  | 分层碾压、夯实 |  | 其他技术要求
0100000000 | A15 | 铺砂盖砖 | m | 铺砂、盖砖 | 按设计图示长度计算 | 电缆根数
铺砂厚度
密实度指标要求
其他技术要求
0100000000 | A16 | 铺砂盖板 | m | 铺砂、盖板 | 按设计图示长度计算 | 电缆根数
铺砂厚度
密实度指标要求
盖板的规格型号
其他技术要求
0100000000 | A17 | 顶管 | m | 工作坑挖、填土方 | 按设计图示长度计算 | 土壤性质、类别
|  |  |  | 顶进工作平台及设备安装、拆除 |  | 管道材料品种、规格
|  |  |  | 套环安装 |  | 深度
|  |  |  | 防腐涂刷 |  | 其他技术要求
管道顶进
洞口止水处理
余方弃置
0100000000 | A18 | 水平导向钻进 | m | 测量、放线 | 按设计图示长度计算 | 土壤性质、类别
|  |  |  | 工作坑挖、填土方 |  | 管道材料品种、规格
|  |  |  | 钻机就位、泥浆制备 |  | 其他技术要求
钻孔、扩孔
管道连接、安装
现场清理
0200000000 | B01 | 钢螺旋桩 | t | 桩体采购、运输 | 按设计图示质量计算 | 地层情况
|  |  |  | 桩机就位 |  | 送桩深度、桩长
|  |  |  | 沉桩 |  | 材质
|  |  |  | 切割钢螺旋桩、精割盖帽 |  | 桩倾斜度
|  |  |  | 刷防护材料 |  | 扇叶的宽度和间距
|  |  |  | 安全防护及清理 |  | 壁厚
其他技术要求
0200000000 | B02 | 型钢桩 | t | 桩体采购、运输 | 按设计图示质量计算 | 桩型
|  |  |  | 桩机就位 |  | 材质
|  |  |  | 沉桩 |  | 桩长度
|  |  |  | 切割钢螺旋桩、精割盖帽 |  | 桩截面
|  |  |  | 刷防护材料 |  | 其他技术要求
安全防护及清理
0200000000 | B03 | 微孔灌注桩 | m | 成孔、固壁 | 按设计图示长度计算 | 混凝土种类、强度等级
|  |  |  | 混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 |  | 桩直径
|  |  |  | 泥浆池及沟槽砌筑、拆除 |  | 桩长度及桩地面以上长度
|  |  |  | 泥浆制作、运输 |  | 入岩深度
|  |  |  | 安全防护及清理 |  | 地层分类
弃渣位置
其他技术要求
0200000000 | B04 | 预制钢筋混凝土桩 | m | 桩体采购、运输 | 按设计图示桩长(包括桩尖)计算 | 桩型
|  |  |  | 打桩或静压桩 |  | 桩长度
|  |  |  | 安放送桩器、送桩 |  | 桩截面
|  |  |  | 准备接桩工具，接桩 |  | 混凝土种类、强度等级
|  |  |  | 打桩架转角、移位 |  | 管桩填充材料种类
|  |  |  | 桩头处理 |  | 桩尖类型
|  |  |  | 安全防护及清理 |  | 其他技术要求
0200000000 | B05 | 混凝土灌注桩 | m | 成孔、固壁 | 按设计图示桩长计算 | 混凝土种类、强度等级
|  |  |  | 混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 |  | 桩直径
|  |  |  | 泥浆池及沟槽砌筑、拆除 |  | 桩长度
|  |  |  | 泥浆制作、运输 |  | 入岩深度
|  |  |  | 安全防护及清理 |  | 地层分类
弃渣位置
其他技术要求
0200000000 | B06 | 钢管桩 | 根 | 桩体采购、运输 | 按设计图示数量计算 | 送桩深度、桩长
|  |  |  | 准备接桩工具、接桩 |  | 材质
|  |  |  | 安放送桩器、送桩 |  | 管径、壁厚
|  |  |  | 打桩或静压桩 |  | 管桩填充材料种类
|  |  |  | 桩尖制作、安装 |  | 桩倾斜度
防腐要求
其他技术要求
0200000000 | B07 | 水泥搅拌桩 | m | 测量放线 | 按设计图示桩长计算 | 水泥标号及掺量
|  |  |  | 桩机定位、钻进 |  | 成桩直径
|  |  |  | 泥浆制作、运输 |  | 其他技术要求
喷粉、搅拌
提升、清理
0200000000 | B08 | 挤密桩 | m | 桩尖制作、安装 | 按设计图示桩长(包括桩尖)计算 | 成孔方法
|  |  |  | 机具布置、移动桩机 |  | 填充材料
|  |  |  | 成孔、填充材料 |  | 桩长度
|  |  |  | 清理夯实 |  | 成桩直径
其他技术要求
0200000000 | B09 | 振冲桩 | m | 成孔 | 按设计图示尺寸桩长计算 | 振冲深度
|  |  |  | 材料运输 |  | 成孔直径
|  |  |  | 灌注、振实 |  | 填充材料
成桩直径
其他技术要求
0200000000 | B10 | 基础灌浆钻孔 | m | 钻孔、扫孔、孔位转移 | 按设计图示尺寸钻孔进尺计算，并按地层或混凝土不同部位分别计算。钻孔深度从孔口算起，不包括灌浆检查孔钻孔 | 孔位
孔深
孔径
岩石级别
其他技术要求
0200000000 | B11 | 基础固结灌浆 | m | 灌注材料的采购、运输、储存、保管 | 按设计图示灌注长度计算 | 每米干耗量 2.其他技术要求
清孔冲洗
压水实验、制浆
灌浆
封孔
0200000000 | B12 | 换填 | m³ | 开挖 | 按设计图示换填体积计算 | 换填材质、密实度要求、强度等级
|  |  |  | 运输 |  | 换填材料来源
|  |  |  | 基底夯实 |  | 其他技术要求
换填材料铺填
夯实
0200000000 | B13 | 强夯 | m² | 铺夯填材料 | 按设计图示处理范围面积计算 | 夯击能量
|  |  |  | 强夯 |  | 夯击方法
夯击遍数
夯击间距
地耐力要求
夯填材料种类
其他技术要求
0200000000 | B14 | 压密注浆 | m | 配置浆液 | 按设计图示长度计算 | 成孔方法
|  |  |  | 钻孔（下注浆管） |  | 水泥标号
|  |  |  | 注浆液 |  | 注浆孔直径
注浆深度
注浆水灰比、压力、地基承载力
其他技术要求
0300000000 | C01 | 干砌石砌筑 | m³ | 石料采购或捡集 | 按设计图示体积计算 | 石料种类
|  |  |  | 石料装运 |  | 规格要求
|  |  |  | 选修石料 |  | 名称、部位
|  |  |  | 砌筑、填缝、找平 |  | 其他技术要求
0300000000 | C02 | 浆砌石砌筑 | m³ | 石料采购或捡集 | 按设计图示体积计算 | 岩性要求
|  |  |  | 石料装运 |  | 规格要求
|  |  |  | 选修石料 |  | 名称、部位
|  |  |  | 砂浆制运 |  | 石表面加工要求
|  |  |  | 砌筑、填缝、找平 |  | 勾缝要求
砂浆强度等级
其他技术要求
0300000000 | C03 | 干砌混凝土预制块砌筑 | m³ | 预制块采购、运输 | 按设计图示体积计算 | 预制块规格、强度等级
|  |  |  | 砌筑 |  | 名称、部位
|  |  |  | 填缝 |  | 形体要求
其他技术要求
0300000000 | C04 | 浆砌混凝土预制块砌筑 | m³ | 预制块采购、运输 | 按设计图示体积计算 | 预制块规格、强度等级
|  |  |  | 砂浆制运 |  | 名称、部位
|  |  |  | 砌筑 |  | 形体要求
|  |  |  | 填缝 |  | 勾缝要求
砂浆强度等级
其他技术要求
0300000000 | C05 | 砖基础 | m³ | 装运 | 按设计图示体积计算工程量，附强垛、扶壁柱基础宽出部分体积并入基础体积内。扣除地圈梁、构造柱所占体积；不扣除大放脚T形接头处的重复部分；不扣除嵌入基础内的钢筋、铁件、防潮层所占体积；不扣除单个面积0.3m²以内的孔洞所占体积 | 砖品种、规格、强度等级
|  |  |  | 浸砖 |  | 砂浆强度等级
|  |  |  | 砂浆制运 |  | 基础类型
|  |  |  | 砌筑、勾缝、养护 |  | 防潮层材料种类
|  |  |  | 防潮层铺设 |  | 其他技术要求
0300000000 | C06 | 砌体外墙 | m³ | 装运 | 按设计图示体积计算工程量。扣除门窗洞口、过人洞、空圈所占体积；扣除嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、过梁、挑梁、预埋块所占体积；扣除凹进墙内的壁龛、管槽、消火栓箱、配电箱等所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、铁件及单个面积0.3m²以内孔洞等所占体积 | 砌体材质、规格、强度等级
|  |  |  | 砂浆制运 |  | 砂浆强度等级
|  |  |  | 砌筑、勾缝、养护 |  | 墙体类型
墙体厚度
勾缝要求
其他技术要求
0300000000 | C07 | 砌体内墙 | m³ | 装运 | 按设计图示体积计算工程量。扣除门窗洞口、过人洞、空圈所占体积；扣除嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、过梁、挑梁、预埋块所占体积；扣除凹进墙内的壁龛、管槽、消火栓箱、配电箱等所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、铁件及单个面积0.3m²以内孔洞等所占体积 | 砌体材质、规格、强度等级
|  |  |  | 砂浆制运 |  | 砂浆强度等级
|  |  |  | 砌筑、勾缝、养护 |  | 墙体类型
墙体厚度
勾缝要求
其他技术要求
0300000000 | C08 | 砌体防火墙 | m³ | 装运 | 按设计图示体积计算 | 砌体材质、规格、强度等级
|  |  |  | 砂浆制运 |  | 砂浆强度等级
|  |  |  | 砌筑、勾缝、养护 |  | 墙体类型
墙体厚度
勾缝要求
其他技术要求
0300000000 | C09 | 砌体围墙 | m³ | 装运 | 按设计图示体积计算工程量。不扣除围墙上部空花墙中空洞体积，附墙柱计算体积并入围墙体积内，扣除围墙中混凝土柱体积，混凝土柱另行计算 | 砌体材质、规格、强度等级
|  |  |  | 砂浆制运 |  | 砂浆强度等级
|  |  |  | 砌筑、勾缝、养护 |  | 墙体类型
墙体厚度
勾缝要求
其他技术要求
0300000000 | C10 | 设备基础砌体 | m³ | 装运 | 按设计图示体积计算 | 砌体材质、规格、强度等级
|  |  |  | 砂浆制运 |  | 砂浆强度等级
|  |  |  | 砌筑、勾缝、养护 |  | 勾缝要求
其他技术要求
0300000000 | C11 | 室外砌体沟道 | m³ | 铺设垫层 | 按沟道净空体积计算。沟道长度按设计图示净空长度计算，扣除各种井所占的长度，不扣除沟道与道路、沟道与沟道的交叉长度，厂（所、站）区沟道与房屋内的沟道以房屋轴线外1m处分界 | 沟道名称
|  |  |  | 拌运砂浆 |  | 沟道断面尺寸
|  |  |  | 砌筑、勾缝 |  | 垫层材质、厚度、混凝土强度等级
|  |  |  | 泄水管及伸缩缝的设置 |  | 底板厚度、混凝土强度等级
|  |  |  | 抹灰、压顶 |  | 侧壁厚度、砌体材质、砂浆强度等级
|  |  |  | 混凝土预制盖板安装 |  | 压顶材质、混凝土强度等级
侧壁抹灰种类、厚度
伸缩缝材质
防水防潮层材质
盖板材质
其他技术要求
0300000000 | C12 | 室内砌体沟道 | m³ | 铺设垫层 | 按沟道净空体积计算。沟道长度按设计图示净空长度计算，扣除各种井所占的长度，不扣除沟道与沟道的交叉长度，厂（所、站）区沟道与房屋内的沟道以房屋轴线外1m处分界 | 沟道名称
|  |  |  | 拌运砂浆 |  | 沟道断面尺寸
|  |  |  | 砌筑、勾缝 |  | 垫层材质、厚度、混凝土强度等级
|  |  |  | 泄水管及伸缩缝的设置 |  | 底板厚度、混凝土强度等级
|  |  |  | 抹灰、压顶 |  | 侧壁厚度、砌体材质、砂浆强度等级
|  |  |  | 混凝土预制盖板安装 |  | 压顶材质、混凝土强度等级
侧壁抹灰种类、厚度
伸缩缝材质
防水防潮层材质
盖板材质
其他技术要求
0300000000 | C13 | 零星砌体 | m³ | 砌体装运 | 按设计图示尺寸体积计算 | 零星砌体名称
|  |  |  | 砂浆制运 |  | 砌体材质
|  |  |  | 砌筑、勾缝、养护 |  | 砂浆强度等级
勾缝要求
其他技术要求
0300000000 | C14 | 砂浆抹面 | m² | 清理基层 | 按设计图示体积计算 | 砂浆强度等级
|  |  |  | 砂浆制作、运输 |  | 抹灰厚度
|  |  |  | 抹砂浆 |  | 其他技术要求
0300000000 | C15 | 防水 | m² | 清理基层 | 按设计图示面积计算 | 防水材质、厚度
|  |  |  | 防水层铺设 |  | 铺设要求
其他技术要求
0300000000 | C16 | 石笼 | m³ | 编笼 | 按设计图示体积计算 | 形式
|  |  |  | 安放 |  | 笼体材质
|  |  |  | 运石、装填、封口 |  | 单笼尺寸
其他技术要求
0400000000 | D01 | 垫层混凝土 | m³ | 模板制作、安拆、运输、堆放 | 按设计图示体积计算。扣除伸入承台基础桩头所占体积 | 混凝土强度等级、级配、冻渗要求
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 垫层厚度
其他技术要求
0400000000 | D02 | 基础混凝土 | m³ | 模板制作、安拆、运输、堆放 | 按设计图示体积计算。扣除伸入承台基础桩头所占体积，不扣除构件内钢筋、埋件和螺栓体积 | 混凝土强度等级、级配、冻渗要求
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 其他技术要求
0400000000 | D03 | 油池混凝土 | m³ | 模板制作、安拆、运输、堆放 | 按设计图示净空体积计算 | 底板厚度、混凝土强度等级、级配、冻渗要求
|  |  |  | 油池及支墩等混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 侧壁厚度、混凝土强度等级、级配、冻渗要求
|  |  |  | 砂浆制作、运输、抹面 |  | 砂浆抹面厚度、配合比
其他技术要求
0400000000 | D04 | 挖孔基础混凝土 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示体积计算 | 孔深
|  |  |  | 现场检验 |  | 混凝土强度等级、级配、冻渗要求
|  |  |  | 吊装入孔找正 |  | 其他技术要求
地脚螺栓（插入式角钢）安装
模板安装及拆除
导管及漏斗装拆
筛选砂石
混凝土搅拌及浇制、捣固、养护、基础抹平
工器具移运
场地清理
0400000000 | D05 | 基础防腐 | m² | 材料运输 | 按设计图示面积计算 | 防腐材料
|  |  |  | 混凝土基础表明除垢、清洗 |  | 防腐厚度
|  |  |  | 表面涂刷沥青或涂刷特殊材料 |  | 其他技术要求
工器具移运
场地清理
0400000000 | D06 | 混凝土框架梁 | m³ | 模板制作、安拆、运输、堆放 | 按图示尺寸体积计算。不扣除构件内钢筋、埋件占的体积，深入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内 | 混凝土强度等级、级配、冻渗要求
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 梁截面尺寸
其他技术要求
0400000000 | D07 | 混凝土板 | m³ | 模板制作、安拆、运输、堆放 | 按图示尺寸体积计算。不扣除构件内钢筋、埋件及面积小于0.3㎡以内的孔洞所占的体积 | 混凝土强度等级、级配、冻渗要求
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 板厚
其他技术要求
0400000000 | D08 | 混凝土柱 | m³ | 模板制作、安拆、运输、堆放 | 按图示尺寸体积计算，不扣除构件内钢筋、埋件所占的体积 | 混凝土强度等级、级配、冻渗要求
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 柱截面尺寸
其他技术要求
0400000000 | D09 | 混凝土墙 | m³ | 模板制作、安拆、运输、堆放 | 按图示尺寸体积计算。不扣除构件内钢筋、埋件及面积小于0.3㎡以内的孔洞所占的体积 | 混凝土强度等级、级配、冻渗要求
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 墙体类型
墙体厚度
其他技术要求
0400000000 | D10 | 圈梁 | m³ | 模板制作、安拆、运输、堆放 | 按设计图示体积计算。圈梁与过梁连接时，过梁长度按照门、窗洞口两端共加500mm计算，其他按照圈梁长度计算 | 混凝土强度等级、级配、冻渗要求
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 梁截面尺寸
其他技术要求
0400000000 | D11 | 过梁 | m³ | 模板制作、安拆、运输、堆放 | 按设计图示体积计算。圈梁与过梁连接时，过梁长度按照门、窗洞口两端共加500mm计算，其他按照圈梁长度计算 | 混凝土强度等级、级配、冻渗要求
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 梁截面尺寸
其他技术要求
0400000000 | D12 | 混凝土楼梯 | m² | 模板制作、安拆、运输、堆放 | 按设计图示水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算 | 混凝土强度等级、级配、冻渗要求
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 其他技术要求
0400000000 | D13 | 预制空心板 | m³ | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 | 按设计图纸体积计算。不扣构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | 构件尺寸
|  |  |  | 构件制作、运输 |  | 混凝土强度等级、级配、冻渗要求
|  |  |  | 构件安装、坐浆灌缝 |  | 其他技术要求
0400000000 | D14 | 钢筋混凝土零星构件 | m³ | 模板制作、安拆、运输、堆放 | 按设计图示体积计算 | 混凝土强度等级、级配、冻渗要求
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 结构型式
|  |  |  | 成品起模、归堆 |  | 其他技术要求
装车、运输、卸车、堆放
构件安装、二次浇灌、养护
0400000000 | D15 | 室内混凝土沟道 | m³ | 基底夯实 | 按设计图示净空体积计算。沟道长度按设计图示净空长度计算，扣除各种井所占的长度，不扣除沟道与沟道的交叉长度，厂（所、站）区沟道与房屋内的沟道以房屋轴线外1m处分界 | 沟道材质、混凝土强度等级
|  |  |  | 模板制作、安拆、运输 |  | 断面尺寸
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 垫层材质、厚度、面积、混凝土强度等级
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 底板厚度、混凝土强度等级
|  |  |  | 盖板制作、安装 |  | 混凝土拌和要求
|  |  |  | 防水层铺设 |  | 板底找坡材料种类、厚度
|  |  |  | 水泥砂浆找平、抹面 |  | 侧壁抹灰种类、厚度
伸缩缝材质
防水防潮层材质
盖板材质
其他技术要求
0400000000 | D16 | 室外混凝土沟道 | m³ | 基底夯实 | 按沟道净空体积计算。沟道长度按设计图示净空长度计算，扣除各种井所占的长度，不扣除沟道与道路、沟道与沟道的交叉长度，厂（所、站）区沟道与房屋内的沟道以房屋轴线外1m处分界 | 沟道材质、混凝土强度等级
|  |  |  | 模板制作、安拆、运输 |  | 断面尺寸
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 垫层材质、厚度、面积、混凝土强度等级
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 底板厚度、混凝土强度等级
|  |  |  | 盖板制作、安装 |  | 混凝土拌和要求
|  |  |  | 防水层铺设 |  | 板底找坡材料种类、厚度
|  |  |  | 水泥砂浆找平、抹面 |  | 侧壁抹灰种类、厚度
伸缩缝材质
防水防潮层材质
盖板材质
其他技术要求
0400000000 | D17 | 台阶 | m² | 基底夯实 | 按设计图示水平投影面积计算 | 台阶材质
|  |  |  | 模板制作、安拆、运输 |  | 混凝土强度等级、级配、冻渗要求
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 面层材质、厚度
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 找平层厚度、砂浆配合比
|  |  |  | 台阶面层装饰、嵌条 |  | 垫层材质、厚度
防滑条材质、规格
其他技术要求
0400000000 | D18 | 坡道 | m² | 基底夯实 | 按设计图示水平投影面积计算，坡道与平台以两者相交线分界 | 坡道材质、厚度
|  |  |  | 模板制作、安拆、运输 |  | 找平层材质、厚度、配合比
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 垫层材质、厚度
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 防滑条材质、规格
|  |  |  | 坡道面层装饰、嵌条 |  | 其他技术要求
变形缝填塞
0400000000 | D19 | 散水 | m² | 基底夯实 | 按设计图示水平投影面积计算 | 散水材质、厚度
|  |  |  | 模板制作、安拆、运输 |  | 找平层材质、厚度、配合比
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 垫层材质、厚度
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 填塞材料种类、规格
|  |  |  | 变形缝填塞 |  | 其他技术要求
0400000000 | D20 | 压顶 | m³ | 模板制作、安拆、运输、堆放 | 按照设计图示体积计算 | 混凝土强度等级、级配、冻渗要求
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 其他技术要求
成品起模、归堆
装车、运输、卸车、堆放
构件安装、二次浇灌、养护
0400000000 | D21 | 地坑 | m³ | 挖方 | 按设计图示净空体积计算，不扣除井或池内设备、支墩、支柱、管道等所占的体积 | 断面尺寸
|  |  |  | 回填、打夯 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整 |  | 垫层材质、厚度、面积、混凝土强度等级
|  |  |  | 模板制作、安拆、运输、堆放 |  | 混凝土拌和要求
|  |  |  | 砂浆制作、运输、抹面 |  | 抹灰及找坡材料种类、厚度
|  |  |  | 盖板制作、安装 |  | 盖板材质
其他技术要求
0400000000 | D22 | 硬化 | m² | 基底夯实 | 按设计图示以面积计算 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 模板制作、安拆、运输 |  | 厚度
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 其他技术要求
混凝土拌制、运输、浇筑、振捣、养护、修整
变形缝填塞
0400000000 | D23 | 钢筋 | t | 钢筋制作、运输 | 按设计图示钢筋长度乘以单位长度的理论质量计算 | 钢筋品种、规格
|  |  |  | 钢筋安装 |  | 其他技术要求
钢筋连接
0400000000 | D24 | 钢筋网片 | t | 钢筋网制作 | 按设计图示钢筋长度乘以单位长度的理论质量计算 | 钢筋种类、规格
|  |  |  | 钢筋网安装 |  | 连接方式
|  |  |  | 钢筋连接 |  | 其他技术要求
0400000000 | D25 | 钢筋笼 | t | 钢筋笼制作 | 按设计图示钢筋长度乘以单位长度的理论质量计算 | 钢筋品种、规格
|  |  |  | 钢筋笼运输 |  | 其他技术要求
钢筋笼安装
钢筋连接
0400000000 | D26 | 铁丝围栏 | m² | 围栏制作、安装 | 按设计图示面积计算 | 围栏高度
围栏材质
基础型式、材质
基础规格尺寸
其他技术要求
0400000000 | D27 | 地脚螺栓 | t | 螺栓制作 | 按设计图示螺栓质量计算 | 种类、规格
|  |  |  | 螺栓安装 |  | 其他技术要求
0400000000 | D28 | 铁件 | t | 铁件制作 | 按设计图示铁件质量计算 | 钢材种类、规格
|  |  |  | 铁件安装 |  | 防腐材料
|  |  |  | 油漆 |  | 防腐厚度
其他技术要求
0400000000 | D29 | 底盘 | 个 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 杆塔型式
|  |  |  | 现场检验 |  | 每块规格、质量
|  |  |  | 预制件坑口移运、组合、吊装 |  | 其他技术要求
操平、找平、四周培土
工器具移运
场地清理
0400000000 | D30 | 套筒 | 个 | 现场检验 | 按设计图示数量计算 | 套筒的规格型号
|  |  |  | 预制件坑口移运、组合、吊装 |  | 其他技术要求
调平、找平、固定
套筒内加装填充物并捣固，加顶盖及灌浆
工器具移运
0400000000 | D31 | 卡盘 | 个 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 每块规格、质量
|  |  |  | 现场检验 |  | 其他技术要求
预制件坑口移运、组合、吊装
找正、固定（紧固）
工器具移运
场地清理
0400000000 | D32 | 拉线盘 | 个 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 每组块数
|  |  |  | 现场检验 |  | 每块质量
|  |  |  | 基坑整理 |  | 其他技术要求
预制件坑口移运、组合、吊装
操平、找正、固定（紧固）
拉线棒防腐、安装
工器具移运
场地清理
0400000000 | D33 | 沉降观测点 | 个 | 观测点制作、安装 | 按设计图示数量计算 | 沉降观测点材质
保护帽材质
其他技术要求
0400000000 | D34 | 沉降观测基准点 | 个 | 观测点制作、安装 | 按设计图示数量计算 | 沉降观测基准点材质、形式、尺寸
保护帽材质
其他技术要求
0500000000 | E01 | 钢柱 | t | 制作、运输 | 按钢结构成品质量计算，应计算连接、组装所用连接件及螺栓的质量，不计算损耗 | 钢材品种、规格
|  |  |  | 拼装、安装 |  | 除锈方式、防火要求、探伤要求
|  |  |  | 除锈、油漆 |  | 油漆品种、遍数
螺栓种类
其他技术要求
0500000000 | E02 | 钢梁 | t | 制作、运输 | 按钢结构成品质量计算，应计算连接、组装所用连接件及螺栓的质量，不计算损耗 | 钢材品种、规格
|  |  |  | 拼装、安装 |  | 除锈方式、防火要求、探伤要求
|  |  |  | 除锈、油漆 |  | 油漆品种、遍数
螺栓种类
其他技术要求
0500000000 | E03 | 钢檩条 | t | 制作、运输 | 按钢结构成品质量计算，应计算连接、组装所用连接件及螺栓的质量，不计算损耗 | 钢材品种、规格
|  |  |  | 拼装、安装 |  | 除锈方式、防火要求、探伤要求
|  |  |  | 除锈、油漆 |  | 油漆品种、遍数
螺栓种类
其他技术要求
0500000000 | E04 | 钢屋架 | t | 制作、运输 | 按钢结构成品质量计算，应计算连接、组装所用连接件及螺栓的质量，不计算损耗 | 钢材品种、规格
|  |  |  | 拼装、安装 |  | 除锈方式、防火要求、探伤要求
|  |  |  | 除锈、油漆 |  | 油漆品种、遍数
螺栓种类
其他技术要求
0500000000 | E05 | 钢梯 | t | 制作、运输 | 按钢结构成品质量计算，应计算连接、组装所用连接件及螺栓的质量，不计算损耗 | 钢材品种、规格
|  |  |  | 拼装、安装 |  | 钢梯形式
|  |  |  | 除锈、油漆 |  | 除锈方式、防火要求、探伤要求
油漆品种、遍数
螺栓种类
其他技术要求
0500000000 | E06 | 钢篦子 | t | 钢构件购置、运输、现场堆放 | 按钢结构成品质量计算 | 品种、规格、材质
|  |  |  | 钢构件组装、焊接、安装 |  | 防腐要求
|  |  |  | 补漆 |  | 其他技术要求
0500000000 | E07 | 压型钢板屋面 | m² | 制作（购置） | 按屋面水平投影面积计算。应计算挑檐、天沟面积，扣除设备、大于0.3m²孔洞所占面积 | 保温形式
|  |  |  | 安装屋面板 |  | 板厚度
|  |  |  | 补漆 |  | 保温材料种类、厚度
油漆防腐要求、品种、刷漆遍数
其他技术要求
0500000000 | E08 | 金属墙板 | m² | 制作（购置） | 按墙体面积计算工程量，扣除门窗及大于0.3m²洞口所占的面积 | 墙板材质、规格、厚度
|  |  |  | 安装墙板 |  | 复合板夹芯材料种类、层数、规格型号
|  |  |  | 补漆 |  | 油漆防腐要求
其他技术要求
0500000000 | E09 | 型钢平台 | t | 成品卸车 | 按设计图示质量计算 | 型钢规格
|  |  |  | 拼装 |  | 平台尺寸
|  |  |  | 安装 |  | 防火要求
防腐要求
其他技术要求
0500000000 | E10 | 金属构支架 | t | 构支架排杆、组装、拼装、连接、接头 | 按构支架质量计算，包括插入基础部分钢结构质量或法兰盘与螺栓质量。不计算损耗量 | 材质、规格
|  |  |  | 紧固、绑扎、起吊、就位、校正、固定、补漆 |  | 安装高度
形式
防腐要求
其他技术要求
0500000000 | E11 | 避雷针塔 | t | 材料放样、下料 | 按避雷针塔钢结构的质量计算，避雷针塔中的铁件、螺栓等连接件计算质量，安装所用的螺栓不计算质量 | 材质、规格
|  |  |  | 平直、钻孔、拼装、焊接 |  | 安装高度
|  |  |  | 成品校正、除锈、刷防锈漆、刷防腐油漆 |  | 其他技术要求
成品编号、堆放
运输、安装、校正、固定
0600000000 | F01 | 隔（断）墙 | m² | 基层清理 | 按主墙净长乘以净高计算，扣除门窗洞口及单个面积0.3m²以上孔洞所占面积 | 骨架、边框材料种类、规格
|  |  |  | 龙骨制作、运输、安装 |  | 隔板材料品种、规格、品牌、颜色
|  |  |  | 钉隔离层 |  | 嵌缝、塞口材料品种
|  |  |  | 基层铺钉 |  | 防护材料种类
|  |  |  | 面层铺贴 |  | 面层装饰做法
其他技术要求
0600000000 | F02 | 地面整体面层 | m² | 地基夯实 | 按照主墙间净面积计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积在0.3m²以内的柱、垛、附墙竖井、通风道、孔所占面积。不计算门洞、空圈、暖气包槽、壁龛等开口部分面积 | 面层材质、厚度、标号、配合比
|  |  |  | 垫层铺设 |  | 找平层材料、厚度、砂浆配合比
|  |  |  | 抹找平层 |  | 防潮、防水层材质、厚度
|  |  |  | 面层铺设 |  | 找平层材质、厚度、配合比
|  |  |  | 材料运输 |  | 垫层材质、厚度
其他技术要求
0600000000 | F03 | 地面块料面层 | m² | 地基夯实 | 按设计图示实铺面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛等开口部分计算工程量，并入相应的面层内 | 块料面层材质、规格
|  |  |  | 垫层铺设 |  | 结合层厚度、砂浆配合比
|  |  |  | 抹找平层 |  | 找平层材质、厚度、配合比
|  |  |  | 面层铺设 |  | 防潮、防水层材质、厚度
|  |  |  | 嵌缝 |  | 垫层材质、厚度
|  |  |  | 刷防护剂 |  | 其他技术要求
酸洗、打蜡
材料运输
0600000000 | F04 | 地面地板 | m³ | 地基夯实 | 按设计图示实铺面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛等开口部分计算工程量，并入相应的面层内 | 地板材质、规格、品牌
|  |  |  | 垫层铺设 |  | 基层材料品种规格
|  |  |  | 龙骨铺设 |  | 找平层材质、厚度、配合比
|  |  |  | 基层铺设 |  | 防潮、防水层材质、厚度
|  |  |  | 面层铺设 |  | 垫层材质、厚度
|  |  |  | 刷防护材料 |  | 其他技术要求
材料运输
0600000000 | F05 | 楼面整体面层 | m² | 基层清理 | 按主墙间净面积计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积在0.3m²以内的柱、垛、附墙竖井、通风道、孔所占面积。不计算门洞、空圈、暖气包槽、壁龛等开口部分面积 | 面层材质、规格
|  |  |  | 抹找平层 |  | 找平层材质、厚度、配合比
|  |  |  | 面层铺设 |  | 防潮、防水层材质、厚度
|  |  |  | 材料运输 |  | 其他技术要求
0600000000 | F06 | 楼面块料面层 | m² | 基层清理 | 按设计图示实铺面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛等开口部分计算工程量，并入相应的面层内 | 块料面层材质、规格
|  |  |  | 抹找平层 |  | 结合层材质、厚度、配合比
|  |  |  | 面层铺设 |  | 防潮、防水层材质、厚度
|  |  |  | 嵌缝 |  | 找平层材质、厚度、配合比
|  |  |  | 刷防护剂 |  | 其他技术要求
酸洗、打蜡
材料运输
0600000000 | F07 | 楼面地板 | m² | 基层清理 | 按设计图示实铺面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛等开口部分计算工程量，并入相应的面层内 | 地板材质、规格、品牌
|  |  |  | 龙骨铺设 |  | 基层材料品种规格
|  |  |  | 基层铺设 |  | 防潮、防水层材质、厚度
|  |  |  | 面层铺设 |  | 找平层材质、厚度、配合比
|  |  |  | 刷防护材料 |  | 油漆品种、刷漆遍数
|  |  |  | 材料运输 |  | 其他技术要求
0600000000 | F08 | 楼梯整体面层 | m² | 基层清理 | 分层按水平投影面积之和计算。楼梯水平投影面积包括踏步、斜梁、休息平台、平台梁及楼梯与楼板连接的梁。楼梯与楼板的划分界限以楼梯梁的外侧面分界；当整体楼梯与现浇楼板无梁连接时，以楼梯最后一个踏步外沿加300mm计算 | 面层材质、规格
|  |  |  | 抹找平层 |  | 找平层材质、厚度、配合比
|  |  |  | 面层铺设 |  | 防潮、防水层材质、厚度
|  |  |  | 材料运输 |  | 其他技术要求
0600000000 | F09 | 楼梯块料面层 | m² | 基层清理 | 分层按水平投影面积之和计算。楼梯水平投影面积包括踏步、斜梁、休息平台、平台梁及楼梯与楼板连接的梁。楼梯与楼板的划分界限以楼梯梁的外侧面分界；当整体楼梯与现浇楼板无梁连接时，以楼梯最后一个踏步外沿加300mm计算 | 块料面层材质、规格
|  |  |  | 抹找平层 |  | 结合层材质、厚度、配合比
|  |  |  | 面层铺设 |  | 防潮、防水层材质、厚度
|  |  |  | 嵌缝 |  | 找平层材质、厚度、配合比
|  |  |  | 刷防护剂 |  | 防滑条材质
|  |  |  | 酸洗、打蜡 |  | 其他技术要求
材料运输
0600000000 | F10 | 水泥砂浆踢脚线 | m | 基层清理 | 按设计图示延长米计算 | 踢脚线高度
|  |  |  | 抹找平层 |  | 找平层厚度、砂浆配合比
|  |  |  | 面层铺设 |  | 面层厚度、砂浆配合比
|  |  |  | 材料运输 |  | 其他技术要求
0600000000 | F11 | 块料踢脚线 | m | 基层清理 | 按设计图示延长米计算 | 踢脚线高度
|  |  |  | 抹找平层 |  | 黏结层厚度、材料种类
|  |  |  | 面层铺设 |  | 面层材料品种、规格、颜色
|  |  |  | 擦缝 |  | 防护材料种类
|  |  |  | 刷防护剂 |  | 其他技术要求
酸洗、打蜡
材料运输
0600000000 | F12 | 木踢脚线 | m | 基层清理 | 按设计图示延长米计算 | 踢脚线高度
|  |  |  | 基层铺贴 |  | 基层材料种类、规格
|  |  |  | 面层铺贴 |  | 面层材料品种、规格
|  |  |  | 材料运输 |  | 其他技术要求
0600000000 | F13 | 外墙面装饰 | m² | 清扫基层 | 按设计图示装饰面积计算 | 面层材料品种、规格、颜色
|  |  |  | 铺钉钢丝网 |  | 墙体材料
|  |  |  | 砂浆制作、运输 |  | 结合层厚度、砂浆配合比
|  |  |  | 砂浆找平 |  | 抹灰层厚度、砂浆配合比
|  |  |  | 铺设保温层 |  | 加筋材料品种、规格
|  |  |  | 镶贴面层、擦缝、养护 |  | 保温材料品种、规格
|  |  |  | 面层油漆涂料、养护 |  | 其他技术要求
0600000000 | F14 | 内墙面装饰 | m² | 清扫基层 | 按设计图示装饰面积计算 | 面层材料品种、规格、品牌、颜色
|  |  |  | 铺钉钢丝网 |  | 墙体材料
|  |  |  | 砂浆制作、运输 |  | 基层材料种类、规格
|  |  |  | 砂浆找平 |  | 结合层厚度、砂浆配合比
|  |  |  | 镶贴面层、擦缝、养护 |  | 抹灰层厚度、砂浆配合比
|  |  |  | 面层油漆涂料、养护 |  | 加筋材料品种、规格
其他技术要求
0600000000 | F15 | 梁柱面装饰 | m² | 清扫基层 | 按设计图示装饰面积计算 | 面层材料品种、规格、品牌、颜色
|  |  |  | 铺钉钢丝网 |  | 梁柱类型
|  |  |  | 砂浆制作、运输 |  | 基层材料种类、规格
|  |  |  | 砂浆找平 |  | 结合层厚度、砂浆配合比
|  |  |  | 镶贴面层、擦缝、养护 |  | 抹灰层厚度、砂浆配合比
|  |  |  | 面层油漆涂料、养护 |  | 其他技术要求
0600000000 | F16 | 墙面零星项目装饰 | m² | 清扫基层 | 按设计图示装饰面积计算 | 面层材料品种、规格、品牌、颜色
|  |  |  | 铺钉钢丝网 |  | 零星项目材质
|  |  |  | 砂浆制作、运输 |  | 结合层厚度、砂浆配合比
|  |  |  | 砂浆找平 |  | 抹灰层厚度、砂浆配合比
|  |  |  | 镶贴面层、擦缝、养护 |  | 其他技术要求
面层油漆涂料、养护
0600000000 | F17 | 铝塑板墙面 | m² | 清扫基层 | 按设计图示装饰面积计算 | 龙骨材料、种类
|  |  |  | 龙骨安装 |  | 饰面板材料
|  |  |  | 基层板铺贴 |  | 其他技术要求
面层铺贴
0600000000 | F18 | 玻璃幕墙 | m² | 幕墙制作（购置）、安装 | 按设计图示面积计算 | 玻璃幕墙种类
|  |  |  | 嵌缝、塞口 |  | 玻璃品种、规格、品牌、颜色
|  |  |  | 清洗 |  | 骨架材料种类、规格、中距
固定方式
其他技术要求
0600000000 | F19 | 天棚装饰抹灰 | m² | 清扫基层 | 按设计图示装饰面积计算 | 面层材料品种、规格、品牌、颜色
|  |  |  | 铺钉钢丝网 |  | 抹灰层厚度、砂浆配合比
|  |  |  | 砂浆制作、运输 |  | 基层材质
|  |  |  | 砂浆找平 |  | 其他技术要求
面层油漆涂料、养护
0600000000 | F20 | 天棚吊顶 | m² | 清理基层、吊杆安装 | 按设计图示天棚吊顶面积计算 | 面层材质、规格
|  |  |  | 龙骨安装 |  | 龙骨类型、材料、种类、规格、中距
|  |  |  | 基层板铺贴 |  | 吊顶形式
|  |  |  | 面层铺贴 |  | 防护材料种类
|  |  |  | 嵌缝 |  | 油漆品种、刷漆遍数
|  |  |  | 刷防护材料、油漆 |  | 其他技术要求
0600000000 | F21 | 屋面排水 | m² | 檐沟制作、安装 | 按轴线面积计算，坡屋面按轴线面积乘以屋面坡度系数。不扣除洞口、支墩、设备基础、屋面伸缩缝等所占面积。挑檐板、天沟板不计算面积 | 排水方式
|  |  |  | 安装水落管 |  | 排水管道材质、规格
|  |  |  | 安装雨水斗 |  | 雨水斗、雨水口材质、规格
|  |  |  | 安装虹吸装置 |  | 弯头材质、规格
|  |  |  | 油漆防腐 |  | 虹吸装置材质、容量
|  |  |  | 吊支架等制作、安装 |  | 其他技术要求
0600000000 | F22 | 屋面保温 | m² | 清理底层 | 按轴线面积计算，坡屋面按轴线面积乘以屋面坡度系数。不扣除洞口、支墩、设备基础、屋面伸缩缝等所占面积。挑檐板、天沟板不计算面积 | 保温隔热面层材料品种、规格
|  |  |  | 屋面隔离抹找平层 |  | 隔气层厚度
|  |  |  | 铺设保温隔热层 |  | 黏结材料种类
防护材料种类
其他技术要求
0600000000 | F23 | 屋面防水 | m² | 清理底层 | 按轴线面积计算，坡屋面按轴线面积乘以屋面坡度系数。不扣除洞口、支墩、设备基础、屋面伸缩缝等所占面积。挑檐板、天沟板不计算面积 | 防水材料材质、品种、规格
|  |  |  | 铺设防水层 |  | 防水层做法
|  |  |  | 做保护层 |  | 找坡层厚度、配合比
嵌缝材料种类
防护材料种类
其他技术要求
0600000000 | F24 | 屋面细石混凝土刚性防水 | m² | 清理底层 | 按轴线面积计算，坡屋面按轴线面积乘以屋面坡度系数。不扣除洞口、支墩、设备基础、屋面伸缩缝等所占面积。挑檐板、天沟板不计算面积 | 防水层厚度
|  |  |  | 抹找平层 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 铺细石混凝土 |  | 找平层材质、厚度、配合比
|  |  |  | 钢筋网片制作、安装 |  | 嵌缝材料种类
其他技术要求
0600000000 | F25 | 瓦屋面 | m² | 瓦屋面铺设 | 按轴线面积计算，坡屋面按轴线面积乘以屋面坡度系数。不扣除设备、人孔等所占面积 | 材质
其他技术要求
0600000000 | F26 | 屋面隔热架空层 | m² | 砌筑架空垫板 | 按轴线面积计算，坡屋面按轴线面积乘以屋面坡度系数。不扣除洞口、支墩、设备基础、屋面伸缩缝等所占面积。挑檐板、天沟板不计算面积 | 隔热层材质、厚度
|  |  |  | 铺设架空板 |  | 其他技术要求
抹灰、勾缝等
0600000000 | F27 | 其他保温隔热 | m² | 基层清理 | 按设计图示面积计算 | 保温隔热部位
|  |  |  | 铺设黏贴材料 |  | 保温隔热方式
|  |  |  | 铺贴保温层 |  | 隔气层材料品种、厚度
|  |  |  | 刷防护材料 |  | 保温隔热面层材料品种、规格、性能
保温隔热材料品种、规格
增强网及抗裂防水砂浆种类
黏结材料种类及做法
防护材料种类
其他技术要求
0600000000 | F28 | 栏杆 | m | 制作 | 按设计图示扶手中心线长度（包括弯头长度）计算 | 扶手材料种类、规格、颜色
|  |  |  | 运输 |  | 栏杆、栏板材料种类、规格、颜色
|  |  |  | 安装 |  | 固定方式、连接件
|  |  |  | 刷防护材料 |  | 防护材料种类
|  |  |  | 刷油漆 |  | 油漆品种、刷漆遍数
其他技术要求
0600000000 | F29 | 门 | m² | 门制作（购置）、安装 | 按设计图示面积计算 | 门类型
|  |  |  | 五金安装 |  | 框材质、外围尺寸
|  |  |  | 玻璃安装 |  | 扇材质、外围尺寸
有无纱扇
玻璃品种、厚度、五金特殊要求
防护材料种类
油漆品种、刷漆遍数
其他技术要求
0600000000 | F30 | 窗 | m² | 窗制作、安装 | 按设计图示尺寸面积计算 | 窗类型
|  |  |  | 五金安装 |  | 框材质、外围尺寸
|  |  |  | 玻璃安装 |  | 扇材质、外围尺寸
|  |  |  | 纱扇安装 |  | 纱扇类型
玻璃品种、厚度、五金特殊要求
防护材料种类
窗帘盒、窗帘轨材质、规格
窗台板材质、规格
油漆品种、刷漆遍数
其他技术要求
0700000000 | G01 | 给水管道 | m | 管道、阀门、伸缩节安装 | 按设计图示长度计算 | 管道材质、规格型号
|  |  |  | 管道除锈、刷油、防腐、绝热及保护层安装 |  | 管道连接方式
|  |  |  | 消毒、冲洗、水压及泄漏试验 |  | 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求
阀门材质、规格型号
其他技术要求
0700000000 | G02 | 排水管道 | m | 管道、阀门、伸缩节安装 | 按设计图示长度计算 | 管道材质、规格型号
|  |  |  | 管道除锈、刷油、防腐、绝热及保护层安装 |  | 管道连接方式
|  |  |  | 冲洗、水压及泄漏试验 |  | 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求
阀门材质、规格型号
其他技术要求
0700000000 | G03 | 地漏 | 个 | 切管、套丝 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 安装、连接下水管道 |  | 其他技术要求
0700000000 | G04 | 卫生洁具 | 个 | 器具、附件安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
规格型号
其他技术要求
0700000000 | G05 | 淋浴器 | 个 | 器具、附件安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
规格型号
其他技术要求
0700000000 | G06 | 电热水器 | 个 | 本体安装、调试 | 按设计图示数量计算 | 容量
|  |  |  | 补漆 |  | 功率
其他技术要求
0700000000 | G07 | 供水设备 | 套 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 附件安装 |  | 其他技术要求
调试
0700000000 | G08 | 污水处理设备 | 台 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 附件安装 |  | 其他技术要求
调试
0700000000 | G09 | 水泵 | 台 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 附件安装 |  | 其他技术要求
0700000000 | G10 | 雨水回收及处理设备 | 套 | 本体安装、调试 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 支架制作、安装 |  | 规格型号
|  |  |  | 油漆 |  | 其他技术要求
0700000000 | G11 | 过滤器 | 个 | 本体安装、调试 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 支架制作、安装 |  | 规格型号
|  |  |  | 油漆 |  | 其他技术要求
0700000000 | G12 | 水箱 | 套 | 制作、安装 | 按设计图示数量计算 | 材质
|  |  |  | 油漆 |  | 规格
其他技术要求
0700000000 | G13 | 电暖器 | 套 | 场内搬运 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 制垫、加垫、找平、找正 |  | 规格型号
|  |  |  | 组合安装 |  | 其他技术要求
安装挂钩、固定
0700000000 | G14 | 除湿机 | 台 | 本体安装、调试 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 支架制作、安装 |  | 规格型号
|  |  |  | 油漆 |  | 其他技术要求
0700000000 | G15 | 轴流风机 | 套 | 本体安装、调试 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 支架制作、安装 |  | 规格型号
|  |  |  | 油漆 |  | 其他技术要求
0700000000 | G16 | 空调 | 套 | 本体安装、调试 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 支架制作、安装 |  | 规格型号
|  |  |  | 油漆 |  | 其他技术要求
0700000000 | G17 | 换气扇 | 套 | 本体安装、调试 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 补漆 |  | 规格型号
其他技术要求
0700000000 | G18 | 配管 | m | 开槽、预留沟槽 | 按设计图示长度计算 | 材质
|  |  |  | 电线管路敷设 |  | 规格
|  |  |  | 接地 |  | 安装方式
其他技术要求
0700000000 | G19 | 线槽 | m | 安装 | 按设计图示长度计算 | 材质
|  |  |  | 油漆 |  | 规格
其他技术要求
0700000000 | G20 | 配线 | m | 配线 | 按设计图示长度计算 | 导线型号、材质、规格
|  |  |  | 管内穿线 |  | 安装方式
其他技术要求
0700000000 | G21 | 灯具 | 套 | 材料购置 | 按设计图示数量计算 | 灯具名称
|  |  |  | 安装 |  | 灯具规格型号
安装方式及高度
其他技术要求
0700000000 | G22 | 开关 | 个 | 材料购置 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 安装 |  | 开关规格型号
其他技术要求
0700000000 | G23 | 插座 | 个 | 材料购置 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 安装 |  | 插座规格型号
其他技术要求
0700000000 | G24 | 开关盒、接线盒 | 个 | 测位 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 固定 |  | 材质
|  |  |  | 修孔 |  | 规格
安装形式
其他技术要求
0700000000 | G25 | 避雷针 | 套 | 避雷针制作、安装 | 按设计图示数量计算 | 避雷针材质、规格
|  |  |  | 跨接 |  | 安装部位
|  |  |  | 补刷（喷）油漆 |  | 其他技术要求
0700000000 | G26 | 避雷针引下线 | m | 避雷针引下线制作安装 | 按设计图示长度计算 | 材质
|  |  |  | 断接卡子、箱制作、安装 |  | 规格型号
|  |  |  | 利用主钢筋焊接 |  | 其他技术要求
补刷（喷）油漆
0700000000 | G27 | 避雷带、网 | m | 避雷带、网制作安装 | 按设计图示长度计算 | 材质
|  |  |  | 跨接 |  | 规格型号
|  |  |  | 补刷（喷）油漆 |  | 其他技术要求
0700000000 | G28 | 灭火系统 | 套 | 基础制作、安装 | 按设计图示数量计算 | 灭火系统类型
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 规格型号
|  |  |  | 密封封堵 |  | 附件材质、规格
|  |  |  | 刷油漆 |  | 其他技术要求
试验
调试
0700000000 | G29 | 灭火器 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
其他技术要求
0700000000 | G30 | 消防砂箱 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
其他技术要求
0700000000 | G31 | 阀门 | 个 | 采购、安装 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
交货地点
交货方式
其他技术要求
0700000000 | G32 | 风口 | 个 | 采购、安装 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
交货地点
交货方式
其他技术要求
0700000000 | G33 | 防雨百叶 | 个 | 采购、安装 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
交货地点
交货方式
其他技术要求
0700000000 | G34 | 风管 | m² | 风管制作、安装 | 按设计图示面积计算 | 规格、参数
|  |  |  | 管件、接头安装 |  | 交货地点
|  |  |  | 吊支架制作、安装 |  | 交货方式
其他技术要求
0800000000 | H01 | 池底铺石 | m³ | 清理基层 | 按铺石体积计算 | 品种、粒径
|  |  |  | 铺石 |  | 其他技术要求
0800000000 | H02 | 离心杆构支架 | m³ | 拼装、连接、接头补漆 | 按离心杆的外形（包括插入基础部分）体积计算。不计算离心杆构支架中的铁件、连接件、螺栓 | 材质、规格
|  |  |  | 起吊、就位、校正、固定 |  | 安装高度
|  |  |  | 基础二次灌浆、浇制混凝土保护帽 |  | 形式
其他技术要求
0800000000 | H03 | 大门 | m² | 门制作、运输、安装 | 按设计图示大门洞口面积计算 | 大门形式、材质、规格尺寸
|  |  |  | 门轨道制作、安装 |  | 大门防腐
|  |  |  | 安装电动装置 |  | 其他技术要求
铁艺大门除锈、防腐
0800000000 | H04 | 站区标识 | 项 | 基层处理 | 按项计算 | 标识材质、尺寸、要求
|  |  |  | 标识墙制作、安装 |  | 其他技术要求
0800000000 | H05 | 旗台 | 个 | 旗台制作、安装 | 按设计图示数量计算 | 旗台材质、规格、尺寸
|  |  |  | 旗杆制作、安装 |  | 旗杆材质、数量、规格尺寸
其他技术要求
0800000000 | H06 | 整体地坪 | m² | 基层、垫层铺摊、找平、滚压等全部操作过程 | 按整体地坪面积计算。面积按照水平投影面积计算，不扣除0.5m²以内设备所占的面积，不扣除地坪上雨水口所占体积 | 面层材质、厚度、强度等级
|  |  |  | 面层铺摊、找平、滚压、养护等全部操作过程 |  | 垫层材质、厚度、强度等级
|  |  |  | 熬制沥青玛𤧛脂，清理缝，油浸麻丝或木板填缝 |  | 基层材质、厚度、强度等级
|  |  |  | 刻纹、开槽，整平，调制砂浆，安砌，勾缝，养护，回填土夯实，清理 |  | 混凝土拌合要求
|  |  |  | 路缘石制作、安装 |  | 路缘石材质
伸缩缝材质
其他技术要求
0800000000 | H07 | 块料地坪 | m² | 基层、垫层铺摊、找平、滚压等全部操作过程 | 按整体地坪面积计算。面积按照水平投影面积计算，不扣除0.5m²以内设备所占的面积，不扣除地坪上雨水口所占体积 | 面层材质、厚度、材料配比、强度等级
|  |  |  | 面层铺贴、找平、养护等全部操作过程 |  | 垫层材质、厚度、强度等级
|  |  |  | 路缘石制作、安装 |  | 基层材质、厚度、强度等级
结合层材质、厚度、强度等级
路缘石材质
其他技术要求
0800000000 | H08 | 碎石（卵石）地坪 | m³ | 基底夯实 | 按地坪体积计算。体积=地坪面积×地坪厚度。厚度为垫层与面层厚度之和 | 面层材质、厚度、材料配比
|  |  |  | 铺设垫层、夯实 |  | 垫层材质、厚度
|  |  |  | 铺设面层、整平 |  | 其他技术要求
0800000000 | H09 | 室外生活给水管道 | m | 基底夯实、垫层铺设 | 按设计图示管道长度计算 | 管道材质、规格型号
|  |  |  | 浇制基础 |  | 管道连接方式
|  |  |  | 管道、阀门、伸缩节安装 |  | 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求
|  |  |  | 管道除锈、刷油、防腐、绝热及保护层安 装 |  | 阀门材质、规格型号
|  |  |  | 冲洗、水压试验 |  | 垫层材质、厚度、混凝土强度等级
基础混凝土强度等级
混凝土拌和要求
其他技术要求
0800000000 | H10 | 室外消防水管道 | m | 基底夯实、垫层铺设 | 按设计图示管道长度计算 | 管道材质、规格型号
|  |  |  | 浇制基础 |  | 管道连接方式
|  |  |  | 管道、阀门、伸缩节安装 |  | 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求
|  |  |  | 管道除锈、刷油、防腐、绝热及保护层安 装 |  | 阀门材质、规格型号
|  |  |  | 冲洗、水压试验 |  | 垫层材质、厚度、混凝土强度等级
基础混凝土强度等级
混凝土拌和要求
其他技术要求
0800000000 | H11 | 消火栓 | 套 | 消火栓安装 | 按设计图示数量计算 | 布置位置
|  |  |  | 调试 |  | 规格型号
附件材质、规格
其他技术要求
0800000000 | H12 | 室外排水管道 | m | 基底夯实、垫层铺设 | 按设计图示尺寸管道单根敷设长度计算，不扣除阀门井、检查井等所占的长度 | 管道材质、规格型号
|  |  |  | 浇制基础 |  | 管道连接方式
|  |  |  | 管道、阀门、伸缩节安装 |  | 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求
|  |  |  | 管道除锈、刷油、防腐、绝热及保护层安 装 |  | 阀门材质、规格型号
|  |  |  | 冲洗、水压试验 |  | 垫层材质、厚度、混凝土强度等级
基础混凝土强度等级
混凝土拌和要求
其他技术要求
0800000000 | H13 | 井 | 个 | 基底夯实、垫层铺设 | 按设计图示数量计算 | 井名称、净空体积
|  |  |  | 木模板制作、安装，钢模板组合、安装， 刷隔离剂，清理杂物，模板拆除、运输、整 理、堆放 |  | 垫层材质、厚度、混凝土强度等级
|  |  |  | 混凝土搅拌、运输、捣固、养护 |  | 底板材质、厚度、混凝土强度等级
|  |  |  | 爬梯制作安装 |  | 壁板材质、厚度、混凝土强度等级
|  |  |  | 井盖制作安装 |  | 顶板材质、厚度、混凝土强度等级
|  |  |  | 井池内外抹灰 |  | 压顶材质、混凝土强度等级
|  |  |  | 基底清理，砂浆制作，抹灰养护，保护层施工，防水铺设 |  | 混凝土拌和要求
砌筑砂浆种类与强度等级
找坡材料种类
内壁抹灰材料种类
外壁抹灰材料种类
绝热及保护层设计要素
防水设计要求
盖板材质
盖板材质
0800000000 | H14 | 池 | 个 | 基底夯实、垫层铺设 | 按设计图示数量计算 | 池名称、净空体积
|  |  |  | 木模板制作、安装，钢模板组合、安装， 刷隔离剂，清理杂物，模板拆除、运输、整 理、堆放 |  | 垫层材质、厚度、混凝土强度等级
|  |  |  | 混凝土搅拌、运输、捣固、养护 |  | 底板材质、厚度、混凝土强度等级
|  |  |  | 爬梯制作安装 |  | 壁板材质、厚度、混凝土强度等级
|  |  |  | 井盖制作安装 |  | 顶板材质、厚度、混凝土强度等级
|  |  |  | 井池内外抹灰 |  | 压顶材质、混凝土强度等级
|  |  |  | 基底清理，砂浆制作，抹灰养护，保护层施工、防水铺设 |  | 混凝土拌和要求
砌筑砂浆种类与强度等级
找坡材料种类
内壁抹灰材料种类
外壁抹灰材料种类
绝热及保护层设计要素
防水设计要求
盖板材质
盖板材质
0800000000 | H15 | 取水井 | m | 钻井、护壁、安装井管 2 洗井、浇制井台 | 按设计图示深井井管长度计算，井管长度应计算沉砂管和滤管长度 | 井深
井管直径
其他技术要求
0800000000 | H16 | 混凝土护坡 | m³ | 整修边坡 | 按设计图示体积计算 | 护坡形式
|  |  |  | 铺筑垫层 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、养护 |  | 截面尺寸
|  |  |  | 伸缩缝设置 |  | 其他技术要求
0800000000 | H17 | 锚杆支护 | m | 边坡处理 | 按设计图示锚杆长度计算 | 地质情况
|  |  |  | 钻孔、灌浆、安拔防护套管 |  | 钻孔深度
|  |  |  | 锚杆制作、安装 |  | 钻孔直径
|  |  |  | 端头张拉、锚固 |  | 锚杆材料品种、规格、数量
|  |  |  | 锚杆施工平台搭设、拆除 |  | 灌浆种类、强度等级
其他技术要求
0800000000 | H18 | 喷混凝土 | m³ | 修整边坡 | 按设计图示体积计算 | 部位
|  |  |  | 混凝土拌制、运输、浇筑、养护 |  | 喷射厚度
|  |  |  | 钻排水孔、安装排水管 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 喷射施工平台搭设、拆除 |  | 其他技术要求
0800000000 | H19 | 主动防护网 | m² | 主动防护网制作、安装 | 按设计图示面积计算 | 防护网材质、规格
部位
其他技术要求
0800000000 | H20 | 被动防护网 | m² | 被动防护网制作、安装 | 按设计图示面积计算 | 防护网材质、规格
部位
其他技术要求
0800000000 | H21 | 栏栅 | m² | 栏栅制作、运输和安装 | 按照栏栅面积计算。面积=栏栅中心线×栏栅高度。栏栅高度从室外标高算至栏栅顶标高（不包括压顶抹灰高度） | 栏栅形式、材质、规格尺寸
|  |  |  | 栏栅柱砌筑或浇筑 |  | 立柱形式、材质
|  |  |  | 金属构件刷油漆 |  | 油漆品种、遍数
其他技术要求
0800000000 | H22 | 汽车限行栏杆 | 套 | 购置、运输、安装 | 按照大门洞口数量计算 | 栏杆类型、材质
洞口尺寸
其他技术要求
0800000000 | H23 | 播种草籽 | m² | 草籽卸车 | 按设计图示面积计算 | 草籽种类
|  |  |  | 修整边坡、铺设表土 |  | 养护期
|  |  |  | 播草籽 |  | 其他技术要求
洒水覆盖
养护
0800000000 | H24 | 铺（植）草皮 | m² | 草皮卸车 | 按设计图示面积计算 | 草皮种类
|  |  |  | 修整边坡、铺设表土 |  | 铺设形式
|  |  |  | 铺设草皮 |  | 其他技术要求
洒水
养护
0800000000 | H25 | 挂镀锌网客土喷播植草 | m² | 镀锌网、种子、客土等卸车 | 按设计图示面积计算 | 镀锌网规格
|  |  |  | 边坡找平、拍实 |  | 草籽种类
|  |  |  | 挂网、喷播 |  | 养护期
|  |  |  | 养护 |  | 其他技术要求
0800000000 | H26 | 挂镀锌网客土喷混植草 | m² | 镀锌网、种子、客土等卸车 | 按设计图示面积计算 | 镀锌网规格
|  |  |  | 混合草籽 |  | 混植草种类
|  |  |  | 边坡找平、拍实 |  | 养护期
|  |  |  | 挂网、喷播 |  | 其他技术要求
养护
0800000000 | H27 | 土工格室植草 | m² | 挖槽、清底、找平、混凝土浇筑 | 按设计图示面积计算 | 格室尺寸
|  |  |  | 格式安装、铺种植土、播草籽、拍实 |  | 植草种类
|  |  |  | 养护 |  | 养护期
其他技术要求
0800000000 | H28 | 植生袋植草 | m² | 找坡、拍实 | 按设计图示面积计算 | 植生袋种类
|  |  |  | 灌袋、摆放、拍实 |  | 草种种类
|  |  |  | 养护 |  | 营养土种类
其他技术要求
0800000000 | H29 | 土壤改良喷播植草 | m² | 挖土、耙细 | 按设计图示面积计算 | 改良种类
|  |  |  | 土、改良剂、草籽拌合 |  | 草种种类
|  |  |  | 喷播改良土 |  | 其他技术要求
养护
0800000000 | H30 | 乔木种植 | 棵 | 乔木卸车 | 按累计株数计算 | 乔木种类
|  |  |  | 挖坑 |  | 胸径
|  |  |  | 运输 |  | 高度
|  |  |  | 铺设表土、施肥 |  | 其他技术要求
栽植
养护
0800000000 | H31 | 灌木种植 | 棵 | 灌木卸车 | 按累计株数计算 | 灌木种类
|  |  |  | 挖坑 |  | 冠丛高度
|  |  |  | 运输 |  | 其他技术要求
铺设表土、施肥
栽植
养护
0900000000 | J01 | 垫层 | m² | 清理下承层 | 按设计图示，根据不同厚度面积计算 | 材料品种、规格
|  |  |  | 配运料 |  | 厚度
|  |  |  | 摊铺、整修 |  | 强度等级
|  |  |  | 碾压 |  | 其他技术要求
养护
0900000000 | J02 | 基层 | m² | 清理下承层 | 按设计图示，根据不同厚度面积计算 | 材料品种、规格
|  |  |  | 配运料 |  | 掺配量
|  |  |  | 摊铺、整修 |  | 厚度
|  |  |  | 碾压 |  | 强度等级
|  |  |  | 养护 |  | 其他技术要求
0900000000 | J03 | 面层 | m² | 清理下承层、湿润 | 按设计图示，根据不同厚度面积计算 | 材料品种、规格
|  |  |  | 模板制作、安装、拆除、堆放 |  | 配合比
|  |  |  | 拉杆、传力杆和补强钢筋制作、安装 |  | 外掺材料品种、用量
|  |  |  | 拌和、运输、浇筑 |  | 厚度
|  |  |  | 摊铺、抹平 |  | 强度等级
|  |  |  | 压（刻）纹 |  | 其他技术要求
胀缝制作安装
切缝、灌封
养护
0900000000 | J04 | 培土路肩 | m² | 挖运土 | 按设计图示面积计算 | 土壤类别
|  |  |  | 培土、整形 |  | 压实度
|  |  |  | 压实 |  | 其他技术要求
0900000000 | J05 | 路牙（缘）石 | m | 刨槽 | 按设计图示长度计算 | 材料品种、规格
|  |  |  | 安砌块件的预制、运输 |  | 尺寸
|  |  |  | 安砌块件 |  | 厚度
其他技术要求
0900000000 | J06 | 管涵、箱涵 | m | 管涵、箱涵施工 | 按设计图示长度计算 | 混凝土强度等级
截面尺寸
其他技术要求
0900000000 | J07 | 标识牌 | 个 | 土方开挖及回填 | 按设计图示数量计算 | 材料品种、规格
|  |  |  | 基础施工 |  | 尺寸
|  |  |  | 标识牌安装 |  | 其他技术要求
0900000000 | J08 | 反光镜 | 个 | 土方开挖及回填 | 按设计图示数量计算 | 材料品种、规格
|  |  |  | 基础施工 |  | 尺寸
|  |  |  | 标识牌安装 |  | 其他技术要求
0900000000 | J09 | 护栏 | m | 基础施工 | 按设计图示长度计算 | 护栏型式
|  |  |  | 护栏安装 |  | 规格尺寸
|  |  |  | 附件安装 |  | 其他技术要求
1000000000 | K01 | 挖除水泥混凝土路面 | m² | 拆除 | 按拆除的面积计算 | 构件名称
|  |  |  | 控制扬尘 |  | 拆除构件的厚度或规格尺寸
|  |  |  | 清理 |  | 其他技术要求
运输
1000000000 | K02 | 挖除沥青混凝土路面 | m² | 拆除 | 按拆除的面积计算 | 构件名称
|  |  |  | 控制扬尘 |  | 拆除构件的厚度或规格尺寸
|  |  |  | 清理 |  | 其他技术要求
运输
1000000000 | K03 | 挖除碎石（砾石）路面 | m² | 拆除 | 按拆除的面积计算 | 构件名称
|  |  |  | 控制扬尘 |  | 拆除构件的厚度或规格尺寸
|  |  |  | 清理 |  | 其他技术要求
运输
1000000000 | K04 | 拆除钢筋混凝土结构 | m³ | 拆除 | 按拆除的体积计算 | 构件名称
|  |  |  | 控制扬尘 |  | 拆除构件的厚度或规格尺寸
|  |  |  | 清理 |  | 其他技术要求
运输
1000000000 | K05 | 拆除混凝土结构 | m³ | 拆除 | 按拆除的体积计算 | 构件名称
|  |  |  | 控制扬尘 |  | 拆除构件的厚度或规格尺寸
|  |  |  | 清理 |  | 其他技术要求
运输
1000000000 | K06 | 拆除砖、石及其他砌体结构 | m³ | 拆除 | 按拆除的体积计算 | 砌体名称
|  |  |  | 控制扬尘 |  | 砌体材质
|  |  |  | 清理 |  | 拆除高度
|  |  |  | 运输 |  | 拆除砌体的截面尺寸
其他技术要求
1000000000 | K07 | 拆除架空线路 | km | 拆除 | 按拆除的长度计算 | 电压等级
|  |  |  | 控制扬尘 |  | 杆塔类型
|  |  |  | 清理 |  | 其他技术要求
运输
1000000000 | K08 | 屋面拆除 | m² | 拆除 | 按拆除的面积计算 | 屋面面积
|  |  |  | 控制扬尘 |  | 屋面结构型式
|  |  |  | 清理 |  | 屋顶标高
|  |  |  | 运输 |  | 其他技术要求
1000000000 | K09 | 屋面加固 | 项 | 屋架加固 | 按项计算 | 屋架结构型式
其他技术要求
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源