## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 发电电气施工图清单库（2021）-主网18定额
发布时间 | 2021/05/05
适用范围 | 主网

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 发电机电气（编码：SA）
0200000000 |  | 变压器（编码：SB）
0300000000 |  | 配电装置（编码：SC）
0400000000 |  | 母线、绝缘子（编码：SD）
0500000000 |  | 控制、继电保护屏及低压电器（编码：SE）
0600000000 |  | 交直流电源（编码：SF）
0700000000 |  | 起重设备电气装置（编码：SG）
0800000000 |  | 电缆（编码：SH）
0900000000 |  | 照明及接地（编码：SJ）
1000000000 |  | 通信设备(编码：SK)
1001000000 | 1000000000 | 光纤通信数字设备
1002000000 | 1000000000 | 无线专网设备
1003000000 | 1000000000 | 交换设备
1004000000 | 1000000000 | 会议电话、会议电视设备
1005000000 | 1000000000 | 数据通信设备
1006000000 | 1000000000 | 监控设备、安全防护设备
1007000000 | 1000000000 | 同步网设备
1008000000 | 1000000000 | 网络管理系统
1009000000 | 1000000000 | 通信电源设备安装
1100000000 |  | 通信辅助设备及设施(编码：SL)
1101000000 | 1100000000 | 辅助设备及其他设备
1102000000 | 1100000000 | 设备电缆
1103000000 | 1100000000 | 公共设备安装
1104000000 | 1100000000 | 业务接入
1200000000 |  | 通信线路工程(编码：SM)
1300000000 |  | 自动控制装置及仪表（编码：SN）
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | SA01 | 发电机检查接线 | 台 | 电刷架安装，电刷研磨、安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 轴承绝缘测量，配合穿转子，配合密封试验 |  | 容量
接地
发电机干燥
励磁机检查
单体调试
0100000000 | SA02 | 发电机励磁电阻器 | 台 | 支架制作、安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 电阻器安装 |  | 容量
接地
补漆
单体调试
0100000000 | SA03 | 柴油发电机组 | 台 | 柴油发电机组检查、安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 容量
单体调试
0100000000 | SA04 | 交流电动机检查接线 | 台 | 电机解体检查，轴承清洗 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 电动机绝缘测量，干燥 |  | 容量
接地
空载试转
单体调试
0100000000 | SA05 | 交流立式电动机检查接线 | 台 | 电机解体检查，轴承清洗 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 电动机绝缘测量，干燥 |  | 容量
接地
空载试转
单体调试
0100000000 | SA06 | 直流电动机检查接线 | 台 | 电机解体检查，轴承清洗 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 电刷研磨，气隙测量、调整 |  | 容量
电动机绝缘测量，干燥
接地
空载试转
单体调试
0100000000 | SA07 | 调相机检查接线 | 台 | 电刷架安装，电刷研磨、安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 轴承绝缘测量，配合穿转子，配合密封试验 |  | 容量
接地
电机干燥
励磁机检查
单体调试
0200000000 | SB01 | 干式变压器 | 台 | 开箱检查、本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 垫铁及止轮器制作、安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 附件安装 |  | 容量
接地
补漆
单体调试
0200000000 | SB02 | 三相电力变压器 | 台 | 开箱检查，本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 器身检查，附件安装，设备本体电缆安装、检查接线 |  | 电压等级
|  |  |  | 垫铁及止轮器制作、安装 |  | 绕组数
|  |  |  | 补充注油及安装后整体密封试验 |  | 容量
接地
补漆
单体调试
0200000000 | SB03 | 单相电力变压器 | 台 | 开箱检查，本体就位 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 器身检查，附件安装，设备本体电缆安装、检查接线 |  | 电压等级
|  |  |  | 垫铁及止轮器制作、安装 |  | 绕组数
|  |  |  | 补充注油及安装后整体密封试验 |  | 容量
接地
补漆
单体调试
0200000000 | SB04 | 箱式变压器 | 台 | 开箱检查、本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 箱内设备调整，安装固定 |  | 电压等级
|  |  |  | 连锁装置检查，导体接触面检查 |  | 容量
接地
补漆
单体调试
0200000000 | SB05 | 中性点小电抗器 | 台 | 开箱检查、本体就位，安装、固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 补充注油及安装后整体密封试验 |  | 电压等级
阻尼器安装
接地
补漆
单体调试
0200000000 | SB06 | 低压电抗器 | 组/三相 | 开箱检查、本体就位，安装、固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 补充注油及安装后整体密封试验 |  | 电压等级
|  |  |  | 阻尼器安装 |  | 容量
|  |  |  | 接地 |  | 绝缘介质
补漆
单体调试
0200000000 | SB07 | 高压电抗器 | 台 | 开箱检查、本体就位，安装、固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 补充注油及安装后整体密封试验 |  | 电压等级
|  |  |  | 阻尼器安装 |  | 容量
接地
补漆
单体调试
0200000000 | SB08 | 消弧线圈 | 台 | 开箱检查，本体就位 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 器身检查，附件安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 垫铁及止轮器制作、安装 |  | 容量
补充注油及安装后整体密封试验
接地
补漆
单体调试
0200000000 | SB09 | 接地变压器及消弧线圈成套装置 | 台 | 开箱检查，本体就位 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 安装、固定 |  | 电压等级
箱内设备调整，联锁检查
接地
补漆
单体调试
0200000000 | SB10 | 绝缘油过滤 | t | 过滤前的准备 | 按制造厂提供的油量（或规定的充油量）以质量计算
油过滤设备安装拆除
油过滤
过滤后的清理
0300000000 | SC01 | 真空断路器 | 台 | 开箱检查，本体就位，安装及调整 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 动作检查 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 电流强度
单体调试
0300000000 | SC02 | 少油断路器 | 台 | 开箱检查，组合，本体就位，安装及调整 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 传动装置安装及调整 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 动作检查 |  | 电压等级
|  |  |  | 消弧室干燥 |  | 电流强度
注油
接地
补漆
单体调试
0300000000 | SC03 | SF6断路器 | 台 | 开箱检查，底架安装，断路器组合及吊装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 相间管路连接，操作箱安装，液压管路连接 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 充SF6气体 |  | 电压等级
接地
补漆
单体调试
SF
0300000000 | SC04 | 罐式断路器 | 台 | 开箱检查，底架安装，断路器组合及吊装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 相间管路连接，操作箱安装，液压管路连接 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 充SF6气体 |  | 电压等级
接地
补漆
单体调试
SF
0300000000 | SC05 | 隔离式断路器 | 台 | 开箱检查，支架安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 横梁及弹簧操动机构的安装，隔离断路器本体的安装，机构的连接安装 |  | 结构形式
|  |  |  | 接地开关的安装，光纤配置箱的安装，密度继电器的安装 |  | 电压等级
充SF6气体
接地
补漆
单体调试
SF
0300000000 | SC06 | 出口断路器 | 台 | 开箱检查，底架安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 断路器吊装，本体就位，液压管路连接 |  | 电压等级
充气
接地
补漆
单体调试
0300000000 | SC07 | SF6全封闭组合电器（GIS） | 台 | 开箱检查，底架安装校平，组合吊装，本体就位，封闭筒连接 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 操作柜安装，液压管路敷设及连接 |  | 电压等级
|  |  |  | 间隔内的分支母线安装，设备本体电缆安装 |  | 带断路器/不带断路器
|  |  |  | 真空处理，调整 |  | 安装高度
充SF6气体
接地
补漆
单体调试
SF
0300000000 | SC08 | 复和式组合电器（HGIS） | 台 | 开箱检查，设备就位，底架安装校平，对接安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 设备常规检查，设备本体电缆安装 |  | 电压等级
抽真空，注SF6气体
附件安装
接地
补漆
单体调试
SF
0300000000 | SC09 | 空气外绝缘高压组合电器（COMPASS） | 台 | 开箱检查，底架安装校平，模块吊装、固定，机构箱安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 设备调整，接触面处理，隔离开关装配及联锁调整，设备本体电缆安装，密度计安装 |  | 电压等级
充SF6气体
接地
补漆
单体调试
SF
0300000000 | SC10 | 户内隔离开关 | 组 | 开箱检查，本体就位，设备安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 操动机构安装，连杆配制，辅助接点安装，调整 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 电流强度
补漆
单体调试
0300000000 | SC11 | 户外单柱式隔离开关 | 组 | 开箱检查，本体就位，安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 操动机构安装，连杆配制，辅助开关安装，调整 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 相数
|  |  |  | 补漆 |  | 接地形式
单体调试
0300000000 | SC12 | 户外双柱式隔离开关 | 组 | 开箱检查，本体就位，安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 操动机构安装，连杆配制，辅助开关安装，调整 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 相数
|  |  |  | 补漆 |  | 接地形式
单体调试
0300000000 | SC13 | 户外三柱式隔离开关 | 组 | 开箱检查，本体就位，安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 操动机构安装，连杆配制，辅助开关安装，调整 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 相数
|  |  |  | 补漆 |  | 接地形式
单体调试
0300000000 | SC14 | 单相接地开关 | 台 | 开箱检查，本体就位，安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 操动机构安装，连杆配制，辅助开关安装，调整 |  | 电压等级
接地
补漆
单体调试
0300000000 | SC15 | 敞开式组合电器 | 组 | 开箱检查，本体安装，触头安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 拉杆配制、调整 |  | 组合形式
|  |  |  | 操动机构、联锁开关、信号装置的检查、调整 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 接地形式
补漆
单体调试
0300000000 | SC16 | 电压互感器 | 台 | 开箱检查，本体就位，安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 结构形式
|  |  |  | 补漆 |  | 电压等级
单体调试
0300000000 | SC17 | 电流互感器 | 台 | 开箱检查，本体就位，安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 补漆 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 电流强度
0300000000 | SC18 | 电子式互感器 | 台 | 开箱检查，本体就位，安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆
单体调试
0300000000 | SC19 | 避雷器 | 组 | 开箱检查，本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 均压环安装，并联电阻安装，放电记录器安装（不包括支架制作及安装），引线 |  | 结构形式
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆
单体调试
0300000000 | SC20 | 电容器 | 只 | 开箱检查，本体就位，组合安装，调整 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 结构形式
|  |  |  | 补漆 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 容量
0300000000 | SC20 | 电容器 | 台 | 开箱检查，本体就位，组合安装，调整 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 结构形式
|  |  |  | 补漆 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 容量
0300000000 | SC20 | 电容器 | 组 | 开箱检查，本体就位，组合安装，调整 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 结构形式
|  |  |  | 补漆 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 容量
0300000000 | SC21 | 自动无功补偿装置 | 组 | 开箱检查，本体就位，安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 容量
单体调试
0300000000 | SC22 | 静止无功补偿装置 | 组 | 晶闸管阀装置安装、固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆
单体调试
0300000000 | SC23 | 串联补偿装置 | 组 | 开箱检查，本体就位，安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆
单体调试
0300000000 | SC24 | 熔断器 | 组 | 开箱检查，本体就位，安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 补漆 |  | 电压等级
单体调试
0300000000 | SC25 | 放电线圈 | 台 | 开箱检查，本体就位，安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 补漆 |  | 电压等级
单体调试
0300000000 | SC26 | 阻波器 | 台 | 开箱检查，本体就位，安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 安装方式
|  |  |  | 补漆 |  | 电压等级
单体调试
0300000000 | SC27 | 结合滤波器 | 套 | 开箱检查，本体就位，安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 容量
补漆
单体调试
0300000000 | SC28 | 成套高压配电柜 | 台 | 开箱检查，本体就位 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 断路器解体检查，联锁装置检查，断路器调整，注油 |  | 电压等级
|  |  |  | 其他设备检查，导体接触面检查，二次元件拆装，校接线 |  | 结构形式
接地
补漆
单体调试
0300000000 | SC29 | 中性点接地成套设备 | 套 | 开箱检查，本体就位，安装 | 按设计图示数量计算 | 型号
|  |  |  | 接地 |  | 规格
补漆
单体调试
0300000000 | SC30 | 小电阻接地成套装置 | 套 | 本体就位，安装 | 按设计图示数量计算 | 型号
|  |  |  | 屏、柜内元器件安装及校线 |  | 规格
接地
补漆
单体调试
0300000000 | SC31 | 过电压保护器 | 组 | 开箱检查，本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 均压环安装，并联电阻安装，放电记录器安装（不包括支架制作及安装），引线 |  | 电压等级
接地
补漆
单体调试
0300000000 | SC32 | 一次组合设备预制舱 | 座 | 外观检查，本体就位，安装，拼舱 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 舱体功能检查，基础接缝处理 |  | 舱体尺寸
|  |  |  | 舱体接地 |  | 屏柜数量
|  |  |  | 补漆 |  | 电压等级
单体调试
0400000000 | SD01 | 悬垂绝缘子串 | 串 | 绝缘子清扫，组合，安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 串数
电压等级
0400000000 | SD02 | 支持绝缘子 | 个 | 绝缘子清扫，安装固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 补漆 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 孔数
0400000000 | SD03 | 穿墙套管 | 个 | 穿墙套管清扫，安装固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 安装方式
单体调试
0400000000 | SD04 | 软母线 | 跨/三相 | 导线测量，下料，绝缘子清扫，组装，悬挂，紧固，弛度调整 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 绝缘子单体调试 |  | 材质
电压等级
根数
截面积
导线分裂数
0400000000 | SD05 | 引下线、跳线及设备连接线 | 组/三相 | 导线测量，下料，压接，安装连接，弛度调整 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 过渡板打孔，锉面，挂锡，安装 |  | 材质
电压等级
根数
截面积
导线分裂数
0400000000 | SD06 | 架空避雷线 | 根/跨 | 导线测量，下料，绝缘子清扫，组装，悬挂，紧固，弛度调整 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 绝缘子单体调试 |  | 材质
电压等级
截面积
0400000000 | SD07 | 带形母线 | m | 测量、平直、下料、煨弯、钻孔、锉面、挂锡 | 按设计图示尺寸以单相长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 焊接，穿防振导线、封端头，安装固定 |  | 材质
|  |  |  | 刷分相漆 |  | 每相片数
截面积
0400000000 | SD08 | 母线伸缩节 | 个 | 钻孔，锉面，挂锡 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 连接、安装、固定 |  | 材质
每相片数
0400000000 | SD09 | 母线热缩套 | m | 测量 | 按设计图示尺寸以单相长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 下料 |  | 材质
|  |  |  | 安装 |  | 截面积
0400000000 | SD10 | 槽形母线 | m | 测量、平直、下料、煨弯、钻孔、锉面、挂锡 | 按设计图示尺寸以单相长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 焊接，穿防振导线、封端头，安装固定 |  | 材质
刷分相漆
0400000000 | SD11 | 槽形母线与设备连接 | 组 | 钻孔，锉面，挂锡 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 连接、安装、固定 |  | 材质
0400000000 | SD12 | 支持式管形母线 | m | 测量、平直、下料、煨弯、钻孔、锉面、挂锡、管形母线内冲洗、拢头、打眼、配补强管 | 按设计图示尺寸以单相长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 焊接，穿防振导线、封端头，安装固定 |  | 材质
|  |  |  | 刷分相漆 |  | 管径
0400000000 | SD13 | 悬吊式管形母线 | 跨/三相 | 测量、平直、下料、煨弯、钻孔、锉面、挂锡、管形母线内冲洗、拢头、打眼、配补强管 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 焊接，穿防振导线、封端头，安装固定 |  | 材质
|  |  |  | 刷分相漆 |  | 电压等级
|  |  |  | 绝缘子串组装，与母线连接，悬吊安装，调整固定 |  | 管径
绝缘子单体调试
0400000000 | SD14 | GIS母线 | 三相m | 主母线吊装，连接，封闭 | 1.分相母线按设计图示尺寸，以各相母线外壳中心线延长米的平均长度按“三相m”计算 2.共箱母线按设计图示尺寸，以母线外壳中心线延长米长度按“m”计算 | 型号、规格
|  |  |  | 充SF6气体 |  | 电压等级
接地
补漆
单体调试
SF
0400000000 | SD14 | GIS母线 | m | 主母线吊装，连接，封闭 | 1.分相母线按设计图示尺寸，以各相母线外壳中心线延长米的平均长度按“三相m”计算 2.共箱母线按设计图示尺寸，以母线外壳中心线延长米长度按“m”计算 | 型号、规格
|  |  |  | 充SF6气体 |  | 电压等级
接地
补漆
单体调试
SF
0400000000 | SD15 | GIL母线 | 三相m | 分支母线吊装，连接，封闭 | 1.分相母线按设计图示尺寸，以各相母线外壳中心线延长米的平均长度按“三相m”计算 2.共箱母线按设计图示尺寸，以母线外壳中心线延长米长度按“m”计算 | 型号、规格
|  |  |  | 充SF6气体 |  | 电压等级
接地
补漆
单体调试
SF
0400000000 | SD15 | GIL母线 | m | 分支母线吊装，连接，封闭 | 1.分相母线按设计图示尺寸，以各相母线外壳中心线延长米的平均长度按“三相m”计算 2.共箱母线按设计图示尺寸，以母线外壳中心线延长米长度按“m”计算 | 型号、规格
|  |  |  | 充SF6气体 |  | 电压等级
接地
补漆
单体调试
SF
0400000000 | SD16 | GIS进出线套管 | 个 | 套管吊装，连接 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
单体调试
0400000000 | SD17 | GIL进出线套管 | 个 | 套管吊装，连接 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
单体调试
0400000000 | SD18 | 分相封闭母线（主母线） | m | 中心线测量定位，清点检查 | 按设计图示尺寸以各相母线外壳中心线延长米的总长度计算 | 型号
|  |  |  | 设备安装调整，焊接 |  | 规格（外壳/母线）
接地
补漆
充气
密封检查
单体调试
0400000000 | SD19 | 分相封闭母线（分支母线） | m | 中心线测量定位，清点检查 | 按设计图示尺寸以各相母线外壳中心线延长米的总长度计算 | 型号
|  |  |  | 设备安装调整，焊接 |  | 规格（外壳/母线）
接地
补漆
充气
密封检查
单体调试
0400000000 | SD20 | 共箱母线 | m | 吊装，调整，箱体连接固定 | 按设计图示尺寸以母线外壳中心线延长米长度计算 | 外壳型号、规格
|  |  |  | 母线连接 |  | 导体材质及型号、规格
箱体接地
补漆
单体调试
0400000000 | SD21 | 电缆母线 | m | 清点检查，安装，焊接，找正 | 按设计图示尺寸以母线外壳中心线延长米长度计算 | 外壳型号、规格
|  |  |  | 电缆敷设，上卡，挂牌 |  | 电缆材质及型号、规格
母线头安装
接地
单体调试
0400000000 | SD22 | 发电机出线箱 | 台 | 吊装，清理，做堵头 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 电流互感器安装 |  | 发电机容量
干燥，包绝缘层
接地
单体调试
0400000000 | SD23 | 低压封闭式插接母线槽 | m | 开箱检查，接头清洗处理，吊装就位 | 按设计图示尺寸以母线外壳中心线延长米长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 线槽连接，固定 |  | 电流强度
接地
单体调试
0500000000 | SE01 | 控制盘台柜 | 台 | 本体就位，固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 屏、柜内元器件安装 |  | 用途
校线
接地
补漆
0500000000 | SE02 | 保护盘台柜 | 台 | 本体就位，固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 屏、柜内元器件安装 |  | 用途
校线
接地
补漆
0500000000 | SE03 | 模拟屏 | m² | 本体就位，固定 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 型号
|  |  |  | 屏、柜内元器件安装 |  | 规格
校线
接地
补漆
0500000000 | SE04 | 特高压在线监测装置 | 套 | 本体就位，固定 | 按设计图示数量计算 | 型号
|  |  |  | 校接线 |  | 规格
接地
0500000000 | SE05 | 预制舱式一二次组合设备 | 座 | 外观检查，就位，固定，拼舱 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 功能检查，基础接缝处理 |  | 舱体尺寸
|  |  |  | 舱体接地 |  | 屏柜数量
补漆
一次设备单体调试
0500000000 | SE06 | 预制舱式二次组合设备 | 座 | 外观检查，就位，固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 功能检查，基础接缝处理 |  | 舱体尺寸
|  |  |  | 舱体接地 |  | 屏柜数量
补漆
0500000000 | SE07 | 预制式二次组合设备 | 组 | 外观检查，就位，固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 校接线 |  | 屏柜数量
接地
补漆
0500000000 | SE08 | 预制式智能控制柜 | 台 | 外观检查，就位，固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 柜内元器件安装及校线 |  | 电压等级
接地
补漆
0500000000 | SE09 | 变频器 | 套 | 本体安装，固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 模块插件安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 内部电缆连接 |  | 结构形式
接地
0500000000 | SE10 | 端子箱 | 台 | 设备就位，固定安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
补漆
0500000000 | SE11 | 屏边 | 台 | 设备就位，固定安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
补漆
0500000000 | SE12 | 表盘附件 | 个 | 表计、电器元件等的安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 用途
0500000000 | SE13 | 小母线 | m | 测量，下料，敷设 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 压端子，接线 |  | 材质
0500000000 | SE14 | 二次回路配线 | m | 测量，下料，敷设 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 压端子，接线 |  | 材质
0500000000 | SE15 | 小电流接地选线装置 | 套 | 本体安装，固定 | 按设计图示数量计算 | 型号
|  |  |  | 接线 |  | 规格
接地
0500000000 | SE16 | 智能组件 | 套 | 本体安装，固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 元器件安装及校线 |  | 用途
接地
单体调试
0500000000 | SE17 | 数字同步设备 | 台 | 本体就位，固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 模块插件安装 |  | 用途
接地
单机调试
卫星天线、馈线安装与调测、接头制作
设备联调
0500000000 | SE18 | 穿通板 | 块 | 划线、下料、钻孔、固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 油漆 |  | 材质
接地
0500000000 | SE19 | 低压盘箱柜 | 台 | 设备就位，固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接线 |  | 用途
接地
单体调试
0500000000 | SE20 | 低压电器 | 个 | 设备就位，固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接线 |  | 用途
接地
单体调试
0500000000 | SE21 | 铁构件制作 | t | 平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接 | 按设计图示尺寸以制作后成品质量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 镀锌 |  | 材质
|  |  |  | 油漆 |  | 用途
0500000000 | SE22 | 铁构件安装 | t | 安装 | 按设计图示尺寸以制作后成品质量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 补锌 |  | 材质
|  |  |  | 补漆 |  | 用途
0500000000 | SE23 | 基础型钢 | m | 平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 安装 |  | 材质
0500000000 | SE24 | 网门 | m² | 平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接 | 按设计图示尺寸以制作后成品面积计算 | 型号、规格
|  |  |  | 安装 |  | 材质
用途
0500000000 | SE25 | 喷漆 | m² | 除锈 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 型号
|  |  |  | 喷涂 |  | 规格
0500000000 | SE26 | 励磁灭磁装置调试 | 组 | 励磁灭磁屏调试，灭磁开关动作试验，主触头、灭磁触头分合闸时间配合测试 | 按设计图示数量计算 | 机组容量
灭磁电阻、磁场变阻器、感应调压器、隔离（励磁整流）变压器、整流柜及转子灭磁过压保护装置等一次设备调试及就地操作试验
0500000000 | SE27 | 高压静电除尘装置电气调试 | 组 | 开关、电缆、电压互感器、电流互感器试验 | 按设计图示数量计算 | 机组容量
接地电阻测试
仪表、变送器、保护、自动控制调节装置、振打装置、加热装置、通风电机等一、二次设备调试
0500000000 | SE28 | 保护装置调试 | 台 | 保护装置及各附属单元调试（仪表、变送器等） | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 盘内查线 |  | 机组容量
保护整定
柜内整组试验
0500000000 | SE28 | 保护装置调试 | 套 | 保护装置及各附属单元调试（仪表、变送器等） | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 盘内查线 |  | 机组容量
保护整定
柜内整组试验
0500000000 | SE28 | 保护装置调试 | 间隔 | 保护装置及各附属单元调试（仪表、变送器等） | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 盘内查线 |  | 机组容量
保护整定
柜内整组试验
0500000000 | SE29 | 自动装置调试 | 套 | 自动装置及各附属单元调试（仪表、变送器等） | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 盘内查线 |  | 电压等级
|  |  |  | 保护整定 |  | 机组容量
柜内整组试验
0500000000 | SE30 | 电厂微机监控元件调试 | 台 | 外观检查 | 按设计图示数量计算 | 机组容量
开关量输入检查
控制输出检查
模拟量精度、线性度试验
脉冲量精度试验
通电调试
屏内线检查
辅助继电器、变送器调试
0500000000 | SE31 | 变电站、升压站微机监控元件调试 | 站 | 外观检查 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
开关量输入检查
控制输出检查
模拟量精度、线性度试验
脉冲量精度试验
通电调试
屏内线检查
0500000000 | SE32 | 智能变电站调试 | 套 | 合并单元调试 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
智能终端调试
网络报文记录和分析装置调试
0500000000 | SE32 | 智能变电站调试 | 站 | 合并单元调试 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
智能终端调试
网络报文记录和分析装置调试
0500000000 | SE33 | 二次系统安全防护 | 台 | 二次系统安全防护设备调试 | 按设计图示数量计算
计算机安全防护措施检测
信息安全测评（等级保护测评）
0500000000 | SE33 | 二次系统安全防护 | 套 | 二次系统安全防护设备调试 | 按设计图示数量计算
计算机安全防护措施检测
信息安全测评（等级保护测评）
0600000000 | SF01 | 蓄电池支架 | m | 基础打眼装膨胀螺栓、支架安装固定 | 按设计图示尺寸以成品支架长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 层数
|  |  |  | 补漆等 |  | 排数
0600000000 | SF02 | 免维护铅酸蓄电池 | 只 | 支架安装固定，电瓶就位 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 整组检查 |  | 电压
|  |  |  | 安装护罩、标字、标号等 |  | 容量
0600000000 | SF03 | 碱性蓄电池 | 只 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 连接线 |  | 容量
补充注液
标字、标号等
0600000000 | SF04 | 密闭式铅酸蓄电池 | 只 | 清洗组装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 连接线 |  | 容量
调、注电解液
标字、标号等
0600000000 | SF05 | 蓄电池组充放电 | 组 | 直流回路检查 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 放电设施准备及接线 |  | 电压
|  |  |  | 初充电或补充（均衡）充电、放电、再充电及充放电过程技术数据的测量，记录、整理等 |  | 容量
0600000000 | SF06 | UPS三相不停电电源 | 套 | 划线定位、安装固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 固定连线 |  | 容量
单体调试等
0600000000 | SF07 | 电源屏柜 | 台 | 划线定位、安装固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 调整水平，固定连线 |  | 用途
单体调试
0600000000 | SF08 | 整流模块 | 块 | 划线定位、安装固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 调整水平，固定连线 |  | 电流强度
单体调试
0600000000 | SF09 | 蓄电池巡检仪 | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 型号
|  |  |  | 传感器安装 |  | 规格
测试线接线
单体调试
0700000000 | SG01 | 桥式起重机电气 | 台 | 电气设备检查，电动机检查与干燥，电磁抱闸的检查、调整 | 按设计图示桥式起重机数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 小车副滑线安装，管线或电缆敷设 |  | 起重量
操纵室内开关控制设备检查接线，设备本体灯具安装
接地
配合试验
单体调试
0700000000 | SG02 | 抓斗式起重机电气 | 台 | 电气设备检查，电动机检查与干燥，电磁抱闸的检查、调整 | 按设计图示抓斗式起重机数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 管线或电缆敷设 |  | 起重量
操纵室内开关控制设备检查接线，设备本体灯具安装
接地
配合试验
单体调试
0700000000 | SG03 | 单轨式起重机电气 | 台 | 电气设备检查，电动机检查与干燥，电磁抱闸的检查、调整 | 按设计图示单轨式起重机数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 小车副滑线安装，管线或电缆敷设 |  | 起重量
|  |  |  | 操纵室内开关控制设备检查接线，设备本体灯具安装 |  | 控制方式
接地
配合试验
单体调试
0700000000 | SG04 | 电动葫芦电气 | 台 | 电气设备检查，电动机检查与干燥，电磁抱闸的检查、调整 | 按设计图示电动葫芦数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 管线或电缆敷设 |  | 起重量
开关控制设备检查接线
接地
配合试验
单体调试
0700000000 | SG05 | 堆取料机电气 | 台 | 材料设备清点、搬运，电气设备检查安装 | 按设计图示堆取料机数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 滑线安装，机上灯具安装，设备本体电缆安装 |  | 出力（取料、堆料）
接地
配合试验
单体调试
0700000000 | SG06 | 专用电梯电气 | 部 | 电气设备检查、安装 | 按设计图示专用电梯数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 设备本体管线或电缆安装 |  | 配合锅炉蒸发量
接地
配合试验
单体调试
0700000000 | SG07 | 型钢滑触线 | m | 平直，下料 | 按设计图示尺寸以单相长度计算 | 型号
|  |  |  | 支持器安装 |  | 规格
绝缘子安装
伸缩器安装
单体调试
0700000000 | SG08 | 安全滑触线 | 单相m | 平直，下料 | 按设计图示尺寸以单相长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 支持器安装 |  | 相数
绝缘子安装
伸缩器安装
单体调试
0700000000 | SG08 | 安全滑触线 | 三相m | 平直，下料 | 按设计图示尺寸以单相长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 支持器安装 |  | 相数
绝缘子安装
伸缩器安装
单体调试
0700000000 | SG09 | 移动软电缆 | 根 | 拉紧装置安装，配钢索，吊挂，拖架及滑轮安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 电缆敷设 |  | 安装方式
接线
0700000000 | SG10 | 滑触线支架 | 副 | 支架整理、固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 补漆 |  | 结构形式
|  |  |  | 指示灯安装 |  | 安装方式
0800000000 | SH01 | 人工开挖路面 | m² | 测量、划线、混凝土路面切割、挖掘 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 结构形式
|  |  |  | 路面修复 |  | 厚度
余土外运
0800000000 | SH02 | 直埋电缆挖填土 | m³ | 测量、划线、挖掘 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 土石类别
回铺填夯实
余土外运
0800000000 | SH03 | 电缆沟揭盖盖板 | m | 盖板揭起、堆放 | 按设计图示尺寸以揭盖板和盖盖板的总长度计算 | 宽度
盖板覆盖、调整
0800000000 | SH04 | 直埋电缆铺砂、盖砖或盖保护板 | m | 调整电缆间距 | 按设计图示尺寸以铺砂盖砖（保护板）长度计算 | 电缆根数
铺砂、盖砖或盖保护板
埋设标桩
0800000000 | SH05 | 钢质桥架 | t | 定位、本体固定、连接 | 按设计图示尺寸以桥架、护罩、立柱、托臂及连接件的总质量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 结构形式
补漆
盒盖安装
0800000000 | SH06 | 铝合金桥架 | m | 定位、本体固定、连接 | 按设计图示尺寸以单层桥架中心线延长米长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 结构形式
补漆
盒盖安装
0800000000 | SH07 | 钢质支架 | t | 支架制作 | 按设计图示尺寸以成品质量计算 | 材质
定位、支架安装
接地
补漆
0800000000 | SH08 | 复合支架 | 副 | 支架制作 | 按设计图示数量计算 | 材质
定位、支架安装
0800000000 | SH09 | 电缆竖井 | t | 竖井本体制作安装 | 钢质竖井按设计图示数量以竖井本体及附件总质量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 附件制作安装 |  | 材质
接地
0800000000 | SH09 | 电缆竖井 | m | 竖井本体制作安装 | 铝合金竖井按设计图示数量以竖井中心线延长米长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 附件制作安装 |  | 材质
接地
0800000000 | SH10 | 电缆保护管 | m | 沟底修整夯实 | 按设计图示尺寸以延长米长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 锯管、弯管、接口、敷设 |  | 材质
|  |  |  | 管卡固定 |  | 管径
补漆
金属管接地
0800000000 | SH11 | 电力电缆 | m | 架盘、敷设、切割、临时封头 | 按设计图示尺寸以长度计算，包括波形系数及预留长度 | 型号、规格
|  |  |  | 整理固定 |  | 电压等级
制挂电缆牌
0800000000 | SH12 | 电力电缆头 | 个 | 测量尺寸、锯电缆、切割护层 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 焊接地线 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 压端子、加强绝缘层、浇注环氧树脂热（冷）收缩配件 |  | 结构形式
|  |  |  | 校线、接线（与设备） |  | 电压等级
0800000000 | SH13 | 控制电缆 | m | 架盘、敷设、切割、临时封头 | 按设计图示尺寸以长度计算，包括波形系数及预留长度 | 型号、规格
|  |  |  | 整理固定 |  | 名称
制挂电缆牌
0800000000 | SH14 | 控制电缆头 | 个 | 测量尺寸、切割、固定、剥外护层 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 芯线校对 |  | 非屏蔽/屏蔽
|  |  |  | 压端子、端子标号、接线 |  | 芯数
屏蔽电缆接地
0800000000 | SH15 | 电缆防火设施 | m | 阻燃槽盒安装 | 1.阻燃槽盒、防火带按设计图示尺寸以长度计算 2.防火隔板、防火墙按设计图示尺寸以面积计算 3.防火堵料、防火涂料、防火包、防火密封胶按设计图示尺寸以质量计算 | 类型
|  |  |  | 防火隔板加工、固定 |  | 规格
孔洞封堵
防火涂料涂刷电缆外层前的电缆清洁，涂刷
防火墙、防火包、防火带安装
0800000000 | SH15 | 电缆防火设施 | m² | 阻燃槽盒安装 | 1.阻燃槽盒、防火带按设计图示尺寸以长度计算 2.防火隔板、防火墙按设计图示尺寸以面积计算 3.防火堵料、防火涂料、防火包、防火密封胶按设计图示尺寸以质量计算 | 类型
|  |  |  | 防火隔板加工、固定 |  | 规格
孔洞封堵
防火涂料涂刷电缆外层前的电缆清洁，涂刷
防火墙、防火包、防火带安装
0800000000 | SH15 | 电缆防火设施 | t | 阻燃槽盒安装 | 1.阻燃槽盒、防火带按设计图示尺寸以长度计算 2.防火隔板、防火墙按设计图示尺寸以面积计算 3.防火堵料、防火涂料、防火包、防火密封胶按设计图示尺寸以质量计算 | 类型
|  |  |  | 防火隔板加工、固定 |  | 规格
孔洞封堵
防火涂料涂刷电缆外层前的电缆清洁，涂刷
防火墙、防火包、防火带安装
0800000000 | SH16 | 集束导线 | m | 导线安装、固定 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 型号
|  |  |  | 校接线 |  | 规格
0800000000 | SH17 | 电力电缆试验 | 组 | 设备检查及试验 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
充油电力电缆的压力报警系统调试
0900000000 | SJ01 | 设备照明 | 套 | 支架制作、安装 | 按设计图示灯具数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 电线管敷设，安装固定，弯管配制安装，保护管跨接线安装 |  | 户内安装/户外安装
管内穿线
灯具插座安装，接线，接线盒盖板配制、安装
照明配电箱安装
灯具试亮
0900000000 | SJ02 | 户外照明 | 基 | 测量，定位，基坑开挖、基础安装 | 按设计图示灯具数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 组立，灯具及附件安装 |  | 灯杆材质
|  |  |  | 管内穿线，接线 |  | 叉数
照明配电箱安装
灯具试亮
0900000000 | SJ02 | 户外照明 | 套 | 测量，定位，基坑开挖、基础安装 | 按设计图示灯具数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 组立，灯具及附件安装 |  | 灯杆材质
|  |  |  | 管内穿线，接线 |  | 叉数
照明配电箱安装
灯具试亮
0900000000 | SJ03 | 接地极 | 根 | 下料、制作 | 按设计图示数量计算 | 类型
|  |  |  | 打入地下 |  | 土壤类别
0900000000 | SJ04 | 降阻接地 | 套 | 离子接地极钻孔、放电极，回填土、回填料搅拌、回填 | 按设计图示数量计算 | 类型
|  |  |  | 接地模块安装 |  | 土壤类别
降阻剂安装
0900000000 | SJ04 | 降阻接地 | 个 | 离子接地极钻孔、放电极，回填土、回填料搅拌、回填 | 按设计图示数量计算 | 类型
|  |  |  | 接地模块安装 |  | 土壤类别
降阻剂安装
0900000000 | SJ04 | 降阻接地 | kg | 离子接地极钻孔、放电极，回填土、回填料搅拌、回填 | 降阻剂按设计图示数量以质量计算 | 类型
|  |  |  | 接地模块安装 |  | 土壤类别
降阻剂安装
0900000000 | SJ05 | 户外接地母线 | m | 平直、下料、煨弯 | 按设计图示尺寸以水平接地母线长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 挖接地沟 |  | 材质
|  |  |  | 母线敷设，焊接，接地母线与接地极焊接，接地跨接线 |  | 土壤类别
回填土夯实
接头防腐
0900000000 | SJ06 | 户内接地母线 | m | 划线、打洞，卡子制作及埋设 | 按设计图示尺寸以水平接地母线长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 母线平直、下料，煨弯，焊接、固定 |  | 材质
接地端子焊接，接地跨接线
接头防腐
0900000000 | SJ07 | 铜绞线 | m | 下料、压端子 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 型号
|  |  |  | 安装 |  | 规格
0900000000 | SJ08 | 热熔焊接 | 处 | 接地体清洁处理 | 按设计图示数量计算 | 母线材质
放置、调整、焊接
熔接点绝缘处理
0900000000 | SJ09 | 架空避雷线 | 根 | 导线测量，下料，绝缘子清扫 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 组装，悬挂，紧固 |  | 材质
弛度调整
绝缘子单体调试
0900000000 | SJ10 | 构架接地 | 处 | 测量、划线、下料，焊接 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 刷漆 |  | 材质
单体调试
0900000000 | SJ11 | 阴极保护井安装 | 口 | 配合钻井 | 按设计图示数量计算 | 型式、规格
|  |  |  | 井壁钢管配制、焊接 |  | 土壤类别
塑料管配制、固定，钻孔
井盖制作、安装，防腐
灌石墨粉
下料，电缆安装，铜螺钉安装，电极安装
单体调试
0900000000 | SJ12 | 深井接地埋设 | 根 | 测量、下料、电极安装 | 按设计图示数量计算 | 型式、规格
|  |  |  | 电缆敷设 |  | 土壤类别
单体调试
0900000000 | SJ13 | 接地深井成井 | m | 钻孔机具布置，移动钻孔机，孔位校正，钻孔 | 按设计图示尺寸以深井长度计算 | 井径
|  |  |  | 清理钻孔余土、泥浆，运至站内指定位置 |  | 直井/斜井
|  |  |  | 施工场地平整 |  | 土壤类别
1001000000 | SK01 | PCM设备 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001000000 | SK01 | PCM设备 | 块 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001000000 | SK02 | 光传输设备 | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 规格型号
|  |  |  | 全电路电口调测 |  | 传输速率
接入网络管理系统调测
保护倒换测试
设备接地
1001000000 | SK02 | 光传输设备 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 规格型号
|  |  |  | 全电路电口调测 |  | 传输速率
接入网络管理系统调测
保护倒换测试
设备接地
1001000000 | SK03 | 基本子架及公共单元盘 | 套 | 机盘调测、调整 | 按设计图示数量计算 | 名称
规格型号
1001000000 | SK04 | 接口单元盘 | 块 | 板卡安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 板卡性能调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 自环测试 |  | 类别
接入网络管理系统调测
1001000000 | SK05 | 光功率放大器、转换器 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001000000 | SK05 | 光功率放大器、转换器 | 个 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001000000 | SK05 | 光功率放大器、转换器 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001000000 | SK06 | 切换装置 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001000000 | SK07 | 线路段光端对测 | 方向·系统 | 光端对测 | 按线路段本站一侧计算 | 名称
类别
1001000000 | SK08 | 光传送网（OTN）设备 | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 规格型号
接入网络管理系统调测
设备接地
1001000000 | SK09 | OTN光路系统设备 | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 规格型号
|  |  |  | 接入网络管理系统调测 |  | 类别
1001000000 | SK10 | OTN光（电）交叉设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 规格型号
|  |  |  | 接入网络管理系统调测 |  | 类别
1001000000 | SK10 | OTN光（电）交叉设备 | 维度 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 规格型号
|  |  |  | 接入网络管理系统调测 |  | 类别
1001000000 | SK11 | 光波长转换器（OTU) | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 类别
1001000000 | SK12 | 合波器、分波器 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001000000 | SK13 | 光谱分析模块 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
调测
1001000000 | SK14 | 光放站光线路放大器（OLA) | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001000000 | SK15 | 光传送网（OTN）通道调测 | 方向·波道 | 光通道开通、调测 | 按线路段本站一侧计算 | 调测速率
1001000000 | SK16 | 光传送网（OTN）网络保护 | 方 向·段 | 系统通道调测 | 按设计图示配置计算 | 名称
1001000000 | SK16 | 光传送网（OTN）网络保护 | 方向·波道 | 系统通道调测 | 按设计图示配置计算 | 名称
1001000000 | SK16 | 光传送网（OTN）网络保护 | 环·系统 | 系统通道调测 | 按设计图示配置计算 | 名称
1001000000 | SK17 | 光分路器（POS） | 个 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001000000 | SK18 | 光网络单元（ONU） | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001000000 | SK19 | 光线路终端（OLT） | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001000000 | SK20 | 无源光网络系统联调 | 系统 | 系统联调 | 按设计图示数量计算 | 名称
1001000000 | SK21 | DDN设备 | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
调测
设备接地
1001000000 | SK22 | 光、电调测中间站配合 | 站 | 中间站点跳纤、跳线 | 按设计图示数量计算 | 名称
1002000000 | SK23 | 通信抱杆 | 基 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 接地 |  | 类型
位置
高度
1002000000 | SK23 | 通信抱杆 | 副 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 接地 |  | 类型
位置
高度
1002000000 | SK24 | 天线 | 副 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
位置
高度
1002000000 | SK25 | 馈线 | 条 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 制作馈线头 |  | 规格型号
|  |  |  | 馈线接地 |  | 长度
天、馈线系统调测
1002000000 | SK26 | 射频拉远设备 | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 设备接地 |  | 位置
|  |  |  | 调测 |  | 高度
1002000000 | SK27 | 一体化基站设备 | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 设备接地 |  | 规格型号
|  |  |  | 调测 |  | 高度
1002000000 | SK28 | 基站主设备 | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 设备接地 |  | 规格型号
调测
1002000000 | SK29 | 核心网设备 | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 设备接地 |  | 规格型号
调测
1002000000 | SK30 | 无线终端 | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1002000000 | SK31 | 中继放大器 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1002000000 | SK32 | 无线专网设备联调 | 站 | 基站调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
联网调测
核心系统调测
1002000000 | SK32 | 无线专网设备联调 | 扇区 | 基站调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
联网调测
核心系统调测
1002000000 | SK32 | 无线专网设备联调 | 套 | 基站调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
联网调测
核心系统调测
1003000000 | SK33 | 电话交换设备 | 架 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1003000000 | SK34 | 用户集线器（SLC）设备 | 架 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1003000000 | SK35 | 程控交换机计费系统调试 | 套 | 软件安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
配置交换机、板卡信息
系统联调
1003000000 | SK36 | 程控电话交换设备系统联调 | 千线 | 通话测试 | 按设计图示数量计算 | 名称
中继线测试
增值服务调试
连通测试
1003000000 | SK37 | 扩装交换设备板卡、模块 | 块 | 板卡安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1003000000 | SK38 | 维护终端、话务台、告警设备 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型规格号
1003000000 | SK39 | 电力调度程控交换机 | 架 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1003000000 | SK40 | 电力调度程控交换机系统联调 | 系统 | 设备软、硬件平台性能指标测试 | 按设计图示、结合实际要求按系统计算 | 名称
建立运行方式数据库
与电网调度系统连通测试
1003000000 | SK41 | IMS设备 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1003000000 | SK42 | 应用平台调试 | 套 | 软件安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
配置软换机、板卡信息
系统联调
1004000000 | SK43 | 会议电话汇接机及扩音装置 | 架 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能调测 |  | 规格型号
通道调测
设备联调
设备接地
1004000000 | SK43 | 会议电话汇接机及扩音装置 | 部 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能调测 |  | 规格型号
通道调测
设备联调
设备接地
1004000000 | SK44 | 会议电话终端机 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1004000000 | SK45 | 会议电话系统联网调试 | 系统 | 通道调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
系统联调
1004000000 | SK46 | 会议电视终端机 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1004000000 | SK47 | 会议电视多点控制器（MCU）、视频/音频矩阵、编解码器 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1004000000 | SK48 | 会议电视系统联网调试 | 端 | 软件调试 | 按设计图示、结合实际要求按系统计算 | 名称
硬件调试
1004000000 | SK48 | 会议电视系统联网调试 | 系统 | 软件调试 | 按设计图示、结合实际要求按系统计算 | 名称
硬件调试
1004000000 | SK49 | 业务、指标、性能测试 | 站 | 各项性能调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
1005000000 | SK50 | 网络设备 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 接口板安装 |  | 规格型号
调测
设备接地
1005000000 | SK51 | 网络安全设备 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 通电检查、单机性能调测 |  | 规格型号
联试安全保护
设备接地
1005000000 | SK52 | 数据存储设备 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 联机调试 |  | 规格型号
设备接地
1005000000 | SK53 | 网络系统调试 | 系统 | 局域网内设备联调 | 按设计图示、结合实际要求按系统计算 | 名称
接入广域网设备联调
通过互联网访问内部业务系统调试
网络安全系统调试
1006000000 | SK54 | 摄像机安装杆 | 根 | 测量、定位 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 基础安装 |  | 规格型号
吊装、就位
校正、固定
接地
1006000000 | SK55 | 摄像机设备 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
位置
1006000000 | SK56 | 告警、传感器 | 只 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1006000000 | SK56 | 告警、传感器 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1006000000 | SK56 | 告警、传感器 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1006000000 | SK57 | 视频监控管理设备 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1006000000 | SK58 | 视频监控设备系统联调 | 系统 | 通道调测 | 按设计图示按系统计算 | 名称
设备联调
1006000000 | SK59 | 动力环境监控设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
接地
1006000000 | SK60 | 动力环境监控子站调测 | 站 | 通道调测 | 按站计算 | 名称
设备联调
1006000000 | SK61 | 动力环境监控远端接入联调 | 系统 | 通道调测 | 按设计图示、结合实际要求按系统计算 | 名称
系统联调
1006000000 | SK62 | 扩音呼叫设备 | 只 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1006000000 | SK62 | 扩音呼叫设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1006000000 | SK62 | 扩音呼叫设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1006000000 | SK63 | 扩音呼叫系统联调 | 点 | 联网调测 | 按设计图示、结合实际要求按点计算 | 名称
1006000000 | SK64 | 显示装置 | m² | 安装 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
调测
1006000000 | SK65 | 数字录像机 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1006000000 | SK66 | 电子围栏 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 接地 |  | 规格型号
系统调测
1006000000 | SK67 | 门禁 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1006000000 | SK68 | 门禁系统联调 | 控制点 | 系统联调 | 按设计控制点数量计算 | 名称
1007000000 | SK69 | 大楼综合定时系统 | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1007000000 | SK70 | 基准时钟 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1007000000 | SK71 | 卫星接收机 | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1007000000 | SK72 | 网络时间协议设备（NTP） | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1007000000 | SK73 | 卫星接收天线、馈线 | 条 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 接地 |  | 长度
1007000000 | SK74 | 通信数字同步网系统联调 | 站 | 系统联调 | 按主站计算 | 名称
1008000000 | SK75 | 网络管理系统 | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 系统联调 |  | 类别
1009000000 | SK76 | 蓄电池柜 | 架 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 设备接地 |  | 规格型号
1009000000 | SK77 | 蓄电池组 | 组 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 补充电 |  | 容量
容量试验
1009000000 | SK78 | 蓄电池在线监测设备 | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
调测
接地
1009000000 | SK79 | 高频开关电源屏 | 面 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 调测 |  | 容量
设备接地
1009000000 | SK80 | 高频开关整流模块 | 块 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 调测 |  | 容量
1009000000 | SK81 | 高频开关电源系统调测 | 系 | 调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
类别
1009000000 | SK81 | 高频开关电源系统调测 | 站 | 调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
类别
1009000000 | SK82 | 配电屏 | 面 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
供电倒换试验
设备接地
1009000000 | SK83 | 其他电源设备 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1009000000 | SK83 | 其他电源设备 | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1101000000 | SL01 | 机柜 | 面 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 设备底座安装 |  | 规格型号
设备接地
1101000000 | SL02 | 光（电）缆槽道、走线架 | m | 组装 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 安装固定 |  | 规格型号
接地
1101000000 | SL03 | 配线架 | 架 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 端子板安装 |  | 规格型号
|  |  |  | 设备接地 |  | 容量
1101000000 | SL03 | 配线架 | 个 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 端子板安装 |  | 规格型号
|  |  |  | 设备接地 |  | 容量
1101000000 | SL04 | 分线设备 | 组 | 固定箱体 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 箱内件组装 |  | 规格型号
设备接地
1101000000 | SL04 | 分线设备 | 个 | 固定箱体 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 箱内件组装 |  | 规格型号
设备接地
1102000000 | SL05 | 布放线缆 | m | 布放线缆 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 连接 |  | 规格型号
整理
1102000000 | SL06 | 同轴电缆头 | 个 | 制作 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 规格型号
1102000000 | SL07 | 配线架布放跳线 | 条 | 布放跳线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 规格型号
卡线
1102000000 | SL07 | 配线架布放跳线 | 回 | 布放跳线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 规格型号
卡线
1102000000 | SL08 | 放绑软光纤 | 条 | 放线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 规格型号
1102000000 | SL09 | 固定线缆 | 条 | 放线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 规格型号
连接
1103000000 | SL10 | 公共设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1103000000 | SL10 | 公共设备 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1103000000 | SL10 | 公共设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1103000000 | SL11 | 模块 | 只 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1104000000 | SL12 | 通信业务调试 | 条 | 业务校核、接入、割接 | 按设计图示数量计算 | 业务种类
|  |  |  | 用户数据、功能调试 |  | 业务容量
1200000000 | SM01 | 立杆 | 根 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 土石方挖填 |  | 规格型号
立杆
接地
装拉线
1200000000 | SM02 | 架空普通光缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示光缆线路亘长计算 | 名称
|  |  |  | 吊线及光缆架设 |  | 光缆规格型号
|  |  |  | 金具安装 |  | 吊线规格型号
装拉线
安装余缆架、盘余缆
1200000000 | SM03 | 架空ADSS光缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示光缆线路亘长计算 | 名称
|  |  |  | 牵、张场场地建设 |  | 规格型号
|  |  |  | 光缆架设 |  | 电压等级
金具安装
装拉线
安装余缆架、盘余缆
1200000000 | SM04 | 管（沟）道光缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 保护管敷设 |  | 规格型号
|  |  |  | 引上光缆土石方挖填 |  | 敷设方式
敷设光缆
1200000000 | SM05 | 室内光缆 | m | 敷设光缆 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 保护管敷设 |  | 规格型号
|  |  |  | 打穿墙洞、安装支承物 |  | 敷设方式
1200000000 | SM06 | 音频电缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 保护管敷设 |  | 规格型号
|  |  |  | 吊线及电缆架设 |  | 敷设方式
成端电缆
引上光（电）缆土石方挖填
打穿墙洞、安装支承物
电缆全程充气
1200000000 | SM07 | 音频电缆接续 | 头 | 切缆 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 芯线接续 |  | 规格型号
包封套管
固定套管
1200000000 | SM08 | 电缆全程调测 | 条 | 全程调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
记录数据
1200000000 | SM09 | 光缆单盘调测 | 盘 | 单盘测量 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 记录数据 |  | 规格型号
1200000000 | SM10 | 光缆接续 | 头 | 固定光缆 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 纤芯熔接 |  | 规格型号
测试
安装接头盒、保护盒
1200000000 | SM11 | 厂（站）内光缆熔接 | 头 | 固定光缆 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 纤芯熔接 |  | 规格型号
测试
安装接头盒、保护盒
固定余纤
1200000000 | SM12 | 厂（站）内光缆测试 | 段 | 光缆试通 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1200000000 | SM13 | 光缆全程测量 | 段 | 光纤特性调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 光纤试通调测 |  | 规格型号
记录数据
1200000000 | SM14 | 光缆跨越 | 处 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 被跨越物名称
跨越架搭设、拆除
放、紧线时跨越架的监护
1300000000 | SN01 | 热力控制盘柜 | 块 | 就位、安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 盘内校线，端子板、汇线槽安装，铭牌安装及防振胶垫的制作、安装 |  | 用途
接地
厂家预制电缆（网线）敷设
成品保护
单体调试
1300000000 | SN02 | 电磁阀箱 | 只 | 就位、安装 | 按设计图示数量计算 | 型号
|  |  |  | 单体调试 |  | 规格
1300000000 | SN03 | 接线盒 | 只 | 就位 | 按设计图示数量计算 | 型号
|  |  |  | 安装 |  | 规格
1300000000 | SN04 | 温度测量仪表 | 支 | 开孔，安装测温插座，表计安装，校接线，挂牌 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 压力式温度计的温包安装、毛细管敷设固定 |  | 用途
单体调试
1300000000 | SN05 | 压力测量仪表 | 台 | 开孔，安装取压取样部件，表计安装，校接线，挂牌 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 用途
1300000000 | SN06 | 流量测量仪表 | 台 | 开孔，安装取压取样部件，表计安装，校接线，挂牌 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 工艺管道上配合安装流量计 |  | 用途
节流装置安装：检查椭圆度、同心度、孔板流向，正负室位置确定，环室孔板清洗、管道吹除后的环室清洗、孔板二次安装及垫子制作、安装
单体调试
1300000000 | SN06 | 流量测量仪表 | 套 | 开孔，安装取压取样部件，表计安装，校接线，挂牌 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 工艺管道上配合安装流量计 |  | 用途
节流装置安装：检查椭圆度、同心度、孔板流向，正负室位置确定，环室孔板清洗、管道吹除后的环室清洗、孔板二次安装及垫子制作、安装
单体调试
1300000000 | SN07 | 物位测量仪表 | 台 | 开孔，安装取压取样部件，表计安装，校接线，挂牌 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 平衡容器安装 |  | 用途
重锤探测料位计的磁力起动器、滑轮、重锤、钢丝绳安装
单体调试
1300000000 | SN08 | 显示仪表 | 台 | 开孔，安装取压取样部件，表计安装，校接线，挂牌 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 监视大屏幕显示器：定位、架子组装、屏幕组装、接线 |  | 用途
单体调试
1300000000 | SN09 | 电动单元组合仪表 | 台 | 开孔，安装测温插座、取压取样部件，表计安装，上接头，校接线，挂牌 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 用途
1300000000 | SN10 | 组装式综合控制仪表 | 台 | 组件安装，校接线，挂牌 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 用途
1300000000 | SN11 | 执行机构 | 台 | 就位、安装，校接线，挂牌 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 执行器注油，连杆配置、安装 |  | 用途
配合安装烟温探针
单体调试
1300000000 | SN12 | 调节装置 | 台 | 就位、安装，校接线，挂牌 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 执行器注油 |  | 用途
配合安装气动、电动调节阀、一体化电动阀及调节挡板
远方控制器的磁力起动器及电动制动器安装
单体调试
1300000000 | SN13 | 基地式调节器 | 台 | 仪表安装，校接线，挂牌 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 用途
1300000000 | SN14 | 巡回检测装置 | 台 | 仪表安装，校接线，挂牌 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 用途
1300000000 | SN15 | 信号报警装置 | 台 | 仪表安装，校接线，挂牌 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 用途
1300000000 | SN16 | 安全监测装置 | 个 | 仪表安装，校接线，挂牌 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 火焰监视装置还包括冷却风软管连接、就地预制电缆的敷设 |  | 用途
炉管泄漏装置还包括开孔，方箱、导声管安装
锅炉点火装置还包括打火头和点火变压器安装
单体调试
1300000000 | SN16 | 安全监测装置 | 套 | 仪表安装，校接线，挂牌 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 火焰监视装置还包括冷却风软管连接、就地预制电缆的敷设 |  | 用途
炉管泄漏装置还包括开孔，方箱、导声管安装
锅炉点火装置还包括打火头和点火变压器安装
单体调试
1300000000 | SN17 | 分析仪表 | 套 | 仪表安装，校接线，挂牌 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 取源取样部件安装 |  | 用途
配套的传送器预处理装置、供电装置、电阻盒、恒流器、转换器等安装
单体调试
1300000000 | SN18 | 保护装置 | 套 | 传感器、前置器安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 配套的显示仪表安装 |  | 用途
校接线（包括延伸电缆敷设）
单体调试
1300000000 | SN19 | 称量装置 | 套 | 传感器、前置器安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 配套的显示仪表安装 |  | 用途
校接线（包括延伸电缆敷设）
单体调试
1300000000 | SN20 | 管路敷设 | m | 划线、调直、定位，锯管、煨弯、焊接、固定，挂牌 | 按设计图示尺寸以管路延长米长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 碳钢管除锈刷漆 |  | 材质
管路试压及气密性试验
1300000000 | SN21 | 伴热管路 | m | 除锈、焊接 | 按设计图示尺寸以管路延长米长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 试压及气密性试验 |  | 材质
1300000000 | SN22 | 伴热电缆 | m | 绝缘电阻测定 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 型号
|  |  |  | 敷设、封头、缠绕、绑扎、固定 |  | 规格
接线等
1300000000 | SN23 | 热控导线 | m | 导线敷设、穿管 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 型号
|  |  |  | 切割，整理固定 |  | 规格
1300000000 | SN24 | 仪表阀门 | 个 | 试压 | 按设计图示数量计算 | 型号
|  |  |  | 接头或法兰焊接 |  | 规格
阀体安装固定
1300000000 | SN25 | 取源部件 | 个 | 在管道或设备上开孔、部件焊接、焊口打磨 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 用途
安装管道材质
1300000000 | SN26 | 附件 | 个 | 附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 用途
1300000000 | SN27 | I/O现场送点校验 | 台 | 连接电缆正确性确认 | 按设计图示机组数量计算 | 机组容量
|  |  |  | 现场I/O送点 |  | 点数
配合控制系统冷态回路试验
I/O
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源