## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 变电安装初设清单库（2021）-主网18定额
发布时间 | 2021/05/24
适用范围 | 主网,新能源

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 变压器（编码 CA）
0200000000 |  | 配电装置（编码 CB）
0300000000 |  | 母线、绝缘子（编码 CC）
0400000000 |  | 控制、继电保护屏及低压电器（编码 CD）
0500000000 |  | 厂（站）用电（编码 CE）
0600000000 |  | 电缆（编码 CF）
0700000000 |  | 接地（编码 CG）
0800000000 |  | 换流站（编码 CH）
0900000000 |  | 调相机（编码 CJ）
1000000000 |  | 通信工程（编码 CK~CM）
1001000000 | 1000000000 | 通信设备安装工程（编码 CK）
1001010000 | 1001000000 | 光纤通信数字设备
1001020000 | 1001000000 | 无线专网设备
1001030000 | 1001000000 | 电力载波设备
1001040000 | 1001000000 | 微波设备
1001050000 | 1001000000 | 交换设备
1001060000 | 1001000000 | 会议电话、会议电视设备
1001070000 | 1001000000 | 数据通信设备
1001080000 | 1001000000 | 监控设备、安全防护设备
1001090000 | 1001000000 | 卫星通信甚小口径地面站（VSAT）设备
1001100000 | 1001000000 | 同步网设备
1001110000 | 1001000000 | 网络管理系统
1001120000 | 1001000000 | 通信电源设备
1002000000 | 1000000000 | 通信辅助设备及设施（编码 CL）
1002010000 | 1002000000 | 辅助设备
1002020000 | 1002000000 | 设备电缆
1002030000 | 1002000000 | 公共设备
1002040000 | 1002000000 | 通信业务调试
1003000000 | 1000000000 | 通信线路工程（编码 CM）
1100000000 |  | 调试工程（编码 CN~CU）
1101000000 | 1100000000 | 变电站调试（编码 CN~CQ）
1101010000 | 1101000000 | 变电站分系统调试（编码 CN）
1101020000 | 1101000000 | 变电站整套启动调试（编码 CP）
1101030000 | 1101000000 | 变电站特殊调试（编码 CQ）
1102000000 | 1100000000 | 换流站调试（编码 CR~CU）
1102010000 | 1102000000 | 换流站分系统调试（编码 CR）
1102020000 | 1102000000 | 换流站站系统调试（编码 CS）
1102030000 | 1102000000 | 换流站端对端系统调试（编码 CT）
1102040000 | 1102000000 | 换流站特殊调试（编码 CU）
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | CA01 | 变压器 | 台/单相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 端子箱、控制箱安装 |  | 绝缘方式
|  |  |  | 铁构件制作安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 设备本体电缆安装 |  | 绕组形式
|  |  |  | 油过滤 |  | 容量
|  |  |  | 接地 |  | 调压方式
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 单体调试 |  | 散热器整体布置/散热器分体布置
0100000000 | CA01 | 变压器 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 端子箱、控制箱安装 |  | 绝缘方式
|  |  |  | 铁构件制作安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 设备本体电缆安装 |  | 绕组形式
|  |  |  | 油过滤 |  | 容量
|  |  |  | 接地 |  | 调压方式
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 单体调试 |  | 散热器整体布置/散热器分体布置
0100000000 | CA02 | 电抗器 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 端子箱、控制箱安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 油过滤 |  | 容量
|  |  |  | 接地 |  | 绝缘方式
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0100000000 | CA02 | 电抗器 | 台/单相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 端子箱、控制箱安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 油过滤 |  | 容量
|  |  |  | 接地 |  | 绝缘方式
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0100000000 | CA02 | 电抗器 | 组/三相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 端子箱、控制箱安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 油过滤 |  | 容量
|  |  |  | 接地 |  | 绝缘方式
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0100000000 | CA03 | 消弧线圈 | 台/单相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 端子箱、控制箱安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 油过滤 |  | 容量
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
补漆
单体调试
0100000000 | CA04 | 接地变压器及消弧线圈成套装置 | 台 | 本体及附件安装（包括箱内接地变压器、消弧线圈、隔离开关、避雷器及电压互感器等设备安装） | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 设备连线安装 |  | 容量
接地
补漆
单体调试
0200000000 | CB01 | 断路器 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 端子箱安装 |  | 绝缘方式
|  |  |  | 油过滤 |  | 电压等级
|  |  |  | 真空处理、充SF6气体 |  | 额定电流
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
补漆
单体调试
0200000000 | CB02 | 组合电器GIS/HGIS/COMPASS | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 分支母线安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 设备本体电缆安装 |  | 带断路器/不带断路器
|  |  |  | 真空处理、充SF6气体 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 接地 |  | 安装高度
补漆
单体调试
0200000000 | CB03 | 隔离开关 | 组/三相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 额定电流
|  |  |  | 单体调试 |  | 柱数
接地形式
组合方式
户内安装/户外安装
0200000000 | CB03 | 隔离开关 | 台/单相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 额定电流
|  |  |  | 单体调试 |  | 柱数
接地形式
组合方式
户内安装/户外安装
0200000000 | CB04 | 电压互感器 | 台/单相 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 端子箱安装 |  | 绝缘方式
|  |  |  | 油过滤 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
补漆
单体调试
0200000000 | CB05 | 电流互感器 | 台/单相 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 端子箱安装 |  | 额定电流
|  |  |  | 油过滤 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
补漆
单体调试
0200000000 | CB06 | 避雷器 | 组/三相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 单体调试 |  | 阀式/磁吹式/氧化锌式
0200000000 | CB07 | 过电压保护器 | 组/三相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0200000000 | CB08 | 耦合电容器 | 台/单相 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0200000000 | CB09 | 集合式电容器 | 组/三相 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 容量
单体调试
0200000000 | CB10 | 静止无功补偿装置 | 组/三相 | 本体及附件安装（包括晶闸管阀组、电抗器、电流互感器、隔离开关、避雷器、支持绝缘子、穿墙套管等） | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 设备连线安装 |  | 电压等级
接地
补漆
单体调试
0200000000 | CB11 | 框架式电容器装置 | 组/三相 | 本体及附件安装（包括电容器、隔离开关、放电线圈、避雷器、电抗器、支持绝缘子、端子箱、框架、网门等） | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 设备连线安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 容量
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0200000000 | CB12 | 串联无功补偿装置 | 套/单相 | 本体及附件安装[包含电容器、火花间隙、阻尼电抗器、绝缘子、金属氧化物限压器（MOV)等] | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 平台、护栏等安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 设备连线安装 |  | 户内安装/户外安装
接地
补漆
单体调试
0200000000 | CB13 | 熔断器 | 组/三相 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆
单体调试
0200000000 | CB14 | 放电线圈 | 台/单相 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0200000000 | CB15 | 阻波器 | 台/单相 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 安装方式
|  |  |  | 单体调试 |  | 户内安装/户外安装
0200000000 | CB16 | 结合滤波器 | 台/单相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
接地
补漆
单体调试
0200000000 | CB17 | 成套高压配电柜 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 屏顶母线安装，柜间连接、接线 |  | 电压等级
|  |  |  | 基础槽钢制作安装 |  | 保护、测控装置数量
接地
补漆
一、二次设备单体调试
0200000000 | CB18 | 中性点接地成套设备 | 套/单相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
设备连线安装
接地
补漆
单体调试
0200000000 | CB18 | 中性点接地成套设备 | 套 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
设备连线安装
接地
补漆
单体调试
0200000000 | CB19 | 一次组合设备预制舱 | 座 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 舱体尺寸
|  |  |  | 单体调试 |  | 舱体内柜（屏）数量
0300000000 | CC01 | 悬垂绝缘子串 | 串 | 绝缘子清扫、组合、安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 单串/双串
电压等级
0300000000 | CC02 | 支持绝缘子 | 个 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 户内安装/户外安装
0300000000 | CC02 | 支持绝缘子 | 组 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 户内安装/户外安装
0300000000 | CC03 | 穿墙套管 | 个 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 穿通板制作安装 |  | 电压等级
接地
单体调试
0300000000 | CC04 | 软母线 | 跨/三相 | 软母线安装 | 按设计图示数量计算 | 母线型号、规格
|  |  |  | 绝缘子串安装 |  | 绝缘子串型号、规格、数量
|  |  |  | 单体调试 |  | 电压等级
分裂数
单导线截面积
户内安装/户外安装
0300000000 | CC05 | 带形母线 | m | 带形母线、伸缩节及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 母线型号、规格
|  |  |  | 绝缘热缩护套安装 |  | 绝缘热缩护套型号、规格
|  |  |  | 刷漆 |  | 每相片数
|  |  |  | 单体调试 |  | 材质
0300000000 | CC06 | 槽形母线 | m | 母线槽安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
分线箱安装
接地
单体调试
0300000000 | CC07 | 管形母线 | m | 管形母线及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 母线型号、规格
|  |  |  | 绝缘子串安装 |  | 绝缘子串型号、规格、数量
|  |  |  | 刷漆 |  | 管径
|  |  |  | 单体调试 |  | 电压等级
材质
安装方式
0300000000 | CC07 | 管形母线 | 跨/三相 | 管形母线及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 母线型号、规格
|  |  |  | 绝缘子串安装 |  | 绝缘子串型号、规格、数量
|  |  |  | 刷漆 |  | 管径
|  |  |  | 单体调试 |  | 电压等级
材质
安装方式
0300000000 | CC08 | GIS母线 | m | 母线吊装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 连接 |  | 电压等级
封闭
充SF6气体
接地
补漆
单体调试
0300000000 | CC09 | SF6全封闭组合电器进出线套管 | 个 | 套管吊装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 连接 |  | 电压等级
封闭
充SF6气体
单体调试
0300000000 | CC10 | 软导线引下线、跳线、设备连引线 | 组/三相 | 引下线、跳线、设备连引线安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
电压等级
分裂数
单导线截面积
0300000000 | CC11 | 封闭母线 | m | 母线、箱体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 分相/共箱
|  |  |  | 接地 |  | 导体形式
补漆
单体调试
0400000000 | CD01 | 控制盘台柜 | 面 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
柜内元器件安装及校线
柜顶小母线安装
设备本体电缆安装
基础槽钢制作安装
接地
补漆
单体调试
0400000000 | CD02 | 保护盘台柜 | 面 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 柜内元器件安装及接线 |  | 电压等级
柜顶小母线安装
设备本体电缆安装
基础槽钢制作安装
接地
补漆
单体调试
0400000000 | CD03 | 其他二次装置 | 套 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
校接线
单体调试
0400000000 | CD04 | 预制舱式一二次组合设备 | 座 | 外观检查、就位 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 固定、拼舱 |  | 舱体尺寸
|  |  |  | 功能检查 |  | 舱体内柜（屏）数量
基础接缝处理
接地
补漆
一次设备单体调试
0400000000 | CD05 | 预制舱式二次组合设备 | 座 | 外观检查、就位 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 固定 |  | 舱体尺寸
|  |  |  | 功能检查 |  | 舱体内柜（屏）数量
基础接缝处理
接地
补漆
0400000000 | CD06 | 预制式二次组合设备 | 组 | 外观检查、就位 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 固定 |  | 柜（屏）数量
校接线
接地
补漆
0400000000 | CD07 | 预制式智能控制柜 | 台 | 外观检查、就位 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 固定 |  | 电压等级
柜内元器件安装及校线
接地
补漆
0400000000 | CD08 | 铁构件制作 | t | 制作 | 按设计图示数量计算 | 名称
防腐
0400000000 | CD09 | 铁构件安装 | t | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
0400000000 | CD10 | 网门（保护网）制作 | m² | 制作 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 防腐 |  | 材质
0400000000 | CD11 | 网门（保护网）安装 | m² | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
0400000000 | CD12 | 喷漆 | m² | 喷漆 | 按设计图示数量计算 | 名称
0500000000 | CE01 | 干式变压器 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 基础槽钢制作安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 容量
补漆
单体调试
0500000000 | CE02 | 箱式变电站 | 台 | 本体及附件安装（包括箱内设备安装） | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 柜上母线安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 基础槽钢制作安装 |  | 容量
接地
补漆
单体调试
0500000000 | CE03 | 低压成套配电柜 | 台 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
柜间母线桥及柜上母线安装
检查接线
基础槽钢制作安装
接地
补漆
单体调试
0500000000 | CE04 | 蓄电池 | 组 | 蓄电池及支架安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 巡检仪安装 |  | 维护/免维护
|  |  |  | 充放电装置安装 |  | 容量
接地
补漆
单体调试
0500000000 | CE04 | 蓄电池 | 只 | 蓄电池及支架安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 巡检仪安装 |  | 维护/免维护
|  |  |  | 充放电装置安装 |  | 容量
接地
补漆
单体调试
0500000000 | CE05 | 交直流配电装置屏 | 台 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
接线
基础槽钢制作安装
接地
补漆
单体调试
0500000000 | CE06 | 事故保安电源 | 套 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 基础槽钢制作安装 |  | 容量
接地
补漆
单体调试
0500000000 | CE07 | UPS三相不停电电源 | 套 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 基础槽钢制作安装 |  | 容量
接地
补漆
单体调试
0500000000 | CE09 | 滑触线 | m | 滑触线及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 支架安装 |  | 角钢滑触线/安全滑触线
接地
单体调试
0500000000 | CE10 | 设备本体及道路照明 | 套 | 基坑土方挖填 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 基础安装 |  | 用途
电杆组立、灯具安装
管内配线
接地
单体调试
0500000000 | CE11 | 小型电源箱 | 台 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
基础槽钢制作安装
接地
单体调试
0600000000 | CF01 | 电力电缆 | m | 电缆敷设 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 电缆终端制作安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 直埋电缆挖填土 |  | 35kV及以上电缆终端类别
|  |  |  | 电缆沟铺砂盖砖 |  | 35kV及以上电缆终端户内安装数量
|  |  |  | 电缆调试 |  | 35kV及以上电缆终端户外安装数量
0600000000 | CF02 | 控制电缆 | m | 电缆敷设 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
电缆终端制作安装
直埋电缆挖填土
电缆沟铺砂盖砖
电缆调试
0600000000 | CF03 | 电缆支架 | t | 支架制作安装、附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 材质
补漆
0600000000 | CF03 | 电缆支架 | 副 | 支架制作安装、附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 材质
补漆
0600000000 | CF04 | 电缆桥架 | t | 桥架及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 材质
补漆
0600000000 | CF04 | 电缆桥架 | m | 桥架及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 材质
补漆
0600000000 | CF05 | 电缆竖井 | m | 竖井制作安装、附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 材质
补漆
0600000000 | CF06 | 电缆保护管 | m | 敷设、管卡固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 材质
补漆
0600000000 | CF07 | 电缆防火 | m | 防火设施安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 铁构件制作安装 |  | 材质
接地
0600000000 | CF07 | 电缆防火 | m² | 防火设施安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 铁构件制作安装 |  | 材质
接地
0600000000 | CF07 | 电缆防火 | t | 防火设施安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 铁构件制作安装 |  | 材质
接地
0700000000 | CG01 | 全站接地敷设 | m | 接地母线敷设、土方挖填 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地极制作安装 |  | 材质
接地跨接线安装
构筑物接地引下线安装
单体调试
0700000000 | CG02 | 热熔焊接 | 处 | 接地体的清洁处理 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
放置、调整、焊接及熔接点绝缘处理
0700000000 | CG03 | 架空避雷线 | 根/跨 | 避雷线、绝缘子串安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
单体调试
0700000000 | CG04 | 阴极保护井 | 口 | 配合钻井、钻孔、清理 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
保护井及附件制作安装
防腐、灌石墨粉、电极安装
单体调试
0700000000 | CG05 | 接地模块 | 个 | 接地模块安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
0700000000 | CG06 | 降阻剂 | t | 降阻剂安装 | 按设计图示数量计算 | 类型
0700000000 | CG07 | 离子接地极 | 套 | 离子接地极安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
0700000000 | CG08 | 深井接地埋设 | 根 | 测量、下料、电极及附件安装，电缆敷设 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
单体调试
0700000000 | CG09 | 电子设备防雷接地 | 套 | 钻孔、安装、接线 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
单体调试
0700000000 | CG10 | 接地深井成井 | m | 钻孔、清理 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 成井 |  | 直井/斜井
0800000000 | CH01 | 晶闸管整流阀塔 | 组 | 本体及附件（包括换流阀厂家供货的管母及金具）安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 阀避雷器安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 阀间管母线安装 |  | 容量
接地
补漆
单体调试
0800000000 | CH02 | 避雷器 | 台 | 本体及附件安装、绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0800000000 | CH03 | 接地开关 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆
单体调试
0800000000 | CH04 | 直流穿墙套管 | 个 | 本体及附件安装、穿通板制作安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 充气补气 |  | 电压等级
接地
单体调试
0800000000 | CH05 | 换流变压器 | 台/单相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 油过滤 |  | 换流变电压等级
|  |  |  | 汇控箱（端子箱）安装 |  | 网侧电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 容量
|  |  |  | 补漆 |  | 备用相/非备用相
单体调试
0800000000 | CH06 | 交流噪声滤波电容器（塔） | 组/三相 | 本体及附件安装、支持绝缘子安装、调谐装置安装、连线 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆
单体调试
0800000000 | CH07 | 交流滤波电容器塔 | 组/三座 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 围栏内设备、支柱绝缘子、管形母线、设备连线安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 铁构件安装 |  | 层数
接地
补漆
单体调试
0800000000 | CH08 | 直流隔离开关 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 柱数
|  |  |  | 单体调试 |  | 接地形式
户内安装/户外安装
0800000000 | CH09 | 直流断路器（装置) | 台 | 本体及附件安装、内部连线 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 充气 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 补漆 |  | 双断口/四断口
单体调试
0800000000 | CH09 | 直流断路器（装置) | 套 | 本体及附件安装、内部连线 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 充气 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 补漆 |  | 双断口/四断口
单体调试
0800000000 | CH10 | 直流电流测量装置 | 台 | 本体及附件安装、支持绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0800000000 | CH11 | 直流噪声滤波电容器（塔） | 台 | 本体及附件安装、支持绝缘子安装、调谐装置安装、连线 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0800000000 | CH12 | 直流电容器（组） | 台 | 本体及附件安装、调谐装置安装、连线 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0800000000 | CH12 | 直流电容器（组） | 组 | 本体及附件安装、调谐装置安装、连线 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0800000000 | CH13 | 直流噪声滤波电抗器/直流电抗器 | 台 | 本体及附件安装、绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 安装方式
|  |  |  | 单体调试 |  | 户内安装/户外安装
0800000000 | CH14 | 直流分压器 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0800000000 | CH15 | 平波电抗器 | 台 | 本体及附件安装、支持绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 油过滤 |  | 电压等级
|  |  |  | 汇控柜（端子箱）安装 |  | 绝缘方式
|  |  |  | 接地 |  | 设备重量
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0800000000 | CH16 | 直流滤波电容器塔 | 座 | 本体及附件安装、绝缘子串安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 围栏内设备、支持绝缘子、管形母线、设备连线安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 铁构件安装 |  | 安装方式
|  |  |  | 接地 |  | 层数
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0800000000 | CH17 | 接地监测井 | 口 | 开挖、井口砌筑 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
塑料管配置、固定
井盖制作、安装
0800000000 | CH18 | 渗水井 | 口 | 开挖、井口砌筑 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
卵石填埋
井盖制作、安装
0800000000 | CH19 | 接地极极环及电缆 | m | 焦炭埋填、夯实 | 按设计图示数量计算 | 电缆型号、规格
|  |  |  | 接地极电极安装 |  | 电极型号、规格
|  |  |  | 导流及配电电缆敷设、电缆终端制作安装 |  | 焦炭型号、规格
盖保护板，回填土、夯填，耕植土恢复
单体调试
0800000000 | CH20 | 闭式蒸发型冷却塔 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
接地
单体调试
0800000000 | CH21 | 喷淋冷却水系统 | 套 | 泵、过滤器、加药装置安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
去离子水装置、水箱、膨胀罐安装
附件安装
电气动力及控制柜安装
接地
单体调试
0800000000 | CH22 | 不锈钢管道 | t | 管道及管件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
阀门及补偿器（伸缩节）安装
接地
单体调试
0800000000 | CH23 | 阀冷却系统加水 | t | 阀冷却系统加纯净水 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
0800000000 | CH24 | 阀冷风扇组 | 组 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
接地
单体调试
0900000000 | CJ01 | 调相机 | 套 | 调相机、励磁机、副励磁机（无刷励磁装置）、调相机本体冷却系统的设备安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
容量
0900000000 | CJ02 | 调相机电气 | 台 | 调相机本体检查接线 | 按设计的调相机数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 静态励磁系统安装 |  | 容量
电压互感器及避雷器柜、中性点接地TV柜、回路电流互感器、端子箱、调相机接线箱等安装
调相机小间的铁构件、网门及基础槽钢制作安装
接地
单体调试
1001010000 | CK01 | PCM设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001010000 | CK01 | PCM设备 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001010000 | CK02 | 光传输设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 规格型号
|  |  |  | 全电路电口调测 |  | 传输速率
接入网络管理系统调测
保护倒换测试
设备接地
1001010000 | CK02 | 光传输设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 规格型号
|  |  |  | 全电路电口调测 |  | 传输速率
接入网络管理系统调测
保护倒换测试
设备接地
1001010000 | CK03 | 基本子架及公共单元盘 | 套 | 机盘测试、调整 | 按设计图示数量计算 | 名称
规格型号
1001010000 | CK04 | 接口单元盘 | 块 | 板卡安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 板卡性能调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 自环测试 |  | 类别
接入网络管理系统调测
1001010000 | CK05 | 光功率放大器、转换器 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001010000 | CK05 | 光功率放大器、转换器 | 个 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001010000 | CK05 | 光功率放大器、转换器 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001010000 | CK06 | 切换装置 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001010000 | CK07 | 线路段光端对测 | 方向·系统 | 光端对测 | 按线路段本站一侧计算 | 名称
类别
1001010000 | CK08 | 光传送网（OTN）设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 规格型号
接入网络管理系统调测
设备接地
1001010000 | CK09 | OTN光路系统设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 接入网络管理系统调测 |  | 类别
1001010000 | CK10 | OTN光（电）交叉设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 接入网络管理系统调测 |  | 类别
1001010000 | CK10 | OTN光（电）交叉设备 | 维度 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 接入网络管理系统调测 |  | 类别
1001010000 | CK11 | 光波长转换器（OTU) | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 类别
1001010000 | CK12 | 合波器、分波器 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001010000 | CK13 | 光谱分析模块 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
调测
1001010000 | CK14 | 光放站光线路放大器（OLA) | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001010000 | CK15 | 光传送网（OTN）通道调测 | 方向·波道 | 光通道开通、调测 | 按线路段本站一侧计算 | 调测速率
1001010000 | CK16 | 光传送网（OTN）网络保护 | 方向·段 | 系统通道调测 | 按设计图示及方案计算 | 名称
1001010000 | CK16 | 光传送网（OTN）网络保护 | 方向·波道 | 系统通道调测 | 按设计图示及方案计算 | 名称
1001010000 | CK16 | 光传送网（OTN）网络保护 | 环·系统 | 系统通道调测 | 按设计图示及方案计算 | 名称
1001010000 | CK17 | 光分路器（POS） | 个 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001010000 | CK18 | 光网络单元（ONU） | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001010000 | CK19 | 光线路终端（OLT） | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001010000 | CK20 | 无源光网络系统联调 | 系统 | 系统联调 | 按设计图示数量计算 | 名称
1001010000 | CK21 | DDN设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001010000 | CK22 | 光、电调测中间站配合 | 站 | 中间站点仅进行光、电跳线工作 | 按设计图示数量计算 | 名称
1001020000 | CK23 | 通信抱杆 | 基 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 接地 |  | 类型
位置
高度
1001020000 | CK23 | 通信抱杆 | 副 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 接地 |  | 类型
位置
高度
1001020000 | CK24 | 天线 | 副 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
位置
高度
1001020000 | CK25 | 馈线 | 条 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 制作馈线头 |  | 规格型号
|  |  |  | 馈线接地 |  | 长度
天、馈线系统调测
1001020000 | CK26 | 射频拉远设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 位置
|  |  |  | 设备接地 |  | 高度
1001020000 | CK27 | 一体化基站设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 设备接地 |  | 高度
1001020000 | CK28 | 基站主设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001020000 | CK29 | 核心网设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001020000 | CK30 | 无线终端 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001020000 | CK31 | 中继放大器 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001020000 | CK32 | 无线专网设备联调 | 站 | 基站调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
联网调测
核心系统调测
1001020000 | CK32 | 无线专网设备联调 | 扇区 | 基站调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
联网调测
核心系统调测
1001020000 | CK32 | 无线专网设备联调 | 套 | 基站调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
联网调测
核心系统调测
1001030000 | CK33 | 电力载波设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
系统联调
保护通道联调
设备接地
1001030000 | CK34 | 高频差接网络设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001040000 | CK35 | 抛物面天线 | 面 | 搬运、吊装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 安装就位 |  | 规格型号
|  |  |  | 调整方位和俯仰角 |  | 位置
|  |  |  | 吊装设备的安装拆除 |  | 高度
调测天线系统
接地
1001040000 | CK36 | 微波馈线、分路系统 | 条 | 调整固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 馈线头制作 |  | 规格型号
|  |  |  | 安装调测分路系统 |  | 位置
|  |  |  | 馈线系统调测 |  | 长度
接地
1001040000 | CK37 | 微波设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001040000 | CK38 | 微波数字段调测、全电路调测 | 段 | 检查各中继段传输性能 | 按设计图示数量计算 | 名称
全电路主通道、辅助通道及稳定性调测
安装调测监控
1001040000 | CK38 | 微波数字段调测、全电路调测 | 站 | 检查各中继段传输性能 | 按设计图示数量计算 | 名称
全电路主通道、辅助通道及稳定性调测
安装调测监控
1001050000 | CK39 | 电话交换设备 | 架 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001050000 | CK40 | 用户集线器（SLC）设备 | 架 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001050000 | CK41 | 程控交换机计费系统调试 | 套 | 软件安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
配置交换机、板卡信息
系统联调
1001050000 | CK42 | 程控电话交换设备系统联调 | 千线 | 通话测试 | 按设计图示数量计算 | 名称
中继线测试
增值服务调试
连通测试
1001050000 | CK43 | 扩装交换设备板卡、模块 | 块 | 板卡安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001050000 | CK44 | 维护终端、话务台、告警设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型规格号
1001050000 | CK45 | 电力调度程控交换机 | 架 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001050000 | CK45 | 电力调度程控交换机 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001050000 | CK45 | 电力调度程控交换机 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001050000 | CK46 | 电力调度程控交换机系统联调 | 系统 | 设备软、硬件平台性能指标测试 | 按设计图示及方案计算 | 名称
建立运行方式数据库
与电网调度系统连通测试
1001050000 | CK47 | IMS设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001050000 | CK48 | 应用平台调试 | 套 | 软件安装 | 按设计图示及方案计算 | 名称
配置软换机、板卡信息
系统联调
1001060000 | CK49 | 会议电话汇接机、扩音装置 | 架 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备联调
设备接地
1001060000 | CK49 | 会议电话汇接机、扩音装置 | 部 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备联调
设备接地
1001060000 | CK50 | 会议电话终端机 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001060000 | CK51 | 会议电话系统联网调试 | 系统 | 通道调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
系统联调
1001060000 | CK52 | 会议电视终端机 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001060000 | CK53 | 会议电视多点控制器（MCU）、视频/音频矩阵、编解码器 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001060000 | CK54 | 会议电视系统调试 | 端 | 软件调试 | 按设计图示及方案计算 | 名称
硬件调试
1001060000 | CK54 | 会议电视系统调试 | 系统 | 软件调试 | 按设计图示及方案计算 | 名称
硬件调试
1001060000 | CK55 | 业务、指标、性能测试 | 站 | 各项性能调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
1001070000 | CK56 | 网络设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
接口板安装
设备接地
1001070000 | CK56 | 网络设备 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
接口板安装
设备接地
1001070000 | CK57 | 网络安全设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
联试安全保护
设备接地
1001070000 | CK58 | 数据存储设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 联机调试 |  | 规格型号
设备接地
1001070000 | CK59 | 网络系统调试 | 系统 | 局域网内设备联调 | 按设计图示及方案计算 | 名称
接入广域网设备联调
通过互联网访问内部业务系统调试
网络安全系统调试
1001080000 | CK60 | 摄像机安装杆 | 根 | 测量、定位 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 吊装、就位 |  | 规格型号
校正、固定
接地
1001080000 | CK61 | 摄像机 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
位置
1001080000 | CK62 | 告警、传感器 | 只 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001080000 | CK62 | 告警、传感器 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001080000 | CK62 | 告警、传感器 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001080000 | CK63 | 视频监控管理设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001080000 | CK64 | 视频监控设备系统联调 | 系统 | 通道调测 | 按设计图示及方案计算 | 名称
设备联调
1001080000 | CK65 | 动力环境监控设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
接地
1001080000 | CK66 | 动力环境监控子站调测 | 站 | 通道调测 | 按站计算 | 名称
设备联调
1001080000 | CK67 | 动力环境监控远端接入联调 | 系统 | 通道调测 | 按设计图示及方案计算 | 名称
系统联调
1001080000 | CK68 | 扩音呼叫设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001080000 | CK68 | 扩音呼叫设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001080000 | CK68 | 扩音呼叫设备 | 只 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001080000 | CK69 | 扩音呼叫系统联调 | 点 | 联网调测 | 按设计图示及方案计算 | 名称
1001080000 | CK70 | 显示装置 | m² | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001080000 | CK71 | 数字录像机 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001080000 | CK72 | 电子围栏 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 接地 |  | 规格型号
系统调测
1001080000 | CK73 | 门禁 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001080000 | CK74 | 门禁系统联调 | 控制点 | 系统联调 | 按设计控制点数量计算 | 名称
1001090000 | CK75 | 中心站设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机及单元调试 |  | 规格型号
设备接地
1001090000 | CK76 | 端站设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机及单元调试 |  | 规格型号
接地
1001090000 | CK77 | 中心站站内环测、全网系统对测 | 站 | 站内中频和射频环测 | 按站计算 | 名称
中心站与各端站对测
1001100000 | CK78 | 大楼综合定时系统 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001100000 | CK79 | 基准时钟 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001100000 | CK80 | 卫星接收机 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001100000 | CK81 | 网络时间协议设备（NTP） | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1001100000 | CK82 | 卫星接收天线、馈线 | 条 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 接地 |  | 长度
1001100000 | CK83 | 通信数字同步网系统联调 | 站 | 系统联调 | 按站计算 | 名称
1001110000 | CK84 | 网络管理系统 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 系统联调 |  | 类别
1001120000 | CK85 | 蓄电池柜 | 架 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 设备接地 |  | 规格型号
1001120000 | CK86 | 蓄电池组 | 组 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 补充电 |  | 规格型号
|  |  |  | 容量试验 |  | 容量
1001120000 | CK87 | 蓄电池在线监测设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
接地
1001120000 | CK88 | 高频开关电源屏 | 面 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 设备接地 |  | 容量
1001120000 | CK89 | 高频开关整流模块 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
容量
1001120000 | CK90 | 高频开关电源系统调测 | 系统 | 调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
类别
1001120000 | CK90 | 高频开关电源系统调测 | 站 | 调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
类别
1001120000 | CK91 | 配电屏 | 面 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
供电倒换试验
设备接地
1001120000 | CK92 | 其他电源设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1001120000 | CK92 | 其他电源设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1002010000 | CL01 | 机柜 | 面 | 机柜安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 底座安装 |  | 规格型号
设备接地
1002010000 | CL02 | 光（电）缆槽道、走线架 | m | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 接地 |  | 规格型号
1002010000 | CL03 | 配线架 | 架 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 端子板安装 |  | 规格型号
|  |  |  | 设备接地 |  | 容量
1002010000 | CL03 | 配线架 | 个 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 端子板安装 |  | 规格型号
|  |  |  | 设备接地 |  | 容量
1002010000 | CL03 | 配线架 | 条 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 端子板安装 |  | 规格型号
|  |  |  | 设备接地 |  | 容量
1002010000 | CL04 | 分线设备 | 组 | 固定箱体 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 箱内件组装 |  | 规格型号
设备接地
1002010000 | CL04 | 分线设备 | 个 | 固定箱体 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 箱内件组装 |  | 规格型号
设备接地
1002020000 | CL05 | 布放线缆 | m | 布放线缆 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 连接 |  | 规格型号
整理
1002020000 | CL06 | 同轴电缆头 | 个 | 制作安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 规格型号
1002020000 | CL07 | 配线架布放跳线 | 条 | 布放跳线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 规格型号
卡线
1002020000 | CL07 | 配线架布放跳线 | 回 | 布放跳线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 规格型号
卡线
1002020000 | CL08 | 放绑软光纤 | 条 | 放线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 规格型号
1002020000 | CL09 | 固定线缆 | 条 | 放线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 规格型号
连接
1002030000 | CL10 | 公共设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1002030000 | CL10 | 公共设备 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1002030000 | CL10 | 公共设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1002030000 | CL11 | 模块 | 只 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1002040000 | CL12 | 通信业务调试 | 条 | 业务校核、接入、割接 | 按设计图示及方案计算 | 业务种类
|  |  |  | 用户数据、功能调试 |  | 业务容量
1003000000 | CM01 | 立杆 | 根 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 土石方挖填 |  | 规格型号
立杆
接地
装拉线
1003000000 | CM02 | 架空普通光缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示光缆线路亘长计算 | 名称
|  |  |  | 吊线及光缆架设 |  | 吊线规格型号
|  |  |  | 金具安装 |  | 光缆规格型号
安装余缆架、盘余缆
1003000000 | CM03 | 架空ADSS光缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示光缆线路亘长计算 | 名称
|  |  |  | 牵、张场场地建设 |  | 规格型号
|  |  |  | 光缆架设 |  | 电压等级
金具安装
安装余缆架、盘余缆
1003000000 | CM04 | 管（沟）道光缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 保护管敷设 |  | 规格型号
|  |  |  | 引上光缆土石方挖填 |  | 敷设方式
敷设光缆
1003000000 | CM05 | 室内光缆 | m | 敷设光缆 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 保护管敷设 |  | 规格型号
|  |  |  | 打穿墙洞、安装支承物 |  | 敷设方式
1003000000 | CM06 | 音频电缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 保护管敷设 |  | 规格型号
|  |  |  | 吊线及电缆架设 |  | 敷设方式
成端电缆
引上光（电）缆土石方挖填
打穿墙洞、安装支承物
电缆全程充气
1003000000 | CM07 | 音频电缆接续 | 头 | 切缆 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 芯线接续 |  | 规格型号
包封套管
固定套管
1003000000 | CM08 | 电缆全程调测 | 条 | 全程调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
记录数据
1003000000 | CM09 | 光缆单盘测试 | 盘 | 单盘测量 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 记录数据 |  | 规格型号
1003000000 | CM10 | 光缆接续 | 头 | 固定光缆 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 纤芯熔接 |  | 规格型号
测试
安装接头盒、保护盒
1003000000 | CM11 | 厂（站）内光缆熔接 | 头 | 固定光缆 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 纤芯熔接 |  | 规格型号
测试
安装接头盒、保护盒
固定余纤
1003000000 | CM12 | 厂（站）内光缆测试 | 段 | 光缆试通、测试 | 按设计图示数量计算 | 名称
规格型号
1003000000 | CM13 | 光缆全程测量 | 段 | 光纤特性测试 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 光纤试通测试 |  | 规格型号
记录数据
1003000000 | CM14 | 光缆跨越 | 处 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 被跨越物名称
跨越架搭设、拆除
放、紧线时跨越架的监护
1101010000 | CN01 | 电力变压器分系统调试 | 系统 | 变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试 | 按设计图示变压器数量以系统计算 | 变压器型号规格、容量
|  |  |  | 测温、冷却、有载调压系统调试 |  | 双/三绕组
|  |  |  | 一次通流、二次升压试验 |  | 高压侧断路器接线方式
|  |  |  | 控制、保护整组传动试验 |  | 带/不带自动灭火保护装置
带/不带负荷调整装置
电压等级
1101010000 | CN02 | 送配电设备分系统调试 | 系统 | 断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量等二次回路调试 | 按设计图示断路器数量计算 | 间隔电压等级
|  |  |  | 一次通流、二次升压试验 |  | 间隔类型
|  |  |  | 控制、保护整组传动试验 |  | 带电抗器/并联电容器补偿
保护通道联调试验
与监控系统、继电保护及保障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验
1101010000 | CN03 | 母线分系统调试 | 段 | 母线系统二次回路调试 | 按设计图示装有电压互感器的母线段数量计算 | 母线电压等级
保护、信号动作试验
绝缘监察装置试验
1101010000 | CN04 | 变电站微机监控分系统调试 | 站 | 设备检查 | 按站计算 | 变电站电压等级
二次回路调试
遥信、遥控、遥测功能试验
间隔层和站级层网络设备调试及两者联调
全站系统和间隔层闭锁逻辑调试和验证
监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统、AVQC系统、UPS系统、GPS系统、后台计算机系统、同期系统的接口调试
监控系统与各级调度中心信息联调
1101010000 | CN05 | 变电站“五防”分系统调试 | 站 | 二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
电气闭锁、系统闭锁调试
回路检查
1101010000 | CN06 | 变电站故障录波分系统调试 | 站 | 电压、电流、信号二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
与故障信息子站联调
定值整定
1101010000 | CN07 | 网络报文监视系统调试 | 站 | 网络报文检查 | 按站计算 | 变电站电压等级
相关规约检查
与后台系统信息联调
1101010000 | CN08 | 信息一体化平台调试 | 站 | 与智能辅助系统、状态监测系统、监控系统等子系统的联调 | 按站计算 | 变电站电压等级
后台高级应用功能调试
与调度主站联调
1101010000 | CN09 | 变电站远动分系统调试 | 站 | 系统管理功能核查 | 按站计算 | 变电站电压等级
系统数据库及远动信息表核查
系统实时性、系统标准符合性核查
外部网络通信核查
系统通信规约试验
系统与变电站接口联调
系统与上下级系统联调
系统与外部系统的数据交换调试
1101010000 | CN10 | 变电站时钟同步分系统调试 | 站 | 二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
主钟与从钟通信检查
时间同步系统对时精度检查
保护、测控等装置的对时检查
1101010000 | CN11 | 电网调度自动化分系统调试-主站接入变电站 | 站 | 信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PMU功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查 | 按接入变电站计算 | 接入变电站电压等级
系统通信规约试验，系统与变电站联调，系统与上下级联调
系统与外部的数据交换调试
1101010000 | CN12 | 二次系统安全防护分系统调试-主站接入变电站 | 站 | 各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查 | 按接入变电站计算 | 接入变电站电压等级
|  |  |  | 各二次系统网络结构试验、安全防护系统告警接入试验 |  | 主站新上的系统类型
1101010000 | CN13 | 二次系统安全防护分系统调试-变电站 | 站 | 各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查 | 按站计算 | 变电站电压等级
各二次系统网络结构试验、安全防护系统告警接入试验
1101010000 | CN14 | 信息安全测评分系统(等级保护测评)调试-主站接入变电站 | 站 | 信息安全测评系统物理安全、网络安全测评、操作系统测评，数据库测评，应用软件测评，信息安全管理测评 | 按接入变电站计算 | 接入变电站电压等级
|  |  |  | 物理安全、信息安全建议，信息安全风险评估 |  | 主站新上的系统类型
1101010000 | CN15 | 信息安全测评分系统(等级保护测评)调试-变电站 | 站 | 信息安全测评系统物理安全、网络安全测评、操作系统测评，数据库测评，应用软件测评，信息安全管理测评 | 按站计算 | 变电站电压等级
物理安全、信息安全建议，信息安全风险评估
1101010000 | CN16 | 智能辅助系统调试 | 站 | 信号、控制等功能调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
后台应用功能调试
各系统间联动调试
与其他系统接口调试
1101010000 | CN17 | 状态监测系统调试 | 站 | 元件检查 | 按站计算 | 变电站电压等级
与后台系统信息联调
与一体化信息平台联调
1101010000 | CN18 | 交直流电源一体化系统调试 | 站 | 蓄电池系统调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
直流系统调试
逆变电源系统调试
UPS系统调试
交直流一体化信息采集系统调试
与其他系统联调
试运行
1101010000 | CN19 | 变电站直流电源分系统调试 | 站 | 充电屏、馈线屏、直流电源二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
充电装置有关参数整定、性能校验
试运行
1101010000 | CN20 | 变电站交流电源分系统调试 | 站 | 交流电源二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
一次通流、二次升压试验
切换功能试验
试运行
1101010000 | CN21 | 不停电电源分系统调试 | 系统 | 不停电电源二次回路调试 | 按设计图示不停电源装置数量计算 | 不停电源型号规格、容量
切换功能试验
有关功能和性能测试
试运行
1101010000 | CN22 | 变电站事故照明分系统调试 | 站 | 照明系统二次回路检查及切换试验 | 按站计算 | 变电站电压等级
试运行
1101010000 | CN23 | 安全稳定分系统调试 | 站 | 电压、电流、信号二次回路调试 | 配置安全稳定控制装置的变电站，按站计算 | 变电站电压等级
控制、保护整组传动试验
安稳策略设置及定值整定
1101010000 | CN24 | 保护故障信息主站分系统调试 | 站 | 系统平台、系统管理、系统软件等功能检查 | 按站计算 | 接入相应调度端的变电站电压等级、(总数)规模
系统实时性、系统标准符合性，外部网络通信检查
系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查
系统单机单网测试
1101010000 | CN25 | 变电站保护故障信息子（分）站分系统调试 | 站 | 二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
保护、录波器接入调试与网络存储器接入调试，录波管理、定值管理、告警管理等功能调试
与保护故障信息主站、分站信息联调
1101010000 | CN26 | 变电站同期分系统调试 | 站 | 同期电压二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
同期系统与计算机监控系统联调
有关参数整定
模拟动作试验
1101010000 | CN27 | 变电站同步相量测量（PMU）分系统调试 | 站 | 二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
系统集成及联调
有关功能和性能测试
与省调及网调联调
1101010000 | CN28 | 自动电压无功控制（AVQC）分系统调试 | 站 | 设备检查 | 按站计算 | 变电站电压等级
二次回路调试
无功调节开环、闭环调节功能调试
无功调节策略设置与定值整定
1101010000 | CN29 | 备用电源自动投入分系统调试 | 系统 | 二次回路调试 | 按设计图示备用电源自动投入装置系统数量计算 | 备自投装置电压等级
备自投功能、保护、信号动作试验
整组传动试验
1101010000 | CN30 | 调相机分系统调试 | 台 | 调相机机务分系统调试 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
调相机电气分系统调试
调相机热控分系统调试
调相机化学分系统调试
1101020000 | CP01 | 变电站试运 | 站 | 受电前准备工作，启动方案编制 | 按站计算 | 变电站电压等级
|  |  |  | 受电时一、二次回路定相、核相 |  | 新建变压器台数
|  |  |  | 电流、电压测量 |  | 带/不带线路高抗
保护带负荷测试、合环或同期试验
主设备冲击合闸试验和受电后检查
试运行
1101020000 | CP02 | 开关站试运 | 站 | 受电前准备工作，启动方案编制 | 按站计算 | 开关站电压等级
|  |  |  | 受电时一、二次回路定相、核相 |  | 高压电抗器型号规格
电流、电压测量
保护带负荷测试、合环或同期试验
主设备冲击合闸试验和受电后检查
试运行
1101020000 | CP03 | 变电站监控系统调试 | 站 | 监控系统性能测试 | 按站计算 | 变电站电压等级
|  |  |  | 各分系统信号、接口校验 |  | 新建变压器台数
|  |  |  | 逻辑闭锁功能校验 |  | 高压电抗器型号规格
安全稳定试验
1101020000 | CP04 | 电网调度自动化系统调试-主站接入变电站 | 站 | 系统带负荷功能检验 | 按接入变电站计算 | 接入变电站电压等级
系统互联接口、实时性试验
性能指标试验
系统单机单网试验
1101020000 | CP05 | 二次系统安全防护调试（主站端） | 系统 | 各系统运行稳定性试验 | 按调度端主站新上二次系统安全防护数量计算 | 变电站电压等级
二次系统边界安全检查
1101020000 | CP06 | 二次系统安全防护调试（变电站） | 站 | 各系统运行稳定性试验 | 按站计算 | 变电站电压等级
二次系统边界安全检查
1101020000 | CP07 | 变电站试运专项测量 | 站 | 隔离开关拉、合空母线 | 按站计算 | 变电站电压等级
|  |  |  | 投、切空载变压器 |  | 母线数量
|  |  |  | 投、切无功设备 |  | 变压器数量
|  |  |  | 投、切线路 |  | 无功设备数量
|  |  |  | 谐波测试 |  | 进出线规模
1101020000 | CP08 | 1000kV变电站系统调试 | 站 | 变压器零起升流、零起升压 | 按站计算 | 变电站电压等级
|  |  |  | kV线路零起升流、零起升压 |  | 变压器数量
|  |  |  | 投、切空载变压器 |  | 进出线规模
|  |  |  | 投、切空载线路（含串补设备） |  | 低压电容器、电抗器数量
|  |  |  | kV同塔双/多回线路感应电压、感应电流测试 |  | 高压电抗器数量
|  |  |  | 投切低压电抗器 |  | 1000kV线路路径长度
投切低压电容器
人工单相短路接地
系统动态扰动
大负荷
工频电场和工频磁场测量（变电站）(线路)
可听噪声测量
线路无线电干扰测试
谐波测试
变压器、电抗器声级测试
变压器、电抗器油箱振动测量
kV架空地线感应电压测试
紫外测试
红外测试
投、切特高压电抗设备
kV系统合环及解环试验
1101020000 | CP09 | 调相机整套启动调试 | 台 | 调相机机务整套启动调试 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
调相机电气整套启动调试
调相机热控整套启动调试
调相机化学整套启动调试
调相机试运行
1101020000 | CP10 | 串联补偿装置系统调试 | 站 | 串补控制保护系统电源掉电试验 | 按站计算 | 串补站电压等级
|  |  |  | 串补带负载试验 |  | 串联补偿装置数量
|  |  |  | 人工单相瞬时短路接地试验 |  | 进出线规模
串补空载带电试验
串补平台带电试验
带串补投切空载线路试验
线路保护联动串补旁路试验
1101020000 | CP11 | 安稳系统联调 | 站 | 数据传送测试 | 按配置安全稳定控制装置的变电站数量计算 | 变电站电压等级
远切命令传送测试
命令执行正确性测试
装置信息交互测试
装置防误闭锁测试
1101030000 | CQ01 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量，结合实际要求计算 | 变压器电压等级
|  |  |  | 绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验 |  | 型号规格
1101030000 | CQ01 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量，结合实际要求计算 | 变压器电压等级
|  |  |  | 绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验 |  | 型号规格
1101030000 | CQ02 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量，结合实际要求计算 | 变压器电压等级
|  |  |  | 变压器交流耐压试验 |  | 型号规格
1101030000 | CQ02 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量，结合实际要求计算 | 变压器电压等级
|  |  |  | 变压器交流耐压试验 |  | 型号规格
1101030000 | CQ03 | 变压器绕组变形试验 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量，结合实际要求计算 | 变压器电压等级
|  |  |  | 变压器绕组变形试验 |  | 型号规格
1101030000 | CQ03 | 变压器绕组变形试验 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量，结合实际要求计算 | 变压器电压等级
|  |  |  | 变压器绕组变形试验 |  | 型号规格
1101030000 | CQ04 | 高压电抗器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量，结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
|  |  |  | 绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验 |  | 型号规格
1101030000 | CQ04 | 高压电抗器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量，结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
|  |  |  | 绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验 |  | 型号规格
1101030000 | CQ05 | 高压电抗器绕组连同套管的交流耐压试验 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量，结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
|  |  |  | 高压电抗器交流耐压试验 |  | 型号规格
1101030000 | CQ05 | 高压电抗器绕组连同套管的交流耐压试验 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量，结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
|  |  |  | 高压电抗器交流耐压试验 |  | 型号规格
1101030000 | CQ06 | 高压电抗器绕组变形试验 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量，结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
|  |  |  | 高压电抗器绕组变形试验 |  | 型号规格
1101030000 | CQ06 | 高压电抗器绕组变形试验 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量，结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
|  |  |  | 高压电抗器绕组变形试验 |  | 型号规格
1101030000 | CQ07 | 断路器交流耐压试验 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示断路器数量，结合实际要求计算 | 断路器电压等级
|  |  |  | 断路器的交流耐压试验 |  | 型号规格
1101030000 | CQ08 | 穿墙套管耐压试验 | 支 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示穿墙套管数量，结合实际要求计算 | 穿墙套管电压等级
|  |  |  | 穿墙套管的交流耐压试验 |  | 型号规格
1101030000 | CQ09 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 | 组 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示金属氧化物避雷器数量，结合实际要求以组计算，三相为一组 | 避雷器电压等级
|  |  |  | 金属氧化物避雷器工频参考电流下的工频参考电压测量 |  | 型号规格
金属氧化物避雷器持续运行电压下的持续电流测量
1101030000 | CQ10 | 支柱绝缘子探伤试验 | 柱 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示支柱绝缘子数量，结合实际要求计算 | 支柱绝缘子电压等级
|  |  |  | 支柱绝缘子探伤试验 |  | 型号规格
1101030000 | CQ11 | 耦合电容器局部放电试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示耦合电容器数量，结合实际要求计算 | 耦合电容器电压等级
|  |  |  | 耦合电容器局部放电试验 |  | 型号规格
1101030000 | CQ12 | 互感器局部放电试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示互感器数量，结合实际要求计算，单相为一台 | 型号规格
电流、电压互感器的局部放电试验
1101030000 | CQ13 | 互感器交流耐压试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示互感器数量，结合实际要求计算，单相为一台 | 型号规格
电流、电压互感器的耐压试验
1101030000 | CQ14 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 | 间隔 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示GIS（HGIS、PASS）间隔数量，结合实际要求计算。3/2断路器接线布置的，按断路器台数计算间隔数量 | GIS（HGIS、PASS）电压等级
|  |  |  | GIS（HGIS、PASS）耐压试验 |  | 型号规格
是否采用同频同相技术
1101030000 | CQ15 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 | 间隔 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示GIS（HGIS、PASS）间隔数量，结合实际要求计算。3/2断路器接线布置的，按断路器台数计算间隔数量 | GIS（HGIS、PASS）电压等级
|  |  |  | GIS（HGIS、PASS）的局部放电带电检测 |  | 型号规格
1101030000 | CQ16 | 接地网阻抗测试 | 站 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按站计算 | 变电站电压等级
变电站接地网阻抗、接地电阻（交流法）、接触电势、跨步电压测试
1101030000 | CQ17 | 独立避雷针接地测试 | 基 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示数量，结合实际要求按基计算 | 变电站电压等级
变电站接地网阻抗、接地电阻（交流法）、接触电势、跨步电压测试
1101030000 | CQ18 | 接地引下线及接地网导通测试 | 站 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按站计算 | 变电站电压等级
接地引下线及接地网导通测试
1101030000 | CQ19 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 | 组 | 测录投切电容组时的暂态波形 | 按设计图示电容器数量，结合实际要求计算 | 电容器组电压等级
|  |  |  | 测量电容组的合闸涌流 |  | 型号规格
测量电容器组分暂态过电压
检查电容器开关灭弧性能，检查电容器开关分闸时有无重燃
检查电容组避雷器的动作情况
检查相关一、二次设备接线是否正确
检验一次设备的绝缘是否完好
校验相关设备保护和自动化系统等二次设备
1101030000 | CQ20 | 绝缘油综合试验 | 站 | 准备取样工器具 | 按设计图示的变压器、电抗器、互感器、断路器数量计算 | 变压器型号规格、容量、数量
|  |  |  | 取样前准备工作 |  | 电抗器型号规格、容量、数量
|  |  |  | 按照不同试验项目对油样的要求进行取样 |  | 充油互感器、断路器型号规格、数量
仪器参数设定
启动测量，包括新油试验、绝缘油瓶取样、注射器取样、介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目
检查试验数据记录
1101030000 | CQ21 | GIS（HGIS、PASS）SF6气体综合试验 | 间隔 | 气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、新气试验 | 按设计图示间隔数量计算 | GIS（HGIS、PASS）型号规格、电压等级
带断路器间隔数
不带断路器间隔数
1101030000 | CQ22 | GIS母线SF6气体综合试验 | 段 | 气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、新气试验 | 按设计图示母线数量计算 | 母线电压等级
1101030000 | CQ23 | 断路器SF6气体综合试验 | 台（三相） | 气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、新气试验 | 按设计图示母线数量计算 | 断路器电压等级
型号规格
1101030000 | CQ24 | 互感器SF6气体综合试验 | 台（单相） | 气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、新气试验 | 按设计图示互感器数量计算 | 互感器电压等级
型号规格
1101030000 | CQ25 | SF6气体全分析 | 站 | SF6气体全分析 | 按站计算 | SF6 设备类型及数量
1101030000 | CQ26 | 相关表计校验 | 块 | 表计校验 | 按设计图示表计数量，结合实际要求计算 | 表计名称
型号规格
1101030000 | CQ27 | 互感器误差测试 | 组 | 外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验 | 按设计图示互感器数量，结合实际要求按组计算，三相为一组 | 互感器电压等级
|  |  |  | 现场校验基本误差 |  | 型号规格
保护用电压互感器10%误差试验
1101030000 | CQ28 | 电压互感器二次回路压降测试 | 组 | 调试前准备工作 | 按照计量用电压互感器按组计算，三相为一组 | 互感器电压等级
接线及检查接线
试验设备系统自调试
压降测试，数据整理
1101030000 | CQ29 | 计量二次回路阻抗(负载)测试 | 组 | 调试前准备工作 | 按照全部计量用电流互感器、电压互感器之和按组计算，三相为一组 | 互感器电压等级
接线及检查接线
试验设备系统自调试
二次回路阻抗（负载）测试，数据整理
1101030000 | CQ30 | 1000kV避雷器直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄漏电流测量 | 组 | 避雷器的动作电流测量 | 按设计图示设备数量，结合实际要求按组计算，三相为一组 | 避雷器电压等级
|  |  |  | 避雷器的损耗测量 |  | 规格型号
避雷器的泄露电流测量
1101030000 | CQ31 | 1000kV电抗器油箱表面的温度分布及引线接头温度测量 | 台（单相） | 红外测温仪现场测量 | 结合实际要求按台计算 | 电抗器电压等级
规格型号
1101030000 | CQ32 | 1000kV变压器低压空载试验 | 台（单相） | 接入380V工频电源，对调压器进行空试 | 结合实际要求按台计算 | 变压器电压等级
|  |  |  | 进行主变压器空载试验，加压测试并记录数值 |  | 规格型号
调整试验接线，准备对调补变压器进行试验
对调补变压器进行空载试验，加压测试并记录数值
1101030000 | CQ33 | 调相机特殊试验 | 台 | 调相机直流耐压试验 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
调相机交流耐压试验
调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘
调相机额定负荷温升试验
调相机最大出力试验
分散控制系统（DCS）性能测试
1102010000 | CR01 | 换流阀测量分系统调试 | 套 | 测量屏柜检查 | 按设计图示套数计算 | 换流站电压等级
测量屏柜工作电源检查
测量装置及回路检验
二次回路压降试验
1102010000 | CR02 | 换流阀阀厅分系统调试 | 阀塔 | 晶闸管阀试验：光纤检查、正常光强检查、降低光强检查 | 按设计图示阀塔数量计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 晶闸管触发和监控功能检查 |  | 型号规格
|  |  |  | 阀控屏柜检查 |  | 二重阀/四重阀
阀控屏功能试验
1102010000 | CR03 | 换流阀低压加压试验 | 阀塔 | 检查换流变压器高、低压侧接线 | 按设计图示阀塔数量计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 检查VBE装置有关状态及参数整定 |  | 型号规格
|  |  |  | 检查极控有关状态及参数整定 |  | 二重阀/四重阀
检查触发控制部分的相序、相位
检查同步回路接线,确认至晶闸管的触发顺序正确
确认晶闸管监测功能正确
控制系统整组试验、确认整组特性正确
1102010000 | CR04 | 换流变压器分系统调试 | 台 | 套管及套管电流互感器二次试验 | 按设计图示换流变压器台数量计算 | 型号规格
气体继电器检验及其二次回路检查
压力释放阀跳闸功能检查
油温、油位指示功能检查，油温、油位指示仪表校验，油温、油位变送器校验，油温报警和跳闸功能检查
冷却器检查
操作与控制试验：校验模拟量输入、输出信号。校验数字输入/输出信号
有载调压开关操作试验
换流变压器进线断路器、隔离开关、接地开关二次试验
换流变压器保护试验
换流变压器套管注流试验
1102010000 | CR05 | 交流滤波器调谐试验 | 小组 | 一次连线检查 | 按设计图示交流滤波器数量计算 | 交流滤波器电压等级
绝缘检查
二次回路检查
阻抗特性试验
1102010000 | CR06 | 交流滤波器平衡调整试验 | 小组 | 一次连线检查 | 按设计图示交流滤波器数量计算 | 交流滤波器电压等级
绝缘检查
二次回路检查
平衡调整试验
1102010000 | CR07 | 噪声滤波器频响特性试验 | 台 | 一次连线检查 | 按设计图示噪声滤波器台数计算 | 交流滤波器电压等级
绝缘检查
二次回路检查
阻抗特性试验
1102010000 | CR08 | 交流滤波电容器分系统调试 | 小组 | 操作控制屏柜检查 | 按设计图示交流滤波电容器数量计算 | 交流滤波电容器电压等级
交流滤波器、并联电容器控制接口功能检查
操作与控制试验
电压回路二次加压试验
一次注流试验
静态继电器校验
交流滤波器保护、并联电容器保护
1102010000 | CR09 | 直流场分系统调试 | 站 | 直流电压分压器试验阻抗测试、隔离放大器的校准 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流电流互感器试验一次注流试验
直流滤波器分系统
直流滤波器隔离开关、接地开关功能试验
直流滤波器保护功能检查
直流断路器、隔离开关、接地开关功能试验
直流开关振荡回路和充电装置的功能试验
直流测量装置检验
1102010000 | CR10 | 直流滤波器调谐试验 | 极 | 一次连线检查 | 按极计算 | 换流站电压等级
绝缘检查
二次回路检查
阻抗特性试验
1102010000 | CR11 | 平波电抗器分系统调试 | 台 | 接口屏柜检查 | 按设计图示平波电抗器单台数量计算 | 型号规格
气体继电器检验及其二次回路检查
绕组温度测量、报警和跳闸功能试验
油温、油位指示仪表检验
冷却器电机旋转方向检查
冷却器电机过热保护检查
校验所有的数字输入、输出信号
1102010000 | CR12 | 站用变压器分系统调试 | 站 | 交流屏、交流电源回路及二次回路调试、试运行 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流屏、直流电源回路及二次回路调试、试运行
相关功能性试验
1102010000 | CR13 | 站用交流电源分系统调试 | 站 | 交流屏、交流电源回路及二次回路调试、试运行 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流屏、直流电源回路及二次回路调试、试运行
相关功能性试验
1102010000 | CR14 | 站用直流电源分系统调试 | 站 | 交流屏、交流电源回路及二次回路调试、试运行 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流屏、直流电源回路及二次回路调试、试运行
相关功能性试验
1102010000 | CR15 | 站用电切换分系统调试 | 站 | 二次回路检查 | 按站计算 | 站用电电压等级
切换试验
系统回路检查与切换试验
一次注流试验
1102010000 | CR16 | 换流站阀冷却分系统（内、外水冷）调试 | 站 | 冷却系统电源柜、监控屏柜检查 | 按站计算 | 换流站电压等级
冷却系统非电量设备校验和整定
冷却系统控制保护功能试验
1102010000 | CR17 | 换流站阀冷却分系统（内水冷、外风冷）调试 | 站 | 冷却系统电源柜、监控屏柜检查 | 按站计算 | 换流站电压等级
冷却系统非电量设备校验和整定
冷却系统控制保护功能试验
风冷系统的试验
1102010000 | CR18 | 暖通分系统调试 | 站 | 报警信号回路检查 | 按站计算 | 换流站电压等级
集中空调功能试验
送风系统操作试验
连锁功能检查
1102010000 | CR19 | 火灾检测和保护分系统调试 | 站 | 火灾探测有关二次回路检验 | 按站计算 | 换流站电压等级
火灾探测装置功能试验
火灾报警功能检查：在预先选定的位置，触发火灾报警后在远方和就地确认报警（视觉和听觉。在远方报警系统中对于正确的位置和时间标识进行确认
阀厅火灾检测系统跳闸功能试验（若采用）
防火阻隔运行及其同通风系统的连锁功能试验
阀厅抽空装置的启动功能试验
1102010000 | CR20 | 换流变压器、平波电抗器喷淋分系统调试 | 系统 | 就地/远方和手动/自动运行方式下各项功能检查 | 按设计图示喷淋装置数量计算 | 换流站电压等级
1102010000 | CR21 | “五防”回路分系统调试 | 站 | “五防”回路闭锁装置调试 | 按站计算 | 换流站电压等级
回路查线
电气闭锁、系统闭锁逻辑调试
1102010000 | CR22 | 远动分系统调试 | 站 | 开关量校验 | 按站计算 | 换流站电压等级
模拟量校验
1102010000 | CR23 | 对时定位分系统调试 | 站 | 屏柜检查 | 按站计算 | 换流站电压等级
对时定位输出信号精度检验
对时精度测量
1102010000 | CR24 | 事故照明分系统调试 | 站 | 二次回路检查 | 按站计算 | 换流站电压等级
切换试验
事故照明切换装置试验
系统回路检查与切换试验
1102010000 | CR25 | 控制保护设备分系统调试 | 站 | 极控/站控系统试验 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流保护装置试验
出口跳闸试验
带负荷试验
1102020000 | CS01 | 不带电顺序操作试验 | 站 | 手动控制模式下检验换流站交流场单步操作及连锁功能 | 按站计算 | 换流站电压等级
手动控制模式下检验换流站直流场单步操作及连锁功能
检验换流站交流场顺序自动操作控制及连锁功能
检验换流站直流场顺序自动操作控制及连锁功能
1102020000 | CS02 | 出口跳闸试验 | 站 | 直流换流器保护系统跳闸 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流极保护系统跳闸
直流双极保护系统跳闸
交流滤波器/并联电容器组/电抗器的保护跳闸试验
手动紧急跳闸
换流变压器非电量保护跳闸
交流场开关保护跳闸
1102020000 | CS03 | 交流母线带电调试 | 站 | 受电前准备、调试方案编制 | 按站计算 | 换流站电压等级
受电时一、二次回路定相、核相
电流、电压、保护、测量回路检查
冲击合闸试验和受电后试验
试运行
1102020000 | CS04 | 交流滤波器充电/断电试验 | 小组 | 交流滤波器组充电、断电试验 | 按设计图示交流滤波器数量计算 | 换流站电压等级
交流滤波器组保护跳闸模拟试验
1102020000 | CS05 | 站用变压器充电/断电试验 | 站 | 受电前准备工作，启动方案编制 | 按站计算 | 换流站电压等级
受电时一、二次回路定相、核相
电流、电压测量
保护带负荷测试、合环或同期试验
主设备冲击合闸试验和受电后检查
试运行
1102020000 | CS06 | 电容器/电抗器充电调试 | 站 | 受电前准备工作 | 按站计算 | 换流站电压等级
受电时一、二次回路定相、核相
电流、电压测量
保护带负荷测试、合环或同期试验
主设备冲击合闸试验和受电后检查
1102020000 | CS07 | 换流变压器及换流器充电试验 | 站 | 换流变压器和换流阀组充电 | 按站计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 换流变压器的振动、噪声、分接头手动控制功能测量和试验 |  | 型号规格
1102020000 | CS08 | 开路调试 | 站 | 手动模式下不带直流线路开路试验 | 按站计算 | 换流站电压等级
自动模式下不带直流线路开路试验
一极运行，另一极自动模式下不带直流线路开路试验
手动模式下带直流线路开路试验
自动模式下带直流线路开路试验
一极运行，另一极自动模式下带直流线路开路试验
1102020000 | CS09 | 抗干扰调试 | 站 | 步话机、手机通话 | 按站计算 | 换流站电压等级
切/合空母线
1102020000 | CS10 | 中开关逻辑跳闸试验 | 间隔 | 中开关逻辑跳闸检验 | 按设计图示间隔数量计算 | 换流站电压等级
1102020000 | CS11 | 紫外测试 | 站 | 调试前准备工作 | 按站计算 | 换流站电压等级
紫外测试
1102020000 | CS12 | 红外测试 | 站 | 调试前准备工作 | 按站计算 | 换流站电压等级
红外测试
1102030000 | CT01 | 单极低功率试验 | 极 | 初始运行试验 | 按极计算，每个换流站按1计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 最后跳闸试验 |  | 是否采用分层接入方式
控制系统故障切换试验
定电流控制模式试验
定功率控制试验
通信故障、定电流控制试验
直流正常电压/降压运行试验
无功功率控制试验
大地/金属回线转换试验
故障试验
直流系统附加控制试验
本地/远方控制转换
后备控制面盘操作
功率反转试验
直流偏磁试验
扰动试验
板卡更换试验
1102030000 | CT02 | 单极大功率试验 | 极 | 定电流控制试验 | 按极计算，每个换流站按1计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 定功率控制试验 |  | 是否采用分层接入方式
直流全压/降压运行试验
无功功率控制试验
热运行试验
1102030000 | CT03 | 双极低功率试验 | 极 | 双极启停试验 | 按极计算，每个换流站按0.5计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 双极功率升/降试验 |  | 是否采用分层接入方式
双极电流平衡控制试验
控制模式转换、双极功率补偿试验
极跳闸、双极功率补偿试验
双极功率反转试验
故障试验（含极线路故障、交流系统故障试验）
降压运行试验
1102030000 | CT04 | 双极大功率试验 | 极 | 双极热运行试验 | 按极计算，每个换流站按0.5计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 双极无功功率试验 |  | 是否采用分层接入方式
双极降压运行试验
一极全压、一极降压运行试验
过负荷试验
紧急停运试验
1102030000 | CT05 | 融冰方式运行试验 | 系统 | 根据系统接线方式连接融冰接线方式，进行融冰方式功能验证试验 | 按设计图示系统数量计算 | 换流站电压等级
1102040000 | CU01 | 换流变压器绕组连同套管的外施工频电压试验 | 台(单相) | 换流变压器中性点的外施工频耐压试验 | 按设计图示换流变压器数量结合实际要求计算 | 交流电压等级
型号规格
1102040000 | CU02 | 换流变压器绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电测量 | 台(单相) | 长时感应耐压及局部放电测量 | 按设计图示换流变压器数量结合实际要求计算 | 交流电压等级
型号规格
1102040000 | CU03 | 换流变压器绕组频率响应特性测量 | 台(单相) | 变压器绕组频率响应特性测量 | 按设计图示换流变压器数量计算 | 型号规格
1102040000 | CU04 | 换流变压器噪声测量 | 台(单相) | 噪声测量 | 按设计图示换流变压器数量计算 | 型号规格
1102040000 | CU05 | 换流变压器箱壳表面温度分布测量 | 台(单相) | 箱壳表面温度分布测量 | 按设计图示换流变压器数量计算 | 型号规格
1102040000 | CU06 | 换流变压器（电抗器）振动测试 | 台(单相) | 箱壳的振动测量 | 按设计图示换流变压器数量计算 | 变压器、电抗器型号规格
1102040000 | CU07 | 换流阀内冷水的电导率测试和外冷水特性检查 | 极 | 内冷水的电导率测试和外冷水特性检查 | 按照设计图示按极计算 | 型号规格
1102040000 | CU08 | 换流阀离子交换树脂性能检测 | 极 | 离子交换树脂性能检测 | 按照设计图示按极计算 | 型号规格
1102040000 | CU09 | 阀避雷器参考电压测量 | 台 | 参考电压测量 | 按设计图示阀避雷器数量计算 | 阀避雷器电压等级
型号规格
1102040000 | CU10 | 阀避雷器持续电流测量 | 台 | 持续电流测量 | 按设计图示阀避雷器数量计算 | 阀避雷器电压等级
型号规格
1102040000 | CU11 | 阀桥避雷器参考电压测量 | 台 | 参考电压测量 | 按设计图示阀桥避雷器数量计算 | 阀桥避雷器电压等级
型号规格
1102040000 | CU12 | 阀桥避雷器持续电流测量 | 台 | 持续电流测量 | 按设计图示阀桥避雷器数量计算 | 阀桥避雷器电压等级
型号规格
1102040000 | CU13 | 直流避雷器参考电压测量 | 台 | 参考电压测量 | 按设计图示直流避雷器数量结合实际要求计算 | 直流避雷器电压等级
型号规格
1102040000 | CU14 | 直流避雷器持续电流测量 | 台 | 持续电流测量 | 按设计图示直流避雷器数量结合实际要求计算 | 直流避雷器电压等级
型号规格
1102040000 | CU15 | 直流断路器交流耐压试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示直流断路器数量结合实际要求计算 | 直流断路器电压等级
|  |  |  | 直流断路器的交流耐压试验 |  | 型号规格
1102040000 | CU16 | 中性母线直流断路器装置（NBS）特殊试验 | 台 | 中性母线直流断路器装置（NBS）特性试验 | 按设计图示直流断路器数量结合实际要求计算 | 型号规格
1102040000 | CU17 | 中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特殊试验 | 台 | 中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特性试验 | 按设计图示直流断路器数量结合实际要求计算 | 型号规格
1102040000 | CU18 | 直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验 | 台 | 直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特性试验 | 按设计图示直流断路器数量结合实际要求计算 | 型号规格
1102040000 | CU19 | 大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特殊试验 | 台 | 大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特性试验 | 按设计图示直流断路器数量结合实际要求计算 | 型号规格
1102040000 | CU20 | 直流穿墙套管直流耐压试验 | 支 | 直流穿墙套管直流耐压试验 | 按设计图示直流穿墙套管数量结合实际要求计算 | 直流穿墙套管电压等级
型号规格
1102040000 | CU21 | 直流接地极导流电缆和接地极元件的电流分布测量 | 极 | 导流电缆和接地极元件的电流分布测量 | 按设计图示数量，按极计算 | 换流站电压等级
1102040000 | CU22 | 直流接地极接地极及其土壤温度测量 | 极 | 接地极及其土壤温度测量 | 按设计图示数量，按极计算 | 换流站电压等级
1102040000 | CU23 | 直流接地极接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 极 | 接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 按设计图示数量，按极计算 | 换流站电压等级
1102040000 | CU24 | 换流站接地网接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 站 | 接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 按站计算 | 换流站电压等级
1102040000 | CU25 | 换流站接地网接地引下线和接地网导通测试 | 站 | 大型接地网接地引下线及接地网连接情况测试，包括现场试验方案的编写、现场试验的实施及试验所需的安全围闭 | 按站计算 | 换流站电压等级
1102040000 | CU26 | 隔直装置测试 | 套 | 隔直装置调试 | 按设计图示数量，按套计算 | 规格型号
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源
CA01 |  | YD2-1~62,YD2-91,YD3-248,YD3-256,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-64,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-1~49,GD6-6~11 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CA01 |  | YD2-1~62,YD2-91,YD3-248,YD3-256,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-64,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-1~49,GD6-6~11 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CA02 |  | YD2-63~80,YD2-91,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-64,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-50~67 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CA02 |  | YD2-63~80,YD2-91,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-64,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-50~67 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CA02 |  | YD2-63~80,YD2-91,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-64,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-50~67 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CA03 |  | YD2-81~88,YD2-91,YD4-63~68,YD5-29~30,YD5-64,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-68~75 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CA04 |  | YD2-89~90 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-76~77,GD3-247,GD3-254 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB01 |  | YD2-91,YD3-1~32,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-1~31 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB02 |  | YD3-33~53,YD3-123~134,YD4-63~75,YD4-110~121,YD5-29~30,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-32~52,GD3-122~133 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB03 |  | YD3-33~134,YD4-63~75,YD4-110~121,YD5-29~30,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-32~133 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB03 |  | YD3-33~134,YD4-63~75,YD4-110~121,YD5-29~30,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-32~133 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB04 |  | YD2-91,YD3-141~151,YD3-165~172,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-140~150,GD3-164~171 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB05 |  | YD2-91,YD3-152~172,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-151~171 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB06 |  | YD3-173~188,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-172~187 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB08 |  | YD3-190~196,YD4-63~71,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-188~194 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB09 |  | YD3-197~200,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-195~198 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB10 |  | YD3-203~204,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB12 |  | YD3-205~219,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB13 |  | YD3-220~221,YD4-63~68,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-220~221 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB14 |  | YD3-222~227,YD4-63~68,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-222~227 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB15 |  | YD3-228~240,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-228~240 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB16 |  | YD3-241,YD4-76,YD5-89,YD9-39~40 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-241 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB17 |  | YD3-242~247,YD3-249~255,YD3-257~264,YD4-76~88,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-242~246,GD3-248~253,GD3-255~261 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB18 |  | YD3-265~266,YD4-63~71,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-262 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB18 |  | YD3-265~266,YD4-63~71,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-262 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CB19 |  | YD3-267,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CC01 |  | YD4-1~14 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CC02 |  | YD11-126~127,YD4-15~26 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-110~111,GD4-1~8 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CC02 |  | YD11-126~127,YD4-15~26 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-110~111,GD4-1~8 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CC03 |  | YD4-27~36,YD5-57~60 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-9~14 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CC04 |  | YD4-37~75 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-15~39 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CC05 |  | YD4-76~88 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-40~41 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CC06 |  | YD4-138~146 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CC07 |  | YD4-97~109 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-44~53 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CC07 |  | YD4-97~109 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-44~53 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CC08 |  | YD4-110~115 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-54~59 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CC09 |  | YD4-116~121 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-60~65 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CC10 |  | YD4-63~75 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CC11 |  | YD4-122~127 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-66~71 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CD01 |  | YD5-1~2 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-1~7 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CD02 |  | YD5-9 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-5~19 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CD04 |  | YD5-14~16 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CD05 |  | YD5-17~19 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CD06 |  | YD5-20~21 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CD07 |  | YD5-22~23 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CD08 |  | YD5-83,YD5-85 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-24 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CD09 |  | YD5-84,YD5-86,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-25 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CD10 |  | YD5-88 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-26 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CD11 |  | YD5-88 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-26 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CD12 |  | YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CE01 |  | YD2-1~7 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CE04 |  | YD6-1~40,YD6-47,YD6-51 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-24~39 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CE04 |  | YD6-1~40,YD6-47,YD6-51 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-24~39 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CE05 |  | YD12-63,YD12-66~68,YD6-43~46,YD6-48~50 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-40 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CE06 |  | YD1-14~20,YD1-44~47,YD5-1~2 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-41~44 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CE07 |  | YD12-69,YD6-41~43,YD6-46 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-45~46 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CE09 |  | YD7-28~52 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-54~59 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CE10 |  | YD9-1~14 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-60~64 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CE11 |  |  |  | GD6-65 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CF01 |  | YD12-13,YD8-44~117 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-1~4 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CF02 |  | YD8-7~16,YD8-44~46,YD8-118~128 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-6 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CF03 |  | YD5-83~86,YD8-17 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-7 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CF03 |  | YD5-83~86,YD8-17 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-7 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CF04 |  | YD8-18~22 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-8~9 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CF04 |  | YD8-18~22 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-8~9 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CF05 |  | YD8-23~25 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-10 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CF06 |  | YD8-7~9,YD8-26~43 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CF07 |  | YD8-129~136 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-11~17 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CF07 |  | YL4-30~35 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CF07 |  | YD8-129~136 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-11~17 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CF07 |  | YL4-30~35 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CF07 |  | YD8-129~136 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-11~17 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CF07 |  | YL4-30~35 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CG01 |  | YD9-28~40 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CG02 |  | YD9-41 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CG03 |  | YD9-42 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CG04 |  | YD9-44~45 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD8-4 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CG05 |  | YD9-25 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD8-5 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CG06 |  | YD9-26 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD8-6 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CG07 |  | YD9-27 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD8-7 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CG08 |  | YD9-46 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CG09 |  |  |  | GD8-9 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CG10 |  | YD9-47 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH01 |  | YD11-1~15,YD3-203~204,YD4-63~75,YD4-97~103 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-1~8 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH02 |  | YD11-9~20,YD11-31,YD11-102~106,YD11-125,YD11-136,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-9~13,GD10-24,GD10-84~87,GD10-109,GD10-121 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH03 |  | YD11-21~25,YD11-34,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-14~18,GD10-26 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH04 |  | YD11-26~30,YD11-35,YD4-27~36,YD4-63~75 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-19~23,GD10-28 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH05 |  | YD11-36~63,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-31~56 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH06 |  | YD11-64~67,YD4-63~71,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-57~60 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH07 |  | YD11-68~76,YD3-157~164,YD3-181~189,YD4-63~71,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-61~69 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH08 |  | YD11-80~92,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-70~75 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH09 |  | YD11-93~96,YD4-69~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-76~79 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH09 |  | YD11-93~96,YD4-69~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH10 |  | YD11-33,YD11-97~101,YD11-140,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-27,GD10-80~83,GD10-124 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH11 |  | YD11-107~111,YD4-69~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-88~93 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH12 |  | YD11-112,YD11-138~139,YD4-63~71,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-94,GD10-120,GD10-123 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH12 |  | YD11-112,YD11-138~139,YD4-63~71,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-94,GD10-120,GD10-123 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH13 |  | YD11-113~115,YD4-69~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-95~99 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH14 |  | YD11-32,YD11-116~119,YD11-141,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-25,GD10-100~103,GD10-125 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH15 |  | YD11-26~30,YD11-120~124,YD11-142~143,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-104~108,GD10-126~127 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH16 |  | YD11-144~158,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-128~131 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH17 |  | YD11-161 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-132 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH18 |  | YD11-162 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-133 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH19 |  | YD11-159,YD12-13,YD9-41 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-134 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH20 |  | YD11-163 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-135 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH21 |  | YD11-164~174,YD5-62 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-136 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH22 |  | YD11-175 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-137 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH23 |  | YD11-176 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CH24 |  | YD11-177 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
CJ01 |  | YJ16-1~2 | 预算 第二册 热力设备安装工程（2018年版）
CK01 |  | YZ1-3~4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK01 |  | YZ1-3~4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK02 |  | YZ1-1~13,YZ11-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK02 |  | YZ1-1~13,YZ11-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK03 |  | YZ1-20~21,YZ1-50 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK04 |  | YZ1-14~19,YZ1-22~28 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK05 |  | YZ1-29~32,YZ1-44 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK05 |  | YZ1-29~32,YZ1-44 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK05 |  | YZ1-29~32,YZ1-44 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK06 |  | YZ1-33 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK07 |  | YZ1-35~36,YZ1-56~57 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK08 |  | YZ1-39 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK09 |  | YZ1-40,YZ1-51 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK10 |  | YZ1-41~43,YZ1-51~54 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK10 |  | YZ1-41~43,YZ1-51~54 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK11 |  | YZ1-44,YZ1-55 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK12 |  | YZ1-45~46 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK13 |  | YZ1-47 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK14 |  | YZ1-48~49 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK15 |  | YZ1-58~61 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK16 |  | YZ1-62~64 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK16 |  | YZ1-62~64 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK16 |  | YZ1-62~64 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK17 |  | YZ1-65 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK18 |  | YZ1-66 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK19 |  | YZ1-67 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK20 |  | YZ1-70 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK21 |  | YZ1-71 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK22 |  | YZ1-37 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK23 |  | YZ2-1~6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK23 |  | YZ2-1~6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK24 |  | YZ2-7~10 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK25 |  | YZ2-11~12 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK26 |  | YZ2-13~16 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK27 |  | YZ2-17~18 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK28 |  | YZ2-19 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK29 |  | YZ2-20 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK30 |  | YZ2-21 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK31 |  | YZ2-22 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK32 |  | YZ2-23~25 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK32 |  | YZ2-23~25 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK32 |  | YZ2-23~25 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK33 |  | YZ3-1,YZ3-3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK34 |  | YZ3-2 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK35 |  | YZ4-1~12 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK36 |  | YZ4-13~16 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK37 |  | YZ4-20~28 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK38 |  | YZ4-29~38 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK38 |  | YZ4-29~38 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK39 |  | YZ5-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK40 |  | YZ5-2 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK41 |  | YZ5-6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK42 |  | YZ5-8~10 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK43 |  | YZ5-3~5 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK44 |  | YZ5-7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK45 |  | YZ5-11~18 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK45 |  | YZ5-11~18 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK45 |  | YZ5-11~18 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK46 |  | YZ5-19 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK47 |  | YZ5-20,YZ5-22~30 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK48 |  | YZ5-21 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK49 |  | YZ6-1~2,YZ6-4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK49 |  | YZ6-1~2,YZ6-4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK50 |  | YZ6-3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK51 |  | YZ6-5~6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK52 |  | YZ6-7~8 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK53 |  | YZ6-9~13 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK54 |  | YZ6-14~16 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK54 |  | YZ6-14~16 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK55 |  | YZ6-17~19 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK57 |  | YZ7-20~22 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK58 |  | YZ7-23~32 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK59 |  | YZ7-33~38 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK60 |  | YZ8-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK61 |  | YZ8-2~5,YZ8-8~12 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK62 |  | YZ8-6~7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK62 |  | YZ8-6~7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK62 |  | YZ8-6~7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK63 |  | YZ8-13~21 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK64 |  | YZ8-22 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK66 |  | YZ8-23~24 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK67 |  | YZ8-25 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK68 |  | YZ8-26~32 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK68 |  | YZ8-26~32 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK68 |  | YZ8-26~32 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK69 |  | YZ8-33 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK70 |  | YZ8-34 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK71 |  | YZ8-35~37 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK72 |  | YZ8-38 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK73 |  | YZ8-46~50 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK74 |  | YZ8-51 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK75 |  | YZ9-1~3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK76 |  | YZ9-4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK77 |  | YZ9-5~6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK78 |  | YZ10-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK79 |  | YZ10-2 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK80 |  | YZ10-3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK81 |  | YZ10-4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK82 |  | YZ10-5~6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK83 |  | YZ10-7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK84 |  | YZ11-1~2 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK85 |  | YZ12-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK86 |  | YZ12-2~9 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK87 |  | YZ12-10 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK88 |  | YZ12-11~15 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK89 |  | YZ12-16~17 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK90 |  | YZ12-18~19 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK90 |  | YZ12-18~19 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK91 |  | YZ12-20~23 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK92 |  | YZ12-24~27 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CK92 |  | YZ12-24~27 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL01 |  | YZ14-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL02 |  | YZ14-2~3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL03 |  | YZ14-9~10,YZ14-13 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL03 |  | YZ14-9~10,YZ14-13~17 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL03 |  | YZ14-9~10,YZ14-13~17 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL04 |  | YZ14-18~27 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL04 |  | YZ14-18~27 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL05 |  | YZ15-1,YZ15-4,YZ15-10~12 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL06 |  | YZ15-3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL07 |  | YZ15-2,YZ15-5 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL07 |  | YZ15-2,YZ15-5 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL08 |  | YZ15-6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL09 |  | YZ15-7~9 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL10 |  | YZ16-1~5,YZ16-8~11 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL10 |  | YZ16-1~5,YZ16-8~11 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL10 |  | YZ16-1~5,YZ16-8~11 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL11 |  | YZ16-6~7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CL12 |  | YZ17-1~10 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CM01 |  | YZ13-3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CM02 |  | YZ13-1~2,YZ13-4~9,YZ13-39~42 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CM03 |  | YZ13-10~11 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CM04 |  | YZ13-12~19,YZ13-37,YZ13-41~42 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CM05 |  | YZ13-20~22,YZ13-37~38,YZ13-41~42 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CM06 |  | YZ13-1~2,YZ13-23~42,YZ13-50 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CM07 |  | YZ13-43~46,YZ13-48~50 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CM08 |  | YZ13-47 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CM09 |  | YZ13-51~58 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CM09 |  | YX5-205~209 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CM10 |  | YZ13-59~66 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CM10 |  | YX5-214~218 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CM11 |  | YZ13-67~79 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CM12 |  | YZ13-80~91 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CM13 |  | YZ13-92~99 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CM14 |  | YZ13-100~105 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
CN01 |  | YS5-1~18,YS8-30~33 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN02 |  | YS5-19~28 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN03 |  | YS5-29~37 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN04 |  | YS5-38~44 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN05 |  | YS5-45~51 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN06 |  | YS5-52~58 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN07 |  | YS5-59~65 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN08 |  | YS5-66~72 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN09 |  | YS5-73~79 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN10 |  | YS5-80~82 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN11 |  | YS5-83~89 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN12 |  | YS5-90~96 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN13 |  | YS5-97~103 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN14 |  | YS5-104~109 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN15 |  | YS5-110~114 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN16 |  | YS5-115~121 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN17 |  | YS5-122~128 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN18 |  | YS5-129~135 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN19 |  | YS5-143~149 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN20 |  | YS5-136~142 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN21 |  | YS5-150~154 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN22 |  | YS5-155~161 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN23 |  | YS5-162~166 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN24 |  | YS5-167~170 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN25 |  | YS5-171~175 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN26 |  | YS5-176~181 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN27 |  | YS5-182~185 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN28 |  | YS5-186~190 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN29 |  | YS5-191~195 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CN30 |  | YS5-196 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CP01 |  | YS6-1~7 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CP03 |  | YS6-8~14 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CP04 |  | YS6-15~21 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CP05 |  | YS6-22~23 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CP06 |  | YS6-23 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CP07 |  | YS6-24~28 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CP08 |  | YS6-29~52 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CP09 |  | YS6-53~57 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CP10 |  | YS6-58 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ01 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ01 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ02 |  | YS7-7~12 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ02 |  | YS7-7~12 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ03 |  | YS7-13~19 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ03 |  | YS7-13~19 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ04 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ04 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ05 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ05 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ06 |  | YS7-13~19 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ06 |  | YS7-13~19 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ07 |  | YS7-20~25 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ08 |  | YS7-26~31 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ09 |  | YS7-32~37 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ10 |  | YS7-38~43 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ11 |  | YS7-44~48 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ12 |  | YS7-49~55 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ13 |  | YS7-56~61 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ14 |  | YS7-62~69 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ15 |  | YS7-70~75 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ16 |  | YS7-76~82 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ17 |  | YS7-83 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ18 |  | YS7-85~91 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ19 |  | YS7-92~94 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ20 |  | YS7-95~113 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ21 |  | YS7-115~116 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ22 |  | YS7-117 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ23 |  | YS7-118 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ25 |  | YS7-119 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ26 |  | YS7-120~123 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ27 |  | YS7-124~145 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ28 |  | YS7-146~152 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ29 |  | YS7-153~159 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ30 |  | YS7-160 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ31 |  | YS7-161 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ32 |  | YS7-162 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CQ33 |  | YS7-163~168 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR01 |  | YS8-1 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR02 |  | YS8-2 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR03 |  | YS8-3~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR04 |  | YS8-7 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR05 |  | YS8-8~12,YS8-28 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR06 |  | YS8-13~17 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR07 |  | YS8-18 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR08 |  | YS8-19~23 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR09 |  | YS8-24~27 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR10 |  | YS8-28 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR11 |  | YS8-29 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR12 |  | YS8-30~33 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR13 |  | YS8-34 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR14 |  | YS8-35 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR15 |  | YS8-36~37 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR16 |  | YS8-38 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR17 |  | YS8-39 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR18 |  | YS8-40 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR19 |  | YS8-41 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR20 |  | YS8-42 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR21 |  | YS8-43 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR22 |  | YS8-44 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR23 |  | YS8-45 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR24 |  | YS8-46 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CR25 |  | YS8-47~50 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CS01 |  | YS8-51 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CS02 |  | YS8-52 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CS03 |  | YS8-53 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CS04 |  | YS8-54 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CS05 |  | YS8-55 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CS06 |  | YS8-56 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CS07 |  | YS8-57~59 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CS08 |  | YS8-60~62 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CS09 |  | YS8-63 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CS10 |  | YS8-64 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CS11 |  | YS8-65 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CS12 |  | YS8-66 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CT01 |  | YS8-67~69 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CT02 |  | YS8-70~72 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CT03 |  | YS8-73~75 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CT04 |  | YS8-76~78 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CT05 |  | YS8-79 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU01 |  | YS8-80~84 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU02 |  | YS8-85~89 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU03 |  | YS8-90 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU04 |  | YS8-91 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU05 |  | YS8-92 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU06 |  | YS8-93 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU07 |  | YS8-94 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU08 |  | YS8-95 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU09 |  | YS8-96~99 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU10 |  | YS8-100~103 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU11 |  | YS8-104~107 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU12 |  | YS8-108~111 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU13 |  | YS8-112~116 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU14 |  | YS8-117~121 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU15 |  | YS8-122~124 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU16 |  | YS8-125 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU17 |  | YS8-126 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU18 |  | YS8-127 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU19 |  | YS8-128 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU20 |  | YS8-129~133 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU21 |  | YS8-134 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU22 |  | YS8-135 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU23 |  | YS8-136 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU24 |  | YS8-137 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU25 |  | YS8-138 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
CU26 |  | YS8-139 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）