## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 变电安装施工图清单库(2021)
发布时间 | 2021/04/26
适用范围 | 西藏

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 变压器（编码：SA）
0200000000 |  | 配电装置（编码：SB）
0300000000 |  | 母线、绝缘子（编码：SC）
0400000000 |  | 控制、继电保护屏及低压电器（编码：SD）
0500000000 |  | 交直流电源（编码：SE）
0600000000 |  | 起重设备及行车滑线（编码：SF）
0700000000 |  | 电缆（编码：SG）
0800000000 |  | 照明及接地（编码：SH）
0900000000 |  | 换流站（编码：SJ）
1000000000 |  | 调相机（编码：SK）
1100000000 |  | 通信设备安装工程（编码：SL-SN）
1101000000 | 1100000000 | 光纤通信数字设备
1102000000 | 1100000000 | 无线专网设备
1103000000 | 1100000000 | 电力载波设备
1104000000 | 1100000000 | 微波设备
1105000000 | 1100000000 | 交换设备
1106000000 | 1100000000 | 会议电话、会议电视设备
1107000000 | 1100000000 | 数据通信设备
1108000000 | 1100000000 | 监控设备、安全防护设备
1109000000 | 1100000000 | 卫星通信甚小口径地面站（VSAT）设备
1110000000 | 1100000000 | 同步网设备
1111000000 | 1100000000 | 网络管理系统
1112000000 | 1100000000 | 通信电源设备
1200000000 |  | 其他通信设备及辅助设施工程（编码：SM）
1201000000 | 1200000000 | 辅助设备
1202000000 | 1200000000 | 设备电缆
1203000000 | 1200000000 | 公共设备
1204000000 | 1200000000 | 通信业务调试
1300000000 |  | 通信线路工程（编码：SN）
1301000000 | 1300000000 | 通信线路工程
1400000000 |  | 调试（编码：SP-SV）
1401000000 | 1400000000 | 变电站分系统调试
1402000000 | 1400000000 | 变电站整套启动调试
1403000000 | 1400000000 | 变电站特殊调试
1404000000 | 1400000000 | 换流站分系统调试
1405000000 | 1400000000 | 换流站站系统调试
1406000000 | 1400000000 | 换流站端对端系统调试
1407000000 | 1400000000 | 换流站特殊调试
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | SA01 | 变压器 | 台 | 本体就位安装，器身检查 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 附件安装 |  | 绝缘方式
|  |  |  | 设备本体电缆安装、检查接线 |  | 电压等级
|  |  |  | 垫铁及止轮器制作、安装 |  | 绕组形式
|  |  |  | 放、注油及安装后整体密封试验 |  | 容量
|  |  |  | 接地 |  | 调压方式
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 单体调试 |  | 散热器整体布置/散热器分体布置
吊芯是/否
保护罩是/否
0100000000 | SA01 | 变压器 | 台/单相 | 本体就位安装，器身检查 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 附件安装 |  | 绝缘方式
|  |  |  | 设备本体电缆安装、检查接线 |  | 电压等级
|  |  |  | 垫铁及止轮器制作、安装 |  | 绕组形式
|  |  |  | 放、注油及安装后整体密封试验 |  | 容量
|  |  |  | 接地 |  | 调压方式
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 单体调试 |  | 散热器整体布置/散热器分体布置
吊芯是/否
保护罩是/否
0100000000 | SA02 | 箱式变电站 | 台 | 本体及附件安装（包括箱内设备安装） | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 容量
补漆
单体调试
0100000000 | SA03 | 电抗器 | 台 | 本体就位安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 附件安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 放、注油及安装后整体密封试验 |  | 容量
|  |  |  | 接地 |  | 绝缘方式
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0100000000 | SA03 | 电抗器 | 台/单相 | 本体就位安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 附件安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 放、注油及安装后整体密封试验 |  | 容量
|  |  |  | 接地 |  | 绝缘方式
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0100000000 | SA03 | 电抗器 | 组/三相 | 本体就位安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 附件安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 放、注油及安装后整体密封试验 |  | 容量
|  |  |  | 接地 |  | 绝缘方式
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0100000000 | SA04 | 消弧线圈 | 台/单相 | 本体就位安装，器身检查 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 附件安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 垫铁及止轮器制作、安装 |  | 容量
|  |  |  | 放、注油及安装后整体密封试验 |  | 户内安装/户外安装
接地
补漆
单体调试
0100000000 | SA05 | 绝缘油过滤 | t | 过滤前的准备 | 按设备铭牌标称油量计算
油过滤设备安装拆除
油过滤
过滤后的清理
0100000000 | SA06 | 接地变压器及消弧线圈成套装置 | 台 | 本体及附件安装（包括箱内设备安装） | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 设备连线安装 |  | 容量
接地
补漆
单体调试
0200000000 | SB01 | 断路器 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 油断路器注油 |  | 绝缘方式
|  |  |  | SF6断路器充SF6气体 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
补漆
单体调试
0200000000 | SB02 | 组合电器GIS/HGIS/COMPASS | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 分支母线安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 设备本体电缆安装 |  | 带断路器/不带断路器
|  |  |  | 操作柜、机构箱安装 |  | 安装高度
|  |  |  | 真空处理、充SF6气体 |  | 户内安装/户外安装
接地
补漆
单体调试
0200000000 | SB03 | 隔离开关 | 组/三相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 额定电流
|  |  |  | 单体调试 |  | 柱数
接地形式
组合方式
安装高度
户内安装/户外安装
0200000000 | SB03 | 隔离开关 | 台/单相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 额定电流
|  |  |  | 单体调试 |  | 柱数
接地形式
组合方式
安装高度
户内安装/户外安装
0200000000 | SB04 | 电压互感器 | 台/单相 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 绝缘方式
|  |  |  | 补漆 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 户内安装/户外安装
0200000000 | SB05 | 电流互感器 | 台/单相 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 额定电流
|  |  |  | 单体调试 |  | 户内安装/户外安装
0200000000 | SB06 | 避雷器 | 组/三相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 单体调试 |  | 阀式/磁吹式/氧化锌式
0200000000 | SB07 | 过电压保护器 | 组/三相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0200000000 | SB08 | 电容器 | 只 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
接地
补漆
单体调试
0200000000 | SB09 | 耦合电容器 | 台/单相 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0200000000 | SB10 | 集合式电容器 | 组/三相 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 容量
单体调试
0200000000 | SB11 | 自动无功补偿装置安装 | 组/三相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 容量
单体调试
0200000000 | SB12 | 高压静止无功补偿装置 | 组/三相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆
单体调试
0200000000 | SB13 | 火花间隙 | 组/单相 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆
单体调试
0200000000 | SB14 | 金属氧化物限压器MOV | 只 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆
单体调试
0200000000 | SB15 | 阻尼电阻器 | 套/单相 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆
单体调试
0200000000 | SB16 | 串联补偿装置平台组装 | t | 平台组装 | 按设计图示数量计算 | 名称
接地
补漆
0200000000 | SB17 | 串联补偿装置平台吊装 | 组/单相 | 平台吊装 | 按设计图示数量计算 | 名称
电压等级
0200000000 | SB18 | 串联补偿装置平台护栏 | m | 护栏及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
补漆
0200000000 | SB19 | 串联补偿装置平台液压梯 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
接地
补漆
单体调试
0200000000 | SB20 | 熔断器 | 组/三相 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆
单体调试
0200000000 | SB21 | 放电线圈 | 台/单相 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0200000000 | SB22 | 阻波器 | 台/单相 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 安装方式
|  |  |  | 单体调试 |  | 户内安装/户外安装
0200000000 | SB23 | 结合滤波器 | 套/单相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
接地
补漆
单体调试
0200000000 | SB24 | 成套高压配电柜 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 柜间连接、接线 |  | 电压等级
接地
补漆
一次设备单体调试
0200000000 | SB25 | 中性点接地成套设备 | 套/单相 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
设备连线
接地
补漆
单体调试
0200000000 | SB25 | 中性点接地成套设备 | 套 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
设备连线
接地
补漆
单体调试
0200000000 | SB26 | 一次组合设备预制舱 | 座 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 舱体尺寸
|  |  |  | 单体调试 |  | 舱体内柜（屏）数量
0300000000 | SC01 | 悬垂绝缘子串 | 串 | 绝缘子清扫、组合、安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 单串/双串
电压等级
0300000000 | SC02 | 支柱绝缘子 | 个 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 户内安装/户外安装
0300000000 | SC02 | 支柱绝缘子 | 组 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 户内安装/户外安装
0300000000 | SC03 | 穿墙套管 | 个 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 装设方式
0300000000 | SC04 | 软母线 | 跨/三相 | 软母线安装 | 按设计图示数量计算 | 母线型号、规格
|  |  |  | 绝缘子串安装及单体调试 |  | 绝缘子串型号、规格
电压等级
分裂数
单导线截面积
户内安装/户外安装
0300000000 | SC05 | 软导线引下线、跳线、设备连引线 | 组/三相 | 引下线、跳线、设备连引线安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
电压等级
分裂数
单导体截面积
0300000000 | SC06 | 带形母线 | m | 带形母线及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 刷漆 |  | 每相片数
材质
0300000000 | SC07 | 母线伸缩节 | 个 | 钻孔、锉面、挂锡、连接安装固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
每相片数
0300000000 | SC08 | 带形硬母线绝缘热缩护套 | m | 测量、下料、安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
截面积
0300000000 | SC09 | 带形硬母线绝缘热缩护套接头 | 个 | 测量、下料、安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
0300000000 | SC10 | 槽形母线 | m | 槽形母线安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
0300000000 | SC11 | 槽形母线与设备连接 | 台（组）/三相 | 安装，固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
0300000000 | SC12 | 管形母线 | m | 管形母线及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 母线型号、规格
|  |  |  | 绝缘子串安装 |  | 绝缘子串型号、规格、数量
|  |  |  | 刷漆 |  | 管径
电压等级
材质
安装方式
0300000000 | SC12 | 管形母线 | 跨/三相 | 管形母线及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 母线型号、规格
|  |  |  | 绝缘子串安装 |  | 绝缘子串型号、规格、数量
|  |  |  | 刷漆 |  | 管径
电压等级
材质
安装方式
0300000000 | SC13 | GIS母线 | m | 母线吊装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 连接 |  | 电压等级
封闭
充SF6气体
接地
补漆
单体调试
0300000000 | SC14 | SF6全封闭组合电器进出线套管 | 个 | 套管吊装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 连接 |  | 电压等级
封闭、充SF6气体
单体调试
0300000000 | SC15 | 分相封闭母线 | m | 母线及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 外壳（宽×高）/母线（mm）
补漆
0300000000 | SC16 | 共箱母线 | m | 母线、箱体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 材质
补漆
0300000000 | SC17 | 电缆母线箱式通道 | m | 箱式通道本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
接地
0300000000 | SC18 | 电缆母线 | m | 电缆敷设，上卡，挂牌 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
接地
0300000000 | SC19 | 电缆母线接头制作安装 | 个 | 测量尺寸、锯电缆、切割护层、焊接地线、压端子、加强绝缘层、浇注环氧树脂热（冷）收缩配件 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 校线、接线（与设备） |  | 接头形式
0300000000 | SC20 | 低压封闭式插接母线槽 | m | 接头清洗处理，吊装就位，线槽连接，固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电流强度
0300000000 | SC21 | 封闭母线槽分线箱 | 个 | 吊装，清洗，安装，固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
电流强度
0400000000 | SD01 | 继电保护屏（柜） | 台 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
柜内元器件安装及接线
接地
补漆
0400000000 | SD02 | 控制屏（柜） | 台 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
柜内元器件安装及接线
接地
补漆
0400000000 | SD02 | 控制屏（柜） | m² | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
柜内元器件安装及接线
接地
补漆
0400000000 | SD03 | 特高压在线监测装置 | 套 | 本体及传感器安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 固定连线 |  | 传感器型号、规格
接地
0400000000 | SD04 | 预制舱式一二次组合设备 | 座 | 外观检查、就位 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 固定、拼舱 |  | 舱体尺寸
|  |  |  | 功能检查 |  | 舱体内柜（屏）数量
基础接缝处理
接地
补漆
一次设备单体调试
0400000000 | SD05 | 预制舱式二次组合设备 | 座 | 外观检查、就位 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 固定 |  | 舱体尺寸
|  |  |  | 功能检查 |  | 舱体内柜（屏）数量
基础接缝处理
接地
补漆
0400000000 | SD06 | 预制式二次组合设备 | 组 | 外观检查、就位 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 固定 |  | 柜（屏）数量
校接线
接地
补漆
0400000000 | SD07 | 预制式智能控制柜 | 台 | 外观检查、就位 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 固定 |  | 电压等级
柜内元器件安装及校线
接地
补漆
0400000000 | SD08 | 端子箱、屏边 | 台 | 设备就位、固定安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
补漆
0400000000 | SD09 | 表盘附件 | 个 | 表计、电器元件等的安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
0400000000 | SD09 | 表盘附件 | 套 | 表计、电器元件等的安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
0400000000 | SD10 | 小母线、二次配线 | m | 测量、下料、敷设、压端子、接线 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
0400000000 | SD11 | 智能组件安装 | 套 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
固定
元器件安装及校线
接地
单体调试
0400000000 | SD12 | 数字同步设备 | 台 | 设备就位、固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
模块插件安装
接地
单机调试
卫星天线、馈线安装与调测接头制作
设备联调
0400000000 | SD12 | 数字同步设备 | 条 | 设备就位、固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
模块插件安装
接地
单机调试
卫星天线、馈线安装与调测接头制作
设备联调
0400000000 | SD12 | 数字同步设备 | 站 | 设备就位、固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
模块插件安装
接地
单机调试
卫星天线、馈线安装与调测接头制作
设备联调
0400000000 | SD13 | 穿通板 | 块 | 划线、下料、钻孔、固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 油漆 |  | 材质
接地
0400000000 | SD14 | 低压电器设备 | 台 | 设备就位、固定安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
接线
接地
单体调试
0400000000 | SD14 | 低压电器设备 | 个 | 设备就位、固定安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
接线
接地
单体调试
0400000000 | SD15 | 铁构件制作 | t | 制作 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
防腐
0400000000 | SD16 | 铁构件安装 | t | 安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
0400000000 | SD17 | 基础槽（角）钢 | m | 制作、安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
防腐
0400000000 | SD18 | 网门（保护网）制作 | m² | 制作 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 防腐 |  | 材质
0400000000 | SD19 | 网门（保护网）安装 | m² | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
0400000000 | SD20 | 喷漆 | m² | 喷漆 | 按设计图示数量计算 | 名称
0400000000 | SD21 | 保护装置调试 | 台（三相） | 保护装置及各附属单元调试（仪表、变送器等） | 按设计图示数量计算 | 变压器（电抗器、电容器等）保护装置/送配电保护装置/母线保护/母联保护
|  |  |  | 盘内查线 |  | 电压
保护整定
柜内整组调试
0400000000 | SD21 | 保护装置调试 | 套 | 保护装置及各附属单元调试（仪表、变送器等） | 按设计图示数量计算 | 变压器（电抗器、电容器等）保护装置/送配电保护装置/母线保护/母联保护
|  |  |  | 盘内查线 |  | 电压
保护整定
柜内整组调试
0400000000 | SD21 | 保护装置调试 | 间隔 | 保护装置及各附属单元调试（仪表、变送器等） | 按设计图示数量计算 | 变压器（电抗器、电容器等）保护装置/送配电保护装置/母线保护/母联保护
|  |  |  | 盘内查线 |  | 电压
保护整定
柜内整组调试
0400000000 | SD22 | 自动装置调试 | 套 | 自动装置及各附属单元调试（仪表、变送器等） | 按设计图示数量计算 | 调试项目名称
|  |  |  | 盘内查线 |  | 电压/容量
保护整定
柜内整组试验
0400000000 | SD23 | 微机监控元件调试 | 站 | 外观检查 | 按站计算 | 电压等级
开关量输入检查
控制输出检查
模拟量精度、线性度试验
脉冲量精度试验
通电调试
屏内线检查
0400000000 | SD24 | 智能设备合并单元 | 套 | 合并单元及附属单元安装 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
查线，参数整定
单体调试
0400000000 | SD25 | 智能设备智能终端 | 套 | 智能终端及附属单元安装 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
查线，参数整定
单体调试
0400000000 | SD26 | 智能设备网络报文记录和分析装置调试 | 站 | 网络报文记录和分析装置及附属单元调试 | 按站计算 | 电压等级
高级分析功能检查
0400000000 | SD27 | 二次系统安全防护设备调试 | 台 | 外观检查、配置核查 | 按设计图示数量计算 | 名称
冗余功能、访问控制功能测试
路由表容量、路由收敛速率测试
最大并发连接数、最大新建连接数测试
明文吞吐量、密文吞吐量测试
攻击检测、攻击告警测试
规则库测试，安全等性能测试
0400000000 | SD28 | 计算机安全防护措施检测 | 套 | 外观检查、配置核查 | 按设计图示数量计算 | 名称
信息安全措施核查
漏洞检测
设备运行正确性核查
开放端口检测
0400000000 | SD29 | 信息安全测评（等级保护测评） | 套 | 信息安全措施核查 | 按设计图示数量计算 | 名称
配置核查
漏洞核查
设备运行正确性核查
开放端口检查
0500000000 | SE01 | 蓄电池支架 | m | 基础打眼、装膨胀螺栓、支架安装固定 | 按设计图示数量计算 | 层数
|  |  |  | 接地 |  | 排数
补漆
0500000000 | SE02 | 蓄电池 | 只 | 安装固定、电瓶就位、整组检查 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 安装护罩，清洗组件，连接线，补充注液，调、注电解液 |  | 电解质类型
|  |  |  | 标字、标号 |  | 维护/免维护
电压等级
容量
0500000000 | SE03 | 蓄电池组充放电 | 组 | 直流回路检查，放电设施准备及接线，初充电或补充（均衡）充电、放电、再充电及充放电过程技术数据的测量，记录、整理等 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 容量
0500000000 | SE04 | 整流电源 | 台 | 划线定位、安装固定、调整水平，固定连线等 | 按设计图示数量计算 | 设备名称
|  |  |  | 单体调试 |  | 额定电流
0500000000 | SE04 | 整流电源 | 块 | 划线定位、安装固定、调整水平，固定连线等 | 按设计图示数量计算 | 设备名称
|  |  |  | 单体调试 |  | 额定电流
0500000000 | SE04 | 整流电源 | 套 | 划线定位、安装固定、调整水平，固定连线等 | 按设计图示数量计算 | 设备名称
|  |  |  | 单体调试 |  | 额定电流
0500000000 | SE05 | UPS三相不停电电源 | 套 | 划线定位、安装固定、固定连线等 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 容量
0600000000 | SF01 | 起重设备电气 | 台 | 电气设备检查，电动机检查与干燥，电磁抱闸的检查、调整 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 小车副滑线安装、管线或电缆敷设、校线、接线及操纵室内开关控制设备检查接线 |  | 起重量
设备本体灯具安装
接地
配合试验
单体调试
0600000000 | SF02 | 滑触线 | m | 平直、下料、支持器安装、绝缘子安装、伸缩器安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
角钢、扁钢、槽钢滑触线/安全滑触线
0600000000 | SF03 | 移动软电缆 | 根 | 拉紧装置安装、配钢索、吊挂、拖架及滑轮安装 | 按设计图示数量计算 | 沿钢索/沿轨道
|  |  |  | 电缆敷设、接线 |  | 沿钢索（每根长度）
沿轨道（每100m）截面
0600000000 | SF04 | 滑触线支架 | 副 | 支架整理、固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 补漆 |  | 结构形式
固定方式
0600000000 | SF04 | 滑触线支架 | 套 | 支架整理、固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 补漆 |  | 结构形式
固定方式
0600000000 | SF05 | 指示灯 | 套 | 指示灯安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
0700000000 | SG01 | 人工开挖路面 | m² | 测量、划线、路面切割、挖掘 | 按设计图示数量计算 | 路面类别
|  |  |  | 余土外运 |  | 路面厚度
0700000000 | SG02 | 直埋电缆沟挖填土 | m³ | 测量、划线、挖掘、回铺填夯实 | 按设计图示数量计算 | 土质类别
余土外运
0700000000 | SG03 | 电缆沟揭（盖）盖板 | m | 盖板揭起、堆放 | 按设计图示数量计算 | 盖板宽度
盖板覆盖、调整
0700000000 | SG04 | 直埋电缆铺砂、盖砖或保护板 | m | 调整电缆间距 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 铺砂、盖砖或盖保护板、埋设标桩 |  | 电缆根数
0700000000 | SG05 | 电缆支架 | t | 支架制作安装、附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 材质
补漆
0700000000 | SG05 | 电缆支架 | 副 | 支架制作安装、附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 材质
补漆
0700000000 | SG06 | 电缆桥架、托盘、槽盒 | t | 桥架（托盘、槽盒）及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格、型号、名称
|  |  |  | 接地 |  | 材质
|  |  |  | 补漆 |  | 桥架/托盘断面（宽×高）
0700000000 | SG06 | 电缆桥架、托盘、槽盒 | m | 桥架（托盘、槽盒）及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格、型号、名称
|  |  |  | 接地 |  | 材质
|  |  |  | 补漆 |  | 桥架/托盘断面（宽×高）
0700000000 | SG07 | 电缆竖井 | m | 竖井制作安装、附件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格、型号
|  |  |  | 接地 |  | 材质
|  |  |  | 补漆 |  | 电缆竖井断面（宽×高）
0700000000 | SG08 | 电缆保护管 | m | 沟底修整夯实、锯管、弯管、接口、敷设、管卡固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 材质
补漆
0700000000 | SG09 | 电力电缆 | m | 架盘、敷设、切割 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 临时封头、整理固定、制挂电缆牌 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 截面
0700000000 | SG10 | 电力电缆终端制作安装 | 个 | 测量尺寸、锯电缆、切割护层 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 焊接地线、压端子、加强绝缘层、浇注环氧树脂热（冷）收缩配件 |  | 类别
|  |  |  | 校线、接线（与设备） |  | 电压等级
截面
户内安装/户外安装
0700000000 | SG11 | 控制电缆 | m | 架盘、敷设、切割 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 临时封头、整理固定、制挂电缆牌、 |  | 芯数
单体调试
0700000000 | SG12 | 控制电缆终端制作安装 | 个 | 测量尺寸、切割、固定、剥外护层、芯线校对 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 压端子、端子标号、接线 |  | 类别
|  |  |  | 屏蔽电缆接地 |  | 芯数
0700000000 | SG13 | 电缆防火 | m | 防火隔板加工、固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 孔洞封堵，防火涂料涂刷电缆外层前的电缆清洁、涂刷 |  | 材质
|  |  |  | 防火墙、防火包安装等 |  | 防火隔板厚度
0700000000 | SG13 | 电缆防火 | m² | 防火隔板加工、固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 孔洞封堵，防火涂料涂刷电缆外层前的电缆清洁、涂刷 |  | 材质
|  |  |  | 防火墙、防火包安装等 |  | 防火隔板厚度
0700000000 | SG13 | 电缆防火 | t | 防火隔板加工、固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 孔洞封堵，防火涂料涂刷电缆外层前的电缆清洁、涂刷 |  | 材质
|  |  |  | 防火墙、防火包安装等 |  | 防火隔板厚度
0700000000 | SG14 | 集束导线 | m | 安装、固定 | 按设计图示数量计算 | 芯数
截面
0700000000 | SG15 | 35kV及以上电力电缆试验 | 回路 | 电力电缆试验 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
0800000000 | SH01 | 配电构架照明 | 套 | 支架制作、安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
电线管敷设、安装固定弯管配制安装
保护管跨接线安装、管内穿线
灯具插座安装，接线，接线盒盖板配制、安装，灯具试亮
0800000000 | SH02 | 户外照明 | 套 | 测量，定位 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 基坑开挖、基础安装 |  | 类型
组立
灯具及附件安装、接线，试亮
0800000000 | SH02 | 户外照明 | 基 | 测量，定位 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 基坑开挖、基础安装 |  | 类型
组立
灯具及附件安装、接线，试亮
0800000000 | SH03 | 管内穿设绝缘线 | m | 测量、下料 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
穿线、压端子、接线
0800000000 | SH04 | 接地极制作安装 | 根 | 接地极制作及安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
材质
土质类别
0800000000 | SH05 | 接地模块 | 个 | 接地模块安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
0800000000 | SH06 | 降阻剂 | t | 降阻剂安装 | 按设计图示数量计算 | 类型
0800000000 | SH07 | 离子接地极 | 套 | 离子接地极钻孔、放电极 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
填充料搅拌、回填
0800000000 | SH08 | 户外接地母线敷设 | m | 平直、下料、煨弯 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 挖接地沟、回填土夯实 |  | 材质
|  |  |  | 母线敷设、焊接、接头防腐 |  | 其他特征
铜编织带（多股软铜线）下料、压端子、安装
0800000000 | SH08 | 户外接地母线敷设 | 处 | 平直、下料、煨弯 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 挖接地沟、回填土夯实 |  | 材质
|  |  |  | 母线敷设、焊接、接头防腐 |  | 其他特征
铜编织带（多股软铜线）下料、压端子、安装
0800000000 | SH09 | 户内接地母线敷设 | m | 划线、打洞、卡子制作及埋设 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
接地母线敷设、接地端子焊接、接头防腐
0800000000 | SH10 | 热熔焊接 | 处 | 接地体的清洁处理 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
放置、调整、焊接及熔接点绝缘处理
0800000000 | SH11 | 架空避雷线 | 根/跨 | 避雷线、绝缘子串安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
0800000000 | SH12 | 构架接地 | 处 | 测量、划线、构架接地安装、防腐 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
单体调试
0800000000 | SH13 | 阴极保护井 | 口 | 配合钻井、钻孔、清理 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
保护井及附件制作安装
防腐、灌石墨粉
单体调试
0800000000 | SH14 | 阴极保护井电机安装 | 根 | 下料、电缆安装、电极安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
单体调试
0800000000 | SH15 | 深井接地埋设 | 根 | 测量、下料、电极及附件安装、电缆敷设 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
单体调试
0800000000 | SH16 | 接地深井成井 | m | 钻孔机具布置、移动钻孔机、孔位校正、钻孔 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 清理钻孔余土、泥浆，运至站内指定位置布置 |  | 直井/斜井
施工场地平整
0900000000 | SJ01 | 晶闸管整流阀塔 | 组 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 整体检查 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 容量
补漆
单体调试
0900000000 | SJ02 | 避雷器 | 台 | 本体及附件安装，绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 单体调试 |  | 安装方式
0900000000 | SJ03 | 接地开关 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆
单体调试
0900000000 | SJ04 | 直流穿墙套管 | 个 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 充气补气 |  | 电压等级
接地
单体调试
0900000000 | SJ05 | 换流变压器 | 台/单相 | 本体及附件安装，随设备供货的动力箱、控制箱安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 注油 |  | 换流变压器电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 网测电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 容量
|  |  |  | 单体调试 |  | 备用相/非备用相
0900000000 | SJ06 | 交流噪声滤波电容器（塔） | 组/三相 | 本体及附件安装、支持绝缘子安装、调谐装置安装、连线 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆
单体调试
0900000000 | SJ07 | 交流滤波电容器塔 | 座 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 管形母线、层间连线安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 层数
补漆
单体调试
0900000000 | SJ08 | 交流滤波低压设备 | 台 | 本体及附件安装、支持绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
接地
补漆
单体调试
0900000000 | SJ08 | 交流滤波低压设备 | 台/单相 | 本体及附件安装、支持绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
接地
补漆
单体调试
0900000000 | SJ09 | 直流隔离开关 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 柱数
|  |  |  | 单体调试 |  | 接地形式
户内安装/户外安装
0900000000 | SJ10 | 直流断路器（装置) | 台 | 本体及附件安装，内部连线 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 充气 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 补漆 |  | 双断口/四断口
单体调试
0900000000 | SJ10 | 直流断路器（装置) | 套 | 本体及附件安装，内部连线 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 充气 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 补漆 |  | 双断口/四断口
单体调试
0900000000 | SJ11 | 直流电流测量装置 | 台 | 本体及附件安装，支持绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接线盒安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
|  |  |  | 补漆 |  | 安装方式
单体调试
0900000000 | SJ12 | 直流噪声滤波电容器（塔） | 台 | 本体及附件安装、支持绝缘子安装、调谐装置安装、层间连线安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0900000000 | SJ13 | 直流电容器 | 台 | 本体及附件安装、调谐装置安装及连线 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0900000000 | SJ14 | 直流噪声滤波电抗器/直流电抗器 | 台 | 本体及附件安装、绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 安装方式
|  |  |  | 单体调试 |  | 户内安装/户外安装
0900000000 | SJ15 | 直流分压器 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0900000000 | SJ16 | 平波电抗器 | 台 | 本体及附件安装、支持绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 注油 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 绝缘方式
|  |  |  | 补漆 |  | 设备重量
|  |  |  | 单体调试 |  | 户内安装/户外安装
0900000000 | SJ17 | 直流滤波低压设备 | 台 | 本体及附件安装、支持绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 户内安装/户外安装
单体调试
0900000000 | SJ18 | 直流滤波电容器塔 | 座 | 本体及附件安装、光纤电流互感器、绝缘子串或支持绝缘子安装、管形母线、内部连线安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 安装方式
|  |  |  | 单体调试 |  | 户内安装/户外安装
0900000000 | SJ19 | 直流滤波装置电容器 | 台 | 本体及附件安装、支持绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
补漆
单体调试
0900000000 | SJ20 | 直流滤波装置滤波电抗器 | 台 | 本体及附件安装、支持绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 设备重量
|  |  |  | 单体调试 |  | 安装方式
户内安装/户外安装
0900000000 | SJ21 | 直流滤波装置电阻器 | 台 | 本体及附件安装、支持绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 接地 |  | 户内安装/户外安装
补漆
单体调试
0900000000 | SJ22 | 接地极极环安装 | m | 电缆及接地馈棒敷设 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
盖保护板
人工回填土、夯填，耕植土恢复
0900000000 | SJ23 | 接地极焦炭填埋 | m³ | 焦炭填埋、夯实 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
0900000000 | SJ24 | 接地监测井 | 口 | 开挖、井口砌筑 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
塑料管配置、固定
井盖制作、安装
0900000000 | SJ25 | 渗水井 | 口 | 开挖、井口砌筑 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
卵石填埋
井盖制作、安装
0900000000 | SJ26 | 闭式蒸发型冷却塔 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
接地
单体调试
0900000000 | SJ27 | 喷淋冷却水系统设备 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格、名称
接地
单体调试
0900000000 | SJ28 | 冷却水系统管道及管路附件 | t | 管道及管件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
阀门及补偿器（伸缩节）安装
接地
单体调试
0900000000 | SJ29 | 阀冷却系统加水 | t | 阀冷却系统加纯净水 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
0900000000 | SJ30 | 阀冷风扇组 | 组 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
接地
单体调试
1000000000 | SK01 | 调相机 | 组 | 设备开箱、清点、编号、清理、分类复核 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 基础检查、验收、复测标高、中心线复核 |  | 容量
|  |  |  | 砂浆垫块加工配制、垫铁制作安装、点焊、固定 |  | 冷却方式
|  |  |  | 液压提升（顶升）装置、提升架（液压千斤顶）、拖运平台、轨道的安装及拆除，静子运输路线的整理、常规加固 |  | 起吊方式
液压提升（顶升）系统的调整、测试
调相机静子提升（顶升）就位、转子吊装、穿转子
调相机静子、转子、冷却器、密封装置等的检查、安装、风压试验、水压试验，随设备供应的调相机本体管道安装，调相机整套风压、水压试验
间隙测量、调整
配合二次灌浆
1000000000 | SK02 | 调相机检查接线 | 台 | 电刷架安装，电刷研磨、安装 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 轴承绝缘测量、配合穿转子、配合密封试验 |  | 容量
电机干燥
励磁机检查
接地
单体调试
1101000000 | SL01 | PCM设备 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1101000000 | SL01 | PCM设备 | 块 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1101000000 | SL02 | 光传输设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 规格型号
|  |  |  | 全电路电口调测 |  | 传输速率
接入网络管理系统调测
保护倒换测试
设备接地
1101000000 | SL02 | 光传输设备 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 规格型号
|  |  |  | 全电路电口调测 |  | 传输速率
接入网络管理系统调测
保护倒换测试
设备接地
1101000000 | SL03 | 基本子架及公共单元盘 | 套 | 机盘测试、调整 | 按设计图示数量计算 | 名称
规格型号
1101000000 | SL04 | 接口单元盘 | 块 | 板卡安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 板卡性能调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 自环测试 |  | 类别
接入网络管理系统调测
1101000000 | SL05 | 光功率放大器、转换器 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1101000000 | SL05 | 光功率放大器、转换器 | 个 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1101000000 | SL05 | 光功率放大器、转换器 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1101000000 | SL06 | 切换装置 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1101000000 | SL07 | 线路段光端对测 | 方向·系统 | 光端对测 | 按线路段本站一侧计算 | 名称
类别
1101000000 | SL08 | 光传送网（OTN）设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 规格型号
接入网络管理系统调测
设备接地
1101000000 | SL09 | OTN光路系统设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 接入网络管理系统调测 |  | 类别
1101000000 | SL10 | OTN光（电）交叉设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 接入网络管理系统调测 |  | 类别
1101000000 | SL10 | OTN光（电）交叉设备 | 维度 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 接入网络管理系统调测 |  | 类别
1101000000 | SL11 | 光波长转换器 （OTU) | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 类别
1101000000 | SL12 | 合波器、分波器 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1101000000 | SL13 | 光谱分析模块 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
调测
1101000000 | SL14 | 光放站光线路放大器（OLA) | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1101000000 | SL15 | 光传送网（OTN）通道调测 | 方向·波道 | 光通道开通、调测 | 按线路段本站一侧计算 | 调测速率
1101000000 | SL16 | 光传送网（OTN）网络保护 | 方向·段 | 系统通道调测 | 按设计图示配置计算 | 名称
1101000000 | SL16 | 光传送网（OTN）网络保护 | 方向·波道 | 系统通道调测 | 按设计图示配置计算 | 名称
1101000000 | SL16 | 光传送网（OTN）网络保护 | 环·系统 | 系统通道调测 | 按设计图示配置计算 | 名称
1101000000 | SL17 | 光分路器（POS） | 个 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1101000000 | SL18 | 光网络单元 （ONU） | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1101000000 | SL19 | 光线路终端 （OLT） | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1101000000 | SL20 | 无源光网络系统联调 | 系统 | 系统联调 | 按设计图示数量计算 | 名称
1101000000 | SL21 | DDN设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1101000000 | SL22 | 光、电调测中间站配合 | 站 | 中间站点跳纤、跳线 | 按设计图示数量计算 | 名称
1102000000 | SL23 | 通信抱杆 | 基 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 接地 |  | 类型
位置
高度
1102000000 | SL23 | 通信抱杆 | 副 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 接地 |  | 类型
位置
高度
1102000000 | SL24 | 天线 | 副 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
位置
高度
1102000000 | SL25 | 馈线 | 条 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 制作馈线头 |  | 规格型号
|  |  |  | 馈线接地 |  | 长度
天、馈线系统调测
1102000000 | SL26 | 射频拉远设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 位置
|  |  |  | 设备接地 |  | 高度
1102000000 | SL27 | 一体化基站设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 设备接地 |  | 高度
1102000000 | SL28 | 基站主设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1102000000 | SL29 | 核心网设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1102000000 | SL30 | 无线终端 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1102000000 | SL31 | 中继放大器 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1102000000 | SL32 | 无线专网设备联调 | 站 | 基站调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
联网调测
核心系统调测
1102000000 | SL32 | 无线专网设备联调 | 扇区 | 基站调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
联网调测
核心系统调测
1102000000 | SL32 | 无线专网设备联调 | 套 | 基站调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
联网调测
核心系统调测
1103000000 | SL33 | 电力载波设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
系统联调
保护通道联调
设备接地
1103000000 | SL34 | 高频差接网络设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1104000000 | SL35 | 抛物面天线 | 面 | 搬运、吊装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 安装就位 |  | 规格型号
|  |  |  | 调整方位和俯仰角 |  | 位置
|  |  |  | 吊装设备的安装拆除 |  | 高度
调测天线系统
接地
1104000000 | SL36 | 微波馈线、分路系统 | 条 | 调整固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 馈线头制作 |  | 规格型号
|  |  |  | 安装调测分路系统 |  | 位置
|  |  |  | 馈线系统调测 |  | 长度
接地
1104000000 | SL37 | 微波设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1104000000 | SL38 | 微波数字段调测、全电路调测 | 段 | 检查各中继段传输性能 | 按设计图示数量计算 | 名称
全电路主通道、辅助通道及稳定性调测
安装调测监控
1104000000 | SL38 | 微波数字段调测、全电路调测 | 站 | 检查各中继段传输性能 | 按设计图示数量计算 | 名称
全电路主通道、辅助通道及稳定性调测
安装调测监控
1105000000 | SL39 | 电话交换设备 | 架 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1105000000 | SL40 | 用户集线器（SLC）设备 | 架 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1105000000 | SL41 | 程控交换机计费系统调试 | 套 | 软件安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
配置交换机、板卡信息
系统联调
1105000000 | SL42 | 程控电话交换设备系统联调 | 千线 | 通话测试 | 按设计图示数量计算 | 名称
中继线测试
增值服务调试
连通测试
1105000000 | SL43 | 扩装交换设备板卡、模块 | 块 | 板卡安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1105000000 | SL44 | 维护终端、话务台、告警设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型规格号
1105000000 | SL45 | 电力调度程控交换机 | 架 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1105000000 | SL45 | 电力调度程控交换机 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1105000000 | SL45 | 电力调度程控交换机 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1105000000 | SL46 | 电力调度程控交换机系统联调 | 系统 | 设备软、硬件平台性能指标测试 | 按设计图示及方案计算 | 名称
建立运行方式数据库
与电网调度系统连通测试
1105000000 | SL47 | IMS设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1105000000 | SL48 | 应用平台调试 | 套 | 软件安装 | 按设计图示及方案计算 | 名称
配置软换机、板卡信息
系统联调
1106000000 | SL49 | 会议电话汇接机及扩音装置 | 架 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备联调
设备接地
1106000000 | SL49 | 会议电话汇接机及扩音装置 | 部 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备联调
设备接地
1106000000 | SL50 | 会议电话终端机 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1106000000 | SL51 | 会议电话系统联网调试 | 系统 | 通道调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
系统联调
1106000000 | SL52 | 会议电视终端机 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1106000000 | SL53 | 会议电视多点控制器 （MCU）、视频/音频矩阵、编解码器 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1106000000 | SL54 | 会议电视系统调试 | 端 | 软件调试 | 按设计图示及方案计算 | 名称
硬件调试
1106000000 | SL54 | 会议电视系统调试 | 系统 | 软件调试 | 按设计图示及方案计算 | 名称
硬件调试
1106000000 | SL55 | 业务、指标、性能测试 | 站 | 各项性能调测 | 按主站计算 | 名称
1107000000 | SL56 | 路由器 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
接口板安装调测
设备接地
1107000000 | SL56 | 路由器 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
接口板安装调测
设备接地
1107000000 | SL57 | 交换机 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
接口板安装调测
设备接地
1107000000 | SL57 | 交换机 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
接口板安装调测
设备接地
1107000000 | SL58 | 服务器 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
接口板安装调测
系统性能调测
设备接地
1107000000 | SL59 | 宽带接入设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
接口板安装调测
系统性能调测
设备接地
1107000000 | SL60 | 网络安全设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
联试安全保护
设备接地
1107000000 | SL61 | 数据存储设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 联机调试 |  | 规格型号
设备接地
1107000000 | SL62 | 网络系统调试 | 系统 | 局域网内设备联调 | 按设计图示及方案计算 | 名称
接入广域网设备联调
通过互联网访问内部业务系统调试
网络安全系统调试
1108000000 | SL63 | 摄像机安装杆 | 根 | 测量、定位 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 吊装、就位 |  | 规格型号
校正、固定
接地
1108000000 | SL64 | 摄像机设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1108000000 | SL65 | 告警、传感器 | 只 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1108000000 | SL65 | 告警、传感器 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1108000000 | SL65 | 告警、传感器 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1108000000 | SL66 | 视频监控管理设备 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1108000000 | SL67 | 视频监控设备系统联调 | 系统 | 通道调测 | 按设计图示及方案计算 | 名称
设备联调
1108000000 | SL68 | 动力环境监控设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
接地
1108000000 | SL69 | 动力环境监控子站调测 | 站 | 通道调测 | 按站计算 | 名称
设备联调
1108000000 | SL70 | 动力环境监控远端接入联调 | 系统 | 通道调测 | 按设计图示及方案计算 | 名称
系统联调
1108000000 | SL71 | 扩音呼叫设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1108000000 | SL71 | 扩音呼叫设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1108000000 | SL71 | 扩音呼叫设备 | 只 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1108000000 | SL72 | 扩音呼叫系统联调 | 点 | 联网调测 | 按设计图示、结合实际要求按点计算 | 名称
1108000000 | SL73 | 显示装置 | m² | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1108000000 | SL74 | 数字录像机 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1108000000 | SL75 | 电子围栏主控制设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
接地
1108000000 | SL76 | 电子围栏绝缘杆 | 根 | 绝缘杆安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绝缘子安装 |  | 规格型号
1108000000 | SL77 | 围栏线 | m | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1108000000 | SL78 | 围栏监测装置 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1108000000 | SL78 | 围栏监测装置 | 只 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1108000000 | SL79 | 入侵报警系统调试 | 系统 | 入侵系统前端调测 | 按设计图示及方案计算 | 名称
入侵系统中心调测
1108000000 | SL80 | 门禁 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1108000000 | SL81 | 门禁系统联调 | 控制点 | 系统联调 | 按设计控制点数量计算 | 名称
1109000000 | SL82 | 中心站设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机及单元调试 |  | 规格型号
设备接地
1109000000 | SL83 | 端站设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
单机及单元调试
接地
1109000000 | SL84 | 中心站站内环测、全网系统对测 | 站 | 站内中频和射频环测 | 按站计算 | 名称
中心站与各端站对测
1110000000 | SL85 | 大楼综合定时系统 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1110000000 | SL86 | 基准时钟 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1110000000 | SL87 | 卫星接收机 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1110000000 | SL88 | 网络时间协议设备（NTP） | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1110000000 | SL89 | 卫星接收天线、馈线 | 条 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 接地 |  | 长度
1110000000 | SL90 | 通信数字同步网系统联调 | 站 | 系统联调 | 按主站计算 | 名称
1111000000 | SL91 | 网络管理系统 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 系统联调 |  | 类别
1112000000 | SL92 | 蓄电池柜 | 架 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 设备接地 |  | 规格型号
1112000000 | SL93 | 蓄电池组 | 组 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 补充电 |  | 规格型号
|  |  |  | 容量试验 |  | 容量
1112000000 | SL94 | 蓄电池在线监测设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
接地
1112000000 | SL95 | 高频开关电源屏 | 面 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
|  |  |  | 设备接地 |  | 容量
1112000000 | SL96 | 高频开关整流模块 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
容量
1112000000 | SL97 | 高频开关电源系统调测 | 系 | 调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
类别
1112000000 | SL97 | 高频开关电源系统调测 | 站 | 调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
类别
1112000000 | SL98 | 配电设备 | 面 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
供电倒换试验
设备接地
1112000000 | SL99 | 其他电源设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1112000000 | SL99 | 其他电源设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1201000000 | SM01 | 机柜 | 面 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 设备接地 |  | 规格型号
1201000000 | SM02 | 电缆槽道、走线架 | m | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 接地 |  | 规格型号
1201000000 | SM03 | 设备底座 | 个 | 打孔 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 安装 |  | 规格型号
1201000000 | SM04 | 配线架 | 架 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 端子板安装 |  | 规格型号
|  |  |  | 设备接地 |  | 容量
1201000000 | SM04 | 配线架 | 个 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 端子板安装 |  | 规格型号
|  |  |  | 设备接地 |  | 容量
1201000000 | SM04 | 配线架 | 条 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 端子板安装 |  | 规格型号
|  |  |  | 设备接地 |  | 容量
1201000000 | SM05 | 分线设备 | 组 | 固定箱体 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 箱内件组装 |  | 规格型号
设备接地
1201000000 | SM05 | 分线设备 | 个 | 固定箱体 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 箱内件组装 |  | 规格型号
设备接地
1202000000 | SM06 | 布放线缆 | m | 布放线缆 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 连接 |  | 规格型号
整理
1202000000 | SM07 | 同轴电缆头 | 个 | 制作安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 规格型号
1202000000 | SM08 | 配线架布放跳线 | 条 | 布放跳线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 规格型号
卡线
1202000000 | SM08 | 配线架布放跳线 | 回 | 布放跳线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 规格型号
卡线
1202000000 | SM09 | 放绑软光纤 | 条 | 放线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 规格型号
1202000000 | SM10 | 固定线缆 | 条 | 放线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 规格型号
连接
1203000000 | SM11 | 公共设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1203000000 | SM11 | 公共设备 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1203000000 | SM11 | 公共设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
设备接地
1203000000 | SM12 | 模块 | 只 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 规格型号
1204000000 | SM13 | 通信业务调试 | 条 | 业务校核、接入、割接 | 按设计图示及方案计算 | 业务种类
|  |  |  | 用户数据、功能调试 |  | 业务容量
1301000000 | SN01 | 立杆 | 根 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 土石方挖填 |  | 规格型号
立杆
接地
装拉线
1301000000 | SN02 | 架空普通光缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示光缆线路亘长计算 | 名称
|  |  |  | 吊线及光缆架设 |  | 吊线规格型号
|  |  |  | 金具安装 |  | 光缆规格型号
安装余缆架、盘余缆
1301000000 | SN03 | 架空ADSS光缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示光缆线路亘长计算 | 名称
|  |  |  | 牵、张场场地建设 |  | 规格型号
|  |  |  | 光缆架设 |  | 电压等级
金具安装
安装余缆架、盘余缆
1301000000 | SN04 | 管（沟）道光缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 保护管敷设 |  | 规格型号
|  |  |  | 引上光缆土石方挖填 |  | 敷设方式
敷设光缆
1301000000 | SN05 | 室内光缆 | m | 敷设光缆 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 保护管敷设 |  | 规格型号
|  |  |  | 打穿墙洞、安装支承物 |  | 敷设方式
1301000000 | SN06 | 音频电缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 保护管敷设 |  | 规格型号
|  |  |  | 吊线及电缆架设 |  | 敷设方式
成端电缆
引上光（电）缆土石方挖填
打穿墙洞、安装支承物
电缆全程充气
1301000000 | SN07 | 音频电缆接续 | 头 | 切缆 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 芯线接续 |  | 规格型号
包封套管
固定套管
1301000000 | SN08 | 电缆全程调测 | 条 | 全程调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
记录数据
1301000000 | SN09 | 光缆单盘测试 | 盘 | 单盘测量 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 记录数据 |  | 规格型号
1301000000 | SN10 | 光缆接续 | 头 | 固定光缆 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 纤芯熔接 |  | 规格型号
测试
安装接头盒、保护盒
1301000000 | SN11 | 厂（站）内光缆熔接 | 头 | 固定光缆 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 纤芯熔接 |  | 规格型号
测试
安装接头盒、保护盒
固定余纤
1301000000 | SN12 | 厂（站）内光缆测试 | 段 | 光缆试通、测试 | 按设计图示数量计算 | 名称
规格型号
1301000000 | SN13 | 光缆全程测量 | 段 | 光纤特性测试 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 光纤试通测试 |  | 规格型号
记录数据
1301000000 | SN14 | 光缆跨越 | 处 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 被跨越物名称
跨越架搭设、拆除
放、紧线时跨越架的监护
1401000000 | SP01 | 电力变压器分系统调试 | 系统 | 变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试 | 按设计图示变压器数量以系统计算 | 变压器型号规格、容量
|  |  |  | 测温、冷却、有载调压系统调试 |  | 双/三绕组
|  |  |  | 一次通流、二次升压试验 |  | 高压侧断路器接线方式
|  |  |  | 控制、保护整组传动试验 |  | 带/不带自动灭火保护装置
带/不带负荷装置
电压等级
1401000000 | SP02 | 送配电设备分系统调试 | 系统 | 断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量等二次回路调试 | 按设计图示断路器数量计算 | 间隔电压等级
|  |  |  | 一次通流、二次升压试验 |  | 间隔类型
|  |  |  | 控制、保护整组传动试验 |  | 带电抗器/并联电容器补偿
保护通道联调试验
与监控系统、继电保护及保障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验
1401000000 | SP03 | 母线分系统调试 | 段 | 母线系统二次回路调试 | 按设计图示装有电压互感器的母线段数量计算 | 母线电压等级
保护、信号动作试验
绝缘监察装置试验
1401000000 | SP04 | 变电站微机监控分系统调试 | 站 | 设备检查 | 按站计算 | 变电站电压等级
二次回路调试
遥信、遥控、遥测功能试验
间隔层和站控层设备联调及两者联调
全站系统和间隔层闭锁逻辑调试和验证
监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统、AVQC系统、UPS系统、GPS系统、后台计算机系统、同期系统的接口调试
监控系统与各级调度中心信息联调
1401000000 | SP05 | 变电站“五防”分系统调试 | 站 | 二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
电气闭锁、系统闭锁调试
回路检查
1401000000 | SP06 | 变电站故障录波分系统调试 | 站 | 电压、电流、信号二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
与故障信息子站联调
定值整定
1401000000 | SP07 | 网络报文监视系统调试 | 站 | 网络报文检查 | 按站计算 | 变电站电压等级
相关规约检查
与后台系统信息联调
1401000000 | SP08 | 信息一体化平台调试 | 站 | 与智能辅助系统、状态监测系统、监控系统等子系统的联调 | 按站计算 | 变电站电压等级
后台高级应用功能调试
与调度主站联调
1401000000 | SP09 | 变电站远动分系统调试 | 站 | 系统管理功能核查 | 按站计算 | 变电站电压等级
系统数据库及远动信息表核查
系统实时性、系统标准符合性核查
外部网络通信核查
系统通信规约试验
系统与变电站接口联调
系统与上下级系统联调
系统与外部系统的数据交换调试
1401000000 | SP10 | 变电站时钟同步分系统调试 | 站 | 二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
主钟与从钟通信检查
时间同步系统对时精度检查
保护、测控等装置对时检查
1401000000 | SP11 | 电网调度自动化分系统调试-主站接入变电站 | 站 | 信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PMU功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查 | 按接入变电站计算 | 接入变电站电压等级
系统通信规约试验，系统与变电站联调，系统与上下级联调
系统与外部的数据交换调试
1401000000 | SP12 | 二次系统安全防护分系统调试-主站接入变电站 | 站 | 各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查 | 按接入变电站计算 | 接入变电站电压等级
|  |  |  | 各二次系统网络结构试验、安全防护系统告警接入试验 |  | 主站新上的系统类型
1401000000 | SP13 | 二次系统安全防护分系统调试-变电站 | 站 | 各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查 | 按站计算 | 变电站电压等级
各二次系统网络结构试验、安全防护系统告警接入试验
1401000000 | SP14 | 信息安全测评分系统（等级保护测评）调试-主站接入变电站 | 站 | 信息安全测评系统物理安全、网络安全测评、操作系统测评、数据库测评、应用软件测评、信息安全管理测评 | 按接入变电站计算 | 变电站电压等级
|  |  |  | 物理安全、信息安全建议、信息安全风险评估 |  | 主站新上的系统类型
1401000000 | SP15 | 信息安全测评分系统（等级保护测评）调试-变电站 | 站 | 信息安全测评系统物理安全、网络安全测评、操作系统测评，数据库测评，应用软件测评，信息安全管理测评 | 按站计算 | 变电站电压等级
物理安全、信息安全建议、信息安全风险评估
1401000000 | SP16 | 智能辅助系统调试 | 站 | 信号、控制功能调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
后台应用功能调试
各系统间联动调试
与其他系统接口调试
1401000000 | SP17 | 状态监测系统调试 | 站 | 元件检查 | 按站计算 | 变电站电压等级
与后台系统信息联调
与一体化信息平台联调
1401000000 | SP18 | 交直流电源一体化系统调试 | 站 | 蓄电池系统调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
直流系统调试
逆变电源系统调试
UPS系统调试
交直流一体化信息采集系统调试
与其他系统联调
试运行
1401000000 | SP19 | 变电站直流电源分系统调试 | 站 | 充电屏、馈线屏、直流电源二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
充电装置有关参数整定、性能校验
试运行
1401000000 | SP20 | 变电站交流电源分系统调试 | 站 | 交流电源二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
一次通流、二次升压试验
切换功能试验
试运行
1401000000 | SP21 | 不停电电源分系统调试 | 系统 | 不停电电源二次回路调试 | 按设计图示不停电源装置数量计算 | 不停电源型号规格、容量
切换功能试验
有关功能和性能测试
试运行
1401000000 | SP22 | 变电站事故照明分系统调试 | 站 | 照明系统二次回路检查及切换试验 | 按站计算 | 变电站电压等级
试运行
1401000000 | SP23 | 安全稳定分系统调试 | 站 | 电压、电流、信号二次回路调试 | 配置安全稳定控制装置的变电站，按站计算 | 变电站电压等级
控制、保护整组传动试验
安稳策略设置及定值整定
1401000000 | SP24 | 保护故障信息主站分系统调试 | 站 | 系统平台、系统管理、系统软件等功能检查 | 按站计算 | 接入相应调度端的变电站电压等级、（总数）规模
系统实时性、系统标准符合性，外部网络通信检查
系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查
系统单机单网测试
1401000000 | SP25 | 变电站保护故障信息子（分）站分系统调试 | 站 | 二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
保护、录波器与网络存储器接入调试，录波管理、定值管理、告警管理等功能调试
与保护故障信息主站、分站信息联调
1401000000 | SP26 | 变电站同期分系统调试 | 站 | 同期电压二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
同期系统与计算机监控系统联调
有关参数整定
模拟动作试验
1401000000 | SP27 | 变电站同步相量测量(PMU)分系统调试 | 站 | 二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
系统集成及联调
有关功能和性能测试
与省调及网调联调
1401000000 | SP28 | 自动电压无功控制（AVQC）分系统调试 | 站 | 设备检查 | 按站计算 | 变电站电压等级
二次回路调试
无功调节开环、闭环调节功能调试
无功调节策略设置与定值整定
1401000000 | SP29 | 备用电源自动投入分系统调试 | 系统 | 二次回路调试 | 按设计图示备用电源自动投入装置系统数量计算 | 备自投装置电压等级
备自投功能、保护、信号动作试验
整组传动试验
1401000000 | SP30 | 调相机机务分系统调试 | 台 | 润滑油系统调试 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
顶轴油系统调试
盘车装置调试
润滑油净化系统调试
内冷水系统调试
外冷水系统调试
1401000000 | SP31 | 调相机电气分系统调试 | 台 | 站用送配电系统调试；低压站用电源切换系统调试 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
直流电源系统调试；不停电电源（UPS）系统调试
主变压器、变频启动变压器本体系统调试
变频启动系统（SFC）调试
励磁变压器本体调试、励磁系统调试
调相机变压器组保护系统调试
调相机同期系统调试
故障录波系统调试
调相机AVC子站调试
一次通流及二次回路加压试验
1401000000 | SP32 | 调相机热控分系统调试 | 台 | DCS系统受电和复原调试 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
数据采集系统（DAS）及SOE功能的组态检查、参数和定值核查
顺序控制系统SCS调试
模拟量控制系统MCS调试
调相机监视仪表和保护系统调试
调相机组附属及外围设备监控系统调试
1401000000 | SP33 | 调相机化学分系统调试 | 台 | 外部冷却水处理系统调试 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
超滤、反渗透系统调试
电除盐EDI系统调试
机组加药系统调试
机组水取样、分析系统调试
1402000000 | SQ01 | 变电站试运 | 站 | 受电前准备工作，启动方案编制 | 按站计算 | 变电站电压等级
|  |  |  | 受电时一、二次回路定相、核相 |  | 新建变压器台（组）数
|  |  |  | 电流、电压测量 |  | 带/不带线路高抗
保护带负荷测试、合环或同期试验
主设备冲击合闸试验和受电后检查
试运行
1402000000 | SQ02 | 开关站试运 | 站 | 受电前准备工作，启动方案编制 | 按站计算 | 开关站电压等级
|  |  |  | 受电时一、二次回路定相、核相 |  | 高压电抗器型号规格
电流、电压测量
保护带负荷测试、合环或同期试验
主设备冲击合闸试验和受电后检查
试运行
1402000000 | SQ03 | 变电站监控系统调试 | 站 | 监控系统性能测试 | 按站计算 | 变电站电压等级
|  |  |  | 各分系统信号、接口校验 |  | 新建变压器台（组）数
|  |  |  | 逻辑闭锁功能校验 |  | 高压电抗器型号规格
安全稳定试验
1402000000 | SQ04 | 电网调度自动化系统调试-主站接入变电站 | 站 | 系统带负荷功能检验 | 按接入变电站计算 | 变电站电压等级
系统互联接口、实时性试验
性能指标试验
系统单机单网试验
1402000000 | SQ05 | 二次系统安全防护调试（主站端） | 系统 | 各系统运行稳定性试验 | 按调度端主站新上二次系统安全防护装置计算 | 变电站电压等级
二次系统边界安全检查
1402000000 | SQ06 | 二次系统安全防护调试（变电站） | 站 | 各系统运行稳定性试验 | 按站计算 | 变电站电压等级
二次系统边界安全检查
1402000000 | SQ07 | 变电站试运专项测量—隔离开关拉、合空母线 | 段 | 测量母线侧、开关侧暂态电压波形 | 按设计图示母线数量计算 | 变电站电压等级
检查避雷器的动作情况
检验一次设备的绝缘是否完好
检查相关设备保护和自动化系统等二次设备工作是否正常
1402000000 | SQ08 | 变电站试运专项测量—投、切空载变压 器 | 台（三相） | 测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形 | 按设计图示变压器数量计算 | 变电站电压等级
测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响
检查变压器开关灭弧性能
检查相关避雷器的动作情况
检查相关一、二次设备接线是否正确
检验变压器的绝缘是否完好
有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验
1402000000 | SQ09 | 变电站试运专项测量—投、切无功设备 | 组 | 测量投、切无功补偿装置时的母线侧、无功补偿装置侧暂态电压及暂态电流波形 | 按设计图示无功设备数量计算 | 变电站电压等级
测量无功补偿装置合闸涌流，检验无功补偿装置耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对无功补偿装置保护的影响
检查无功补偿装置开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃
检查相关避雷器的动作情况
检查相关一、二次设备接线是否正确
检验一次设备的绝缘是否完好
有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验
1402000000 | SQ10 | 变电站试运专项测量—投、切线路 | 回 | 测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形 | 按设计图示回路数量计算 | 变电站电压等级
测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压
检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃
检查相关避雷器的动作情况
检查相关一、二次设备接线是否正确
检验一次设备的绝缘是否完好
有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验
1402000000 | SQ11 | 变电站试运专项测量—谐波测试 | 站 | 变电站各侧谐波测量 | 按站计算 | 变电站电压等级
变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量
1402000000 | SQ12 | 1000kV变电站系统调试—变压器零起升流 | 站 | 启动电源 | 按站计算 | 变电站电压等级
kV侧短路试验
低压绕组短路试验
变压器短路电流测量
变压器短路阻抗测量
保护、稳控、测量二次回路电流校核
1402000000 | SQ13 | 1000kV变电站 系统调试—线路零起升流 | 回 | 系统接线、保护投入、定值整定 | 按设计图示回路数量计算 | 变电站电压等级
系统电压、电流测量
监测线路运行状态
1402000000 | SQ14 | 1000kV变电站 系统调试—变压器零起升压 | 站 | 变压器零起升压试验 | 按站计算 | 变电站电压等级
断路器全压带电
线路全压带电
电抗器全压带电
电抗器的阻抗测量
变压器空载特性测量
投、切低压无功设备
1402000000 | SQ15 | 1000kV变电站 系统调试—1000kV线路零起升压 | 回 | 系统接线、保护投入、定值整定 | 按设计图示回路数量计算 | 变电站电压等级
线路电压逐步升高至最高运行电压
系统电压、电流测量
监测线路运行状态
1402000000 | SQ16 | 1000kV变电站 系统调试—投、切空载变压器 | 组 | 测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形 | 按设计图示变压器数量计算 | 变电站电压等级
测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响
检查变压器开关灭弧性能
检查相关避雷器的动作情况
检查相关一、二次设备接线是否正确
检验变压器的绝缘是否完好
有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验
1402000000 | SQ17 | 1000kV变电站 系统调试—投、切空载线路（含串补设备） | 回 | 测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形 | 按设计图示回路数量计算 | 变电站电压等级
测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压
检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃
检查相关避雷器的动作情况
检查相关一、二次设备接线是否正确
检验一次设备的绝缘是否完好
有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验
1402000000 | SQ18 | 1000kV变电站 系统调试—1000kV同塔双/多回线路感应电压、感应电流测试 | 双回 | 停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压 | 按设计图示双回路数量计算 | 变电站电压等级
停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压
停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流
停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流
1402000000 | SQ19 | 1000kV变电站 系统调试—投切低压电抗器 | 组 | 过电压测量 | 按设计图示电抗器组数量计算 | 变电站电压等级
保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查
1402000000 | SQ20 | 1000kV变电站 系统调试—投切低压电容器 | 组 | 过电压测量 | 按设计图示电容器组数量计算 | 变电站电压等级
保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查
1402000000 | SQ21 | 1000kV变电站 系统调试—人工单相短路接地 | 站 | 短路电流测量 | 按站计算 | 变电站电压等级
潜供电弧熄灭能力考核
单相重合闸的能力考核
系统各保护的综合考核
操作过电压测量
潜供电流测量
故障下地表电位分布
1402000000 | SQ22 | 1000kV变电站系统调试—系统动态扰动 | 系统 | 潮流波动测量 | 按设计图示系统数量计算 | 变电站电压等级
电压波动测量
系统抗扰动能力测试
1402000000 | SQ23 | 1000kV变电站系统调试—大负荷 | 系统 | 设备承受能力试验 | 按设计图示系统组数量计算 | 变电站电压等级
设备绝缘水平试验
系统稳定水平试验
系统各电气量测量
1402000000 | SQ24 | 1000kV变电站系统调试—工频电场和工频磁场测量 （变电站） | 站 | 变电站内工频电场测量 | 按站计算 | 变电站电压等级
变电站内工频磁场测量
1402000000 | SQ25 | 1000kV变电站 系统调试—工频电场和工频磁场测量 （线路） | 100km | 沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量 | 按设计图示线路路径长度计算 | 变电站电压等级
选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量
1402000000 | SQ26 | 1000kV变电站 系统调试—可听噪声测量 | 站 | 主设备可听噪声测量 | 按站计算 | 变电站电压等级
变电站可听噪声分布测量
站外可听噪声水平测量
1402000000 | SQ27 | 1000kV变电站 系统调试—线路无线电干扰测试 | 100km | 输电线路运行时无线电干扰测量 | 按设计图示线路路径长度计算 | 变电站电压等级
1402000000 | SQ28 | 1000kV变电站 系统调试—谐波测试 | 站 | 变电站各侧谐波测量 | 按站计算 | 变电站电压等级
变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量
1402000000 | SQ29 | 1000kV变电站 系统调试—变压器、电抗器声级测试 | 台（单相） | 检测点背景噪声测量 | 按设计图示变压器、电抗器数量计算 | 变电站电压等级
变压器主体与调压装置设备噪声测量
1402000000 | SQ30 | 1000kV变电站系统调试—变压器、电抗器油箱振动测量 | 台（单相） | 设置测量点 | 按设计图示变压器、电抗器数量计算 | 变电站电压等级
振动测量
1402000000 | SQ31 | 1000kV变电站 系统调试—1000kV架空地线感应电压测试 | 100km | 测量接线 | 按设计图示线路路径长度计算 | 变电站电压等级
测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压
测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压
1402000000 | SQ32 | 1000kV变电站 系统调试—紫外测试 | 站 | 观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况 | 按站计算 | 变电站电压等级
对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试
记录测试的位置并拍摄紫外图谱
1402000000 | SQ33 | 1000kV变电站系统调试—红外测试 | 站 | 在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备的过热情况 | 按站计算 | 变电站电压等级
对1000kV高抗、1000kV主变压器、1000kVGIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面，以及载流部位进行检测
记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱
1402000000 | SQ34 | 1000kV变电站系统调试—投、切特高压电抗设备 | 组 | 过电压测量 | 按设计图示高压电抗设备数量计算 | 变电站电压等级
保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查
1402000000 | SQ35 | 1000kV变电站 系统调试—1000kV系统合环及解环试验 | 回 | kV线路两侧断路器解环、合环试验 | 按照调试回路数量计算 | 变电站电压等级
kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验
合环点两侧电压差、相角差及频率差测量
解环点两侧电压测量
1402000000 | SQ36 | 调相机机务整套启动调试 | 台 | 在调相机升速时的检查和试验 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
在调相机额定转速时的检查和试验
调相机停机前的检查和试验
在调相机停机过程中检查和试验
调相机升负荷过程中的检查和试验
轴承及转子振动测量
辅助主设备与备用设备切换试验
1402000000 | SQ37 | 调相机电气整套启动调试 | 台 | 主变压器倒送电试验 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
SFC启动试验
测量调相机转子绕组的绝缘电阻、交流阻抗及功率损耗
测量调相机残压及相序
调相机空载下励磁系统试验
励磁绕组灭磁时间常数测量
假同期试验
自动准同期并网试验
励磁系统带负荷试验
带负荷检查继电保护系统及自动装置相关二次回路
1402000000 | SQ38 | 调相机热控整套启动调试 | 台 | 配合机务专业、电气专业进修设备和系统的投入、试运和试验 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
热控参数检查和试验
1402000000 | SQ39 | 调相机化学整套启动调试 | 台 | 监控润滑油油质、冷却水/冷却空气的进出口温度，冷却水水质、水量，监控各项参数 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
监控机组设备噪声和厂界噪声
1402000000 | SQ40 | 调相机试运行 | 台 | 监测调相机运行情况 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
配合运行异常情况处理
缺陷记录、检查
1402000000 | SQ41 | 串补控制保护系统电源掉电试验 | 套 | 监测串补装置工作状态 | 按串联补偿装置系统数量计算 | 变电站电压等级
测试串补装置SOE事件记录
控制保护系统测试
1402000000 | SQ42 | 串补带负载试验 | 套 | 监测串补装置一次设备带电状态 | 按串联补偿装置系统数量计算 | 变电站电压等级
监测电容器不平衡电流值
测量串补装置录波数据
1402000000 | SQ43 | 人工单相瞬时短路接地试验 | 回 | 测量MOV动作特征和吸收能量、过电压水平 | 按调试回路数量计算 | 变电站电压等级
测量阻尼装置效果
测量串补装置录波数据
平台运行情况监测、电流和电压监测
1402000000 | SQ44 | 串补空载带电试验 | 套 | 对空载线路进行充电 | 按串联补偿装置系统数量计算 | 变电站电压等级
检查串补装置一次设备工作状态
监测电容器组不平衡电流值
1402000000 | SQ45 | 串补平台带电试验 | 套 | 串补装置平台及各相关设备加压带电 | 按串联补偿装置系统数量计算 | 变电站电压等级
检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态
测量串补平台电流、绝缘性能是否达到设计要求
1402000000 | SQ46 | 带串补投切空载线路试验 | 回 | 切除带串补空载线路 | 按调试回路数量计算 | 变电站电压等级
检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态
1402000000 | SQ47 | 线路保护联动串补旁路试验 | 套 | 测量线路保护联动串补装置逻辑是否正确 | 按串联补偿装置系统数量计算 | 变电站电压等级
测量旁路开关合闸时间及重投时间
监测放电间隙设计逻辑动作情况
1402000000 | SQ48 | 安稳系统联调 | 站 | 数据传送测试 | 按配置安全稳定控制装置的变压站数量计算 | 变电站电压等级
远切命令传送测试
命令执行正确性测试
装置信息交互测试
装置防误闭锁测试
1403000000 | SR01 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量,结合实际要求计算 | 变压器电压等级
|  |  |  | 绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验 |  | 型号规格
1403000000 | SR01 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量,结合实际要求计算 | 变压器电压等级
|  |  |  | 绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验 |  | 型号规格
1403000000 | SR02 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量,结合实际要求计算 | 变压器电压等级
|  |  |  | 变压器交流耐压试验 |  | 型号规格
1403000000 | SR02 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量,结合实际要求计算 | 变压器电压等级
|  |  |  | 变压器交流耐压试验 |  | 型号规格
1403000000 | SR03 | 变压器绕组变形试验 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量,结合实际要求计算 | 变压器电压等级
|  |  |  | 变压器绕组变形试验 |  | 型号规格
1403000000 | SR03 | 变压器绕组变形试验 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量,结合实际要求计算 | 变压器电压等级
|  |  |  | 变压器绕组变形试验 |  | 型号规格
1403000000 | SR04 | 高压电抗器感应耐压试验带局部放电试验 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量,结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
|  |  |  | 绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验 |  | 型号规格
1403000000 | SR04 | 高压电抗器感应耐压试验带局部放电试验 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量,结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
|  |  |  | 绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验 |  | 型号规格
1403000000 | SR05 | 高压电抗器感应耐压试验 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量,结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
|  |  |  | 高压电抗器交流耐压试验 |  | 型号规格
1403000000 | SR05 | 高压电抗器感应耐压试验 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量,结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
|  |  |  | 高压电抗器交流耐压试验 |  | 型号规格
1403000000 | SR06 | 高压电抗器绕组变形试验 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量,结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
|  |  |  | 高压电抗器绕组变形试验 |  | 型号规格
1403000000 | SR06 | 高压电抗器绕组变形试验 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量,结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
|  |  |  | 高压电抗器绕组变形试验 |  | 型号规格
1403000000 | SR07 | 断路器交流耐压试验 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示断路器数量,结合实际要求计算 | 断路器电压等级
|  |  |  | 断路器的交流耐压试验 |  | 型号规格
1403000000 | SR08 | 穿墙套管耐压试验 | 支 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示穿墙套管数量结合实际要求计算 | 穿墙套管电压等级
|  |  |  | 穿墙套管的交流耐压试验 |  | 型号规格
1403000000 | SR09 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 | 组 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示金属氧化物避雷器数量结合实际要求以组计算，三相为一组 | 避雷器电压等级
|  |  |  | 金属氧化物避雷器工频参考电流下的工频参考电压测量 |  | 型号规格
金属氧化物避雷器持续运行电压下的持续电流测量
1403000000 | SR10 | 支柱绝缘子探伤试验 | 柱 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示支柱绝缘子数量，结合实际要求计算 | 支柱绝缘子电压等级
|  |  |  | 支柱绝缘子探伤试验 |  | 型号规格
1403000000 | SR11 | 耦合电容器局部放电试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示耦合电容器数量，结合实际要求计算 | 耦合电容器电压等级
|  |  |  | 耦合电容器局部放电试验 |  | 型号规格
1403000000 | SR12 | 互感器局部放电实验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示互感器数量，结合实际要求计算，单相为一台 | 型号规格
电流、电压互感器的局部放电试验
1403000000 | SR13 | 互感器交流耐压试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示互感器数量，结合实际要求计算，单相为一台 | 型号规格
电流、电压互感器的耐压试验
1403000000 | SR14 | GIS（HGIS、PASS） 交流耐压试验 | 间隔 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示GIS（HGIS、PASS）间隔数量，结合实际要求计算。3/2断路器接线布置的，按断路器台数计算间隔数量 | GIS（HGIS、PASS）电压等级
|  |  |  | GIS（HGIS、PASS）耐压试验 |  | 型号规格
是否采用同频同相技术
1403000000 | SR15 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 | 间隔 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示GIS（HGIS、PASS）间隔数量，结合实际要求计算。3/2断路器接线布置的，按断路器台数计算间隔数量 | GIS（HGIS、PASS）电压等级
|  |  |  | GIS（HGIS、PASS）的局部放电带电检测 |  | 型号规格
1403000000 | SR16 | 接地网阻抗测试 | 站 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按站计算 | 变电站电压等级
变电站接地网阻抗、接地电阻（交流法）、接触电势、跨步电压测试
1403000000 | SR17 | 独立避雷针接地测试 | 基 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示数量，结合实际要求按基计算 | 变电站电压等级
变电站接地网阻抗、接地电阻（交流法）、接触电势、跨步电压测试
1403000000 | SR18 | 接地引下线及接地网导通测试 | 站 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 结合实际要求按站计算 | 变电站电压等级
接地引下线及接地网导通测试
1403000000 | SR19 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 | 组 | 测录投切电容组时的暂态波形 | 按设计图示电容器数量，结合实际要求计算 | 电容器组电压等级
|  |  |  | 测量电容组的合闸涌流 |  | 型号规格
测量电容器组分暂态过电压
检查电容器开关灭弧性能，检查电容器开关分闸时有无重燃
检查电容器组避雷器的动作情况
检查相关一、二次设备接线是否正确
检验一次设备的绝缘是否完好
校验相关设备保护和自动化系统等二次设备
1403000000 | SR20 | 变压器绝缘油综合 试验 | 台（三相） | 准备取样工器具 | 按设计图示的变压器数量计算 | 变压器容量
|  |  |  | 取样前准备工作 |  | 型号规格
按照不同试验项目对油样的要求进行取样
仪器参数设定
启动测量，包括绝缘油瓶取样、注射器取样、介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目
检查试验数据记录
1403000000 | SR20 | 变压器绝缘油综合 试验 | 台（单相） | 准备取样工器具 | 按设计图示的变压器数量计算 | 变压器容量
|  |  |  | 取样前准备工作 |  | 型号规格
按照不同试验项目对油样的要求进行取样
仪器参数设定
启动测量，包括绝缘油瓶取样、注射器取样、介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目
检查试验数据记录
1403000000 | SR21 | 电抗器绝缘油综合 试验 | 台（三相） | 准备取样工器具 | 按设计图示的电抗器数量计算 | 电抗器容量
|  |  |  | 取样前准备工作 |  | 型号规格
按照不同试验项目对油样的要求进行取样
仪器参数设定
启动测量，包括绝缘油瓶取样、注射器取样、介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目
检查试验数据记录
1403000000 | SR21 | 电抗器绝缘油综合 试验 | 台（单相） | 准备取样工器具 | 按设计图示的电抗器数量计算 | 电抗器容量
|  |  |  | 取样前准备工作 |  | 型号规格
按照不同试验项目对油样的要求进行取样
仪器参数设定
启动测量，包括绝缘油瓶取样、注射器取样、介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目
检查试验数据记录
1403000000 | SR22 | 互感器绝缘油综合 试验 | 台（单相） | 准备取样工器具 | 按设计图示的互感器数量计算 | 型号规格
取样前准备工作
按照不同试验项目对油样的要求进行取样
仪器参数设定
启动测量，包括绝缘油瓶取样、注射器取样、介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目
检查试验数据记录
1403000000 | SR23 | 断路器绝缘油综合试验 | 台（三相) | 准备取样工器具 | 按设计图示的断路器数量计算 | 型号规格
取样前准备工作
按照不同试验项目对油样的要求进行取样
仪器参数设定
启动测量，包括绝缘油瓶取样、注射器取样、介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目
检查试验数据记录
1403000000 | SR24 | GIS（HGIS、PASS） SF6气体综合试验 | 间隔 | 气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、新气试验 | 按设计图示间隔数量计算 | GIS（HGIS、PASS）电压等级
型号规格
带断路器间隔
不带断路器间隔
1403000000 | SR25 | GIS母线SF6气体综 合试验 | 段 | 气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、新气试验 | 按设计图示母线数量计算 | 电压等级
1403000000 | SR26 | 断路器SF6气体综 合试验 | 台（三 相） | 气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、新气试验 | 按设计图示母线数量计算 | 断路器电压等级
型号规格
1403000000 | SR27 | 互感器SF6气体综 合试验 | 台（单 相） | 气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、新气试验 | 按设计图示互感器数量计算 | 互感器电压等级
型号规格
1403000000 | SR28 | SF6气体全分析 | 站 | SF6气体全分析 | 按照站计算 | SF6设备类型及数量
1403000000 | SR29 | 相关表计校验 | 块 | 表计校验 | 按设计图示表计数量结合实际要求计算 | 表计名称
型号规格
1403000000 | SR30 | 互感器误差测试 | 组 | 外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。 | 按设计图示互感器数量结合实际要求以组计算，三相为一组 | 互感器型号规格
|  |  |  | 现场校验基本误差 |  | 电压等级
保护用电压互感器10%误差试验。
1403000000 | SR31 | 电压互感器二次回路压降测试 | 组 | 调试前准备工作 | 按照计量用电压互感器计算工程量，三相为一组 | 互感器电压等级
接线及检查接线
试验设备系统自调试
压降测试，数据整理
1403000000 | SR32 | 计量二次回路阻抗(负载)测试 | 组 | 调试前准备工作 | 按照全部计量用电流互感器、电压互感器之和计算工程量，三相为一组 | 互感器电压等级
接线及检查接线
试验设备系统自调试
二次回路阻抗（负载）测试，数据整理
1403000000 | SR33 | 1000kV避雷器直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄露电流测量 | 组 | 避雷器的动作电流测量 | 按设计图示避雷器数量，结合实际要求按组计算，三相为一组 | 避雷器电压等级
|  |  |  | 避雷器的损耗测量 |  | 型号规格
避雷器的泄露电流测量
1403000000 | SR34 | 1000kV电抗器油箱表面的温度分布及引线接头温度测量 | 台（单相） | 红外测温仪现场测量 | 结合实际要求按台计算 | 电抗器电压等级
型号规格
1403000000 | SR35 | 1000kV变压器低压空载试验 | 台（单相） | 接入380V工频电源，对调压器进行空试 | 结合实际要求按台计算 | 变压器型号规格、电压等级
进行主变压器空载试验，加压测试并记录数值
调整试验接线，准备对调补变压器进行试验
对调补变压器进行空载试验，加压测试并记录数值
1403000000 | SR36 | 调相机直流耐压试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
调相机直流耐压试验
1403000000 | SR37 | 调相机交流耐压试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
调相机交流耐压试验
1403000000 | SR38 | 调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘
1403000000 | SR39 | 调相机额定负荷温升试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
调相机额定负荷温升试验
1403000000 | SR40 | 调相机最大出力试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
调相机最大出力试验
1403000000 | SR41 | 分散控制系统 （DCS）性能测试 | 台 | 接地系统检查测试 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
控制系统基本功能试验
控制系统基本性能试验
数据采集系统测试
1404000000 | SS01 | 换流阀测量分系统调试 | 套 | 测量屏柜检查 | 按设计图示套数计列 | 换流站电压等级
测量屏柜工作电源检查
测量装置及回路检验
二次回路压降试验
1404000000 | SS02 | 换流阀阀厅分系统调试 | 组 | 晶闸管阀试验：光纤检查、正常光强检查、降低光强检查 | 按设计图示阀塔数量计列 | 换流站电压等级
|  |  |  | 晶闸管触发和监控功能检查 |  | 型号规格
|  |  |  | 阀控屏柜检查 |  | 二重阀/四重阀
阀控屏功能试验
1404000000 | SS03 | 换流阀低压加压试验 | 组 | 检查换流变压器高、低压侧接线 | 按设计图示阀塔数量计列 | 换流站电压等级
|  |  |  | 检查VBE装置有关状态及参数整定 |  | 型号规格
|  |  |  | 检查极控有关状态及参数整定 |  | 二重阀/四重阀
检查触发控制部分的相序、相位
检查同步回路接线,确认至晶闸管的触发顺序正确
确认晶闸管监测功能正确
控制系统整组试验、确认整组特性正确
1404000000 | SS04 | 换流变压器分系统调试 | 台 | 套管及套管电流互感器二次试验 | 按设计图示换流变压器台数量计算 | 型号规格
气体继电器检验及其二次回路检查
压力释放阀跳闸功能检查
油温、油位指示功能检查，油温、油位指示仪表校验，油温、油位变送器校验，油温报警和跳闸功能检查
冷却器检查
操作与控制试验：校验模拟量输入、输出信号。校验数字输入/输出信号
有载调压开关操作试验
换流变压器进线断路器、隔离开关、接地开关二次试验
换流变压器保护试验
换流变压器套管注流试验
1404000000 | SS05 | 交流滤波器调谐试验 | 小组 | 一次连线检查 | 按设计图示交流滤波器数量计算 | 交流滤波器电压等级
绝缘检查
二次回路检查
阻抗特性试验
1404000000 | SS06 | 交流滤波器平衡调整试验 | 小组 | 一次连线检查 | 按设计图示交流滤波器数量计算 | 交流滤波器电压等级
绝缘检查
二次回路检查
平衡调整试验
1404000000 | SS07 | 噪声滤波器频响特性试验 | 台 | 一次连线检查 | 按设计图示噪声滤波器台数计算 | 交流滤波器电压等级
绝缘检查
二次回路检查
阻抗特性试验
1404000000 | SS08 | 交流滤波电容器分系统调试 | 小组 | 操作控制屏柜检查 | 按设计图示交流滤波电容器数量计算 | 交流滤波电容器电压等级
交流滤波器、并联电容器控制接口功能检查
操作与控制试验
电压回路二次加压试验
一次注流试验
静态继电器校验
交流滤波器保护、并联电容器保护
1404000000 | SS09 | 直流场分系统调试 | 站 | 直流电压分压器试验阻抗测试、隔离放大器的校准 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流电流互感器试验一次注流试验
直流滤波器分系统
直流滤波器隔离开关、接地开关功能试验
直流滤波器保护功能检查
直流断路器、隔离开关、接地开关功能试验
直流开关振荡回路和充电装置的功能试验
直流测量装置检验
1404000000 | SS10 | 直流滤波器调谐试验 | 极 | 一次连线检查 | 按极计算 | 换流站电压等级
绝缘检查
二次回路检查
阻抗特性试验
1404000000 | SS11 | 平波电抗器分系统调试 | 台 | 接口屏柜检查 | 按设计图示平波电抗器单台数量计算 | 型号规格
气体继电器检验及其二次回路检查
绕组温度测量、报警和跳闸功能试验
油温、油位指示仪表检验
冷却器电机旋转方向检查
冷却器电机过热保护检查
校验所有的数字输入、输出信号
1404000000 | SS12 | 站用变压器分系统调试 | 站 | 交流屏、交流电源回路及二次回路调试、试运行 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流屏、直流电源回路及二次回路调试、试运行
相关功能性试验
1404000000 | SS13 | 站用交流电源系统调试 | 站 | 交流屏、交流电源回路及二次回路调试、试运行 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流屏、直流电源回路及二次回路调试、试运行
相关功能性试验
1404000000 | SS14 | 站用直流电源系统调试 | 站 | 交流屏、交流电源回路及二次回路调试、试运行 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流屏、直流电源回路及二次回路调试、试运行
相关功能性试验
1404000000 | SS15 | 站用电切换分系统调试 | 站 | 二次回路检查 | 按站计算 | 换流站电压等级
切换试验
系统回路检查与切换试验
一次注流试验
1404000000 | SS16 | 换流站阀冷却分系统（内、外水冷）调试 | 站 | 冷却系统电源柜、监控屏柜检查 | 按站计算 | 换流站电压等级
冷却系统非电量设备校验和整定
冷却系统控制保护功能试验
1404000000 | SS17 | 换流站阀冷却分系统（内冷水、外风冷）调试 | 站 | 冷却系统电源柜、监控屏柜检查 | 按站计算 | 换流站电压等级
冷却系统非电量设备校验和整定
冷却系统控制保护功能试验
风冷系统的试验
1404000000 | SS18 | 暖通分系统调试 | 站 | 报警信号回路检查 | 按站计算 | 换流站电压等级
集中空调功能试验
送风系统操作试验
连锁功能检查
1404000000 | SS19 | 火灾监测和保护分系统调试 | 站 | 火灾探测有关二次回路检验 | 按站计算 | 换流站电压等级
火灾探测装置功能试验
火灾报警功能检查：在预先选定的位置，触发火灾报警后在远方和就地确认报警（视觉和听觉）。在远方报警系统中对于正确的位置和时间标识进行确认
阀厅火灾检测系统跳闸功能试验（若采用）
防火阻隔运行及其同通风系统的连锁功能试验
阀厅抽空装置的启动功能试验
1404000000 | SS20 | 换流变压器、平波电抗器喷淋分系统调试 | 系统 | 就地/远方和手动/自动运行方式下各项功能检查 | 按设计图示喷淋装置数量计算 | 换流站电压等级
1404000000 | SS21 | “五防”回路分系统调试 | 站 | “五防”回路闭锁装置调试 | 按站计算 | 换流站电压等级
回路查线
电气闭锁、系统闭锁逻辑调试
1404000000 | SS22 | 远动分系统调试 | 站 | 开关量校验 | 按站计算 | 换流站电压等级
模拟量校验
1404000000 | SS23 | 对时定位分系统调试 | 站 | 屏柜检查 | 按站计算 | 换流站电压等级
对时定位输出信号精度检验
对时精度测量
1404000000 | SS24 | 事故照明系统调试 | 站 | 二次回路检查 | 按站计算 | 换流站电压等级
切换试验
事故照明切换装置试验
系统回路检查与切换试验
1404000000 | SS25 | 控制保护设备分系统调试 | 站 | 极控/站控系统试验 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流保护装置试验
出口跳闸试验
带负荷试验
1405000000 | ST01 | 不带电顺序操作试验 | 站 | 手动控制模式下检验换流站交流场单步操作及连锁功能 | 按站计算 | 换流站电压等级
手动控制模式下检验换流站直流场单步操作及连锁功能
检验换流站交流场顺序自动操作控制及连锁功能
检验换流站直流场顺序自动操作控制及连锁功能
1405000000 | ST02 | 出口跳闸试验 | 站 | 直流换流器保护系统跳闸 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流极保护系统跳闸
直流双极保护系统跳闸
交流滤波器\并联电容器组\电抗器的保护跳闸试验
手动紧急跳闸
换流变压器非电量保护跳闸
交流场开关保护跳闸
1405000000 | ST03 | 交流母线带电调试 | 站 | 受电前准备、调试方案编制 | 按站计算 | 换流站电压等级
受电时一、二次回路定相、核相
电流、电压、保护、测量回路检查
冲击合闸试验和受电后试验
试运行
1405000000 | ST04 | 交流滤波器充电/断电试验 | 小组 | 交流滤波器组充电、断电试验 | 按设计图示交流滤波器数量计算 | 换流站电压等级
交流滤波器组保护跳闸模拟试验
1405000000 | ST05 | 站用变压器充电/断电试验 | 站 | 受电前准备工作，启动方案编制 | 按站计算 | 换流站电压等级
受电时一、二次回路定相、核相
电流、电压测量
保护带负荷测试、合环或同期试验
主设备冲击合闸试验和受电后检查
试运行
1405000000 | ST06 | 电容器/电抗器充电调试 | 站 | 受电前准备工作 | 按站计算 | 换流站电压等级
受电时一、二次回路定相、核相
电流、电压测量
保护带负荷测试、合环或同期试验
主设备冲击合闸试验和受电后检查
1405000000 | ST07 | 换流变压器及换流器充电试验 | 站 | 换流变压器和换流阀组充电 | 按站计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 换流变压器的振动、噪声、分接头手动控制功能测量和试验 |  | 换流变及换流器型号规格
1405000000 | ST08 | 开路调试 | 站 | 手动模式下不带直流线路开路试验 | 按站计算 | 换流站电压等级
自动模式下不带直流线路开路试验
一极运行，另一极自动模式下不带直流线路开路试验
手动模式下带直流线路开路试验
自动模式下带直流线路开路试验
一极运行，另一极自动模式下带直流线路开路试验
1405000000 | ST09 | 抗干扰调试 | 站 | 步话机、手机通话 | 按站计算 | 换流站电压等级
切\合空母线
1405000000 | ST10 | 中开关逻辑跳闸试验 | 间隔 | 中开关逻辑跳闸检验 | 按设计图示间隔数量计算 | 换流站电压等级
1405000000 | ST11 | 紫外测试 | 站 | 调试前准备工作 | 按站计算 | 换流站电压等级
紫外测试
1405000000 | ST12 | 红外测试 | 站 | 调试前准备工作 | 按站计算 | 换流站电压等级
红外测试
1406000000 | SU01 | 单极低功率试验 | 极 | 初始运行试验 | 按极计算，每个换流站按1计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 最后跳闸试验 |  | 是否采用分层接入方式
控制系统故障切换试验
定电流控制模式试验
定功率控制试验
通信故障、定电流控制试验
直流正常电压/降压运行试验
无功功率控制试验
大地/金属回线转换试验
故障试验
直流系统附加控制试验
本地/远方控制转换
后备控制面盘操作
功率反转试验
直流偏磁试验
扰动试验
板卡更换试验
1406000000 | SU02 | 单极大功率试验 | 极 | 定电流控制试验 | 按极计算，每个换流站按1计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 定功率控制试验 |  | 是否采用分层接入方式
直流全压/降压运行试验
无功功率控制试验
热运行试验
1406000000 | SU03 | 双极低功率试验 | 极 | 双极启停试验 | 按极计算，每个换流站按0.5计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 双极功率升/降试验 |  | 是否采用分层接入方式
双极电流平衡控制试验
控制模式转换、双极功率补偿试验
极跳闸、双极功率补偿试验
双极功率反转试验
故障试验（含极线路故障、交流系统故障试验）
降压运行试验
1406000000 | SU04 | 双极大功率试验 | 极 | 双极热运行试验 | 按极计算，每个换流站按0.5计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 双极无功功率试验 |  | 是否采用分层接入方式
双极降压运行试验
一极全压、一极降压运行试验
过负荷试验
紧急停运试验
1406000000 | SU05 | 融冰方式运行试验 | 系统 | 根据系统接线方式连接融冰方式，进行融冰方式功能验证试验 | 按设计图示系统数量计算 | 换流站电压等级
1407000000 | SV01 | 换流变压器绕组连同套管的外施工频电压试验 | 台(单相) | 换流变压器中性点的外施工频耐压试验 | 按设计图示换流变压器数量结合实际要求计算 | 交流电压等级
型号规格
1407000000 | SV02 | 换流变压器绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电试验 | 台(单相) | 长时感应耐压及局部放电测量 | 按设计图示换流变压器数量结合实际要求计算 | 交流电压等级
型号规格
1407000000 | SV03 | 换流变压器绕组频率响应特性测量 | 台(单相) | 变压器绕组频率响应特性测量 | 按设计图示换流变压器数量计算 | 型号规格
1407000000 | SV04 | 换流变压器噪声测量 | 台(单相) | 噪声测量 | 按设计图示换流变压器数量计算 | 型号规格
1407000000 | SV05 | 换流变压器箱壳表面温度分布测量 | 台(单相) | 箱壳表面温度分布测量 | 按设计图示换流变压器数量计算 | 型号规格
1407000000 | SV06 | 换流变压器（电抗器）振动测试 | 台(单相) | 箱壳的振动测量 | 按设计图示换流变压器数量计算 | 型号规格
1407000000 | SV07 | 换流阀内冷水的电导率测试和外冷水特性检查 | 极 | 内冷水的电导率测试和外冷水特性检查 | 按照设计图示按极计算 | 型号规格
1407000000 | SV08 | 换流阀离子交换树脂性能检测 | 极 | 离子交换树脂性能检测 | 按照设计图示按极计算 | 型号规格
1407000000 | SV09 | 阀避雷器参考电压测量 | 台 | 参考电压测量 | 按设计图示阀避雷器数量计算 | 阀避雷器电压等级
型号规格
1407000000 | SV10 | 阀避雷器持续电流测量 | 台 | 持续电流测量 | 按设计图示阀避雷器数量计算 | 阀避雷器电压等级
型号规格
1407000000 | SV11 | 阀桥避雷器参考电压测量 | 台 | 参考电压测量 | 按设计图示阀桥避雷器数量计算 | 阀桥避雷器电压等级
型号规格
1407000000 | SV12 | 阀桥避雷器持续电流测量 | 台 | 持续电流测量 | 按设计图示阀桥避雷器数量计算 | 阀桥避雷器电压等级
型号规格
1407000000 | SV13 | 直流避雷器参考电压测量 | 台 | 参考电压测量 | 按设计图示直流避雷器数量结合实际要求计算 | 直流避雷器电压等级
型号规格
1407000000 | SV14 | 直流避雷器持续电流测量 | 台 | 持续电流测量 | 按设计图示直流避雷器数量结合实际要求计算 | 直流避雷器电压等级
型号规格
1407000000 | SV15 | 直流断路器交流耐压试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示直流断路器数量结合实际要求计算 | 直流断路器电压等级
|  |  |  | 直流断路器的交流耐压试验 |  | 型号规格
1407000000 | SV16 | 中性母线直流断路器装置（NBS）特殊试验 | 台 | 中性母线直流断路器装置（NBS）特殊试验 | 按设计图示直流断路器数量结合实际要求计算 | 型号规格
1407000000 | SV17 | 中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特殊试验 | 台 | 中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特殊试验 | 按设计图示直流断路器数量结合实际要求计算 | 型号规格
1407000000 | SV18 | 直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验 | 台 | 直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验 | 按设计图示直流断路器数量结合实际要求计算 | 型号规格
1407000000 | SV19 | 大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特殊试验 | 台 | 大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特殊试验 | 按设计图示直流断路器数量结合实际要求计算 | 型号规格
1407000000 | SV20 | 直流穿墙套管直流耐压试验 | 支 | 直流穿墙套管直流耐压试验 | 按设计图示直流穿墙套管数量结合实际要求计算 | 直流穿墙套管电压等级
型号规格
1407000000 | SV21 | 直流接地极导流电缆和接地极元件的电流分布测量 | 极 | 导流电缆和接地极元件的电流分布测量 | 按设计图示数量，按极计算 | 换流站电压等级
1407000000 | SV22 | 直流接地极及其土壤温度测量 | 极 | 接地极及其土壤温度测量 | 按设计图示数量，按极计算 | 换流站电压等级
1407000000 | SV23 | 直流接地极接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 极 | 接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 按设计图示数量，按极计算 | 换流站电压等级
1407000000 | SV24 | 换流站接地网接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 站 | 接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 按站计算 | 换流站电压等级
1407000000 | SV25 | 换流站接地网接地引下线和接地网导通测试 | 站 | 大型接地网接地引下线及接地网连接情况测试，包括现场试验方案的编写、现场试验的实施及试验所需的安全围闭 | 按站计算 | 换流站电压等级
1407000000 | SV26 | 隔直装置测试 | 套 | 隔直装置测试 | 按套计算 | 规格型号
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源
SA01 |  | YD2-1~62,YD2-91,YD3-248,YD3-256,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-64,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-1~49,GD6-6~11 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SA01 |  | YD2-1~62,YD2-91,YD3-248,YD3-256,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-64,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-1~49,GD6-6~11 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SA02 |  |  |  | GD6-12~13 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SA03 |  | YD2-63~80,YD2-91,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-64,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-50~67 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SA03 |  | YD2-63~80,YD2-91,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-64,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-50~67 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SA03 |  | YD2-63~80,YD2-91,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-64,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-50~67 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SA04 |  | YD2-81~88,YD2-91,YD4-63~68,YD5-29~30,YD5-64,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-68~75 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SA05 |  | YD2-91 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SA06 |  | YD2-89~90 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-76~77,GD3-247,GD3-254 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB01 |  | YD2-91,YD3-1~32,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-1~31 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB02 |  | YD3-33~53,YD3-123~134,YD4-63~75,YD4-110~121,YD5-29~30,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-122~133 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB03 |  | YD3-56~134,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-53~133 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB03 |  | YD3-56~134,YD4-63~75 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-53~133 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB04 |  | YD2-91,YD3-141~151,YD3-165~172,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-140~150,GD3-164~171 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB05 |  | YD2-91,YD3-152~172,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-151~171 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB06 |  | YD3-173~188,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-172~187 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB08 |  | YD3-189,YD4-63~68,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-201~216 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB09 |  | YD3-190~196,YD4-63~71,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-188~194 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB10 |  | YD3-197~200,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-195~198 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB11 |  | YD3-201~202,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-217~219 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB12 |  | YD3-203~204,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB13 |  | YD3-205~207,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB14 |  | YD3-208~210,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB15 |  | YD3-211~213,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB16 |  | YD3-214,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB17 |  | YD3-215~217,YD4-63~75 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB18 |  | YD3-218,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB19 |  | YD3-219,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB20 |  | YD3-220~221,YD4-63~68,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-220~221 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB21 |  | YD3-222~227,YD4-63~68,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-222~227 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB22 |  | YD3-228~240,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-228~240 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB23 |  | YD3-241,YD4-76,YD5-89,YD9-39~40 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-241 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB24 |  | YD3-242~247,YD3-249~255,YD3-257~264,YD4-76~88,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-242~246,GD3-248~253,GD3-255~261 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB25 |  | YD3-265~266,YD4-63~71,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-262 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB25 |  | YD3-265~266,YD4-63~71,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SB26 |  | YD3-267,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC01 |  | YD4-1~14 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC02 |  | YD11-126~127,YD4-15~26 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-110~111,GD4-1~8 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC02 |  | YD11-126~127,YD4-15~26 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-110~111,GD4-1~8 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC03 |  | YD4-27~36,YD5-57~60 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-9~14 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC04 |  | YD4-37~75 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-15~39 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC05 |  | YD4-63~75 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC06 |  | YD4-76~82 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-40~41 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC07 |  | YD4-83~84 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC08 |  | YD4-85~86 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC09 |  | YD4-87~88 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC10 |  | YD4-89~92 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC11 |  | YD4-93~96 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC12 |  | YD4-97~109 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-44~53 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC12 |  | YD4-97~109 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-44~53 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC13 |  | YD4-110~115 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-54~59 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC14 |  | YD4-116~121 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-60~65 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC15 |  | YD4-122~127 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-66~71 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC16 |  | YD4-128~129 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-72 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC17 |  | YD4-130 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC18 |  | YD12-13,YD4-131 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-73 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC19 |  | YD4-132~134 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC20 |  | YD4-138~142 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SC21 |  | YD4-143~146 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD01 |  | YD5-1~13 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-8~19 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD02 |  |  |  | GD5-1~7 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD04 |  | YD5-14~16 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD05 |  | YD5-17~19 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD06 |  | YD5-20~21 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD07 |  | YD5-22~23 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD08 |  | YD5-29~31 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD09 |  | YD5-32~40 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD09 |  | YD5-32~40 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD10 |  | YD5-32~40 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD11 |  | YD5-41~51 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD12 |  | YD5-52~56 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD12 |  | YD5-52~56 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD12 |  | YD5-52~56 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD13 |  | YD5-57~60 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD14 |  | YD5-61~82 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD14 |  | YD5-61~82 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD15 |  | YD5-83,YD5-85 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-24 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD16 |  | YD5-84,YD5-86,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-25 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD17 |  | YD5-87 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD18 |  | YD5-88 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-26 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD19 |  | YD5-88 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-26 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD20 |  | YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD21 |  | YD12-14~54 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD21 |  | YD12-14~54 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD21 |  | YD12-14~54 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD22 |  | YD12-55~112 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD23 |  | YD12-113~123 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD24 |  | YD12-124~130 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD25 |  | YD12-131~137 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD26 |  | YD12-138~143 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD27 |  | YD12-144~150,YD5-1~3,YD5-13,YD5-35,YD5-38 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-2,GD5-13~19 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD28 |  | YD12-151~152,YD5-1~3,YD5-13,YD5-35,YD5-38 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-2,GD5-13~19 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SD29 |  | YD12-153~155,YD5-1~3,YD5-13,YD5-35,YD5-38 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-2,GD5-13~19 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SE01 |  | YD6-1~4 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SE02 |  | YD6-5~34,YD6-47,YD6-51 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-24~39 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SE03 |  | YD6-35~40 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SE04 |  | YD6-43~52 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SE04 |  | YD6-43~52 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SE04 |  | YD6-43~52 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SE05 |  | YD12-69,YD6-41~43,YD6-46 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-45~46 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SF01 |  | YD7-1~27 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-47~50 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SF02 |  | YD7-28~40 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-54~59 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SF03 |  | YD7-41~47 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SF04 |  | YD5-89,YD7-48~52 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SF04 |  | YD5-89,YD7-48~52 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SF05 |  | YD7-52 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG01 |  | YD8-1~6 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG02 |  | YD8-7~9 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG03 |  | YD8-10~12 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG04 |  | YD8-13~16 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG05 |  | YD5-83~86,YD8-17 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-7 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG05 |  | YD5-83~86,YD8-17 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-7 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG06 |  | YD8-18~21 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-8~10 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG06 |  | YD8-18~21 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-8~10 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG07 |  | YD8-23~25 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG08 |  | YD8-26~43 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG09 |  | YD8-44~52 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-1~4 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG10 |  | YD12-13,YD8-53~117 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG11 |  | YD8-44~46 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-5~6 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG12 |  | YD8-118~128 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG13 |  | YD8-129~136 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-11~17 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG13 |  | YD8-129~136 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-11~17 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG13 |  | YD8-129~136 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-11~17 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SG14 |  | YD8-137~142 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH01 |  | YD9-5 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH02 |  | YD9-6~13 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-62~65 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH02 |  | YD9-6~13 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-62~65 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH03 |  | YD9-14 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH04 |  | YD9-15~24 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH05 |  | YD9-25 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD8-5 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH06 |  | YD9-26 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD8-6 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH07 |  | YD9-27 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD8-7 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH08 |  | YD9-28~40 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH08 |  | YD9-28~40 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH09 |  | YD9-28~40 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH10 |  | YD9-41 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH11 |  | YD9-42 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH12 |  | YD9-43 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH13 |  | YD9-44 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD8-4 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH14 |  | YD9-45 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH15 |  | YD9-46 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD8-8 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SH16 |  | YD9-47 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD8-10 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ01 |  | YD11-1~8,YD3-203~204,YD4-63~75 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-1~8 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ02 |  | YD11-9~20,YD11-31,YD11-102~106,YD11-125,YD11-136,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-9~13,GD10-24,GD10-84~87,GD10-109,GD10-121 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ03 |  | YD11-21~25,YD11-34,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-14~18,GD10-26 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ04 |  | YD11-26~30,YD11-35,YD4-27~36,YD4-63~75 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-19~23,GD10-28 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ05 |  | YD11-36~63,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-31~56 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ06 |  | YD11-64~67,YD4-63~71,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-57~60 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ07 |  | YD11-68~76,YD3-157~164,YD3-181~189,YD4-63~71,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-61~69 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ08 |  | YD11-77~79 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ08 |  | YD11-77~79 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ09 |  | YD11-80~92,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-70~75 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ10 |  | YD11-93~96,YD4-69~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-76~79 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ10 |  | YD11-93~96,YD4-69~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-76~79 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ11 |  | YD11-33,YD11-97~101,YD11-140,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-27,GD10-80~83,GD10-124 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ12 |  | YD11-107~111,YD4-69~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-88~93 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ13 |  | YD11-112,YD11-138~139,YD4-63~71,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-94,GD10-120,GD10-123 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ14 |  | YD11-113~115,YD4-69~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-95~99 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ15 |  | YD11-32,YD11-116~119,YD11-141,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-25,GD10-100~103,GD10-125 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ16 |  | YD11-120~124,YD11-142~143,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-104~108,GD10-126~127 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ18 |  | YD11-144~152,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-128~131 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ19 |  | YD11-153~154,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ20 |  | YD11-155~157,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ21 |  | YD11-158,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ22 |  | YD11-159,YD12-13,YD9-41 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-134 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ23 |  | YD11-160 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ24 |  | YD11-161 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-132 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ25 |  | YD11-162 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-133 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ26 |  | YD11-163 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-135 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ27 |  | YD11-164~174,YD5-62 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-136 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ28 |  | YD11-175 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-137 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ29 |  | YD11-176 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SJ30 |  | YD11-177 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
SK01 |  | YJ16-1~2 | 预算 第二册 热力设备安装工程（2018年版）
SL01 |  | YZ1-3~4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL01 |  | YZ1-3~4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL02 |  | YZ1-1~13,YZ11-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL02 |  | YZ1-1~13,YZ11-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL03 |  | YZ1-20~21,YZ1-50 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL04 |  | YZ1-14~19,YZ1-22~28 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL05 |  | YZ1-29~32,YZ1-44 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL05 |  | YZ1-29~32,YZ1-44 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL05 |  | YZ1-29~32,YZ1-44 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL06 |  | YZ1-33 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL07 |  | YZ1-35~36,YZ1-56~57 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL08 |  | YZ1-39 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL09 |  | YZ1-40,YZ1-51 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL10 |  | YZ1-41~43,YZ1-51~54 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL10 |  | YZ1-41~43,YZ1-51~54 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL11 |  | YZ1-44,YZ1-55 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL12 |  | YZ1-45~46 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL13 |  | YZ1-47 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL14 |  | YZ1-48~49 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL15 |  | YZ1-58~61 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL16 |  | YZ1-62~64 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL16 |  | YZ1-62~64 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL16 |  | YZ1-62~64 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL17 |  | YZ1-65 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL18 |  | YZ1-66 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL19 |  | YZ1-67 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL20 |  | YZ1-70 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL21 |  | YZ1-71 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL22 |  | YZ1-37 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL23 |  | YZ2-1~6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL23 |  | YZ2-1~6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL24 |  | YZ2-7~10 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL25 |  | YZ2-11~12 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL26 |  | YZ2-13~16 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL27 |  | YZ2-17~18 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL28 |  | YZ2-19 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL29 |  | YZ2-20 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL30 |  | YZ2-21 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL31 |  | YZ2-22 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL32 |  | YZ2-23~25 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL32 |  | YZ2-23~25 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL32 |  | YZ2-23~25 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL33 |  | YZ3-1,YZ3-3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL34 |  | YZ3-2 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL35 |  | YZ4-1~12 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL36 |  | YZ4-13~16 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL37 |  | YZ4-20~28 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL38 |  | YZ4-29~38 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL38 |  | YZ4-29~38 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL39 |  | YZ5-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL40 |  | YZ5-2 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL41 |  | YZ5-6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL42 |  | YZ5-8~10 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL43 |  | YZ5-3~5 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL44 |  | YZ5-7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL45 |  | YZ5-11~18 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL45 |  | YZ5-11~18 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL45 |  | YZ5-11~18 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL46 |  | YZ5-19 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL47 |  | YZ5-20,YZ5-22~30 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL48 |  | YZ5-21 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL49 |  | YZ6-1~2,YZ6-4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL49 |  | YZ6-1~2,YZ6-4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL50 |  | YZ6-3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL51 |  | YZ6-5~6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL52 |  | YZ6-7~8 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL53 |  | YZ6-9~13 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL54 |  | YZ6-14~16 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL54 |  | YZ6-14~16 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL55 |  | YZ6-17~19 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL56 |  | YZ7-1~6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL56 |  | YZ7-1~6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL57 |  | YZ7-7~11 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL57 |  | YZ7-7~11 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL58 |  | YZ7-17~19 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL59 |  | YZ7-12~16 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL60 |  | YZ7-20~22 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL61 |  | YZ7-23~32 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL62 |  | YZ7-33~38 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL63 |  | YZ8-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL64 |  | YZ8-2~5,YZ8-8~12 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL65 |  | YZ8-6~7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL65 |  | YZ8-6~7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL65 |  | YZ8-6~7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL66 |  | YZ8-13~21 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL67 |  | YZ8-22 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL69 |  | YZ8-23~24 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL70 |  | YZ8-25 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL71 |  | YZ8-26~32 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL71 |  | YZ8-26~32 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL71 |  | YZ8-26~32 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL72 |  | YZ8-33 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL73 |  | YZ8-34 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL74 |  | YZ8-35~37 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL75 |  | YZ8-38 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL76 |  | YZ8-39~40 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL77 |  | YZ8-41 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL78 |  | YZ8-42~43 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL78 |  | YZ8-42~43 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL79 |  | YZ8-44~45 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL80 |  | YZ8-46~50 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL81 |  | YZ8-51 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL82 |  | YZ9-1~3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL83 |  | YZ9-4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL84 |  | YZ9-5~6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL85 |  | YZ10-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL86 |  | YZ10-2 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL87 |  | YZ10-3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL88 |  | YZ10-4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL89 |  | YZ10-5~6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL90 |  | YZ10-7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL91 |  | YZ11-1~2 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL92 |  | YZ12-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL93 |  | YZ12-2~9 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL94 |  | YZ12-10 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL95 |  | YZ12-11~15 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL96 |  | YZ12-16~17 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL97 |  | YZ12-18~19 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL97 |  | YZ12-18~19 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL98 |  | YZ12-20~23 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL99 |  | YZ12-24~27 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SL99 |  | YZ12-24~27 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM01 |  | YZ14-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM02 |  | YZ14-2~3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM03 |  | YZ14-4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM04 |  | YZ14-9~10,YZ14-13 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM04 |  | YZ14-9~10,YZ14-13~17 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM04 |  | YZ14-9~10,YZ14-13~17 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM05 |  | YZ14-18~27 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM05 |  | YZ14-18~27 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM06 |  | YZ15-1,YZ15-4,YZ15-10~12 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM07 |  | YZ15-3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM08 |  | YZ15-2,YZ15-5 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM08 |  | YZ15-2,YZ15-5 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM09 |  | YZ15-6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM10 |  | YZ15-7~9 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM11 |  | YZ16-1~5,YZ16-8~11 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM11 |  | YZ16-1~5,YZ16-8~11 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM11 |  | YZ16-1~5,YZ16-8~11 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM12 |  | YZ16-6~7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SM13 |  | YZ17-1~10 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SN01 |  | YZ13-3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SN02 |  | YZ13-1~2,YZ13-4~9,YZ13-39~42 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SN03 |  | YZ13-10~11 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SN04 |  | YZ13-12~19,YZ13-37,YZ13-41~42 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SN05 |  | YZ13-20~22,YZ13-37~38,YZ13-41~42 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SN06 |  | YZ13-1~2,YZ13-23~42,YZ13-50 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SN07 |  | YZ13-43~46,YZ13-48~50 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SN08 |  | YZ13-47 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SN09 |  | YZ13-51~58 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SN09 |  | YX5-205~209 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
SN10 |  | YZ13-59~66 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SN10 |  | YX5-214~218 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
SN11 |  | YZ13-67~79 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SN12 |  | YZ13-80~91 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SN13 |  | YZ13-92~99 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SN14 |  | YZ13-100~105 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
SP01 |  | YS5-1~18,YS8-30~33 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP02 |  | YS5-19~28 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP03 |  | YS5-29~37 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP04 |  | YS5-38~44 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP05 |  | YS5-45~51 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP06 |  | YS5-52~58 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP07 |  | YS5-59~65 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP08 |  | YS5-66~72 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP09 |  | YS5-73~79 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP10 |  | YS5-80~82 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP11 |  | YS5-83~89 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP12 |  | YS5-90~96 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP13 |  | YS5-97~103 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP14 |  | YS5-104~109 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP15 |  | YS5-110~114 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP16 |  | YS5-115~121 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP17 |  | YS5-122~128 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP18 |  | YS5-129~135 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP19 |  | YS5-136~142 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP20 |  | YS5-143~149 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP21 |  | YS5-150~154 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP22 |  | YS5-155~161 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP23 |  | YS5-162~166 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP24 |  | YS5-167~170 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP25 |  | YS5-171~175 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP26 |  | YS5-176~181 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP27 |  | YS5-182~185 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP28 |  | YS5-186~190 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP29 |  | YS5-191~195 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP30 |  | YS5-197 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP31 |  | YS5-196 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP32 |  | YS5-198 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SP33 |  | YS5-199 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ01 |  | YS6-1~7 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ03 |  | YS6-8~14 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ04 |  | YS6-15~21 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ05 |  | YS6-22 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ06 |  | YS6-23 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ07 |  | YS6-24 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ08 |  | YS6-25 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ09 |  | YS6-26 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ10 |  | YS6-27 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ11 |  | YS6-28 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ12 |  | YS6-29 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ13 |  | YS6-30 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ14 |  | YS6-31 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ15 |  | YS6-32 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ16 |  | YS6-33 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ17 |  | YS6-34 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ18 |  | YS6-35 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ19 |  | YS6-36 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ20 |  | YS6-37 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ21 |  | YS6-38 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ22 |  | YS6-39 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ23 |  | YS6-40 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ24 |  | YS6-41 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ25 |  | YS6-42 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ26 |  | YS6-43 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ27 |  | YS6-44 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ28 |  | YS6-45 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ29 |  | YS6-46 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ30 |  | YS6-47 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ31 |  | YS6-48 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ32 |  | YS6-49 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ33 |  | YS6-50 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ34 |  | YS6-51 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ35 |  | YS6-52 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ36 |  | YS6-54 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ37 |  | YS6-53 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ38 |  | YS6-55 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ39 |  | YS6-56 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ40 |  | YS6-57 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ41 |  | YS6-58 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ42 |  | YS6-59 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ43 |  | YS6-60 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ44 |  | YS6-61 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ45 |  | YS6-62 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ46 |  | YS6-63 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ47 |  | YS6-64 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SQ48 |  | YS5-162~166 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR01 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR01 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR02 |  | YS7-7~12 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR02 |  | YS7-7~12 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR03 |  | YS7-13~19 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR03 |  | YS7-13~19 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR04 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR04 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR05 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR05 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR06 |  | YS7-13~19 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR06 |  | YS7-13~19 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR07 |  | YS7-20~25 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR08 |  | YS7-26~31 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR09 |  | YS7-32~37 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR10 |  | YS7-38~43 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR11 |  | YS7-44~48 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR12 |  | YS7-49~55 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR13 |  | YS7-56~61 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR14 |  | YS7-62~69 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR15 |  | YS7-70~75 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR16 |  | YS7-76~82 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR17 |  | YS7-83 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR18 |  | YS7-85~91 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR19 |  | YS7-92~94 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR20 |  | YS7-95~105 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR20 |  | YS7-106~113 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR22 |  | YS7-114 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR24 |  | YS7-115~116 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR25 |  | YS7-117 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR26 |  | YS7-118 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR28 |  | YS7-119 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR29 |  | YS7-120~123 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR30 |  | YS7-124~145 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR31 |  | YS7-146~152 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR32 |  | YS7-153~159 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR33 |  | YS7-160 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR34 |  | YS7-161 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR35 |  | YS7-162 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR36 |  | YS7-163 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR37 |  | YS7-164 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR38 |  | YS7-165 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR39 |  | YS7-166 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR40 |  | YS7-167 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SR41 |  | YS7-168 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS01 |  | YS8-1 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS02 |  | YS8-2 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS03 |  | YS8-3~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS04 |  | YS8-7 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS05 |  | YS8-8~12,YS8-28 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS06 |  | YS8-13~17 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS07 |  | YS8-18 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS08 |  | YS8-19~23 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS09 |  | YS8-24~27 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS10 |  | YS8-28 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS11 |  | YS8-29 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS12 |  | YS8-30~33 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS13 |  | YS8-34 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS14 |  | YS8-35 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS15 |  | YS8-36~37 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS16 |  | YS8-38 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS17 |  | YS8-39 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS18 |  | YS8-40 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS19 |  | YS8-41 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS20 |  | YS8-42 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS21 |  | YS8-43 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS22 |  | YS8-44 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS23 |  | YS8-45 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS24 |  | YS8-46 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SS25 |  | YS8-47~50 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
ST01 |  | YS8-51 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
ST02 |  | YS8-52 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
ST03 |  | YS8-53 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
ST04 |  | YS8-54 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
ST05 |  | YS8-55 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
ST06 |  | YS8-56 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
ST07 |  | YS8-57~59 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
ST08 |  | YS8-60~62 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
ST09 |  | YS8-63 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
ST10 |  | YS8-64 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
ST11 |  | YS8-65 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
ST12 |  | YS8-66 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SU01 |  | YS8-67~69 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SU02 |  | YS8-70~72 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SU03 |  | YS8-73~75 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SU04 |  | YS8-76~78 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SU05 |  | YS8-79 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV01 |  | YS8-80~84 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV02 |  | YS8-85~89 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV03 |  | YS8-90 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV04 |  | YS8-91 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV05 |  | YS8-92 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV06 |  | YS8-93 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV07 |  | YS8-94 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV08 |  | YS8-95 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV09 |  | YS8-96~99 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV10 |  | YS8-100~103 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV11 |  | YS8-104~107 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV12 |  | YS8-108~111 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV13 |  | YS8-112~116 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV14 |  | YS8-117~121 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV15 |  | YS8-122~124 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV16 |  | YS8-125 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV17 |  | YS8-126 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV18 |  | YS8-127 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV19 |  | YS8-128 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV20 |  | YS8-129~133 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV21 |  | YS8-134 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV22 |  | YS8-135 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV23 |  | YS8-136 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV24 |  | YS8-137 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV25 |  | YS8-138 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
SV26 |  | YS8-139 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）