## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 变电安装清单库(2023)
发布时间 | 2023/12/29
适用范围 | 西藏

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 变压器（编码 A）
0200000000 |  | 配电装置（编码 B）
0300000000 |  | 母线、绝缘子（编码 C）
0400000000 |  | 控制、继电保护屏及低压电器（编码 D）
0500000000 |  | 交直流电源（编码 E）
0600000000 |  | 起重设备及行车滑线（编码 F）
0700000000 |  | 电缆（编码 G）
0800000000 |  | 照明及接地（编码 H）
0900000000 |  | 换流站（编码 J）
1000000000 |  | 调相机（编码 K）
1100000000 |  | 通信工程（编码 L-N）
1101000000 | 1100000000 | 光纤通信数字设备
1102000000 | 1100000000 | 无线专网设备
1103000000 | 1100000000 | 电力载波设备
1104000000 | 1100000000 | 微波设备
1105000000 | 1100000000 | 交换设备
1106000000 | 1100000000 | 会议电话、会议电视设备
1107000000 | 1100000000 | 数据通信设备
1108000000 | 1100000000 | 监控设备、安全防护设备
1109000000 | 1100000000 | 卫星通信甚小口径地面站（VSAT）设备
1110000000 | 1100000000 | 同步网设备
1111000000 | 1100000000 | 网络管理系统
1112000000 | 1100000000 | 通信电源设备
1113000000 | 1100000000 | 辅助设备
1114000000 | 1100000000 | 设备电缆
1115000000 | 1100000000 | 公共设备
1116000000 | 1100000000 | 通信业务调试
1117000000 | 1100000000 | 通信线路工程
1200000000 |  | 调试(编码 P-V）
1201000000 | 1200000000 | 变电站分系统调试
1202000000 | 1200000000 | 变电站整套启动调试
1203000000 | 1200000000 | 变电站特殊调试
1204000000 | 1200000000 | 换流站分系统调试
1205000000 | 1200000000 | 换流站站系统调试
1206000000 | 1200000000 | 换流站端对端系统调试
1207000000 | 1200000000 | 换流站特殊调试
1300000000 |  | 措施项目（编码 W）
1400000000 |  | 电缆敷设（编码：B）
1500000000 |  | 调试及试验（编码：E）
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | A01 | 变压器 | 台 | 本体安装，器身检查 | 按设计图示数量计算，三相一体的变压器为一台，单相变压器，每单相为一台 | 名称
|  |  |  | 附件安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 设备本体间金属软管、设备本体电缆敷设、检查接线 |  | 型号规格
|  |  |  | 垫铁及止轮器制作、安装 |  | 安装方式
|  |  |  | 放、注油及安装后整体密封试验 |  | 散热器整体布置/散热器分体布置
接地
补漆、冷涂锌、干燥等
单体调试
0100000000 | A02 | 箱式变电站 | 台 | 本体及附件安装（包括箱内设备调整、安装、检查） | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 容量
补漆、冷涂锌等
单体调试
0100000000 | A03 | 电抗器 | 台 | 本体就位安装 | 以台为计量,按设计图示数量计算,单相为一台 | 名称
|  |  |  | 放、注油及安装后整体密封试验 |  | 电压等级
|  |  |  | 附件安装接地 |  | 型号规格
|  |  |  | 设备本体间金属软管、设备本体电缆敷设及接线 |  | 安装方式
垫铁及止轮器制作、安装
接地
补漆、冷涂锌等
单体调试
0100000000 | A03 | 电抗器 | 组 | 本体就位安装 | 以组为计量,按设计图示数量计算,三相为一组 | 名称
|  |  |  | 放、注油及安装后整体密封试验 |  | 电压等级
|  |  |  | 附件安装接地 |  | 型号规格
|  |  |  | 设备本体间金属软管、设备本体电缆敷设及接线 |  | 安装方式
垫铁及止轮器制作、安装
接地
补漆、冷涂锌等
单体调试
0100000000 | A04 | 消弧线圈 | 台 | 本体就位安装，器身检查 | 按设计图示数量计算，单相为一台 | 型号规格
|  |  |  | 附件安装接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 垫铁及止轮器制作、安装 |  | 安装方式
放、注油及安装后整体密封试验
接地
补漆、冷涂锌等
单体调试
0100000000 | A05 | 绝缘油过滤 | t | ．过滤前的准备 | 按设备铭牌标称油量计算 | 设备名称
油过滤设备安装拆除
油过滤
过滤后的清理
0100000000 | A06 | 接地变压器及消弧线圈成套装置 | 台 | 本体及附件安装（包括箱内设备安装） | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 设备本体连线安装 |  | 型号规格
接地
补漆、冷涂锌等
单体调试
0200000000 | B01 | 断路器 | 台 | 本体及附件（含设备底架）安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 油断路器注油 |  | 电压等级
|  |  |  | SF6断路器充SF6气体 |  | 额定电流
|  |  |  | 接地 |  | 安装方式
补漆、冷涂锌等
单体调试
0200000000 | B02 | 组合电器 | 台 | 本体及附件（含设备底架）安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 分支母线安装 |  | 型号规格
|  |  |  | 设备本体电缆敷设及电缆头安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 操作柜、机构箱安装 |  | 带断路器/不带断路器
|  |  |  | 薄膜防尘棚制作安装、真空处理、充SF6气体、密度 计安装 |  | 安装高度
|  |  |  | 接地 |  | 安装方式
补漆、冷涂锌等
单体调试
0200000000 | B03 | 隔离开关 | 组 | 本体及附件安装 | 以组为计量单位,按设计图示数量计算,三相为一组 | 名称
|  |  |  | 接地 |  | 型号规格
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 接地形式
组合方式
安装高度
安装方式
0200000000 | B03 | 隔离开关 | 台 | 本体及附件安装 | 以台为计量单位,按设计图示数量计算,单相为一台 | 名称
|  |  |  | 接地 |  | 型号规格
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 接地形式
组合方式
安装高度
安装方式
0200000000 | B04 | 电压互感器 | 台 | 本体安装 | 按设计图示数量计算，单相为一台 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 绝缘方式
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 安装方式
0200000000 | B05 | 电流互感器 | 台 | 本体安装 | 按设计图示数量计算，单相为一台 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 额定电流
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 安装方式
0200000000 | B06 | 避雷器 | 组 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算，三相为一组 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 安装方式
单体调试
0200000000 | B07 | 过电压保护器 | 组 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算，三相为一组 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 安装方式
单体调试
0200000000 | B08 | 电容器 | 只 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
接地
补漆、冷涂锌等
单体调试
0200000000 | B09 | 耦合电容器 | 台 | 本体安装 | 按设计图示数量计算，单相为一台 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 安装方式
单体调试
0200000000 | B10 | 集合式电容器 | 组 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算，三相为一组 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 容量
单体调试
0200000000 | B11 | 自动无功补偿装置 | 组 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算,三相为一组 | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 型号规格
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 容量
单体调试
0200000000 | B12 | 高压静止无功补偿装置 | 组 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算,三相为一组 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆、冷涂锌等
单体调试
0200000000 | B13 | 串联无功补偿装置 | 组 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算，单相为一组 | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 型号规格
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 安装方式
单体调试
0200000000 | B14 | 串联无功补偿装置平台 | t | 平台组装、吊装 | 按串联无功补偿装置平台设计图示质量计算 | 电压等级
|  |  |  | 护栏及附件安装 |  | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 平台护栏型号规格、长度
补漆、冷涂锌等
0200000000 | B15 | 串联补偿装置平台液压梯 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 接地 |  | 型号规格
补漆、冷涂锌等
单体调试
0200000000 | B16 | 熔断器 | 组 | 本体安装 | 按设计图示数量计算，三相为一组 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆、冷涂锌等
单体调试
0200000000 | B17 | 放电线圈 | 台 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 安装方式
单体调试
0200000000 | B18 | 阻波器 | 台 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 安装方式
单体调试
0200000000 | B19 | 结合滤波器 | 套 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
接地
补漆、冷涂锌等
单体调试
0200000000 | B20 | 成套高压配电柜 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 柜间连接、接线 |  | 型号规格
|  |  |  | 绝缘热缩安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 主接线方式
补漆、冷涂锌等
一次设备单体调试
0200000000 | B21 | 中性点接地成套设备 | 套 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 接线 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 安装方式
补漆、冷涂锌等
单体调试
0200000000 | B22 | 一次组合设备预制舱 | 座 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
接地
补漆、冷涂锌等
单体调试
0300000000 | C01 | 悬垂绝缘子串 | 串 | 绝缘子清扫，组合，安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 单串/双串
电压等级
0300000000 | C02 | 支持绝缘子 | 个 | 绝缘子清扫 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 安装方式
|  |  |  | 单体调试 |  | 是否厂供
0300000000 | C03 | 穿墙套管 | 个 | 穿墙套管清扫 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 穿通板制作安装 |  | 装设方式
|  |  |  | 接地 |  | 穿通板型号规格、材质
补漆、冷涂锌等
单体调试
0300000000 | C04 | 软母线 | 跨 | 软母线及附件安装 | 按设计图示数量计算,三相为一跨 | 母线型号规格
|  |  |  | 耐张绝缘子串安装及单体调试 |  | 绝缘子串型号规格
电压等级
分裂数
安装方式
0300000000 | C05 | 引下线、跳线、设备连引线 | 组 | 引下线、跳线、设备连引线安装（不含成套设备内连引线） | 按设计图示数量计算，三相为一组 | 型号规格
|  |  |  | 附件安装 |  | 电压等级
分裂数
0300000000 | C06 | 带形母线 | m | 带形母线及附件安装 | 按设计图示单相中心线以延长米为单位计算，不扣除附件所占长度 | 电压等级
|  |  |  | 母线伸缩节安装 |  | 型号规格
|  |  |  | 刷漆 |  | 每相片数
伸缩节型号规格
是否厂供
0300000000 | C07 | 绝缘热缩护套 | m | 绝缘热缩护套测量、下料，安装 | 按设计图示数量以长度计算 | 名称
|  |  |  | 绝缘热缩护套接头测量、下料，安装 |  | 型号规格
0300000000 | C08 | 槽形母线 | m | 槽形母线安装 | 按设计图示数量以长度计算 | 电压等级
|  |  |  | 与设备连接、安装固定 |  | 型号规格
|  |  |  | 刷漆 |  | 连接设备型号规格、数量
0300000000 | C09 | 管形母线 | m | 管形母线及附件安装 | 以m为计量单位,按设计图示单相中心线延长米计算,不扣除附件所占长度 | 母线型号规格
|  |  |  | 绝缘子串安装 |  | 绝缘子串型号规格
|  |  |  | 刷漆 |  | 电压等级
安装方式
0300000000 | C09 | 管形母线 | 跨/三相 | 管形母线及附件安装 | 以跨/三相为计量单位,按设计图示数量计算 | 母线型号规格
|  |  |  | 绝缘子串安装 |  | 绝缘子串型号规格
|  |  |  | 刷漆 |  | 电压等级
安装方式
0300000000 | C10 | GIS母线 | m/三相 | 母线吊装 | 按设计图示GIS主母线中心线（不折单）长度计算 | 名称
|  |  |  | 连接 |  | 电压等级
封闭
充SF6气体
接地
补漆、冷涂锌等
单体调试
0300000000 | C11 | 组合电器进出线套管 | 个 | 套管吊装 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
连接
封闭
充SF6气体
单体调试
0300000000 | C12 | 分相封闭母线 | m | 母线及附件安装 | 按设计图示单相中心线长度以延长米计算 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 外壳（宽×高）/母线（mm）
补漆、冷涂锌等
单体调试
0300000000 | C13 | 共箱母线 | m | 母线、箱体及附件安装 | 按设计图示尺寸,以中心线长度计算（不含与穿墙套管、柜内设备搭接长度） | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 材质
补漆、冷涂锌等
单体调试
0300000000 | C14 | 电缆母线 | m | 箱式通道本体及附件安装 | 按设计图示母线箱式通道中心线以延长米为单位计算，不扣除附件所占长度 | 电压等级
|  |  |  | 电缆母线安装及附件安装 |  | 电缆型号规格
|  |  |  | 电缆母线接头制作安装 |  | 电缆母线接头型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 安装方式
|  |  |  | 校线 |  | 箱式通道型号规格
单体调试
0300000000 | C15 | 低压封闭式插接母线槽 | m | 母线槽安装 | 按设计图示母线槽外壳中心线以延长米为单位计算，不扣除附件所占长度 | 型号规格
|  |  |  | 分线箱安装 |  | 额定电流
|  |  |  | 接地 |  | 分线箱型号规格及数量
安装方式
0300000000 | C16 | 喷涂 | kg | 表面清理 | 按设计图示涂料质量计算 | 喷涂材料
|  |  |  | 喷（刷）涂料、油漆 |  | 涂覆厚度
0300000000 | C16 | 喷涂 | m² | 表面清理 | 按设计图示刷漆面积计算 | 喷涂材料
|  |  |  | 喷（刷）涂料、油漆 |  | 涂覆厚度
0400000000 | D01 | 继电保护屏(柜) | 面 | 柜体安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 柜顶小母线、柜内元器件安装及接线 |  | 所含装置
接地
补漆、冷涂锌等
柜内装置单体调试
0400000000 | D02 | 控制屏(柜) | 面 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 柜顶小母线、柜内元器 件安装及接线 |  | 所含装置
标签制作安装
接地
补漆、冷涂锌等
柜内装置单体调试
0400000000 | D02 | 控制屏(柜) | m² | 本体安装 | 按设计图示尺寸计算 | 名称
|  |  |  | 柜顶小母线、柜内元器 件安装及接线 |  | 所含装置
标签制作安装
接地
补漆、冷涂锌等
柜内装置单体调试
0400000000 | D03 | 控制台 | 台 | 本体安装及接线 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
接地
补漆、冷涂锌等
单体调试
0400000000 | D04 | 特高压在线监测装置 | 台 | 本体及传感器安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 固定连线 |  | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 传感器型号规格
0400000000 | D05 | 预制舱式一二次组合设备 | 座 | 外观检查，就位 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 固定，拼舱 |  | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 舱体尺寸
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 舱体内柜（屏）数量
|  |  |  | 二次回路连接、功能检查 |  | 所含设备及装置
基础接缝处理
一次设备、二次装置单体调试
0400000000 | D06 | 预制舱式二次组合设备 | 座 | 外观检查，就位 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 固定 |  | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 舱体尺寸
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 舱体内柜（屏）数量
|  |  |  | 功能检查 |  | 所含装置
基础接缝处理
二次装置单体调试
0400000000 | D07 | 预制式二次组合设备 | 组 | 外观检查，就位 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 固定 |  | 型号规格
|  |  |  | 校接线 |  | 柜（屏）数量
|  |  |  | 接地 |  | 所含装置
补漆、冷涂锌等
二次装置单体调试
0400000000 | D08 | 智能控制柜 | 台 | 外观检查，就位 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 固定 |  | 型号规格
|  |  |  | 柜内元器件安装及校线 |  | 所含装置
接地
补漆、冷涂锌等
单体调试
0400000000 | D09 | 端子箱、屏边 | 台 | 设备就位，固定安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 接地 |  | 型号规格
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 安装方式
0400000000 | D10 | 表盘附件 | 个 | 表计、电器元件等安装、接线 | 按设计图示数量计算 | 名称
型号规格
0400000000 | D10 | 表盘附件 | 套 | 表计、电器元件等安装、接线 | 按设计图示数量计算 | 名称
型号规格
0400000000 | D11 | 小母线、二次配线 | m | 测量，下料，敷设，压端子，接线 | 按设计图示数量计算 | 名称
型号规格
0400000000 | D12 | 智能组件 | 套 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 固定 |  | 型号规格
元器件安装及校线
接地
单体调试
0400000000 | D13 | 数字同步设备 | 台 | 设备就位，固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 模块插件安装 |  | 型号规格
接地
卫星天线、馈线安装与调测接头制作
单体调试
0400000000 | D14 | 低压电器设备 | 台 | 设备就位，固定安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 接线 |  | 型号规格
接地
单体调试
补漆、冷涂锌等
0400000000 | D14 | 低压电器设备 | 个 | 设备就位，固定安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 接线 |  | 型号规格
接地
单体调试
补漆、冷涂锌等
0400000000 | D15 | 铁构件 | t | 制作或外购 | 按设计图示尺寸以质量计算 | 名称
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 型号规格
|  |  |  | 安装 |  | 用途
0400000000 | D16 | 网门（保护网） | m² | 制作或外购 | 按设计图示尺寸、数量以面积计算 | 名称
|  |  |  | 防腐 |  | 材质
|  |  |  | 安装 |  | 是否厂供
附件安装
接地
补漆、冷涂锌等
0400000000 | D17 | 保护装置调试 | 套 | 保护装置及各附属单元调试（仪表、变送器等） | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 盘内查线 |  | 电压等级
保护整定
柜内整组调试
0400000000 | D17 | 保护装置调试 | 间隔 | 保护装置及各附属单元调试（仪表、变送器等） | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 盘内查线 |  | 电压等级
保护整定
柜内整组调试
0400000000 | D18 | 自动装置调试 | 套 | 自动装置及各附属单元调试（仪表、变送器等） | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 盘内查线 |  | 电压等级
保护整定
柜内整组试验
0400000000 | D19 | 微机监控元件调试 | 站 | 外观检查 | 按站计算 | 电压等级
开关量输入检查
控制输出检查
模拟量精度、线性度试验
脉冲量精度试验
通电调试
屏内线检查
0400000000 | D20 | 智能设备调试 | 套 | 查线，参数整定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单体调试 |  | 电压等级
0400000000 | D21 | 其他二次装置 | 套 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 校接线、参数整定 |  | 型号规格
单体调试
0500000000 | E01 | 蓄电池支架 | m | 基础打眼装膨胀螺栓、支架安装固定 | 按设计图示尺寸、数量以长度计算 | 层数
|  |  |  | 接地 |  | 排数
补漆、冷涂锌等
0500000000 | E02 | 蓄电池 | 只 | 电瓶就位，整组检查 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 安装护罩，清洗组件，连接线，补充注液，调、注电解液 |  | 型号规格
|  |  |  | 标字、标号 |  | 电解质类型
直流回路检查，放电设施准备及接线，初充电或补充（均衡）充电、放电、再充电及充放电过程技术数据的测量，记录、整理等
单体调试
0500000000 | E03 | 整流电源 | 台 | 划线定位、安装固定、调整水平，固定连线等 | 按设计图示数量计算 | 设备名称
|  |  |  | 接地 |  | 电流强度
单体调试
0500000000 | E03 | 整流电源 | 块 | 划线定位、安装固定、调整水平，固定连线等 | 按设计图示数量计算 | 设备名称
|  |  |  | 接地 |  | 电流强度
单体调试
0500000000 | E04 | 蓄电池巡检仪 | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
传感器安装
测试线接线
单体调试
0500000000 | E05 | UPS三相不停电电源 | 套 | 划线定位、安装固定、接线等 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 容量
单体调试
0600000000 | F01 | 起重设备电气 | 台 | 电气设备检查，电动机检查与干燥，电磁抱闸的检查、调整 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 小车副滑线安装，管线或电缆敷设，校线，接线及操纵室内开关控制设备检查接线 |  | 起重量
设备本体灯具安装
接地
配合实验
单体调试
0600000000 | F02 | 滑触线 | m | 平直、下料、支持器安装、绝缘子安装、伸缩器安装 | 按设计图示尺寸、数量以长度计算 | 型号规格
角钢、扁钢、槽钢滑触线/安全滑触线
0600000000 | F03 | 移动软电缆 | 根 | 拉紧装置安装，配钢索，吊挂，拖架及滑轮安装 | 按设计图示数量计算 | 沿钢索/沿轨道
|  |  |  | 电缆敷设，接线 |  | 沿钢索：每根长度
沿轨道：每100m（截面）
0600000000 | F04 | 滑触线支架 | 副 | 支架整理、固定 | 按设计图示数量计算 | 型号规格、名称
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 结构形式
固定方式
防腐要求
0600000000 | F04 | 滑触线支架 | 套 | 支架整理、固定 | 按设计图示数量计算 | 型号规格、名称
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 结构形式
固定方式
防腐要求
0600000000 | F05 | 指示灯 | 套 | 指示灯安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
0700000000 | G01 | 人工开挖路面 | m² | 测量、划线、路面切割、挖掘 | 按设计图示尺寸、数量以面积计算 | 路面类别
|  |  |  | 路面修复 |  | 路面厚度
余土外运
0700000000 | G02 | 直埋电缆沟挖填土 | m³ | 测量、划线、挖掘、回铺填夯实 | 按设计图示尺寸、数量以体积计算（扣除人工开挖路面） | 土质类别
余土外运
0700000000 | G03 | 电缆沟揭（盖）盖板 | m | 盖板揭起、堆放 | 按设计图示尺寸、数量以长度计算 | 盖板宽度
盖板覆盖、调整
0700000000 | G04 | 直埋电缆铺砂、盖砖或保护板 | m | 调整电缆间距 | 按设计图示尺寸、数量以长度计算 | 名称
|  |  |  | 铺砂、盖砖或盖保护板、埋设标桩 |  | 电缆根数
0700000000 | G05 | 电缆支架 | t | 支架制作安装、支架护套等附件安装 | 按设计图示尺寸以质量计算 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 材质
补漆、冷涂锌等
0700000000 | G05 | 电缆支架 | 副 | 支架制作安装、支架护套等附件安装 | 按设计图示尺寸以数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 材质
补漆、冷涂锌等
0700000000 | G06 | 电缆桥架 | t | 桥架（托盘、槽盒、成套支架、吊架）及附件安装 | 按设计图示尺寸、数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 材质
补漆、冷涂锌等
0700000000 | G06 | 电缆桥架 | m | 桥架（托盘、槽盒、成套支架、吊架）及附件安装 | 按设计图示尺寸、数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 材质
补漆、冷涂锌等
0700000000 | G07 | 电缆竖井 | m | 竖井制作安装、附件安装 | 按设计图示尺寸、数量以长度计算 | 电缆竖井断面：长×宽
|  |  |  | 接地 |  | 材质
补漆、冷涂锌等
0700000000 | G08 | 电缆保护管 | m | 测量、划线、挖填土、夯实 | 按设计图示尺寸、数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 沟底修整夯实、锯管、弯管、接口、敷设、管卡固定 |  | 材质
接地
补漆、冷涂锌等
0700000000 | G08 | 电缆保护管 | 根 | 测量、划线、挖填土、夯实 | 按设计图示尺寸、数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 沟底修整夯实、锯管、弯管、接口、敷设、管卡固定 |  | 材质
接地
补漆、冷涂锌等
0700000000 | G09 | 1kV以上电力电缆 | m | 施工准备、电缆敷设 | 按设计图示尺寸、数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 临时封头、电缆抱箍、固定夹具及抱箍安装、制挂电缆牌 |  | 电缆型号规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 电缆固定金具
0700000000 | G10 | 1kV及以下电力电缆 | m | 施工准备、电缆敷设 | 按设计图示尺寸、数量计算 | 电缆型号规格
|  |  |  | 临时封头、整理固定、制挂电缆牌 |  | 是否厂供
单体调试
0700000000 | G11 | 控制电缆 | m | 施工准备、电缆敷设 | 按设计图示尺寸、数量计算 | 电缆型号规格
|  |  |  | 临时封头、整理固定、制挂电缆牌 |  | 是否厂供
单体调试
0700000000 | G12 | 电缆终端 | 个 | 施工准备、电缆终端制作及安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 校线、接线 |  | 型号规格
0700000000 | G13 | 电缆防火 | m | 防火隔板加工、固定 | 按设计图示长度计算 | 名称
|  |  |  | 孔洞封堵，防火涂料涂刷电缆外层前的电缆清洁、涂刷 |  | 型号规格
|  |  |  | 防火墙、防火包、防火槽盒、防火带等防火材料安装 |  | 材质
隔板厚度（如有）
0700000000 | G13 | 电缆防火 | m² | 防火隔板加工、固定 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 名称
|  |  |  | 孔洞封堵，防火涂料涂刷电缆外层前的电缆清洁、涂刷 |  | 型号规格
|  |  |  | 防火墙、防火包、防火槽盒、防火带等防火材料安装 |  | 材质
隔板厚度（如有）
0700000000 | G13 | 电缆防火 | t | 防火隔板加工、固定 | 按设计图示尺寸以质量计算 | 名称
|  |  |  | 孔洞封堵，防火涂料涂刷电缆外层前的电缆清洁、涂刷 |  | 型号规格
|  |  |  | 防火墙、防火包、防火槽盒、防火带等防火材料安装 |  | 材质
隔板厚度（如有）
0700000000 | G13 | 电缆防火 | L | 防火隔板加工、固定 | 按设计图示尺寸以容积计算 | 名称
|  |  |  | 孔洞封堵，防火涂料涂刷电缆外层前的电缆清洁、涂刷 |  | 型号规格
|  |  |  | 防火墙、防火包、防火槽盒、防火带等防火材料安装 |  | 材质
隔板厚度（如有）
0700000000 | G13 | 电缆防火 | 套 | 防火隔板加工、固定 | 按设计图示以数量计算 | 名称
|  |  |  | 孔洞封堵，防火涂料涂刷电缆外层前的电缆清洁、涂刷 |  | 型号规格
|  |  |  | 防火墙、防火包、防火槽盒、防火带等防火材料安装 |  | 材质
隔板厚度（如有）
0700000000 | G14 | 集束导线 | m | 安装、固定 | 按设计图示尺寸、数量计算 | 芯数
截面
0800000000 | H01 | 配电构架照明 | 套 | 支架制作、安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 电线管敷设，安装固定，弯管配制安装 |  | 型号规格
|  |  |  | 保护管跨接线安装，管内穿线 |  | 配管型号规格
|  |  |  | 灯具插座安装，接线，接线盒盖板配制，安装，灯具试亮 |  | 管内穿线型号规格
0800000000 | H02 | 户外照明 | 套 | 测量，定位 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 基坑开挖、基础安装 |  | 型号规格
|  |  |  | 组立、管内穿线 |  | 管内穿线型号规格
灯具及附件安装、接线，试亮
0800000000 | H02 | 户外照明 | 基 | 测量，定位 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 基坑开挖、基础安装 |  | 型号规格
|  |  |  | 组立、管内穿线 |  | 管内穿线型号规格
灯具及附件安装、接线，试亮
0800000000 | H03 | 接地极制作安装 | 根 | 接地极制作及安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
型号规格
0800000000 | H04 | 接地模块 | 个 | 接地模块安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
0800000000 | H05 | 降阻剂 | t | 降阻剂安装 | 按设计图示数量计算 | 类型
0800000000 | H06 | 离子接地极 | 套 | 离子接地极钻孔、放电极 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
填充料搅拌、回填
0800000000 | H07 | 接地母线敷设 | m | 平直、下料、煨弯、划线、打洞,卡子制作及埋设 | 按设计图示尺寸、数量以长度计算 | 名称
|  |  |  | 挖接地沟,回填土夯实 |  | 型号规格
|  |  |  | 母线敷设,焊接,接地端子盒（箱）安装,接头防腐 |  | 材质
|  |  |  | 铜编织带（多股软铜线）下料、压端子、安装 |  | 其他特征
0800000000 | H09 | 热熔焊接 | 处 | 接地体的清洁处理 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
放置、调整、焊接及熔接点绝缘处理
0800000000 | H10 | 架空避雷线 | 根/跨 | 避雷线、绝缘子串安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
0800000000 | H11 | 构架接地 | 处 | 测量、划线，构架接地安装，防腐 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
单体调试
0800000000 | H12 | 阴极保护井 | 口 | 配合钻井，钻孔、清理 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
保护井及附件制作安装
防腐、灌石墨粉
单体调试
0800000000 | H13 | 阴极保护井电极安装 | 根 | 下料、电缆安装、电极安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单体调试 |  | 型号规格
0800000000 | H14 | 深井接地埋设 | 根 | 测量、下料、电极及附件安装，电缆敷设 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
单体调试
0800000000 | H15 | 接地深井成井 | m | 钻孔机具布置、移动钻孔机，孔位校正、钻孔 | 按设计图示尺寸、数量以长度计算 | 型号规格
|  |  |  | 清理钻孔余土、泥浆，运至站内指定位置布置 |  | 直井/斜井
施工场地平整
0800000000 | H16 | 电子设备防雷接地装置 | 套 | 装置安装接线 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
单体调试
0800000000 | H17 | 全站接地引下线 | m | 归集接地引下线材料数量 | 按设计图示尺寸、数量以长度计算 | 名称
型号规格
0900000000 | J01 | 晶闸管整流阀塔 | 组 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 整体检查 |  | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 容量
|  |  |  | 单体调试 |  | 安装方式
0900000000 | J02 | 避雷器 | 台 | 本体及附件安装,绝缘子安装 | 按设计图示数量计 | 名称
|  |  |  | 接地 |  | 型号规格
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 安装方式
0900000000 | J03 | 接地开关 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆、冷涂锌等
单体调试
0900000000 | J04 | 直流穿墙套管 | 个 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 充气补气 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 安装方式
单体调试
0900000000 | J05 | 换流变压器 | 台 | 本体及附件安装，随设备供货的动力箱、控制箱安装 | 按设计图示数量计算，单相为一台 | 型号规格
|  |  |  | 注油 |  | 换流变电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 网侧电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 容量
|  |  |  | 单体调试 |  | 备用相/非备用相
0900000000 | J06 | 交流噪声滤波电容器（塔） | 组 | 本体及附件安装，支持绝缘子安装， 调谐装置安装、连线 | 按设计图示数量计算，三相为一组 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
补漆、冷涂锌等
单体调试
0900000000 | J07 | 交流滤波电容器塔 | 座 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 管形母线、层间连线安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 层数
补漆、冷涂锌等
单体调试
0900000000 | J08 | 交流滤波低压设备 | 台 | 本体及附件安装，支持绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 接地 |  | 型号规格
补漆、冷涂锌等
单体调试
0900000000 | J09 | 直流隔离开关 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 柱数
|  |  |  | 单体调试 |  | 接地形式
安装方式
0900000000 | J10 | 直流断路器（装置) | 台 | 本体及附件安装，内部连线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 充气 |  | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 安装方式
|  |  |  | 单体调试 |  | 双断口/四断口
0900000000 | J10 | 直流断路器（装置) | 套 | 本体及附件安装，内部连线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 充气 |  | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 安装方式
|  |  |  | 单体调试 |  | 双断口/四断口
0900000000 | J11 | 直流电流测量装置 | 台 | 本体及附件安装，绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 接线盒安装 |  | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 安装方式
单体调试
0900000000 | J12 | 直流噪声滤波电容器（塔） | 台 | 本体及附件安装，支持绝缘子安装，调谐装置安装、层间连线安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 安装方式
单体调试
0900000000 | J13 | 直流电容器 | 台 | 本体及附件安装，调谐装置安装及连线 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 安装方式
单体调试
0900000000 | J14 | 直流噪声滤波电抗器/直流电抗器 | 台 | 本体及附件安装，绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 安装方式
单体调试
0900000000 | J15 | 直流分压器 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 安装方式
单体调试
0900000000 | J16 | 平波电抗器 | 台 | 本体及附件安装，支柱绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 注油 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地 |  | 绝缘方式
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 设备重量
|  |  |  | 单体调试 |  | 安装方式
0900000000 | J17 | 直流滤波低压设备 | 台 | 本体及附件安装，支持绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 接地 |  | 型号规格
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 电压等级
|  |  |  | 单体调试 |  | 安装方式
0900000000 | J18 | 直流滤波电容器塔 | 座 | 本体及附件安装，光纤电流互感器、绝缘子串或支持绝缘子安装，管形母线、内部连线安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 安装方式
单体调试
0900000000 | J19 | 直流滤波装置电容器 | 台 | 本体及附件安装，支持绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 接地 |  | 型号规格
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 安装方式
单体调试
0900000000 | J20 | 直流滤波装置滤波电抗器 | 台 | 本体及附件安装，支持绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆、冷涂锌等 |  | 设备重量
|  |  |  | 单体调试 |  | 安装方式
0900000000 | J21 | 直流滤波装置电阻器 | 台 | 本体及附件安装，支持绝缘子安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 安装方式
补漆、冷涂锌等
单体调试
0900000000 | J22 | 接地极极环安装 | m | 电缆及接地馈棒敷设 | 按设计图示尺寸、数量以长度计算 | 型号规格
盖保护板
人工回填土、夯填，耕植土恢复
0900000000 | J23 | 接地极焦炭填埋 | m³ | 焦炭填埋、夯实 | 按设计图示尺寸、数量以体积计算 | 型号规格
0900000000 | J24 | 接地监测井 | 口 | 开挖、井口砌筑 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
塑料管配置、固定
井盖制作、安装
0900000000 | J25 | 渗水井 | 口 | 开挖、井口砌筑 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
卵石填埋
井盖制作、安装
0900000000 | J26 | 闭式蒸发型冷却塔 | 台 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
接地
单体调试
0900000000 | J27 | 喷淋冷却水系统 | 台 | 各类泵类、过滤器、加药装置等安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 去离子水装置、水箱、膨胀罐等安装 |  | 型号规格
电气动力及控制柜等安装
单体调试
0900000000 | J28 | 冷却水系统管道 | t | 管道、管件本体及管道附件安装 | 按设计图示尺寸、数量以质量计算 | 型号规格
阀门及补偿器（伸缩节）安装
接地
冲洗
单体调试
0900000000 | J29 | 阀冷却系统加水 | t | 阀冷却系统加纯净水 | 按设计图示尺寸、数量以质量计算 | 型号规格
0900000000 | J30 | 阀冷风扇组 | 组 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
接地
单体调试
0900000000 | J31 | 阀厅套管洞口封堵 | m² | 接头处理 | 按封堵洞口内径设计图示尺寸以面积计算,不扣除套管所占面积。 | 名称
|  |  |  | 填封堵材料,套管膜安装 |  | 型号规格
|  |  |  | 波纹板、抗爆钢板安装 |  | 封堵材质
0900000000 | J31 | 阀厅套管洞口封堵 | 套 | 接头处理 | 按设计图示数量以套计算 | 名称
|  |  |  | 填封堵材料,套管膜安装 |  | 型号规格
|  |  |  | 波纹板、抗爆钢板安装 |  | 封堵材质
1000000000 | K01 | 调相机 | 组 | 设备开箱、清点、编号、清理、分类复核 | 按设计图示数量计算 | 型号
|  |  |  | 基础检查、验收、复测标高、中心线复核 |  | 容量
|  |  |  | 砂浆垫块加工配制，垫铁制作安装，点焊，固定 |  | 冷却方式
|  |  |  | 液压提升（顶升）装置、提升架（液压千斤顶）、拖运平台、轨道的安装及拆除，静子运输路线的整理、常规加固 |  | 起吊方式
液压提升（顶升）系统的调整、测试
调相机静子提升（顶升）就位，转子吊装、穿转子
调相机静子、转子、冷却器、密封装置等的检查、安装、风压试验、水压试验，随设备供应的调相机本体管道安装，调相机整套风压、水压试验
间隙测量、调整
配合二次灌浆
1000000000 | K02 | 调相机检查接线 | 台 | 电刷架安装，电刷研磨、安装 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 轴承绝缘测量，配合穿转子，配合密封试验 |  | 容量
接地
电机干燥
励磁机检查
单体调试
1101000000 | L01 | PCM设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1101000000 | L01 | PCM设备 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1101000000 | L02 | 光传输设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 型号规格
|  |  |  | 全电路电口调测 |  | 传输速率
网络管理系统调测
设备接地
1101000000 | L02 | 光传输设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 型号规格
|  |  |  | 全电路电口调测 |  | 传输速率
网络管理系统调测
设备接地
1101000000 | L03 | 基本子架及公共单元盘 | 套 | 机盘测试、调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
型号规格
1101000000 | L04 | 接口单元盘 | 块 | 板卡安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 板卡性能调测 |  | 型号规格
|  |  |  | 自环测试 |  | 类别
网络管理系统调测
1101000000 | L05 | 光功率放大器、转换器 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1101000000 | L05 | 光功率放大器、转换器 | 个 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1101000000 | L05 | 光功率放大器、转换器 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1101000000 | L06 | 切换装置 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1101000000 | L07 | 保护倒换测试 | 环·系统 | 保护倒换测试 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
1101000000 | L08 | 线路段光端对测 | 方向·系统 | 光端对测 | 按线路段本站一侧计算 | 名称
类别
1101000000 | L09 | 光传送网（OTN）设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 型号规格
接入网络管理系统调测
设备接地
1101000000 | L10 | OTN光路系统设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
|  |  |  | 接入网络管理系统调测 |  | 类别
1101000000 | L11 | OTN光（电）交叉设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
|  |  |  | 接入网络管理系统调测 |  | 类别
1101000000 | L11 | OTN光（电）交叉设备 | 维度 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
|  |  |  | 接入网络管理系统调测 |  | 类别
1101000000 | L12 | 光波长转换器（OTU) | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 类别
1101000000 | L13 | 合波器、分波器 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1101000000 | L14 | 光谱分析模块 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
调测
1101000000 | L15 | 光放站光线路放大器（OLA) | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1101000000 | L16 | 光传送网（OTN）通道调测 | 方向·波道 | 光通道开通、调测 | 按线路段本站一侧计算 | 调测速率
1101000000 | L17 | 光传送网（OTN）网络保护 | 方向·段 | 系统通道调测 | 按设计图示配置计算 | 名称
1101000000 | L17 | 光传送网（OTN）网络保护 | 方向·波道 | 系统通道调测 | 按设计图示配置计算 | 名称
1101000000 | L17 | 光传送网（OTN）网络保护 | 环·系统 | 系统通道调测 | 按设计图示配置计算 | 名称
1101000000 | L18 | 光分路器（POS） | 个 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1101000000 | L19 | 光网络单元（ONU） | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1101000000 | L20 | 光线路终端（OLT） | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1101000000 | L21 | 无线设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1101000000 | L22 | 无源光网络系统联调 | 系统 | 系统联调 | 按设计图示数量计算 | 名称
1101000000 | L23 | DDN设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1101000000 | L24 | DDN设备接口子架、接口盘 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1101000000 | L24 | DDN设备接口子架、接口盘 | 盘 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1101000000 | L25 | 光、电调测中间站配合 | 站 | 中间站点仅进行光、电跳线工作 | 按设计图示数量计算 | 名称
1102000000 | L26 | 通信抱杆 | 基 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 类型
位置
高度
1102000000 | L26 | 通信抱杆 | 副 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 类型
位置
高度
1102000000 | L27 | 天线 | 副 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
位置
高度
1102000000 | L28 | 馈线 | 条 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 制作馈线头 |  | 型号规格
|  |  |  | 馈线接地 |  | 长度
天、馈线系统调测
1102000000 | L29 | 射频拉远设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 位置
|  |  |  | 设备接地 |  | 高度
1102000000 | L30 | 一体化基站设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
|  |  |  | 设备接地 |  | 高度
1102000000 | L31 | 基站主设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1102000000 | L32 | 核心网设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1102000000 | L33 | 无线终端 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1102000000 | L34 | 中继放大器 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1102000000 | L35 | 无线专网设备联调 | 站 | 基站调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
联网调测
核心系统调测
1102000000 | L35 | 无线专网设备联调 | 扇区 | 基站调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
联网调测
核心系统调测
1102000000 | L35 | 无线专网设备联调 | 套 | 基站调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
联网调测
核心系统调测
1103000000 | L36 | 电力载波设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
系统联调
保护通道联调
设备接地
1103000000 | L37 | 高频差接网络设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1104000000 | L38 | 抛物面天线 | 面 | 搬运、吊装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 安装就位 |  | 型号规格
|  |  |  | 调整方位和俯仰角 |  | 位置
|  |  |  | 吊装设备的安装拆除 |  | 高度
调测天线系统
接地
1104000000 | L39 | 微波馈线、分路系统 | 条 | 调整固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 馈线头制作 |  | 型号规格
|  |  |  | 安装调测分路系统 |  | 位置
|  |  |  | 馈线系统调测 |  | 长度
接地
1104000000 | L40 | 微波设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1104000000 | L40 | 微波设备 | 部 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1104000000 | L40 | 微波设备 | 盘 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1104000000 | L41 | 微波数字段调测、全电路调测 | 段 | 检查各中继段传输性能 | 按设计图示数量计算 | 名称
全电路主通道、辅助通道及稳定性调测
安装调测监控
1104000000 | L41 | 微波数字段调测、全电路调测 | 站 | 检查各中继段传输性能 | 按设计图示数量计算 | 名称
全电路主通道、辅助通道及稳定性调测
安装调测监控
1105000000 | L42 | 电话交换设备 | 架 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1105000000 | L43 | 用户集线器（SLC）设备 | 架 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1105000000 | L44 | 程控交换机计费系统调试 | 套 | 软件安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
配置交换机、板卡信息
系统联调
1105000000 | L45 | 程控电话交换设备系统联调 | 千线 | 通话测试 | 按设计图示数量计算 | 名称
中继线测试
连通测试
1105000000 | L46 | 扩装交换设备板卡、模块 | 块 | 板卡安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1105000000 | L47 | 维护终端、话务台、告警设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型规格号
1105000000 | L48 | 电力调度程控交换机 | 架 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1105000000 | L48 | 电力调度程控交换机 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1105000000 | L48 | 电力调度程控交换机 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1105000000 | L49 | 电力调度程控交换机系统联调 | 系统 | 设备软、硬件平台性能指标测试 | 按设计图示及方案计算 | 名称
建立运行方式数据库
与电网调度系统连通测试
1105000000 | L50 | IMS设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1105000000 | L51 | 应用平台调试 | 套 | 软件安装 | 按设计图示及方案计算 | 名称
配置软换机、板卡信息
系统联调
1106000000 | L52 | 会议电话汇接机、扩音装置 | 架 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备联调
设备接地
1106000000 | L52 | 会议电话汇接机、扩音装置 | 部 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备联调
设备接地
1106000000 | L53 | 会议电话终端机 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1106000000 | L54 | 会议电话系统联网调试 | 系统 | 通道调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 系统联调 |  | 回路数
1106000000 | L55 | 会议电视终端机 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1106000000 | L56 | 会议电视多点控制器（MCU）、视频/音频矩阵、编解码器 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1106000000 | L57 | 会议电视系统调试 | 端 | 软件调试 | 按设计图示、结合实际要求计算 | 名称
|  |  |  | 硬件调试 |  | 站点数
1106000000 | L57 | 会议电视系统调试 | 系统 | 软件调试 | 按设计图示、结合实际要求计算 | 名称
|  |  |  | 硬件调试 |  | 站点数
1106000000 | L58 | 业务、指标、性能测试 | 主站 | 各项性能调测 | 按站计算 | 名称
1107000000 | L59 | 网络设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
接口板安装调测
系统性能调测
联试安全保护
设备接地
1107000000 | L59 | 网络设备 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
接口板安装调测
系统性能调测
联试安全保护
设备接地
1107000000 | L60 | 数据存储设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 联机调试 |  | 型号规格
设备接地
1107000000 | L61 | 网络系统调试 | 系统 | 局域网内设备联调 | 按设计图示及方案计算 | 名称
接入广域网设备联调
通过互联网访问内部业务系统调试
网络安全系统调试
1108000000 | L62 | 摄像机安装杆 | 根 | 测量、定位 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 吊装、就位 |  | 型号规格
校正、固定
接地
1108000000 | L63 | 摄像机 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
位置
1108000000 | L64 | 告警、传感器 | 只 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1108000000 | L64 | 告警、传感器 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1108000000 | L64 | 告警、传感器 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1108000000 | L65 | 视频监控管理设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1108000000 | L66 | 视频监控设备系统联调 | 系统 | 通道调测 | 按设计图示及方案计算 | 名称
设备联调
1108000000 | L67 | 动力环境监控设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
接地
1108000000 | L68 | 动力环境监控子站调测 | 站 | 通道调测 | 按站计算 | 名称
设备联调
1108000000 | L69 | 动力环境监控远端接入联调 | 系统 | 通道调测 | 按设计图示及方案计算 | 名称
系统联调
1108000000 | L70 | 扩音呼叫设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1108000000 | L70 | 扩音呼叫设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1108000000 | L70 | 扩音呼叫设备 | 只 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1108000000 | L71 | 扩音呼叫系统联调 | 点 | 联网调测 | 按设计图示及方案计算 | 名称
1108000000 | L72 | 显示装置 | m² | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1108000000 | L73 | 数字录像机 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1108000000 | L74 | 电子围栏主控制设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
接地
1108000000 | L75 | 电子围栏绝缘杆 | 根 | 绝缘杆安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绝缘子安装 |  | 型号规格
1108000000 | L76 | 围栏线 | m | 安装 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1108000000 | L77 | 围栏监测装置 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1108000000 | L77 | 围栏监测装置 | 只 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1108000000 | L78 | 入侵报警系统调试 | 系统 | 入侵系统前端调测 | 按设计图示及方案计算 | 名称
入侵系统中心调测
1108000000 | L78 | 入侵报警系统调试 | 段 | 入侵系统前端调测 | 按设计图示及方案计算 | 名称
入侵系统中心调测
1108000000 | L79 | 门禁 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1108000000 | L80 | 门禁系统联调 | 控制点 | 系统联调 | 按设计控制点数量计算 | 名称
1109000000 | L81 | 中心站设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机及单元调试 |  | 型号规格
设备接地
1109000000 | L82 | 端站设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机及单元调试 |  | 型号规格
接地
1109000000 | L83 | 中心站站内环测、全网系统对测 | 站 | 站内中频和射频环测 | 按站计算 | 名称
中心站与各端站对测
1110000000 | L84 | 大楼综合定时系统 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1110000000 | L85 | 基准时钟 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1110000000 | L86 | 卫星接收机 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1110000000 | L87 | 网络时间协议设备（NTP） | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1110000000 | L88 | 卫星接收天线、馈线 | 条 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
|  |  |  | 接地 |  | 长度
1110000000 | L89 | 通信数字同步网系统联调 | 站 | 系统联调 | 按站计算 | 名称
1111000000 | L90 | 网络管理系统 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 系统联调 |  | 类别
1112000000 | L91 | 蓄电池柜 | 架 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 设备接地 |  | 型号规格
1112000000 | L92 | 蓄电池组 | 组 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
|  |  |  | 补充电 |  | 容量
容量试验
1112000000 | L93 | 蓄电池在线监测设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
接地
1112000000 | L94 | 高频开关电源屏 | 面 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
|  |  |  | 设备接地 |  | 容量
1112000000 | L95 | 高频开关整流模块 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
容量
1112000000 | L96 | 高频开关电源系统调测 | 系统 | 调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
类别
1112000000 | L96 | 高频开关电源系统调测 | 站 | 调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
类别
1112000000 | L97 | 配电屏 | 面 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1112000000 | L98 | 配电系统调测 | 系统 | 自动性能测试 | 按设计图示及方案计算 | 名称
|  |  |  | 供电倒换试验 |  | 类别
1112000000 | L99 | 其他电源设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1112000000 | L99 | 其他电源设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1113000000 | M01 | 机柜 | 面 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
设备接地
1113000000 | M02 | 光（电）缆槽道、走线架 | m | 组装 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 安装 |  | 材质
|  |  |  | 接地 |  | 型号规格
1113000000 | M03 | 设备底座 | 个 | 打孔 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 安装 |  | 型号规格
1113000000 | M04 | 配线架 | 架 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 端子板安装 |  | 型号规格
设备接地
1113000000 | M04 | 配线架 | 个 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 端子板安装 |  | 型号规格
设备接地
1113000000 | M04 | 配线架 | 条 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 端子板安装 |  | 型号规格
设备接地
1113000000 | M05 | 分线设备 | 组 | 固定箱体 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 箱内件组装 |  | 型号规格
设备接地
1113000000 | M05 | 分线设备 | 个 | 固定箱体 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 箱内件组装 |  | 型号规格
设备接地
1114000000 | M06 | 布放线缆 | m | 布放线缆 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 连接 |  | 型号规格
|  |  |  | 整理 |  | 线缆是否厂供
1114000000 | M07 | 同轴电缆头 | 个 | 制作安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试 |  | 型号规格
1114000000 | M08 | 配线架布放跳线 | 条 | 布放跳线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 型号规格
|  |  |  | 卡线 |  | 跳线是否厂供
1114000000 | M08 | 配线架布放跳线 | 回 | 布放跳线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 型号规格
|  |  |  | 卡线 |  | 跳线是否厂供
1114000000 | M09 | 放绑软光纤 | 条 | 放线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 型号规格
光纤是否厂供
1114000000 | M10 | 固定线缆 | 条 | 放线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 型号规格
|  |  |  | 连接 |  | 线缆是否厂供
1115000000 | M11 | 公共设备 | 台 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1115000000 | M11 | 公共设备 | 块 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1115000000 | M11 | 公共设备 | 套 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
设备接地
1115000000 | M12 | 模块 | 只 | 安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测 |  | 型号规格
1116000000 | M13 | 通信业务调试 | 条 | 业务校核、接入、割接 | 按设计图示及方案计算 | 业务种类
|  |  |  | 用户数据、功能调试 |  | 业务容量
1117000000 | N01 | 立杆 | 根 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 土石方挖填 |  | 型号规格
立杆
接地
装拉线
1117000000 | N02 | 架空普通光缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示光缆线路亘长计算 | 名称
|  |  |  | 吊线及光缆架设 |  | 吊线型号规格
|  |  |  | 金具安装 |  | 光缆型号规格
安装余缆架、盘余缆
1117000000 | N03 | 架空ADSS光缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示光缆线路亘长计算 | 名称
|  |  |  | 牵、张场场地建设 |  | 型号规格
|  |  |  | 光缆架设 |  | 电压等级
金具安装
安装余缆架、盘余缆
1117000000 | N04 | 管（沟）道光缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 保护管敷设 |  | 型号规格
|  |  |  | 引上光缆土石方挖填 |  | 敷设方式
|  |  |  | 敷设光缆 |  | 光缆是否厂供
1117000000 | N05 | 室内光缆 | m | 敷设光缆 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 保护管敷设 |  | 型号规格
|  |  |  | 打穿墙洞、安装支承物 |  | 敷设方式
光缆是否厂供
1117000000 | N06 | 音频电缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 保护管敷设 |  | 型号规格
|  |  |  | 吊线及电缆架设 |  | 敷设方式
电缆成端
引上光（电）缆土石方挖填
打穿墙洞、安装支承物
电缆全程充气
1117000000 | N07 | 音频电缆接续 | 头 | 切缆 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
芯线接续
包封套管
固定套管
1117000000 | N08 | 电缆全程调测 | 条 | 全程调测 | 按设计图示数量计算 | 名称
记录数据
1117000000 | N09 | 光缆单盘测试 | 盘 | 单盘测量 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 记录数据 |  | 型号规格
1117000000 | N10 | 光缆接续 | 头 | 固定光缆 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 纤芯熔接 |  | 型号规格
测试
安装接头盒、保护盒
1117000000 | N11 | 厂（站）内光缆熔接 | 头 | 固定光缆 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 纤芯熔接 |  | 型号规格
测试
安装接头盒、保护盒
固定余纤
1117000000 | N11 | 厂（站）内光缆熔接 | 芯 | 固定光缆 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 纤芯熔接 |  | 型号规格
测试
安装接头盒、保护盒
固定余纤
1117000000 | N12 | 厂（站）内光缆测试 | 段 | 光缆试通、测试 | 按设计图示数量计算 | 名称
型号规格
1117000000 | N13 | 光缆全程测量 | 段 | 光纤特性测试 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 光纤试通测试 |  | 型号规格
记录数据
1117000000 | N14 | 光缆跨越 | 处 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 被跨越物名称
跨越架搭设、拆除
放、紧线时跨越架的监护
1201000000 | P01 | 电力变压器分系统调试 | 系统 | 变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试 | 按设计图示变压器数量以系统计算 | 变压器型号规格、容量
|  |  |  | 测温、冷却、有载调压系统调试 |  | 高压侧断路器接线方式
|  |  |  | 一次通流、二次升压试验 |  | 带/不带自动灭火保护装置
控制、保护整组传动试验
1201000000 | P02 | 送配电设备分系统调试 | 系统 | 断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量等二次回路调试 | 按设计图示断路器数量计算 | 间隔电压等级
|  |  |  | 一次通流、二次升压试验 |  | 间隔类型
|  |  |  | 控制、保护整组传动试验 |  | 带电抗器/并联电容器补偿
保护通道联调试验
与监控系统、继电保护及保障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验
1201000000 | P03 | 母线分系统调试 | 段 | 母线系统二次回路调试 | 按设计图示装有电压互感器的母线段数量计算 | 母线电压等级
保护、信号动作试验
绝缘监察装置试验
1201000000 | P04 | 变电站微机监控分系统调试 | 站 | 设备检查 | 按站计算 | 变电站电压等级
二次回路调试
遥信、遥控、遥测功能试验
间隔层和站级层网络设备调试及两者联调
全站系统和间隔层闭锁逻辑调试和验证
监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统、AVQC系统、UPS系统、GPS系统、后台计算机系统、同期系统的接口调试
监控系统与各级调度中心信息联调
1201000000 | P05 | 变电站“五防”分系统调试 | 站 | 二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
电气闭锁、系统闭锁调试
回路检查
1201000000 | P06 | 变电站故障录波分系统调试 | 站 | 电压、电流、信号二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
与故障信息子站联调
定值整定
1201000000 | P07 | 网络报文监视系统调试 | 站 | 网络报文检查 | 按站计算 | 变电站电压等级
相关规约检查
与后台系统信息联调
1201000000 | P08 | 信息一体化平台调试 | 站 | 与智能辅助系统、状态监测系统、监控系统等子系统的联调 | 按站计算 | 变电站电压等级
后台高级应用功能调试
与调度主站联调
1201000000 | P09 | 变电站远动分系统调试 | 站 | 系统管理功能核查 | 按站计算 | 变电站电压等级
系统数据库及远动信息表核查
系统实时性、系统标准符合性核查
外部网络通信核查
系统通信规约试验
系统与变电站接口联调
系统与上下级系统联调
系统与外部系统的数据交换调试
1201000000 | P10 | 变电站时钟同步分系统调试 | 站 | 二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
主钟与从钟通信检查
时间同步系统对时精度检
保护、测控等装置的对时检查
1201000000 | P11 | 电网调度自动化分系统调试-主站接入变电站 | 站 | 信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PMU功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查 | 按接入变电站计算 | 接入变电站电压等级
系统通信规约试验，系统与变电站联调，系统与上下级联调
系统与外部的数据交换调试
1201000000 | P12 | 二次系统安全防护分系统调试-主站接入变电站 | 站 | 各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查 | 按接入变电站计算 | 接入变电站电压等级
|  |  |  | 各二次系统网络结构试验、安全防护系统告警接入试验 |  | 主站新上的系统类型
1201000000 | P13 | 二次系统安全防护分系统调试-变电站 | 站 | 各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查 | 按站计算 | 变电站电压等级
各二次系统网络结构试验、安全防护系统告警接入试验
1201000000 | P14 | 信息安全测评分系统(等级保护测评)调试-主站接入变电站 | 站 | 信息安全测评系统物理安全、网络安全测评、操作系统测评，数据库测评，应用软件测评，信息安全管理测评 | 按接入变电站计算 | 接入变电站电压等级
|  |  |  | 物理安全、信息安全建议，信息安全风险评估 |  | 主站新上的系统类型
1201000000 | P15 | 信息安全测评分系统(等级保护测评)调试-变电站 | 站 | 信息安全测评系统物理安全、网络安全测评、操作系统测评、数据库测评、应用软件测评、信息安全管理测评 | 按站计算 | 变电站电压等级
物理安全、信息安全建议、信息安全风险评估
1201000000 | P16 | 智能辅助系统调试 | 站 | 信号、控制功能调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
后台应用功能调试
各系统间联动调试
与其他系统接口调试
1201000000 | P17 | 状态检测系统调试 | 站 | 元件检查 | 按站计算 | 变电站电压等级
与后台系统信息联调
与一体化信息平台联调
1201000000 | P18 | 交直流电源一体化系统调试 | 站 | 蓄电池系统调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
直流系统调试
逆变电源系统调试
UPS系统调试
交直流一体化信息采集系统调试
与其他系统联调
试运行
1201000000 | P19 | 变电站直流电源分系统调试 | 站 | 充电屏、馈线屏、直流电源二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
充电装置有关参数整定、性能校验
试运行
1201000000 | P20 | 变电站交流电源分系统调试 | 站 | 交流电源二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
一次通流、二次升压试验
切换功能试验
试运行
1201000000 | P21 | 不停电电源分系统调试 | 系统 | 不停电电源二次回路调试 | 按设计图示不停电源装置数量计算 | 不停电源型号规格、容量
切换功能试验
有关功能和性能测试
试运行
1201000000 | P22 | 变电站事故照明分系统调试 | 站 | 照明系统二次回路检查及切换试验 | 按站计算 | 变电站电压等级
试运行
1201000000 | P23 | 安全稳定分系统调试 | 站 | 电压、电流、信号二次回路调试 | 配置安全稳定控制装置的变电站，按站计算 | 变电站电压等级
控制、保护整组传动试验
安稳策略设置及定值整定
1201000000 | P24 | 保护故障信息主站分系统调试 | 站 | 系统平台、系统管理、系统软件等功能检查 | 按站计算 | 接入相应调度端的变电站电压等级、(总数)规模
系统实时性、系统标准符合性，外部网络通信检查
系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查
系统单机单网测试
1201000000 | P25 | 变电站保护故障信息子(分)站分系统调试 | 站 | 二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
保护、录波器接入调试与网络存储器接入调试，录波管理、定值管理、告警管理等功能调试
与保护故障信息主站、分站信息联调
1201000000 | P26 | 变电站同期分系统调试 | 站 | 同期电压二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
同期系统与计算机监控系统联调
有关参数整定
模拟动作试验
1201000000 | P27 | 变电站同步相量测量(PMU)分系统调试 | 站 | 二次回路调试 | 按站计算 | 变电站电压等级
系统集成及联调
有关功能和性能测试
与省调及网调联调
1201000000 | P28 | 自动电压无功控制（AVQC）分系统调试 | 站 | 设备检查 | 按站计算 | 变电站电压等级
二次回路调试
无功调节开环、闭环调节功能调试
无功调节策略设置与定值整定
1201000000 | P29 | 备用电源自动投入分系统调试 | 系统 | 二次回路调试 | 按设计图示备用电源自动投入装置系统数量计算 | 备自投装置电压等级
备自投功能、保护、信号动作试验
整组传动试验
1201000000 | P30 | 调相机机务分系统调试 | 台 | 润滑油系统调试 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
顶轴油系统调试
盘车装置调试
润滑油净化系统调试
内冷水系统调试
外冷水系统调试
1201000000 | P31 | 调相机电气分系统调试 | 台 | 站用高压母线系统调试 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
站用送配电系统调试
低压站用电源切换系统调试
直流电源系统调试；
不停电电源（UPS）系统调试
主变压器、变频启动变压器本体系统调试
变频启动系统（SFC）调试
励磁变压器本体调试、励磁系统调试
调相机变压器组保护系统调试
调相机同期系统调试
故障录波系统调试
调相机AVC子站调试
一次通流及二次回路加压试验
1201000000 | P32 | 调相机热控分系统调试 | 台 | DCS系统受电和复原调试 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
数据采集系统（DAS）及SOE功能的组态检查、参数和定值核查
顺序控制系统SCS调试
模拟量控制系统MCS调试
调相机监视仪表和保护系统调试
调相机组附属及外围设备监控系统调试
1201000000 | P33 | 调相机化学分系统调试 | 台 | 外部冷却水处理系统调试 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
超滤、反渗透系统调试
电除盐EDI系统调试
机组加药系统调试
机组水取样、分析系统调试
1202000000 | Q01 | 试运行 | 站 | 受电前准备工作，启动方案编制 | 按站计算 | 变电站电压等级
|  |  |  | 受电时一、二次回路定相、核相 |  | 新建变压器台(组)数
|  |  |  | 电流、电压测量 |  | 带/不带线路高抗
保护带负荷测试、合环或同期试验
主设备冲击合闸试验和受电后检查
试运行
1202000000 | Q02 | 变电站监控系统调试 | 站 | 监控系统性能测试 | 按站计算 | 变电站电压等级
|  |  |  | 各分系统信号、接口校验 |  | 新建变压器台(组)数
|  |  |  | 逻辑闭锁功能校验 |  | 高压电抗器型号规格
安全稳定试验
1202000000 | Q03 | 电网调度自动化系统调试—主站接入变电站 | 站 | 系统带负荷功能检验 | 按接入变电站计算 | 接入变电站电压等级
系统互联接口、实时性试验
性能指标试验
系统单机单网试验
1202000000 | Q04 | 二次系统安全防护调试（主站端） | 系统 | 各系统运行稳定性试验 | 按调度端主站新上二次系统安全防护装置计算 | 变电站电压等级
二次系统边界安全检查
1202000000 | Q05 | 二次系统安全防护调试（变电站） | 站 | 各系统运行稳定性试验 | 按站计算 | 变电站电压等级
二次系统边界安全检查
1202000000 | Q06 | 变电站试运专项测量—隔离开关拉、合空母线 | 段 | 测量母线侧、开关侧暂态电压波形 | 按设计图示母线数量计算 | 变电站电压等级
检查避雷器的动作情况
检验一次设备的绝缘是否完好
检查相关设备保护和自动化系统等二次设备工作是否正常
1202000000 | Q07 | 变电站试运专项测量—投、切空载变压器 | 台（三相） | 测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形 | 按设计图示变压器数量计算 | 变电站电压等级
测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响
检查变压器开关灭弧性能
检查相关避雷器的动作情况
检查相关一、二次设备接线是否正确
检验变压器的绝缘是否完好
有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验
1202000000 | Q08 | 变电站试运专项测量—投、切无功设备 | 组 | 测量投、切无功补偿装置时的母线侧、无功补偿装置侧暂态电压及暂态电流波形 | 按设计图示无功设备数量计算 | 变电站电压等级
测量无功补偿装置合闸涌流，检验无功补偿装置耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对无功补偿装置保护的影响
检查无功补偿装置开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃
检查相关避雷器的动作情况
检查相关一、二次设备接线是否正确
检验一次设备的绝缘是否完好
有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验
1202000000 | Q09 | 变电站试运专项测量—投、切线路 | 回 | 测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形 | 按设计图示回路数量计算 | 变电站电压等级
测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压
检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃
检查相关避雷器的动作情况
检查相关一、二次设备接线是否正确
检验一次设备的绝缘是否完好
有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验
1202000000 | Q10 | 变电站试运专项测量—谐波测试 | 站 | 变电站各侧谐波测量 | 按站计算 | 变电站电压等级
变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量
1202000000 | Q11 | 1000kV变电站系统调试—变压器零起升流 | 站 | 启动电源 | 按站计算 | 变电站电压等级
kV侧短路试验
低压绕组短路试验
变压器短路电流测量
变压器短路阻抗测量
保护、稳控、测量二次回路电流校核
1202000000 | Q12 | 1000kV变电站系统调试—线路零起升流 | 回 | 系统接线、保护投入、定值整定 | 按设计图示回路数量计算 | 变电站电压等级
系统电压、电流测量
监测线路运行状态
1202000000 | Q13 | 1000kV变电站系统调试—变压器零起升压 | 站 | 变压器零起升压试验 | 按站计算 | 变电站电压等级
断路器全压带电
线路全压带电
电抗器全压带电
电抗器的阻抗测量
变压器空载特性测量
投、切低压无功设备
1202000000 | Q14 | 1000kV变电站系统调试—1000kV线路零起升压 | 回 | 系统接线、保护投入、定值整定 | 按设计图示回路数量计算 | 变电站电压等级
线路电压逐步升高至最高运行电压
系统电压、电流测量
监测线路运行状态
1202000000 | Q15 | 1000kV变电站系统调试—投、切空载变压器 | 组 | 测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形 | 按设计图示变压器数量计算 | 变电站电压等级
测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响
检查变压器开关灭弧性能
检查相关避雷器的动作情况
检查相关一、二次设备接线是否正确
检验变压器的绝缘是否完好
有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验
1202000000 | Q16 | 1000kV变电站系统调试—投、切空载线路（含串补设备） | 回 | 测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形 | 按设计图示回路数量计算 | 变电站电压等级
测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压
检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃
检查相关避雷器的动作情况
检查相关一、二次设备接线是否正确
检验一次设备的绝缘是否完好
有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验
1202000000 | Q17 | 1000kV变电站系统调试—1000kV同塔双/多回线路感应电压、感应电流测试 | 双回 | 停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压 | 按设计图示双回路数量计算 | 变电站电压等级
停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压
停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流
停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流
1202000000 | Q18 | 1000kV变电站系统调试—投、切低压电抗器 | 组 | 过电压测量 | 按设计图示低压电抗器组数量计算 | 变电站电压等级
保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查
1202000000 | Q19 | 1000kV变电站系统调试—投切低压电容器 | 组 | 过电压测量 | 按设计图示低压电容器组数量计算 | 变电站电压等级
保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查
1202000000 | Q20 | 1000kV变电站系统调试—人工单相短路接地 | 站 | 短路电流测量 | 按站计算 | 变电站电压等级
潜供电弧熄灭能力考核
单相重合闸的能力考核
系统各保护的综合考核
操作过电压测量
潜供电流测量
故障下地表电位分布
1202000000 | Q21 | 1000kV变电站系统调试—系统动态扰动 | 系统 | 潮流波动测量 | 按设计图示系统数量计算 | 变电站电压等级
电压波动测量
系统抗扰动能力测试
1202000000 | Q22 | 1000kV变电站系统调试—大负荷 | 系统 | 设备承受能力试验 | 按设计图示系统数量计算 | 变电站电压等级
设备绝缘水平试验
系统稳定水平试验
系统各电气量测量
1202000000 | Q23 | 1000kV变电站系统调试—工频电场和工频磁场测量（变电站） | 站 | 变电站内工频电场测量 | 按站计算 | 变电站电压等级
变电站内工频磁场测量
1202000000 | Q24 | 1000kV变电站系统调试—工频电场和工频磁场测量（线路） | 100km | 沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量 | 按设计图示线路路径长度计算 | 变电站电压等级
选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量
1202000000 | Q25 | 1000kV变电站系统调试—可听噪声测量 | 站 | 主设备可听噪声测量 | 按站计算 | 变电站电压等级
变电站可听噪声分布测量
站外可听噪声水平测量
1202000000 | Q26 | 1000kV变电站系统调试—线路无线电干扰测试 | 100km | 输电线路运行时无线电干扰测量 | 按设计图示线路路径长度计算 | 变电站电压等级
1202000000 | Q27 | 1000kV变电站系统调试—谐波测试 | 站 | 变电站各侧谐波测量 | 按站计算 | 变电站电压等级
变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量
1202000000 | Q28 | 1000kV变电站系统调试—变压器、电抗器声级测试 | 台（单相） | 检测点背景噪声测量 | 按设计图示变压器、电抗器数量计算 | 变电站电压等级
变压器主体与调压装置设备噪声测量
1202000000 | Q29 | 1000kV变电站系统调试—变压器、电抗器油箱振动测量 | 台（单相） | 设置测量点 | 按设计图示变压器、电抗器数量计算 | 变电站电压等级
振动测量
1202000000 | Q30 | 1000kV变电站系统调试—1000kV架空地线感应电压测试 | 100km | 测量接线 | 按设计图示线路路径长度计算 | 变电站电压等级
测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压
测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压
1202000000 | Q31 | 1000kV变电站系统调试—紫外测试 | 站 | 观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况 | 按站计算 | 变电站电压等级
对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试
记录测试的位置并拍摄紫外图谱
1202000000 | Q32 | 1000kV变电站系统调试—红外测试 | 站 | 在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备的过热情况 | 按站计算 | 变电站电压等级
对1000kV高抗、1000kV主变压器、1000kVGIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面，以及载流部位进行检测
记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱
1202000000 | Q33 | 1000kV变电站系统调试—投、切特高压电抗设备 | 组 | 过电压测量 | 按设计图示高压电抗设备数量计算 | 变电站电压等级
保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查
1202000000 | Q34 | 1000kV变电站系统调试—1000kV系统合环及解环试验 | 回 | kV线路两侧断路器解环、合环试验 | 按调试回路数量计算 | 变电站电压等级
kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验
合环点两侧电压差、相角差及频率差测量
解环点两侧电压测量
1202000000 | Q35 | 调相机机务整套启动调试 | 台 | 在调相机升速时的检查和试验 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
在调相机额定转速时的检查和试验
调相机停机前的检查和试验
在调相机停机过程中检查和试验
调相机升负荷过程中的检查和试验
轴承及转子振动测量
辅助主设备与备用设备切换试验
1202000000 | Q36 | 调相机电气整套启动调试 | 台 | 主变压器倒送电试验 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
SFC启动试验
测量调相机转子绕组的绝缘电阻、交流阻抗及功率损耗
测量调相机残压及相序
调相机空载下励磁系统试验
励磁绕组灭磁时间常数测量
假同期试验
自动准同期并网试验
励磁系统带负荷试验
带负荷检查继电保护系统及自动装置相关二次回路
1202000000 | Q37 | 调相机热控整套启动调试 | 台 | 配合机务专业、电气专业进行设备和系统的投入、试运和试验 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
热控参数检查和试验
1202000000 | Q38 | 调相机化学整套启动调试 | 台 | 监控润滑油油质、冷却水/冷却空气的进出口温度，冷却水水质、水量，监控各项参数 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
监控机组设备噪声和厂界噪声
1202000000 | Q39 | 调相机试运行 | 台 | 监测调相机运行情况 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
配合运行异常情况处理
缺陷记录、检查
1202000000 | Q40 | 串补控制保护系统电源掉电试验 | 套 | 监测串补装置工作状态 | 按串联补偿装置系统数量计算 | 变电站电压等级
测试串补装置SOE事件记录
控制保护系统测试
1202000000 | Q41 | 串补带负载试验 | 套 | 监测串补装置一次设备带电状态 | 按串联补偿装置系统数量计算 | 变电站电压等级
监测电容器不平衡电流值
测量串补装置录波数据
1202000000 | Q42 | 人工单相瞬时短路接地试验 | 回 | 测量MOV动作特征和吸收能量、过电压水平 | 按调试回路数量计算 | 变电站电压等级
测量阻尼装置效果
测量串补装置录波数据
平台运行情况监测、电流和电压监测
1202000000 | Q43 | 串补空载带电试验 | 套 | 对空载线路进行充电 | 按串联补偿装置系统数量计算 | 变电站电压等级
检查串补装置一次设备工作状态
监测电容器组不平衡电流值
1202000000 | Q44 | 串补平台带电试验 | 套 | 串补装置平台及各相关设备加压带电 | 按串联补偿装置系统数量计算 | 变电站电压等级
检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态
测量串补平台电流、绝缘性能是否达到设计要求
1202000000 | Q45 | 带串补投切空载线路试验 | 回 | 切除带串补空载线路 | 按调试回路数量计算 | 变电站电压等级
检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态
1202000000 | Q46 | 线路保护联动串补旁路试验 | 套 | 测量线路保护联动串补装置逻辑是否正确 | 按串联补偿装置系统数量计算 | 变电站电压等级
测量旁路开关合闸时间及重投时间
监测放电间隙设计逻辑动作情况
1202000000 | Q47 | 安稳系统联调 | 站 | 数据传输测试 | 按配置安全稳定控制装置的变电站数量计算 | 变电站电压等级
远切命令传送测试
命令执行正确性测试
装置信息交互测试
装置防误闭锁测试
1203000000 | R01 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量,结合实际要求计算 | 变压器电压等级
绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验
1203000000 | R01 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量,结合实际要求计算 | 变压器电压等级
绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验
1203000000 | R02 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量,结合实际要求计算 | 变压器电压等级
变压器交流耐压试验
1203000000 | R02 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量,结合实际要求计算 | 变压器电压等级
变压器交流耐压试验
1203000000 | R03 | 变压器绕组变形试验 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量,结合实际要求计算 | 变压器电压等级
变压器绕组变形试验
1203000000 | R03 | 变压器绕组变形试验 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量,结合实际要求计算 | 变压器电压等级
变压器绕组变形试验
1203000000 | R04 | 高压电抗器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量,结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验
1203000000 | R04 | 高压电抗器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量,结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验
1203000000 | R05 | 高压电抗器绕组连同套管的交流耐压试验 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量,结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
高压电抗器交流耐压试验
1203000000 | R05 | 高压电抗器绕组连同套管的交流耐压试验 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量,结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
高压电抗器交流耐压试验
1203000000 | R06 | 高压电抗器绕组变形试验 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量,结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
高压电抗器绕组变形试验
1203000000 | R06 | 高压电抗器绕组变形试验 | 台(单相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示高压电抗器数量,结合实际要求计算 | 高压电抗器电压等级
高压电抗器绕组变形试验
1203000000 | R07 | 断路器交流耐压试验 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示断路器数量,结合实际要求计算 | 断路器电压等级
断路器的交流耐压试验
1203000000 | R08 | 罐式断路器局部放电试验 | 台(三相) | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示断路器数量,结合实际要求计算 | 断路器电压等级
罐式断路器的局部放电试验
1203000000 | R09 | 穿墙套管耐压试验 | 支 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示穿墙套管数量，结合实际要求计算 | 穿墙套管电压等级
穿墙套管的交流耐压试验
1203000000 | R10 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 | 组 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示金属氧化物避雷器数量，结合实际要求以组计算，三相为一组 | 避雷器电压等级
金属氧化物避雷器工频参考电流下的工频参考电压测量
金属氧化物避雷器持续运行电压下的持续电流测量
1203000000 | R11 | 支柱绝缘子探伤试验 | 柱 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示支柱绝缘子数量，结合实际要求计算 | 支柱绝缘子电压等级
支柱绝缘子探伤试验
1203000000 | R12 | 耦合电容器局部放电试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示耦合电容器数量，结合实际要求计算 | 耦合电容器电压等级
耦合电容器局部放电试验
1203000000 | R13 | 互感器局部放电试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示互感器数量，结合实际要求计算，单相为一台 | 互感器电压等级
|  |  |  | 电流、电压互感器的局部放电试验 |  | 名称
1203000000 | R14 | 互感器交流耐压试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示互感器数量，结合实际要求计算，单相为一台 | 互感器电压等级
|  |  |  | 电流、电压互感器的耐压试验 |  | 名称
1203000000 | R15 | 组合电器交流耐压试验 | 间隔 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示组合电器间隔数量，结合实际要求计算 | 组合电器电压等级
|  |  |  | 组合电器耐压试验 |  | 是否采用同频同相技术
1203000000 | R16 | 组合电器局部放电带电检测 | 间隔 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示组合电器间隔数量，结合实际要求计算 | 组合电器电压等级
组合电器的局部放电带电检测
1203000000 | R17 | 接地网阻抗测试 | 站 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按站计算 | 变电站电压等级
变电站接地网阻抗、接地电阻（交流法）、接触电势、跨步电压测试
1203000000 | R18 | 独立避雷针接地测试 | 基 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示数量，结合实际要求按基计算 | 变电站电压等级
变电站接地网阻抗、接地电阻（交流法）、接触电势、跨步电压测试
1203000000 | R19 | 接地引下线及接地网导通测试 | 站 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 结合实际要求按站计算 | 变电站电压等级
接地引下线及接地网导通测试
1203000000 | R20 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 | 组 | 测录投切电容组时的暂态波形 | 按设计图示电容器数量，结合实际要求计算 | 电容器组电压等级
测量电容组的合闸涌流
测量电容器组分暂态过电压
检查电容器开关灭弧性能，检查电容器开关分闸时有无重燃
检查电容组避雷器的动作情况
检查相关一、二次设备接线是否正确
检验一次设备的绝缘是否完好
校验相关设备保护和自动化系统等二次设备
1203000000 | R21 | 绝缘油综合试验 | 台（三相） | 准备取样工器具 | 按设计图示的设备数量计算 | 设备名称
|  |  |  | 取样前准备工作 |  | 容量
按照不同试验项目对油样的要求进行取样
仪器参数设定
启动测量，包括绝缘油瓶取样、注射器取样、介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目
检查试验数据记录
1203000000 | R21 | 绝缘油综合试验 | 台（单相） | 准备取样工器具 | 按设计图示的设备数量计算 | 设备名称
|  |  |  | 取样前准备工作 |  | 容量
按照不同试验项目对油样的要求进行取样
仪器参数设定
启动测量，包括绝缘油瓶取样、注射器取样、介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目
检查试验数据记录
1203000000 | R22 | SF6气体综合试验 | 间隔 | 气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、新气试验 | 按设计图示设备数量计算 | 设备名称
型号规格
1203000000 | R22 | SF6气体综合试验 | 段 | 气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、新气试验 | 按设计图示设备数量计算 | 设备名称
型号规格
1203000000 | R22 | SF6气体综合试验 | 台（单相） | 气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、新气试验 | 按设计图示设备数量计算 | 设备名称
型号规格
1203000000 | R22 | SF6气体综合试验 | 台（三相） | 气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、新气试验 | 按设计图示设备数量计算 | 设备名称
型号规格
1203000000 | R23 | SF6气体全分析 | 站 | SF6气体全分析 | 按站计算 | SF6设备类型
1203000000 | R24 | 相关表计校验 | 块 | 表计校验 | 按设计图示表计数量结合实际要求计算 | 表计名称
1203000000 | R25 | 互感器误差测试 | 组 | 外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验 | 按设计图示互感器数量，结合实际要求按组计算，三相为一组 | 互感器电压等级
|  |  |  | 现场校验基本误差 |  | 名称
保护用电压互感器10%误差试验
1203000000 | R26 | 电压互感器二次回路压降测试 | 组 | 调试前准备工作 | 按照计量用电压互感器按组计算，三相为一组 | 互感器电压等级
接线及检查接线
试验设备系统自调试
压降测试，数据整理
1203000000 | R27 | 计量二次回路阻抗(负载)测试 | 组 | 调试前准备工作 | 按照全部计量用电流互感器、电压互感器之和按组计算，三相为一组 | 互感器电压等级
接线及检查接线
试验设备系统自调试
二次回路阻抗(负载)测试，数据整理
1203000000 | R28 | 500kV及以上变压器直流去磁试验 | 台（三相） | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量,结合实际要求计算 | 变压器电压等级
变压器直流去磁试验
1203000000 | R28 | 500kV及以上变压器直流去磁试验 | 台（单相） | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示变压器数量,结合实际要求计算 | 变压器电压等级
变压器直流去磁试验
1203000000 | R29 | 1000kV避雷器直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄露电流测量 | 组 | 避雷器的动作电流测量 | 按设计图示避雷器数量，结合实际要求按组计算，三相为一组 | 避雷器电压等级
避雷器的损耗测量
避雷器的泄露电流测量
1203000000 | R30 | 1000kV电抗器油箱表面的温度分布及引线接头温度测量 | 台（单相） | 红外测温仪现场测量 | 结合实际要求按台计算 | 电抗器电压等级
1203000000 | R31 | 1000kV变压器低压空载试验 | 台（单相） | 接入380V工频电源，对调压器进行空试 | 结合实际要求按台计算 | 变压器电压等级
进行主变压器空载试验，加压测试并记录数值
调整试验接线，准备对调补变压器进行试验
对调补变压器进行空载试验，加压测试并记录数值
1203000000 | R32 | 调相机直流耐压试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
调相机直流耐压试验
1203000000 | R33 | 调相机交流耐压试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
调相机交流耐压试验
1203000000 | R34 | 调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘
1203000000 | R35 | 调相机额定负荷温升试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
调相机额定负荷温升试验
1203000000 | R36 | 调相机最大出力试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
调相机最大出力试验
1203000000 | R37 | 分散控制系统（DCS）性能测试 | 台 | 接地系统检查测试 | 按调相机台数计算 | 调相机容量
控制系统基本功能试验
控制系统基本性能实验
数据采集系统测试
1204000000 | S01 | 换流阀测量分系统调试 | 套 | 测量屏柜检查 | 按设计图示套数计算 | 换流站电压等级
测量屏柜工作电源检查
测量装置及回路检验
二次回路压降试验
1204000000 | S02 | 换流阀阀厅分系统调试 | 组 | 晶闸管阀试验：光纤检查、正常光强检查、降低光强检查 | 按设计图示阀塔数量计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 晶闸管触发和监控功能检查 |  | 型号规格
|  |  |  | 阀控屏柜检查 |  | 二重阀/四重阀
阀控屏功能试验
1204000000 | S03 | 换流阀低压加压试验 | 组 | 检查换流变压器高、低压侧接线 | 按设计图示阀塔数量计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 检查VBE装置有关状态及参数整定 |  | 型号规格
|  |  |  | 检查极控有关状态及参数整定 |  | 二重阀/四重阀
检查触发控制部分的相序、相位
检查同步回路接线,确认至晶闸管的触发顺序正确
确认晶闸管监测功能正确
控制系统整组试验、确认整组特性正确
1204000000 | S04 | 换流变压器分系统调试 | 台 | 套管及套管电流互感器二次试验 | 按设计图示换流变压器台数量计算 | 型号规格
气体继电器检验及其二次回路检查
压力释放阀跳闸功能检查
油温、油位指示功能检查，油温、油位指示仪表校验，油温、油位变送器校验，油温报警和跳闸功能检查
冷却器检查
操作与控制试验：校验模拟量输入、输出信号。校验数字输入/输出信号
有载调压开关操作试验
换流变压器进线断路器、隔离开关、接地开关二次试验
换流变压器保护试验
换流变压器套管注流试验
1204000000 | S05 | 交流滤波器调谐试验 | 小组 | 一次连线检查 | 按设计图示交流滤波器数量计算 | 交流滤波器电压等级
绝缘检查
二次回路检查
阻抗特性试验
1204000000 | S06 | 交流滤波器平衡调整试验 | 小组 | 一次连线检查 | 按设计图示交流滤波器数量计算 | 交流滤波器电压等级
绝缘检查
二次回路检查
平衡调整试验
1204000000 | S07 | 噪声滤波器频响特性试验 | 台 | 一次连线检查 | 按设计图示噪声滤波器台数计算 | 交流滤波器电压等级
绝缘检查
二次回路检查
阻抗特性试验
1204000000 | S08 | 交流滤波电容器分系统调试 | 小组 | 操作控制屏柜检查 | 按设计图示交流滤波电容器数量计算 | 交流滤波电容器电压等级
交流滤波器、并联电容器控制接口功能检查
操作与控制试验
电压回路二次加压试验
一次注流试验
静态继电器校验
交流滤波器保护、并联电容器保护
1204000000 | S09 | 直流场分系统调试 | 站 | 直流电压分压器试验阻抗测试、隔离放大器的校准 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流电流互感器试验一次注流试验
直流滤波器分系统
直流滤波器隔离开关、接地开关功能试验
直流滤波器保护功能检查
直流断路器、隔离开关、接地开关功能试验
直流开关振荡回路和充电装置的功能试验
直流测量装置检验
1204000000 | S10 | 直流滤波器调谐试验 | 极 | 一次连线检查 | 按极计算 | 换流站电压等级
绝缘检查
二次回路检查
阻抗特性试验
1204000000 | S11 | 平波电抗器分系统调试 | 台 | 接口屏柜检查 | 按设计图示平波电抗器单台数量计算 | 型号规格
气体继电器检验及其二次回路检查
绕组温度测量、报警和跳闸功能试验
油温、油位指示仪表检验
冷却器电机旋转方向检查
冷却器电机过热保护检查
校验所有的数字输入、输出信号
1204000000 | S12 | 站用变压器分系统调试 | 站 | 交流屏、交流电源回路及二次回路调试、试运行 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流屏、直流电源回路及二次回路调试、试运行
相关功能性试验
1204000000 | S13 | 站用交流电源分系统调试 | 站 | 交流屏、交流电源回路及二次回路调试、试运行 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流屏、直流电源回路及二次回路调试、试运行
相关功能性试验
1204000000 | S14 | 站用直流电源分系统调试 | 站 | 交流屏、交流电源回路及二次回路调试、试运行 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流屏、直流电源回路及二次回路调试、试运行
相关功能性试验
1204000000 | S15 | 站用电切换分系统调试 | 站 | 二次回路检查 | 按站计算 | 站用电电压等级
切换试验
系统回路检查与切换试验
一次注流试验
1204000000 | S16 | 换流站阀冷却分系统（内、外水冷）调试 | 站 | 冷却系统电源柜、监控屏柜检查 | 按站计算 | 换流站电压等级
冷却系统非电量设备校验和整定
冷却系统控制保护功能试验
1204000000 | S17 | 换流站阀冷却分系统（内冷水、外风冷）调试 | 站 | 冷却系统电源柜、监控屏柜检查 | 按站计算 | 换流站电压等级
冷却系统非电量设备校验和整定
冷却系统控制保护功能试验
风冷系统的试验
1204000000 | S18 | 暖通分系统调试 | 站 | 报警信号回路检查 | 按站计算 | 换流站电压等级
集中空调功能试验
送风系统操作试验
连锁功能检查
1204000000 | S19 | 火灾检测和保护分系统调试 | 站 | 火灾探测有关二次回路检验 | 按站计算 | 换流站电压等级
火灾探测装置功能试验
火灾报警功能检查：在预先选定的位置，触发火灾报警后在远方和就地确认报警（视觉和听觉）。在远方报警系统中对于正确的位置和时间标识进行确认
阀厅火灾检测系统跳闸功能试验（若采用）
防火阻隔运行及其同通风系统的连锁功能试验
阀厅抽空装置的启动功能试验
1204000000 | S20 | 换流变压器、平波电抗器喷淋分系统调试 | 系统 | 就地/远方和手动/自动运行方式下各项功能检查 | 按设计图示喷淋装置数量计算 | 换流站电压等级
1204000000 | S21 | “五防”回路分统调试 | 站 | “五防”回路闭锁装置调试 | 按站计算 | 换流站电压等级
回路查线
电气闭锁、系统闭锁逻辑调试
1204000000 | S22 | 远动分系统调试 | 站 | 开关量校验 | 按站计算 | 换流站电压等级
模拟量校验
1204000000 | S23 | 对时定位分系统调试 | 站 | 屏柜检查 | 按站计算 | 换流站电压等级
对时定位输出信号精度检验
对时精度测量
1204000000 | S24 | 事故照明分系统调试 | 站 | 二次回路检查 | 按站计算 | 换流站电压等级
切换试验
事故照明切换装置试验
系统回路检查与切换试验
1204000000 | S25 | 控制保护设备分系统调试 | 站 | 极控/站控系统试验 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流保护装置试验
出口跳闸试验
带负荷试验
1205000000 | T01 | 不带电顺序操作试验 | 站 | 手动控制模式下检验换流站交流场单步操作及连锁功能 | 按站计算 | 换流站电压等级
手动控制模式下检验换流站直流场单步操作及连锁功能
检验换流站交流场顺序自动操作控制及连锁功能
检验换流站直流场顺序自动操作控制及连锁功能
1205000000 | T02 | 出口跳闸试验 | 站 | 直流换流器保护系统跳闸 | 按站计算 | 换流站电压等级
直流极保护系统跳闸
直流双极保护系统跳闸
交流滤波器\并联电容器组\电抗器的保护跳闸试验
手动紧急跳闸
换流变压器非电量保护跳闸
交流场开关保护跳闸
1205000000 | T03 | 交流母线带电调试 | 站 | 受电前准备、调试方案编制 | 按站计算 | 换流站电压等级
受电时一、二次回路定相、核相
电流、电压、保护、测量回路检查
冲击合闸试验和受电后试验
试运行
1205000000 | T04 | 交流滤波器充电/断电试验 | 小组 | 交流滤波器组充电、断电试验 | 按设计图示交流滤波器数量计算 | 换流站电压等级
交流滤波器组保护跳闸模拟试验
1205000000 | T05 | 站用变压器充电/断电试验 | 站 | 受电前准备工作，启动方案编制 | 按站计算 | 换流站电压等级
受电时一、二次回路定相、核相
电流、电压测量
保护带负荷测试、合环或同期试验
主设备冲击合闸试验和受电后检查
试运行
1205000000 | T06 | 电容器/电抗器充电调试 | 站 | 受电前准备工作 | 按站计算 | 换流站电压等级
受电时一、二次回路定相、核相
电流、电压测量
保护带负荷测试、合环或同期试验
主设备冲击合闸试验和受电后检查
1205000000 | T07 | 换流变压器及换流器充电试验 | 站 | 换流变压器和换流阀组充电 | 按站计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 换流变压器的振动、噪声、分接头手动控制功能测量和试验 |  | 型号规格
1205000000 | T08 | 开路调试 | 站 | 手动模式下不带直流线路开路试验 | 按站计算 | 换流站电压等级
自动模式下不带直流线路开路试验
一极运行，另一极自动模式下不带直流线路开路试验
手动模式下带直流线路开路试验
自动模式下带直流线路开路试验
一极运行，另一极自动模式下带直流线路开路试验
1205000000 | T09 | 抗干扰调试 | 站 | 步话机、手机通话 | 按站计算 | 换流站电压等级
切/合空母线
1205000000 | T10 | 中开关逻辑跳闸试验 | 间隔 | 中开关逻辑跳闸检验 | 按设计图示间隔数量计算 | 换流站电压等级
1205000000 | T11 | 紫外测试 | 站 | 调试前准备工作 | 按站计算 | 换流站电压等级
紫外测试
1205000000 | T12 | 红外测试 | 站 | 调试前准备工作 | 按站计算 | 换流站电压等级
红外测试
1206000000 | U01 | 单极低功率试验 | 极 | 初始运行试验 | 按极计算，每个换流站按 1 计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 最后跳闸试验 |  | 是否采用分层接入方式
控制系统故障切换试验
定电流控制模式试验
定功率控制试验
通信故障、定电流控制试验
直流正常电压/降压运行试验
无功功率控制试验
大地/金属回线转换试验
故障试验
直流系统附加控制试验
本地/远方控制转换
后备控制面盘操作
功率反转试验
直流偏磁试验
扰动试验
板卡更换试验
1206000000 | U02 | 单极大功率试验 | 极 | 定电流控制试验 | 按极计算，每个换流站按 1 计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 定功率控制试验 |  | 是否采用分层接入方式
直流全压/降压运行试验
无功功率控制试验
热运行试验
1206000000 | U03 | 双极低功率试验 | 极 | 双极启停试验 | 按极计算，每个换流站按 0.5 计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 双极功率升/降试验 |  | 是否采用分层接入方式
双极电流平衡控制试验
控制模式转换、双极功率补偿试验
极跳闸、双极功率补偿试验
双极功率反转试验
故障试验（含极线路故障、交流系统故障试验）
降压运行试验
1206000000 | U04 | 双极大功率试验 | 极 | 双极热运行试验 | 按极计算，每个换流站按 0.5 计算 | 换流站电压等级
|  |  |  | 双极无功功率试验 |  | 是否采用分层接入方式
双极降压运行试验
一极全压、一极降压运行试验
过负荷试验
紧急停运试验
1206000000 | U05 | 融冰方式运行试验 | 系统 | 根据系统接线方式，进行融冰方式功能验证试验 | 按设计图示系统数量计算 | 换流站电压等级
1207000000 | V01 | 换流变压器绕组连同套管的外施工频耐压试验 | 台(单相) | 换流变压器中性点的外施工频耐压试验 | 按设计图示换流变压器数量结合实际要求计算 | 交流电压等级
1207000000 | V02 | 换流变压器绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电测量 | 台(单相) | 长时感应耐压及局部放电测量 | 按设计图示换流变压器数量结合实际要求计算 | 交流电压等级
1207000000 | V03 | 换流变压器绕组频率响应特性测量 | 台(单相) | 变压器绕组频率响应特性测量 | 按设计图示换流变压器数量计算 | 换流站电压等级
1207000000 | V04 | 换流变压器噪声测量 | 台(单相) | 噪声测量 | 按设计图示换流变压器数量计算 | 换流站电压等级
1207000000 | V05 | 换流变压器箱壳表面温度分部测量 | 台(单相) | 箱壳表面温度分布测量 | 按设计图示换流变压器数量计算 | 换流站电压等级
1207000000 | V06 | 换流变压器（电抗器）振动测试 | 台(单相) | 箱壳的振动测量 | 按设计图示换流变压器数量计算 | 换流站电压等级
1207000000 | V07 | 换流阀内冷水的电导率测试和外冷水特性检查 | 极 | 内冷水的电导率测试和外冷水特性检查 | 按照设计图示按极计算 | 换流站电压等级
1207000000 | V08 | 换流阀离子交换树脂性能检测 | 极 | 离子交换树脂性能检测 | 按照设计图示按极计算 | 换流站电压等级
1207000000 | V09 | 阀避雷器参考电压测量 | 台 | 参考电压测量 | 按设计图示阀避雷器数量计算 | 阀避雷器电压等级
1207000000 | V10 | 阀避雷器持续电流测量 | 台 | 持续电流测量 | 按设计图示阀避雷器数量计算 | 阀避雷器电压等级
1207000000 | V11 | 阀桥避雷器参考电压测量 | 台 | 参考电压测量 | 按设计图示阀桥避雷器数量计算 | 阀桥避雷器电压等级
1207000000 | V12 | 阀桥避雷器持续电流测量 | 台 | 持续电流测量 | 按设计图示阀桥避雷器数量计算 | 阀桥避雷器电压等级
1207000000 | V13 | 直流避雷器参考电压测量 | 台 | 参考电压测量 | 按设计图示直流避雷器数量结合实际要求计算 | 直流避雷器电压等级
1207000000 | V14 | 直流避雷器持续电流测量 | 台 | 持续电流测量 | 按设计图示直流避雷器数量结合实际要求计算 | 直流避雷器电压等级
1207000000 | V15 | 直流断路器交流耐压试验 | 台 | 仪器仪表检查及设备外观检查 | 按设计图示直流断路器数量结合实际要求计算 | 直流断路电压等级
直流断路器的交流耐压试验
1207000000 | V16 | 中性母线直流断路器装置（NBS）特殊试验 | 台 | 中性母线直流断路器装置（NBS）特殊试验 | 按设计图示直流断路器数量结合实际要求计算 | 换流站电压等级
1207000000 | V17 | 中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特殊试验 | 台 | 中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特殊试验 | 按设计图示直流断路器数量结合实际要求计算 | 换流站电压等级
1207000000 | V18 | 直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验 | 台 | 直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验 | 按设计图示直流断路器数量结合实际要求计算 | 换流站电压等级
1207000000 | V19 | 大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特殊试验 | 台 | 大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特殊试验 | 按设计图示直流断路器数量结合实际要求计算 | 换流站电压等级
1207000000 | V20 | 直流穿墙套管直流耐压试验 | 支 | 直流穿墙套管直流耐压试验 | 按设计图示直流穿墙套管数量结合实际要求计算 | 直流穿墙套管电压等级
1207000000 | V21 | 直流接地极导流电缆和接地极元件的电流分布测量 | 极 | 导流电缆和接地极元件的电流分布测量 | 按设计图示数量，按极计算 | 换流站电压等级
1207000000 | V22 | 直流接地极接地极及其土壤温度测量 | 极 | 接地极及其土壤温度测量 | 按设计图示数量，按极计算 | 换流站电压等级
1207000000 | V23 | 直流接地极接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 极 | 接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 按设计图示数量，按极计算 | 换流站电压等级
1207000000 | V24 | 换流站接地网接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 站 | 接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 按站计算 | 换流站电压等级
1207000000 | V25 | 换流站接地网接地引下线和接地网导通测试 | 站 | 大型接地网接地引下线及接地网连接情况测试，包括现场试验方案的编写、现场试验的实施及试验所需的安全围闭 | 按站计算 | 换流站电压等级
1207000000 | V26 | 隔直装置测试 | 套 | 隔直装置调试 | 按套计算 | 换流站电压等级
1300000000 | W01 | GIS（HGIS）无尘室安拆 | 套 | 施工前准备 | 按套计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 无尘室移动装置安装, |  | 设备类型
无尘室主体安装
风淋间安装调试
环境调节、监测装置安装
无尘室拆除
1300000000 | W02 | GIS（HGIS）无尘室移动 | 间隔（三相） | 施工前准备 | GIS按间隔（三相）数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 移动轨道平整检查 |  | 设备类型
无尘室部分组件拆除
无尘室移动
无尘室部分组件安装
工器具整理，现场清理
1300000000 | W02 | GIS（HGIS）无尘室移动 | 间隔（单相） | 施工前准备 | HGIS按单相断路器数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 移动轨道平整检查 |  | 设备类型
无尘室部分组件拆除
无尘室移动
无尘室部分组件安装
工器具整理，现场清理
1300000000 | W03 | GIS（HGIS）无尘室制作 | 套 | 无尘室制作 | 按套计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 无尘室安拆 |  | 设备类型
1300000000 | W04 | 地下变电站垂直运输 | 台 | 外观检查 | 按设计图示数量，以台计算 | 运输设备（材料）名称
|  |  |  | 吊具固定及安装 |  | 垂直运输高度
垂直运输到指定平台
清理现场
1300000000 | W04 | 地下变电站垂直运输 | t | 外观检查 | 按设计图示尺寸、数量计算 | 运输设备（材料）名称
|  |  |  | 吊具固定及安装 |  | 垂直运输高度
垂直运输到指定平台
清理现场
1400000000 | B01 | 直埋敷设 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以长度计算 | 电压等级
|  |  |  | 沟槽清理 |  | 型号、规格、截面
电缆绝缘电阻测量、护层耐压、敷设、固定、挂铭牌
调整电缆间距、盖保护板（或砖）、埋设标桩、敷设标识带
工器(机)具移运
清理现场
1400000000 | B02 | 揭、盖盖板 | 块 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以块计算 | 尺寸
|  |  |  | 揭、盖盖板 |  | 材质
|  |  |  | 工器(机)具移运 |  | 质量
|  |  |  | 清理现场 |  | 是否单揭或单盖
1400000000 | B03 | 电缆沟、浅槽敷设 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以长度计算 | 电压等级
|  |  |  | 沟槽清理 |  | 型号、规格
|  |  |  | 电缆绝缘电阻测量、护层耐压、敷设 |  | 固定方式、间距及材质
|  |  |  | 电缆固定、挂铭牌，敷设标识带 |  | 垫板材质、规格
充油电缆供油装置安装
工器(机)具移运
清理现场
1400000000 | B04 | 埋管内敷设 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以长度计算 | 电压等级
|  |  |  | 管路疏通 |  | 型号、规格
电缆绝缘电阻测量、护层耐压、敷设
电缆固定、挂铭牌，敷设标识带
工器(机)具移运
清理现场
1400000000 | B05 | 隧道内敷设 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以长度计算 | 电压等级
|  |  |  | 电缆绝缘电阻测量、护层耐压、隧道内电缆空走、敷设 |  | 型号、规格
|  |  |  | 电缆固定、挂铭牌，敷设标识带 |  | 固定方式、间距及材质
|  |  |  | 充油电缆供油装置安装 |  | 垫板材质、规格
工器(机)具移运
清理现场
1400000000 | B06 | 桥架内敷设 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以长度计算 | 电压等级
|  |  |  | 电缆绝缘电阻测量、护层耐压、敷设 |  | 型号、规格
电缆固定、挂铭牌
工器(机)具移运
清理现场
1400000000 | B07 | 栈桥内敷设 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以长度计算 | 电压等级
|  |  |  | 电缆绝缘电阻测量、护层耐压、敷设 |  | 型号、规格
电缆固定、挂铭牌
工器(机)具移运
清理现场
1400000000 | B08 | 测温光纤敷设 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 单盘测量 |  | 敷设方式
光纤敷设及固定
光纤接续
光纤测试 6工器(机)具移运
清理现场
1500000000 | E01 | 电缆护层试验 | 互联段/三相 | 试验设备移运及布置 | 按设计图示数量，以互联段/三相计算 | 电压等级
|  |  |  | 接电及布线，核相 |  | 试验项目
摇测绝缘电阻、交叉互联系统试验
护层耐压
试验后复位
工器(机)具移运
清理现场
1500000000 | E02 | 电缆耐压试验 | 回路 | 试验设备移运及布置 | 按设计图示数量，以回路计算 | 电压等级
|  |  |  | 接电及布线，核相 |  | 试验项目
|  |  |  | 耐压试验 |  | 单回线路长度
工器(机)具移运
清理现场
1500000000 | E03 | 电缆参数试验 | 回路 | 参数测定（波阻抗试验） | 按设计图示数量，以回路计算 | 电压等级
工器(机)具移运
清理现场
1500000000 | E04 | 充油电缆绝缘油试验 | 瓶 | 介质损失试验 | 按设计图示数量，以瓶计算 | 电压等级
|  |  |  | 耐压试验、含气量及油流检查 |  | 试验项目
油色谱分析
工器(机)具移运
清理现场
1500000000 | E04 | 充油电缆绝缘油试验 | 油段/三相 | 介质损失试验 | 按设计图示数量，以油段/三相计算 | 电压等级
|  |  |  | 耐压试验、含气量及油流检查 |  | 试验项目
油色谱分析
工器(机)具移运
清理现场
1500000000 | E05 | 电缆局部放电试验 | 回路 | 试验设备移运及布置 | 按设计图示数量，以回路计算 | 电压等级
|  |  |  | 接电及布线、安装传感器 |  | 试验项目
试验光纤敷设
局部放电试验
工器(机)具移运
清理现场
1500000000 | E05 | 电缆局部放电试验 | 只 | 试验设备移运及布置 | 按设计图示数量，以只计算 | 电压等级
|  |  |  | 接电及布线、安装传感器 |  | 试验项目
试验光纤敷设
局部放电试验
工器(机)具移运
清理现场
1500000000 | E06 | 输电线路试运 | 回路 | 受电前检查； | 按设计图示数量，以回路计算 | 电压等级
|  |  |  | 线路参数测量 |  | 线路长度
受电时回路定相、核相
电流、电压、测量、保护合环同期回路检查；
冲击合闸实验
试运行
工器(机)具移运
清理现场
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源
A01 |  | YD2-1~56,YD2-91,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-1~49,GD6-6~11 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
A02 |  | YD2-57~62,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-12~13 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
A03 |  | YD2-63~80,YD2-91,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-50~67 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
A03 |  | YD2-63~80,YD2-91,YD4-63~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-50~67 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
A04 |  | YD2-81~88,YD2-91,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-68~75 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
A05 |  | YD2-91 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
A06 |  | YD2-89~90,YD4-63~68,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD2-76~77 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B01 |  | YD2-91,YD3-1~32 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-1~31 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B02 |  | YD3-33~53,YD3-123~134,YD4-63~75,YD5-29~30,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-32~52,GD3-122~133 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B03 |  | YD3-54~122 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-53~121 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B03 |  | YD3-54~122 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-53~121 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B04 |  | YD3-141~151,YD3-165~172 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-140~150,GD3-164~171 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B05 |  | YD3-152~172 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-151~171 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B06 |  | YD3-173~188 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-172~187 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B08 |  | YD3-189 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-201~216 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B09 |  | YD3-190~196 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-188~194 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B10 |  | YD3-197~200 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-195~198 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B11 |  | YD3-201~202 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B12 |  | YD3-203~204 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-199~200 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B13 |  | YD3-205~213 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-217~219 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B14 |  | YD3-214~218 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B15 |  | YD3-219 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B16 |  | YD3-220~221 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-220~221 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B17 |  | YD3-222~227 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-222~227 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B18 |  | YD3-228~240 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-228~240 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B19 |  | YD3-241 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-241 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B20 |  | YD3-242~264,YD4-63~75,YD4-83~88 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-242~246,GD3-248~253,GD3-255~261 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B21 |  | YD3-265~266,YD4-63~71 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD3-262 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
B22 |  | YD3-267 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C01 |  | YD4-1~14 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C02 |  | YD11-126~127,YD4-15~26 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-110~111,GD4-1~8 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C03 |  | YD4-27~36,YD5-57~60 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-9~14 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C04 |  | YD4-37~58,YD4-60,YD4-62 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-15~39 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C05 |  | YD4-63~75 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C06 |  | YD4-76~84,YD4-88 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-40~41 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C07 |  | YD4-85~87 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C08 |  | YD4-89~96 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-42~43 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C09 |  | YD4-97~109 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-44~53 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C09 |  | YD4-97~109 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-44~53 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C10 |  | YD4-110~115 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-54~59 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C11 |  | YD4-116~121 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-60~65 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C12 |  | YD4-122~127 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-66~71 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C13 |  | YD4-128~129 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-72 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C14 |  | YD12-13,YD4-130~134 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-73 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C15 |  | YD4-138~146 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C16 |  | YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
C16 |  | YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D01 |  | YD12-14~21,YD12-28~35,YD5-3~4,YD5-8~11,YD5-13,YD5-35,YD5-38 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-2~7,GD5-13~19 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D02 |  | YD12-14~21,YD12-28~35,YD5-1~4,YD5-8~11,YD5-13,YD5-35,YD5-38 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-2~7,GD5-13~19 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D02 |  | YD12-14~21,YD12-28~35,YD5-1~4,YD5-8~11,YD5-13,YD5-35,YD5-38 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-2~7,GD5-13~19 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D03 |  | YD12-14~21,YD12-28~35,YD5-5~7 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD5-2~7,GD5-13~19 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D04 |  | YD5-12 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D05 |  | YD5-14~16 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D06 |  | YD5-17~19 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D07 |  | YD5-20~21 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D08 |  | YD5-22~23 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D09 |  | YD5-29~31 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D10 |  | YD5-32~37,YD5-40 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D10 |  | YD5-32~37,YD5-40 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D11 |  | YD5-38~39 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D12 |  | YD5-41~51 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D13 |  | YD5-52~56 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D14 |  | YD5-61~82 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D14 |  | YD5-61~82 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D15 |  | YD5-83~87,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D16 |  | YD5-88 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D17 |  | YD12-14~21,YD12-28~54 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D17 |  | YD12-14~21,YD12-28~54 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D18 |  | YD12-55~112 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D19 |  | YD12-113~123 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
D20 |  | YD12-124~143 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
E01 |  | YD6-1~4 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
E02 |  | YD6-5~40,YD6-47,YD6-51 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-24~39 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
E03 |  | YD6-43~52 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
E03 |  | YD6-43~52 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
E04 |  | YD6-52 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
E05 |  | YD6-41~42 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-45~46 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
F01 |  | YD7-1~27 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-47~53 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
F02 |  | YD7-28~40 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD6-54~59 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
F03 |  | YD7-41~47 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
F04 |  | YD7-48~51 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
F04 |  | YD7-48~51 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
F05 |  | YD7-52 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G01 |  | YD8-1~6 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G02 |  | YD8-7~9 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G03 |  | YD8-10~12 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G04 |  | YD8-13~16 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G05 |  | YD8-17 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-7 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G05 |  | YD8-17 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-7 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G06 |  | YD8-18~21 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-8~9 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G06 |  | YD8-18~21 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-8~9 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G07 |  | YD8-23~25 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-10 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G08 |  | YD8-7~9,YD8-26~43 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G08 |  | YD8-7~9,YD8-26~43 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G09 |  | YD12-13,YD8-44~52 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-3~4 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G10 |  | YD8-44~52 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-3 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G11 |  | YD8-118~128 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-6 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G12 |  | YD8-53~101 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G13 |  | YD8-129~136 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-11~17 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G13 |  | YD8-129~136 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-11~17 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G13 |  | YD8-129~136 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-11~17 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G13 |  | YD8-129~136 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-11~17 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G13 |  | YD8-129~136 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD7-11~17 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
G14 |  | YD8-137~142 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
H01 |  | YD9-5 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
H02 |  | YD9-6~14 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
H02 |  | YD9-6~14 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
H03 |  | YD9-15~24 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
H04 |  | YD9-25 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD8-5 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
H05 |  | YD9-26 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD8-6 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
H06 |  | YD9-27 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD8-7 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
H07 |  | YD9-28~39 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
H09 |  | YD9-41 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
H10 |  | YD9-42 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
H11 |  | YD9-43 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
H12 |  | YD9-44 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD8-4 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
H13 |  | YD9-45 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
H14 |  | YD9-46 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD8-8 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
H15 |  | YD9-47 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD8-10 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
H16 |  |  |  | GD8-9 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
H17 |  | YD9-43 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J01 |  | YD11-1~8,YD3-203~204 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-1~8 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J02 |  | YD11-9~20,YD11-31,YD11-102~106,YD11-125,YD11-136,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-9~13,GD10-24,GD10-84~87,GD10-109,GD10-121 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J03 |  | YD11-21~25,YD11-34,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-14~18,GD10-26 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J04 |  | YD11-26~30,YD11-35 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-19~23,GD10-28 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J05 |  | YD11-36~63,YD5-29~30,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-31~56 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J06 |  | YD11-64~67,YD11-126~127,YD4-15~26,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-57~60,GD10-110~111,GD4-1~8 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J07 |  | YD11-68~76,YD4-97~109,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-61~69,GD4-44~53 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J08 |  | YD11-77~79 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J09 |  | YD11-80~92,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-70~75 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J10 |  | YD11-93~96,YD4-69~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-76~79 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J10 |  | YD11-93~96,YD4-69~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-76~79 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J11 |  | YD11-140 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-124 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J12 |  | YD11-107~111,YD4-69~75,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-88~93 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J13 |  | YD11-112,YD11-138~139,YD4-63~71,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-94,GD10-120,GD10-123 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J14 |  | YD11-113~115,YD11-137,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-95~99,GD10-122 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J15 |  | YD11-32,YD11-116~119,YD11-141,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-25,GD10-100~103,GD10-125 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J16 |  | YD11-120~124,YD11-126~127,YD11-142~143,YD4-15~26,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-104~108,GD10-110~111,GD10-126~127,GD4-1~8 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J17 |  | YD11-126~127,YD11-146,YD4-15~26 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-110~111,GD4-1~8 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J18 |  | YD11-126~127,YD11-144,YD11-147~152,YD4-15~26,YD4-63~75,YD4-97~109,YD5-89 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-128~131 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J19 |  | YD11-126~127,YD11-153~154,YD4-15~26 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-1~8 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J20 |  | YD11-126~127,YD11-155~157,YD4-15~26 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD4-1~8 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J21 |  | YD11-126~127,YD11-158,YD4-15~26 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-110~111,GD4-1~8 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J22 |  | YD11-159,YD8-10~12,YD8-15~16,YD8-44~52,YD9-28~40,YL1-1~21 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-134 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J23 |  | YD11-160 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J24 |  | YD11-161 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-132 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J25 |  | YD11-162 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-133 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J26 |  | YD11-163 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-135 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J27 |  | YD11-164~174,YD5-62 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-135~136 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J28 |  | YD11-175~177 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-137 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J29 |  | YD11-176 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-138 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
J30 |  | YD11-177 | 预算 第三册 电气设备安装工程（2018年版） | GD10-139 | 概算 第三册 电气设备安装工程（2018年版）
K01 |  | YJ16-1~2 | 预算 第二册 热力设备安装工程（2018年版） | GJ14-1~2 | 概算 第二册 热力设备安装工程（2018年版）
L01 |  | YZ1-3~4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L01 |  | YZ1-3~4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L02 |  | YZ1-1~13,YZ11-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L02 |  | YZ1-1~13,YZ11-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L03 |  | YZ1-20~21,YZ1-50 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L04 |  | YZ1-14~19,YZ1-22~28 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L05 |  | YZ1-29~32,YZ1-44,YZ1-48~49 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L05 |  | YZ1-29~32,YZ1-44,YZ1-48~49 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L05 |  | YZ1-29~32,YZ1-44,YZ1-48~49 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L06 |  | YZ1-33~34 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L07 |  | YZ1-38 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L08 |  | YZ1-35~36,YZ1-56~57 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L09 |  | YZ1-39 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L10 |  | YZ1-40,YZ1-51 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L11 |  | YZ1-41~43,YZ1-52~54 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L11 |  | YZ1-41~43,YZ1-52~54 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L12 |  | YZ1-44,YZ1-55 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L13 |  | YZ1-45~46 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L14 |  | YZ1-47 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L15 |  | YZ1-48~49 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L16 |  | YZ1-58~61 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L17 |  | YZ1-62~64 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L17 |  | YZ1-62~64 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L17 |  | YZ1-62~64 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L18 |  | YZ1-65 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L19 |  | YZ1-66 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L20 |  | YZ1-67 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L21 |  | YZ1-68~69 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L22 |  | YZ1-70 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L23 |  | YZ1-71 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L24 |  | YZ1-72~73 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L24 |  | YZ1-72~73 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L25 |  | YZ1-37 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L26 |  | YZ2-1~6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L26 |  | YZ2-1~6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L27 |  | YZ2-7~10 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L28 |  | YZ2-11~12 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L29 |  | YZ2-13~16 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L30 |  | YZ2-17~18 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L31 |  | YZ2-19 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L32 |  | YZ2-20 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L33 |  | YZ2-21 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L34 |  | YZ2-22 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L35 |  | YZ2-23~25 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L35 |  | YZ2-23~25 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L35 |  | YZ2-23~25 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L36 |  | YZ3-1,YZ3-3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L37 |  | YZ3-2 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L38 |  | YZ4-1~12,YZ4-17~18 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L39 |  | YZ4-13~16,YZ4-19 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L40 |  | YZ4-20~28 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L40 |  | YZ4-20~28 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L40 |  | YZ4-20~28 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L41 |  | YZ4-29~38 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L41 |  | YZ4-29~38 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L42 |  | YZ5-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L43 |  | YZ5-2 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L44 |  | YZ5-6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L45 |  | YZ5-8~10 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L46 |  | YZ5-3~5 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L47 |  | YZ5-7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L48 |  | YZ5-11~18 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L48 |  | YZ5-11~18 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L48 |  | YZ5-11~18 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L49 |  | YZ5-19 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L50 |  | YZ5-20~25 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L51 |  | YZ5-26~30 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L52 |  | YZ6-1~2,YZ6-4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L52 |  | YZ6-1~2,YZ6-4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L53 |  | YZ6-3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L54 |  | YZ6-5~6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L55 |  | YZ6-7~8 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L56 |  | YZ6-9~13 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L57 |  | YZ6-15~16 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L57 |  | YZ6-15~16 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L58 |  | YZ6-17~19 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L59 |  | YZ7-20~22 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L59 |  | YZ7-20~22 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L60 |  | YZ7-23~32 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L61 |  | YZ7-33~38 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L62 |  | YZ8-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L63 |  | YZ8-2~3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L64 |  | YZ8-6~7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L64 |  | YZ8-6~7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L64 |  | YZ8-6~7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L65 |  | YZ8-13~21 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L66 |  | YZ8-22 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L67 |  | YZ8-23 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L68 |  | YZ8-24 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L69 |  | YZ8-25 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L70 |  | YZ8-26~32 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L70 |  | YZ8-26~32 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L70 |  | YZ8-26~32 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L71 |  | YZ8-33 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L72 |  | YZ8-34 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L73 |  | YZ8-35~37 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L74 |  | YZ8-38 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L75 |  | YZ8-39~40 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L76 |  | YZ8-41 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L77 |  | YZ8-42~43 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L77 |  | YZ8-42~43 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L78 |  | YZ8-44~45 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L78 |  | YZ8-44~45 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L79 |  | YZ8-46~50 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L80 |  | YZ8-51 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L81 |  | YZ9-1~3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L82 |  | YZ9-4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L83 |  | YZ9-5~6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L84 |  | YZ10-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L85 |  | YZ10-2 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L86 |  | YZ10-3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L87 |  | YZ10-4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L88 |  | YZ10-5~6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L89 |  | YZ10-7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L90 |  | YZ11-1~2 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L91 |  | YZ12-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L92 |  | YZ12-2~9 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L93 |  | YZ12-10 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L94 |  | YZ12-11~15 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L95 |  | YZ12-16~17 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L96 |  | YZ12-18~19 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L96 |  | YZ12-18~19 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L97 |  | YZ12-20~21 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L98 |  | YZ12-22~23 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L99 |  | YZ12-24~28 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
L99 |  | YZ12-24~28 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M01 |  | YZ14-1 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M02 |  | YZ14-2~3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M03 |  | YZ14-4 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M04 |  | YZ14-5~17 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M04 |  | YZ14-5~17 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M04 |  | YZ14-5~17 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M05 |  | YZ14-18~27 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M05 |  | YZ14-18~27 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M06 |  | YZ15-1,YZ15-3~4,YZ15-10~12 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M07 |  | YZ15-3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M08 |  | YZ15-2,YZ15-5 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M08 |  | YZ15-2,YZ15-5 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M09 |  | YZ15-6 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M10 |  | YZ15-7~9 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M11 |  | YZ16-1~5,YZ16-8~11 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M11 |  | YZ16-1~5,YZ16-8~11 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M11 |  | YZ16-1~5,YZ16-8~11 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M12 |  | YZ16-6~7 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
M13 |  | YZ17-1~10 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
N01 |  | YZ13-1~3 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
N02 |  | YZ13-4~9 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
N03 |  | YZ13-10~11 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
N04 |  | YZ13-12~19,YZ13-37,YZ13-41~42 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
N05 |  | YZ13-20~22,YZ13-37~38,YZ13-41~42 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
N06 |  | YZ13-23~42,YZ13-50 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
N07 |  | YZ13-43~46,YZ13-48 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
N08 |  | YZ13-47 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
N09 |  | YZ13-51~58 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
N09 |  | YX5-205~209 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
N10 |  | YZ13-59~66 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
N10 |  | YX5-214~218 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
N11 |  | YZ13-67~79 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
N11 |  | YZ13-67~79 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
N12 |  | YZ13-80~91 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
N13 |  | YZ13-92~99 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
N14 |  | YZ13-100~105 | 预算 第七册 通信工程（2018年版）
P01 |  | YS5-1~18 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P02 |  | YS5-19~28 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P03 |  | YS5-29~37 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P04 |  | YS5-38~44 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P05 |  | YS5-45~51 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P06 |  | YS5-52~58 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P07 |  | YS5-59~65 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P08 |  | YS5-66~72 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P09 |  | YS5-72~79 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P10 |  | YS5-80~82 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P11 |  | YS5-83~89 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P12 |  | YS5-90~96 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P13 |  | YS5-97~103 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P14 |  | YS5-104~109 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P15 |  | YS5-110~114 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P16 |  | YS5-115~121 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P17 |  | YS5-122~128 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P18 |  | YS5-129~135 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P19 |  | YS5-136~142 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P20 |  | YS5-143~149 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P21 |  | YS5-150~154 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P22 |  | YS5-155~161 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P23 |  | YS5-162~166 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P24 |  | YS5-167~170 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P25 |  | YS5-171~175 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P26 |  | YS5-176~181 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P27 |  | YS5-182~185 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P28 |  | YS5-186~190 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P29 |  | YS5-191~195 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P30 |  | YS5-197 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P31 |  | YS5-196 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P32 |  | YS5-198 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
P33 |  | YS5-199 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q01 |  | YS6-1~7 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q02 |  | YS6-8~14 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q03 |  | YS6-15~21 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q04 |  | YS6-22 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q05 |  | YS6-23 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q06 |  | YS6-24 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q07 |  | YS6-25 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q08 |  | YS6-26 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q09 |  | YS6-27 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q10 |  | YS6-28 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q11 |  | YS6-29 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q12 |  | YS6-30 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q13 |  | YS6-31 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q14 |  | YS6-32 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q15 |  | YS6-33 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q16 |  | YS6-34 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q17 |  | YS6-35 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q18 |  | YS6-36 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q19 |  | YS6-37 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q20 |  | YS6-38 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q21 |  | YS6-39 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q22 |  | YS6-40 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q23 |  | YS6-41 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q24 |  | YS6-42 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q25 |  | YS6-43 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q26 |  | YS6-44 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q27 |  | YS6-45 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q28 |  | YS6-46 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q29 |  | YS6-47 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q30 |  | YS6-48 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q31 |  | YS6-49 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q32 |  | YS6-50 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q33 |  | YS6-51 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q34 |  | YS6-52 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q35 |  | YS6-54 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q36 |  | YS6-53 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q37 |  | YS6-55 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q38 |  | YS6-56 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q39 |  | YS6-57 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q40 |  | YS6-58 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q41 |  | YS6-59 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q42 |  | YS6-60 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q43 |  | YS6-61 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q44 |  | YS6-62 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q45 |  | YS6-63 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
Q46 |  | YS6-64 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R01 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R01 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R02 |  | YS7-7~12 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R02 |  | YS7-7~12 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R03 |  | YS7-13~19 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R03 |  | YS7-13~19 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R04 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R04 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R05 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R05 |  | YS7-1~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R06 |  | YS7-13~19 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R06 |  | YS7-13~19 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R07 |  | YS7-20~25 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R09 |  | YS7-26~31 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R10 |  | YS7-32~37 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R11 |  | YS7-38~43 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R12 |  | YS7-44~48 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R13 |  | YS7-49~55 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R14 |  | YS7-56~61 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R15 |  | YS7-62~69 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R16 |  | YS7-70~75 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R17 |  | YS7-76~82 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R18 |  | YS7-83 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R19 |  | YS7-85~91 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R20 |  | YS7-92~94 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R21 |  | YS7-95~114 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R21 |  | YS7-95~114 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R22 |  | YS7-115~118 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R22 |  | YS7-115~118 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R22 |  | YS7-115~118 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R22 |  | YS7-115~118 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R23 |  | YS7-119 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R24 |  | YS7-120~123 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R25 |  | YS7-124~145 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R26 |  | YS7-146~152 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R27 |  | YS7-153~159 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R29 |  | YS7-160 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R30 |  | YS7-161 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R31 |  | YS7-162 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R32 |  | YS7-163 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R33 |  | YS7-164 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R34 |  | YS7-165 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R35 |  | YS7-166 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R36 |  | YS7-167 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
R37 |  | YS7-168 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S01 |  | YS8-1 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S02 |  | YS8-2 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S03 |  | YS8-3~6 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S04 |  | YS8-7 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S05 |  | YS8-8~12 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S06 |  | YS8-13~17 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S07 |  | YS8-18 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S08 |  | YS8-19~23 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S09 |  | YS8-24~27 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S10 |  | YS8-28 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S11 |  | YS8-29 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S12 |  | YS8-30~33 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S13 |  | YS8-34,YS8-36~37 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S14 |  | YS8-35 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S15 |  | YS8-36~37 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S16 |  | YS8-38 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S17 |  | YS8-39 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S18 |  | YS8-40 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S19 |  | YS8-41 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S20 |  | YS8-42 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S21 |  | YS8-43 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S22 |  | YS8-44 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S24 |  | YS8-46 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
S25 |  | YS8-47~50 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
T01 |  | YS8-51 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
T02 |  | YS8-52 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
T03 |  | YS8-53 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
T04 |  | YS8-54 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
T05 |  | YS8-55 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
T06 |  | YS8-56 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
T07 |  | YS8-57~59 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
T08 |  | YS8-60~62 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
T09 |  | YS8-63 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
T10 |  | YS8-64 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
T11 |  | YS8-65 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
T12 |  | YS8-66 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
U01 |  | YS8-67~69 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
U02 |  | YS8-70~72 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
U03 |  | YS8-73~75 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
U04 |  | YS8-76~78 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
U05 |  | YS8-79 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V01 |  | YS8-80~84 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V02 |  | YS8-85~89 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V03 |  | YS8-90 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V04 |  | YS8-91 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V05 |  | YS8-92 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V06 |  | YS8-93 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V07 |  | YS8-94 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V08 |  | YS8-95 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V09 |  | YS8-96~99 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V10 |  | YS8-100~103 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V11 |  | YS8-104~107 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V12 |  | YS8-108~111 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V13 |  | YS8-112~116 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V14 |  | YS8-117~121 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V15 |  | YS8-122~124 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V16 |  | YS8-125 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V17 |  | YS8-126 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V18 |  | YS8-127 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V19 |  | YS8-128 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V20 |  | YS8-129~133 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V21 |  | YS8-134 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V22 |  | YS8-135 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V23 |  | YS8-136 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V24 |  | YS8-137 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V25 |  | YS8-138 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
V26 |  | YS8-139 | 预算 第六册 调试工程（2018年版）
B01 |  | YL2-1~8,YL2-17~24,YL2-33~42,YL2-53 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
B01 |  | YX1-12~16,YX1-33~38,YX1-81~96,YX1-131~142 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
B02 |  | YL1-78~82 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
B03 |  | YL2-1~8,YL2-17~24,YL2-33~42,YL2-53 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
B03 |  | YX1-12~16,YX1-33~38,YX1-81~96,YX1-131~142 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
B04 |  | YL2-13~16,YL2-29~32,YL2-48~52,YL2-55 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
B04 |  | YX1-12~16,YX1-33~38,YX1-81~96,YX1-131~142 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
B05 |  | YL2-9~12,YL2-25~28,YL2-43~47,YL2-54 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
B05 |  | YX1-12~16,YX1-33~38,YX1-81~96,YX1-131~142 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
B06 |  | YL2-1~8,YL2-17~24,YL2-33~42,YL2-53 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
B06 |  | YX1-12~16,YX1-33~38,YX1-81~96,YX1-131~142 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
B07 |  | YL2-1~8,YL2-17~24,YL2-33~42,YL2-53 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
B07 |  | YX1-12~16,YX1-33~38,YX1-81~96,YX1-131~142 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
E01 |  | YL5-1~3 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
E02 |  | YL5-4~7,YL5-9~13 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
E03 |  | YL5-16~19 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
E04 |  | YL5-20~22 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
E04 |  | YL5-20~22 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
E05 |  | YL5-14~15 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
E05 |  | YL5-14~15 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
E06 |  | YX7-127~133 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）