## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 变电建筑初设清单库（2021）-主网18定额
发布时间 | 2021/05/23
适用范围 | 主网,新能源

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 土石方工程（编码 CA）
0101000000 | 0100000000 | 土方工程
0102000000 | 0100000000 | 石方工程
0103000000 | 0100000000 | 其他
0200000000 |  | 基础与地基处理工程（编码 CB）
0300000000 |  | 地面与地下设施工程（编码 CC）
0400000000 |  | 楼面与屋面工程（编码 CD）
0500000000 |  | 墙体工程（编码 CE）
0600000000 |  | 门窗工程（编码 CF）
0700000000 |  | 钢筋混凝土结构工程（编码 CG)
0800000000 |  | 钢结构工程（编码 CH）
0900000000 |  | 构筑物工程（编码 CJ）
1000000000 |  | 厂区性建筑工程（编码 CK）
1100000000 |  | 室内给水、排水、采暖、通风、空调、除尘及建（构）筑物照明、防雷接地、特殊消防工程（编码 CL、CM）
1200000000 |  | 临时工程（编码 CN）
1300000000 |  | 措施项目（编码 CP）
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0101000000 | CA01 | 场地平整土方 | m³ | 土方挖填 | 按照厂区占地面积减去建筑物与构筑物（不含散水、台阶、坡道）占地面积乘以厚度 | 开挖方式
|  |  |  | 土方装运 |  | 弃土运距
|  |  |  | 填方区夯填或碾压 |  | 取土运距
场地找平
0101000000 | CA02 | 场地平整亏方碾压 | m³ | 土方挖填 | 按照场地平整亏方量计算工程量，亏方量=填方量-挖方量 | 开挖方式
|  |  |  | 土方装运 |  | 取土运距
填方区夯填或碾压
场地找平
0101000000 | CA03 | 土方施工 | m³ | 土方开挖 | 按设计图示基础（含垫层）尺寸、另加工作面宽度和土方放坡宽度，乘以开挖深度，以体积计算。详见注 | 开挖方式
|  |  |  | 填方夯填或碾压 |  | 基础类型
|  |  |  | 余土装车运输 |  | 底宽、底面积
|  |  |  | 清底修边 |  | 挖土深度
弃土运距
0101000000 | CA04 | 挖淤泥流砂 | m³ | 挖淤泥流砂 | 按设计图示位置、界限，以实际挖方体积计算 | 开挖方式
|  |  |  | 淤泥流砂装车运输 |  | 弃淤泥流砂运距
清底修边
0101000000 | CA05 | 挖冻土 | m³ | 挖冻土或爆破后挖土 | 按设计图示开挖面积乘以厚度，以体积计算 | 挖土方式
|  |  |  | 冻土装车运输 |  | 冻土厚度
|  |  |  | 清底修边 |  | 弃土运距
0101000000 | CA06 | 土方运输 | m³ | 装车 | 按照土方体积（自然方）计算。土方量=挖方量-回填方量 | 运输方式
|  |  |  | 运输 |  | 增加运距
弃土
0101000000 | CA07 | 淤泥流砂运输 | m³ | 装车 | 按照土方体积（自然方）计算。土方量=挖方量-回填方量 | 运输方式
|  |  |  | 运输 |  | 增加运距
弃土
0102000000 | CA08 | 场地平整石方 | m³ | 石方开挖或爆破 | 按照厂区占地面积减去建筑物与构筑物（不含散水、台阶、坡道）占地面积乘以厚度 | 开挖方式
|  |  |  | 弃渣或装车 |  | 岩石类别
|  |  |  | 填方区夯填或碾压 |  | 弃石方运距
0102000000 | CA09 | 石方施工 | m³ | 石方开挖或爆破 | 按设计图示基础（含垫层）尺寸，另加工作面宽度和允许超挖量乘以开挖深度，以体积计算 | 开挖方式
|  |  |  | 石方破碎 |  | 基础类型
|  |  |  | 弃渣或装车 |  | 底宽、底面积
|  |  |  | 填方区夯填或碾压 |  | 挖石土深度
弃石运距
0102000000 | CA10 | 石方运输 | m³ | 装车 | 按照石方体积（自然方）计算。石方量=挖方量-回填方量 | 运输方式
|  |  |  | 运输 |  | 增加运距
弃石
0103000000 | CA11 | 耕植土过筛、挑拣 | m³ | 过筛 | 按清表前面积乘以处理深度，以体积计算 | 土质类型
人工清理
0103000000 | CA12 | 障碍物清除 | 项 | 清除障碍物 | 按障碍物的不同类别，以“项”计算。 | 清除方式
|  |  |  | 场地整平 |  | 障碍物类别
|  |  |  | 运输 |  | 场内运距
0103000000 | CA13 | 外购土方 | m³ | 运到现场 | 按设计回填缺方体积计算 | 运距
堆放至坑边
0103000000 | CA14 | 余方弃置 | m³ | 装车 | 按实际堆积状态，以体积计算 | 废弃料品种
|  |  |  | 运输、卸车 |  | 施工方式
|  |  |  | 弃方处理 |  | 运距
0200000000 | CB01 | 条型基础 | m³ | 铺设垫层 | 按照基础体积计算。不计算垫层体积。体积=建筑轴线长度×基础断面面积 | 基础材质
|  |  |  | 浇制地圈梁 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 砌筑或浇制基础 |  | 混凝土种类
铁件制作、安装
0200000000 | CB02 | 独立基础 | m³ | 铺设垫层 | 按照基础体积计算。不计算垫层体积 | 基础材质
|  |  |  | 砌筑或浇制基础 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 铁件制作、安装 |  | 混凝土种类
0200000000 | CB03 | 筏形基础 | m³ | 铺设垫层 | 按照基础体积计算。不计算垫层体积 | 基础材质
|  |  |  | 砌筑或浇制基础 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 铁件制作、安装 |  | 混凝土种类
0200000000 | CB04 | 杯形基础 | m³ | 铺设垫层 | 按照基础体积计算。不扣除杯芯体积，不计算垫层体积 | 基础材质
|  |  |  | 浇制基础 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 杯芯制作安装 |  | 混凝土种类
细石混凝土二次灌浆
铁件制作、安装
0200000000 | CB05 | 箱形基础 | m³ | 铺设垫层 | 按照基础体积计算。不扣除安装和伸入承台基础桩头所占体积，不计算垫层体积 | 基础材质
|  |  |  | 浇制基础板 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 铁件制作、安装 |  | 混凝土种类
0200000000 | CB06 | 调相机基础 | m³ | 铺设垫层 | 按照基础体积计算。不扣除伸入承台基础桩头所占体积，不计算出线小间工程量，不计算垫层体积。计算基础底板、中间平台、上部框架、框架柱牛腿、框架梁挑耳、上部平台的体积 | 基础材质
|  |  |  | 浇制基础 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 浇制基础中间平台 |  | 混凝土种类
|  |  |  | 浇制底板与上部框架 |  | 预埋螺栓孔
铁件制作、安装
高强灌浆料二次灌浆
浇制或砌筑出线小间
0200000000 | CB07 | 其他设备基础 | m³ | 铺设垫层 | 按照基础体积计算。不扣除伸入承台基础桩头所占体积，不计算垫层体积。体积=基础长度×基础断面面积 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 浇制基础 |  | 混凝土种类
|  |  |  | 铁件制作、安装 |  | 单体大小
|  |  |  | 细石混凝土二次灌浆 |  | 预埋螺栓孔
0200000000 | CB08 | 零米以下结构表面防腐 | m² | 基层清理 | 按设计图示尺寸以面积计算。 1.平面防腐：扣除凸出地面的构筑物、设备基础等以及面积＞0.3m²孔洞、柱、垛所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积； 2.立面防腐：除门、窗、洞口以及面积＞0.3m²孔洞、梁所占面积，门、窗、洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内 | 基层材料类型
|  |  |  | 刮腻子 |  | 防腐方式
|  |  |  | 刷涂料 |  | 防腐做法
0200000000 | CB09 | 二次灌浆 | m³ | 基层清理 | 按灌浆实际体积计算，不扣除地脚螺栓套孔单个面积在0.05m²以内的孔洞 | 部位
|  |  |  | 灌浆 |  | 灌浆料材质
0200000000 | CB10 | 设备螺栓固定架安装 | t | 运输 | 按照钢结构质量以吨计算。不计算损耗量。应计算连接、组装所用连接件及连接螺栓的重量 | 材质
|  |  |  | 安放固定架 |  | 运输、安装
0200000000 | CB11 | 预制舱基础 | m³ | 铺设垫层 | 按照基础体积计算。不扣除伸入基础桩头所占体积，不计算垫层体积 | 基础材质
|  |  |  | 浇制基础 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 预留螺栓孔 |  | 混凝土种类
螺栓孔二次灌浆
铁件制作、安装
0200000000 | CB12 | GIS基础 | m³ | 铺设垫层 | 按照基础体积计算。不扣除伸入承台基础桩头所占体积 | 基础材质
|  |  |  | 浇制基础 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 预留螺栓孔 |  | 混凝土种类
高强灌浆料二次灌浆
铁件制作、安装
0200000000 | CB13 | 变压器基础 | m³ | 铺设垫层 | 按照基础体积计算。不扣除伸入承台基础桩头所占体积，不计算换填及油池体积 | 基础材质
|  |  |  | 浇制基础 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 预留螺栓孔 |  | 混凝土种类
细石混凝土二次灌浆
铁件制作、安装
0200000000 | CB14 | 变压器油池 | m³ | 铺设垫层 | 按照油池净空体积计算。不扣除伸入承台基础桩头所占体积。净高从油池底板顶标高算至油池壁顶标高。不扣除设备及其基础、油篦子、卵石所占的体积。不单独设置油池壁时，油池净高按照0.7m计算 | 基础材质
|  |  |  | 浇制基础 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 安装铁箅子（不含材料费） |  | 混凝土种类
铺填卵石
铁件制作、安装
金属构件除锈、刷油漆
0200000000 | CB15 | 钢管桩 | t | 钢桩制作（购置） | 按照桩设计质量计算，不计算钢管内撑、钢桩尖、钢桩帽等质量 | 送桩深度、桩长
|  |  |  | 钢桩运输 |  | 材质
|  |  |  | 打桩或静压桩 |  | 管径、壁厚
|  |  |  | 送桩、接桩 |  | 桩倾斜度
|  |  |  | 内撑切割 |  | 运距
钢桩帽焊接与切割
桩靴（尖）制作与安装
0200000000 | CB16 | 管桩桩芯填料 | m³ | 管桩内填料 | 管桩内径乘设计桩芯长以体积计算 | 桩芯填充材质
0200000000 | CB17 | 钢筋混凝土预制桩 | m³ | 打桩或静压桩 | 按照设计桩混凝土体积计算。桩体积=桩截面面积×桩长，桩长为预制桩的设计实际长度，计算桩尖长度。钢筋混凝土管桩截面面积为管桩混凝土圆环实体截面面积 | 桩形式
|  |  |  | 送桩、接桩 |  | 桩倾斜度
|  |  |  | 打桩架转角、移位 |  | 运距
制作（购置）预制桩
预制桩场内运输
0200000000 | CB18 | 灌注桩 | m³ | 形孔、护壁 | 按照设计桩体积计算。桩体积=灌注桩设计桩截面面积×设计桩长，计算桩尖长度；灌注桩截面面积不计算护壁面积。人工挖孔灌注桩不计算桩底部入岩及扩孔部分混凝土量 | 材质
|  |  |  | 制作、运输、安放钢筋笼 |  | 成孔方式
浇制混凝土
桩尖制作、安装
人工挖孔桩扩孔与入岩、桩孔内照明
0200000000 | CB19 | 旋挖钻孔桩 | m³ | 放样定位 | 按照设计桩体积计算。桩体积=桩设计桩截面面积×桩长，计算桩尖长度 | 地层情况
|  |  |  | 旋挖机就位 |  | 桩长
|  |  |  | 埋设护筒 |  | 桩径
|  |  |  | 旋挖机成孔、清孔 |  | 材质
制作安放钢筋笼
下导管
灌注混凝土
起拔护筒
回填桩孔
0200000000 | CB20 | 支盘灌注桩机械成孔 | m³ | 形孔机具布置、移动钻孔机 | 按照设计桩体积计算 | 材质
|  |  |  | 制作、运输、安放钢筋笼 |  | 成桩直径
浇制混凝土
0200000000 | CB21 | 填料灌注桩 | m³ | 安放桩尖 | 按照设计桩体积计算。桩体积=灌注填料桩设计桩截面面积×桩长，计算桩尖长度，不计算满铺部分碎石或砂石体积 | 材质
运送碎石或砂石
拔管振实
0200000000 | CB22 | 水泥粉煤灰碎石桩钻孔成孔 | m³ | 机具布置 | 按照设计成桩直径计算工程量，不计算扩孔、挤密、充盈增加工程量 | 灌注桩材质
|  |  |  | 移动钻机 |  | 冲孔挤密桩
|  |  |  | 钻孔 |  | 空桩长度、桩长
|  |  |  | 测量校正 |  | 桩径
拌和、灌注
提管移位
0200000000 | CB23 | 挤密桩 | m³ | 机具布置 | 按照设计成桩直径计算工程量，不计算扩孔、挤密、充盈增加工程量 | 灌注桩材质
|  |  |  | 移动装机 |  | 桩类型
|  |  |  | 成孔 |  | 空桩长度、桩长
|  |  |  | 填充灰土 |  | 桩径
清理夯实
0200000000 | CB24 | 水泥搅拌桩 | m³ | 预搅下钻、水泥浆制作 | 按照设计桩长（实桩+空桩）乘以桩截面面积以体积计算工程量 | 桩类型
|  |  |  | 喷浆搅拌提升成桩 |  | 空桩长度、实桩桩长
|  |  |  | 材料运输 |  | 桩截面尺寸
做法
水泥掺量
0200000000 | CB25 | 压密注浆 | m³ | 定位、钻孔 | 1.设计图纸明确加固土体体积的，按设计图纸注明的体积计算。 2.设计图纸以布点形式图示土体加固范围的，则按两孔间距的一半作为扩散半径，以布点边线各加扩散半径，形成计算平面，计算注浆体积。 3.如果设计图纸注浆点在钻孔灌注桩之间，按两注浆孔的一半作为每孔的扩散半径，依此圆柱体积计算注浆体积。 | 注浆材料
|  |  |  | 注护壁泥浆 |  | 注浆要求
配置浆液
插入注浆管
压密注浆
0200000000 | CB26 | 打圆木桩 | m³ | 制作木桩 | 按照圆木桩体积计算工程量，不计算桩施工损耗 | 材质
|  |  |  | 安装桩靴及桩箍 |  | 桩长
|  |  |  | 准备打桩机械、移动打桩架及轨道 |  | 桩径
|  |  |  | 吊装定位、打桩校正 |  | 桩倾斜度
拆卸桩箍、锯桩头
0200000000 | CB27 | 声测管 | m | 声测管制作 | 按照设计图示长度以米计算工程量 | 材质、规格
|  |  |  | 焊接 |  | 链接要求
埋设安装
清洗管道
0200000000 | CB28 | 换填 | m³ | 基坑土方开挖、运输 | 换填按照被换填土挖掘前天然密实方计算工程量。换填土基坑的开挖、支护、工作面等增加的工程量综合考虑，不单独计算 | 换填料材质
|  |  |  | 材料运输 |  | 密实度、压实系数
基底夯实
换填材料分层铺填
碾压、振密或夯实
0200000000 | CB29 | 强夯 | m² | 强夯 | 按照强夯外边缘夯点的外边线所围成的面积计算。扣除夯点间距大于8m、且面积大于64㎡的面积 | 夯击能量
|  |  |  | 低锤满拍 |  | 夯击遍数
夯区内道路平整
0200000000 | CB30 | 回填 | m³ | 装卸、运输 | 按照回填后密实体积计算工程量 | 回填料材质
|  |  |  | 回填 |  | 夯填（碾压）
|  |  |  | 分层碾压、夯实 |  | 运距
密实度、压实系数
0200000000 | CB31 | 地下混凝土连续墙 | m³ | 挖槽 | 按照连续墙体积计算工程量。不计算导墙、护壁工程量 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 浇制或砌筑导墙 |  | 混凝土种类
拆除导墙
吸泥清底、安放接头管
插入混凝土导管
浇制混凝土墙
钢筋制作、安装
拔接头管
场地泥浆排放
0200000000 | CB32 | 堆载预压 | m³ | 堆载体的运输 | 按照设计荷载堆压成品体积计算工程量，不考虑土石方松实系数 | 堆料材料
|  |  |  | 分层填筑、碾压、检验 |  | 运距
插塑料排水板
修整边坡
预压区内埋管、排水
预压期观测
卸载并运输、场地清理
0200000000 | CB33 | 桩头处理 | m³ | 桩头处理 | 按照桩头处理的桩头体积或个数计算 | 桩类型
|  |  |  | 桩头钢筋截断和焊接 |  | 桩头高度
|  |  |  | 块体运输至坑外 |  | 桩截面
0200000000 | CB33 | 桩头处理 | 个 | 桩头处理 | 按照桩头处理的桩头体积或个数计算 | 桩类型
|  |  |  | 桩头钢筋截断和焊接 |  | 桩头高度
|  |  |  | 块体运输至坑外 |  | 桩截面
0300000000 | CC01 | 调相机地下设施 | m² | 土层回填与夯实 | 根据面层材质，按照建筑轴线面积计算。不扣除汽轮发电机等设备基础、洞口、地坑、池井、沟道、墙体、柱、零米梁板、地面伸缩缝等所占面积 | 面层材质
|  |  |  | 浇制非单独计算的室内设备基础、支墩、楼梯基础 |  | 踢脚线材质
浇制坑池、隧道、沟道
找平层
防潮层
踢脚线
浇制室外台阶、坡道
散水、明沟
铺设面层
铁件制作、安装
0300000000 | CC02 | 阀厅、保护室与配电室地下设施 | m² | 浇制设备基础 | 按照建筑轴线面积计算。不扣除室内变压器基础、排油坑、冷凝器设备及其基础所占面积 | 面层材质
|  |  |  | 浇制坑池、隧道、沟道 |  | 踢脚线材质
铺设垫层
找平层
防潮层
抹踢脚线
浇制室外台阶、坡道
散水
铺设面层
铁件制作、安装
0300000000 | CC03 | 半地下建筑地面 | m² | 铺设垫层 | 按照建筑轴线面积计算。不扣除地坑、设备基础、沟道、孔洞等所占面积 | 面层材质
|  |  |  | 找平层 |  | 踢脚线材质
防潮层
抹踢脚线
浇制室外台阶、坡道
散水
铺设面层
铁件制作、安装
0300000000 | CC04 | 复杂地面 | m² | 土层回填与夯实 | 根据面层材质，按照建筑轴线面积计算。不扣除设备基础、柱、沟道、地坑、支墩等所占面积 | 面层材质
|  |  |  | 浇制非单独计算的室内设备基础、支墩、楼梯基础 |  | 踢脚线材质
浇制地坑、沟道隧道
铺设垫层
找平层
防潮层
抹踢脚线
铺设面层
浇制室外台阶、坡道
散水、明沟
铁件制作、安装
0300000000 | CC05 | 普通地面 | m² | 土层回填与夯实 | 根据面层材质，按照建筑轴线面积计算。不扣除柱、过门地沟、支墩等所占面积。 | 面层材质
|  |  |  | 浇制支墩 |  | 踢脚线材质
浇制过门地沟
铺设垫层
找平层
防潮层
抹踢脚线
铺设面层
浇制室外台阶、坡道
散水、明沟
铁件制作、安装
0400000000 | CD01 | 混凝土楼板 | m² | 板制作、安装 | 按照楼板铺设部位的建筑轴线面积分层计算。不扣除楼梯间、洞口、支墩、设备基础、伸缩缝等所占面积 | 类型
|  |  |  | 浇制非框架梁 |  | 结构形式
|  |  |  | 浇制混凝土板、挡水沿 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 浇制楼梯 |  | 混凝土种类
板底抹灰
刷涂料
楼板伸缩缝填塞及盖板制作与安装
铁件制作、安装
0400000000 | CD02 | 混凝土屋面板 | m² | 屋面板浇制或预制板安装 | 按照建筑轴线尺寸面积计算工程量，不扣除洞口、支墩、屋面伸缩缝等所占面积。挑檐板、天沟板不计算面积 | 结构形式
|  |  |  | 浇制板下非框架梁 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 浇制混凝土天沟板、挑檐 |  | 混凝土种类
板底与挑檐底抹灰
板底刷涂料
屋面板伸缩缝填塞
铁件制作、安装
0400000000 | CD03 | 压型钢板底模 | m² | 底模制作、安装 | 工程量计算规则同楼板、屋面板工程量计算规则 | 钢梁浇制混凝土板下铺设
栓钉购置与安装
压型钢板接头、收头、盖顶
0400000000 | CD04 | 压型钢板屋面 | m² | 压型钢板屋面制作、安装或成品安装 | 按照屋面水平投影面积计算，应计算挑檐板、天沟板面积。扣除设备、大于1m²的洞口所占面积 | 屋面有无保温形式
|  |  |  | 运输 |  | 运距
钢天沟板、排水支吊架制作、安装及刷油漆
0400000000 | CD05 | 室外楼梯 | m² | 基础土方开挖、回填、运输 | 按照各层楼梯水平投影面积之和计算工程量，不扣除楼梯柱、楼梯井所占面积。楼梯屋面板、遮雨板不计算面积 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 垫层铺设、现浇混凝土基础 |  | 混凝土种类
现浇楼梯
现浇混凝土栏板
栏杆及扶手
钢筋制作、安装
铁件制作、安装
找平层
楼梯面层
楼梯侧面及底板抹灰、涂料
屋面板及屋面防水
0400000000 | CD06 | 屋面排水 | m² | 檐沟 | 按照建筑轴线尺寸面积计算工程量。不扣除洞口、支墩、设备基础、屋面伸缩缝等所占的面积。挑檐板、天沟板不计算面积 | 屋面排水形式
安装水落管
雨水斗、漏斗、落水口
安装虹吸装置
支吊架等制作（购置）、安装
刷油漆
0400000000 | CD07 | 屋面保温隔热 | m² | 屋面隔气 | 按照建筑轴线尺寸面积计算工程量。不扣除洞口、支墩、设备基础、屋面伸缩缝等所占的面积。挑檐板、天沟板不计算面积 | 保温隔热面层材料品种
|  |  |  | 铺设保温隔热层 |  | 隔气层厚度
|  |  |  | 抹找平层 |  | 防护材料种类
0400000000 | CD08 | 屋面防水 | m² | 铺找坡层 | 按照建筑轴线尺寸面积计算工程量。不扣除洞口、支墩、设备基础、屋面伸缩缝等所占的面积。挑檐板、天沟板不计算面积 | 防水材质
|  |  |  | 铺设防水层 |  | 防水层作法、层数
|  |  |  | 做保护层 |  | 嵌缝材料种类
防护材料种类
0400000000 | CD09 | 屋面细石混凝土刚性防水 | m² | 抹找平层 | 按照建筑轴线尺寸面积计算工程量。不扣除洞口、支墩、设备基础、屋面伸缩缝等所占的面积。挑檐板、天沟板不计算面积 | 防水层厚度
|  |  |  | 铺细石混凝土 |  | 嵌缝材料种类
|  |  |  | 钢筋网片制作、安装 |  | 混凝土强度等级
0400000000 | CD10 | 瓦屋面 | m² | 铺设挂瓦层 | 按照建筑轴线面积计算。不扣除设备、人孔等所占面积 | 瓦材质
卧瓦层
屋面瓦
屋脊瓦
0400000000 | CD11 | 屋面隔热架空层 | m² | 砌筑砖支墩 | 按照建筑轴线尺寸面积计算工程量。不扣除洞口、支墩、设备基础、屋面伸缩缝等所占的面积。挑檐板、天沟板不计算面积 | 隔热层厚度
|  |  |  | 隔热板制作与安装或购置安装 |  | 隔热层材料种类
抹灰、勾缝
0400000000 | CD12 | 种植屋面 | m² | 清理基层 | 按照建筑轴线尺寸面积计算工程量。不扣除洞口、支墩、设备基础、屋面伸缩缝等所占的面积。挑檐板、天沟板不计算面积 | 做法
|  |  |  | 铺土工布过滤层 |  | 铺设材料
陶粒排水层
0400000000 | CD13 | 采光屋面 | m² | 屋面龙骨安装 | 按照实铺面积计算工程量 | 龙骨材质
|  |  |  | 采光板铺设 |  | 采光板材质
0400000000 | CD14 | 复杂楼面整体面层 | m² | 清理基层 | 根据楼面面层材质，按照建筑轴线尺寸面积计算工程量。不扣除楼梯间、设备基础、沟道、洞口、墙体、柱、楼面伸缩缝等所占的面积。楼板孔洞侧壁、基础顶面与侧壁、楼板轴线外侧梁板面积亦不增加。悬臂结构的梁板平台、楼面按照悬挑面积计算工程量 | 面层材质
|  |  |  | 抹找平层 |  | 防潮、防水层材质、厚度
|  |  |  | 做面层与踢脚线（包括柱与设备基础周围） |  | 踢脚线材质
浇制室内设备基础
支墩
地坑
沟道
0400000000 | CD15 | 复杂楼面块料面层 | m² | 清理基层 | 根据楼面面层材质，按照实铺面积计算工程量。不扣除楼梯间、楼面伸缩缝等所占的面积 | 面层材质
|  |  |  | 抹找平层 |  | 防潮、防水层材质、厚度
|  |  |  | 做面层与踢脚线（包括柱与设备基础周围） |  | 踢脚线材质
浇制室内设备基础
支墩
地坑
沟道
0400000000 | CD16 | 楼面整体面层 | m² | 清理基层 | 根据楼面面层材质，按照建筑轴线尺寸面积计算工程量。不扣除楼梯间、设备基础、沟道、洞口、墙体、柱、楼面伸缩缝等所占的面积。楼板孔洞侧壁、基础顶面与侧壁、楼板轴线外侧梁板面积亦不增加。悬臂结构的梁板平台、楼面按照悬挑面积计算工程量 | 面层材质
|  |  |  | 抹找平层 |  | 防潮、防水层材质、厚度
|  |  |  | 铺防水层 |  | 踢脚线材质
铺设踢脚线
做整体面层
0400000000 | CD17 | 楼面块料面层 | m² | 抹找平层 | 根据楼面面层材质，按照实铺面积计算工程量。不扣除楼梯间、楼面伸缩缝等所占的面积 | 面层材质
|  |  |  | 铺防水层 |  | 防潮、防水层材质、厚度
|  |  |  | 铺设踢脚线 |  | 踢脚线材质
铺设块料面层
0400000000 | CD18 | 楼面地板面层 | m² | 抹找平层 | 根据楼面面层材质，按照实铺面积计算工程量。不扣除楼梯间、楼面伸缩缝等所占的面积 | 面层材质
|  |  |  | 铺防水层 |  | 防潮、防水层材质、厚度
|  |  |  | 铺设踢脚线 |  | 踢脚线材质
铺设面层地板或地毯
0400000000 | CD19 | 天棚吊顶 | m² | 基层清理、吊杆安装 | 按照主墙间面积计算。不扣除间壁墙、孔洞、柱、嵌入天棚的灯具等所占面积 | 吊顶形式
|  |  |  | 龙骨安装、灯池制作与安装 |  | 龙骨类型、材质
|  |  |  | 基层板铺贴 |  | 基层材料种类、规格
|  |  |  | 面层铺贴 |  | 防护材料种类
|  |  |  | 嵌缝 |  | 面层材料品种
嵌缝材料种类
0400000000 | CD20 | 玻璃钢格栅 | m² | 制作或购置 | 按照设计图示面积计算工程量 | 材质
|  |  |  | 拼装 |  | 放置位置
|  |  |  | 运输 |  | 运距
安装
0400000000 | CD21 | 玻璃钢栏杆 | m | 制作或购置 | 按照设计图示延长米计算工程量 | 材质
|  |  |  | 拼装 |  | 放置位置
|  |  |  | 运输 |  | 运距
安装
0500000000 | CE01 | 金属墙板 | m² | 制作或购置、安装墙板 | 按照墙体垂直投影面积计算，计算女儿墙面积，扣除门窗及单个面积大于1m²洞口所占的面积，不扣除混凝土构件、穿墙套板等所占的面积，压型钢板接头与收头面积不计算 | 外墙板种类
|  |  |  | 砌筑或浇制女儿墙 |  | 压型钢板厚度
|  |  |  | 浇制混凝土压顶、雨篷、门框 |  | 复合板夹芯材料种类、厚度
构件内钢筋
0500000000 | CE02 | 预制墙板 | m³ | 墙板预制与安装 | 按照轻骨料混凝土墙板体积计算，计算女儿墙体积，扣除门窗及大于1m²洞口所占的体积，不扣除混凝土构件、穿墙套板等所占的体积 | 墙板材质
墙板填缝、填伸缩缝
钢筋制作安装
预埋铁件
砌筑或浇制女儿墙
穿墙套板预制与安装
浇制混凝土门框、压顶、雨篷
0500000000 | CE03 | 砌体外墙 | m³ | 外墙墙体、墙垛 | 砌体外墙按照砌体体积计算工程量。外墙长度按照建筑轴线尺寸长度计算。外墙墙高：有女儿墙建筑从室内地坪（相当零米）标高（有基础梁的从基础梁顶标高）计算至女儿墙顶标高（不包括抹灰高度）；无女儿墙建筑从室内地坪（相当零米）标高（有基础梁的从基础梁顶标高）计算至檐口板顶标高（不包括抹灰高度）。墙垛计算砌体工程量，通风道、腰线、窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水门窗套等砌体不计算工程量。扣除门窗及单个面积大于1m²洞口所占的体积，不扣除钢筋砖过梁、过梁、砌体加固钢筋、圈梁、构造柱、雨篷梁、压顶、穿墙套板、框架或结构梁柱等所占的体积 | 砌体材质
|  |  |  | 扶壁柱、腰线 |  | 墙体类型
|  |  |  | 通风道 |  | 墙体厚度
|  |  |  | 窗台虎头砖、压顶线 |  | 砂浆强度等级
山墙泛水、门窗套
墙体抹防潮层
砌钢筋砖过梁
钢筋混凝土过梁的浇制或预制与安装
埋砌体加固钢筋
浇制圈梁、浇制构造柱
浇制门框、浇制雨篷、浇制压顶
穿墙套板的浇制或预制与安装
预埋铁件
0500000000 | CE04 | 砌体内墙 | m³ | 内墙墙体、墙垛 | 砌体内墙按照砌体体积计算工程量。内墙长度按照建筑轴线尺寸长度计算。内墙墙高：屋架下边的内墙从室内地坪标高（有基础梁的从基础梁顶标高）计算至屋架下弦底标高；多层建筑有楼板分层的内墙从室内地坪标高计算至楼板底标高；梁下边的内墙从室内地坪标高（有基础梁的从基础梁顶标高）计算至梁底标高。墙垛计算砌体工程量。扣除门窗及单个面积大于1m²洞口所占的体积，不扣除钢筋砖过梁、过梁、砌体加固钢筋、圈梁、构造柱、通风道、框架或结构梁柱等所占的体积 | 砌体材质
|  |  |  | 扶壁柱 |  | 墙体类型
|  |  |  | 通风道 |  | 墙体厚度
|  |  |  | 墙体抹防潮层 |  | 砂浆强度等级
砌钢筋砖过梁
钢筋混凝土过梁的浇制或预制与安装
埋砌体加固钢筋
浇制圈梁、浇制构造柱
预埋铁件
0500000000 | CE05 | 贴砌聚乙烯苯板外墙 | m³ | 基层清理 | 按照墙体垂直投影面积计算乘以厚度以体积计算，扣除门窗洞口以及单个面积大于1m²洞口所占体积，门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱，并入保温墙体工程量内 | 保温隔热部位
|  |  |  | 玻璃纤维网铺设 |  | 保温隔热方式
|  |  |  | 保温板安装 |  | 保温隔热面层材料品种
0500000000 | CE06 | 彩钢夹心板外墙 | m² | 基层清理 | 按照墙体垂直投影面积计算，计算女儿墙面积，扣除门窗及单个面积大于1m²洞口所占的面积，不扣除混凝土构件、穿墙套板等所占的面积 | 材质
|  |  |  | 砌钢筋砖过梁 |  | 彩钢夹心板厚度
钢筋混凝土过梁的浇制或预制与安装
埋砌体加固钢筋
浇制圈梁、浇制构造柱
彩钢夹心板
0500000000 | CE07 | 隔断墙 | m² | 制作、安装隔断墙 | 隔断墙按照隔断墙面积计算工程量，扣除门窗及单个面积大于1m²洞口所占面积，隔断墙上门窗根据材质另行计算 | 隔断墙类型
|  |  |  | 嵌缝、塞口 |  | 骨架材料种类
|  |  |  | 木隔断墙、胶合板墙：刷油漆、刷防火漆 |  | 隔断墙板材料品种
高强水泥板隔断墙：抹灰、乳胶漆
石膏板隔断墙：乳胶漆
0500000000 | CE08 | 隔断 | m² | 隔断制作、安装或成品安装 | 隔断按照隔断面积计算工程量，扣除门窗及单个面积大于1m²洞口所占面积，隔断上门窗根据材质另行计算 | 隔断类型
|  |  |  | 嵌缝、塞口 |  | 隔断板材质
0500000000 | CE09 | 屏蔽网 | m² | 清理基层 | 按照屏蔽网铺设面积计算，扣除门窗及大于1m²洞口所占的面积 | 材质
|  |  |  | 安装屏蔽网 |  | 规格
0500000000 | CE10 | 墙面抹灰 | m² | 基层清理 | 按照抹灰面积计算工程量。扣除门窗及单个面积大于1m²洞口所占的面积。抹灰长度按照建筑轴线尺寸长度计算，抹灰高度：外墙有女儿墙建筑从室外地坪标高计算至女儿墙顶标高（不包括抹灰高度）；无女儿墙建筑从室外地坪标高计算至檐口板顶标高（不包括抹灰高度）。内墙屋架下边的内墙从室内地坪标高计算至屋架下弦底标高；建筑有楼板分层的内墙从室内地坪标高计算至楼板底标高度；有天棚吊顶的内墙从室内地坪标高计算至天棚底标高加100mm。门窗洞口、孔洞等开口部分的侧面抹灰不计算工程量 | 墙体类型
|  |  |  | 砂浆制作、运输 |  | 抹灰部位
|  |  |  | 底层抹灰 |  | 抹灰面材料种类
抹面层
抹装饰面
勾分格缝
0500000000 | CE11 | 墙面涂料 | m² | 基层清理 | 按照刷涂料面积计算工程量。扣除门窗及单个面积大于1m²洞口所占的面积。刷涂料长度按照建筑轴线尺寸长度计算，刷涂料高度：外墙有女儿墙建筑从室外地坪标高计算至女儿墙顶标高（不包括抹灰高度）；无女儿墙建筑从室外地坪标高计算至檐口板顶标高（不包括抹灰高度）。内墙屋架下边的内墙从室内地坪标高计算至屋架下弦底标高；建筑有楼板分层的内墙从室内地坪标高计算至楼板底标高度；有天棚吊顶的内墙从室内地坪标高计算至天棚底标高加100mm，门窗洞口、孔洞等开口部分的侧面涂料不计算工程量 | 基层类型
|  |  |  | 砂浆制作、运输 |  | 抹灰
|  |  |  | 底层抹灰 |  | 喷刷涂料部位
|  |  |  | 抹面层 |  | 腻子种类
|  |  |  | 刮腻子 |  | 涂料品种、喷刷遍数
刷涂料
0500000000 | CE12 | 墙面块料面层 | m² | 粘结面层铺贴或干挂面层安装 | 按照刷块料实铺面积计算工程量。扣除门窗及单个面积大于1m²洞口所占的面积。门窗洞口、孔洞等开口部分的侧面并入墙体装饰工程内 | 墙体类型
|  |  |  | 嵌缝 |  | 部位
|  |  |  | 刷防护材料 |  | 安装方式
|  |  |  | 磨光、酸洗、打蜡 |  | 面层材料品种、规格
防护材料种类
磨光、酸洗、打蜡要求
0500000000 | CE13 | 干挂用钢骨架 | t | 骨架制作、运输、安装 | 按设计图示以质量计算 | 骨架种类、规格
|  |  |  | 刷漆 |  | 防锈漆品种遍数
0500000000 | CE14 | 玻璃幕墙 | m² | 骨架制作、运输、安装 | 按设计图示尺寸以面积计算。带肋全玻幕墙按展开面积计算 | 玻璃品种、规格、颜色
|  |  |  | 面层安装 |  | 粘结塞口材料种类
|  |  |  | 隔离带、框边封闭 |  | 固定方式
嵌缝、塞口
清洗
0500000000 | CE15 | 饰面板 | m² | 基层制作 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗所占面积 | 部位
|  |  |  | 装饰面层安装 |  | 龙骨材料种类
饰面板材料
0500000000 | CE16 | 阀厅套管洞口封堵 | m² | 接头处理 | 按所开洞口垂直投影面积计算，不扣除套管所占面积 | 封堵材料
填封堵材料，套管膜安装
波纹板安装
0600000000 | CF01 | 门 | m² | 制作或购置 | 按照设计图示洞口尺寸以面积计算 | 门类型
|  |  |  | 门安装 |  | 门材质
|  |  |  | 五金安装 |  | 等级要求
五金要求
0600000000 | CF02 | 窗 | m² | 制作或购置 | 按照设计图示洞口尺寸以面积计算 | 窗类型
|  |  |  | 窗安装 |  | 窗材质
|  |  |  | 五金安装 |  | 开启方式
|  |  |  | 窗帘盒安装 |  | 五金要求
0600000000 | CF03 | 电子感应门 | m² | 电子感应门购置 | 按照设计图示洞口尺寸以面积计算 | 门类型
|  |  |  | 门安装 |  | 门材质
|  |  |  | 五金安装 |  | 五金要求
0600000000 | CF04 | 卷帘门 | m² | 门安装 | 按照设计图示宽度乘以高度以面积计算 | 门类型
|  |  |  | 五金安装 |  | 门材质
|  |  |  | 卷闸电动装置 |  | 五金要求
0600000000 | CF05 | 窗护栏 | m² | 窗护栏安装 | 按照设计图示洞口尺寸以面积计算 | 材质
0700000000 | CG01 | 钢筋混凝土基础梁 | m³ | 浇制混凝土基础梁 | 按照基础梁混凝土体积计算，不计算基础梁上混凝土支墩体积 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 铁件制作、安装 |  | 混凝土种类
类型
0700000000 | CG02 | 钢筋混凝土框架 | m³ | 浇制混凝土框架柱、梁 | 按照框架梁、柱体积计算。柱高从基础顶标高计算至柱顶，梁高计算至板顶，与柱连接的梁长度计算至柱内侧。体积=梁体积+柱体积+柱牛腿体积+梁挑耳体积 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 铁件制作、安装 |  | 混凝土种类
类型
0700000000 | CG03 | 钢筋混凝土柱 | m³ | 浇制混凝土柱 | 按照柱体积计算。柱高从基础顶标高计算至柱顶。体积=柱体积+柱牛腿体积 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 铁件制作、安装 |  | 混凝土种类
类型
0700000000 | CG04 | 钢筋混凝土梁 | m³ | 浇制混凝土梁 | 按照梁体积计算，梁高计算至板顶，与柱连接的梁长度计算至柱内侧。体积=梁体积+梁挑耳体积 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 铁件制作、安装 |  | 混凝土种类
类型
0700000000 | CG05 | 钢筋混凝土吊车梁 | m³ | 预制混凝土吊车梁制作、运输、安装 | 按照混凝土体积计算 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 钢屑砂浆铺设 |  | 混凝土种类
|  |  |  | 阻进器制作、安装 |  | 类型
铁件制作、安装
0700000000 | CG06 | 钢筋混凝土异形柱 | m³ | 浇制混凝土异形柱 | 按照异形柱混凝土体积计算。圆形柱体积应计算柱帽体积。柱高从基础顶标高计算至柱顶 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 铁件制作、安装 |  | 混凝土种类
截面形状
0700000000 | CG07 | 钢筋混凝土环形柱 | m³ | 浇制混凝土空心管柱 | 按照环形柱混凝土实体积计算。柱高从基础顶标高计算至柱顶 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 铁件制作、安装 |  | 混凝土种类
0700000000 | CG08 | 钢筋混凝土薄腹梁 | m³ | 预制混凝土薄腹梁制作（购置） | 按照薄腹梁实体积计算 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 场内运输 |  | 混凝土种类
|  |  |  | 安装 |  | 运距
0700000000 | CG09 | 钢筋混凝土悬臂板 | m³ | 浇制混凝土悬臂板 | 按照悬臂板混凝土体积计算。悬臂板体积包括悬臂板、悬臂板上的挑檐、挑梁体积，悬臂板宽度按照挑出宽度计算 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 铁件制作、安装 |  | 混凝土种类
0700000000 | CG10 | 钢管内灌混凝土柱 | m³ | 钢管内浇制混凝土 | 按照管内径乘以灌注高度以体积计算，柱高从基础顶标高计算至柱顶 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 钢管柱制作安装 |  | 混凝土种类
铁件制作、安装
0700000000 | CG11 | 底板 | m³ | 浇制垫层 | 按照底板混凝土体积计算工程量。底板上支墩、设备基础、集水坑并入底板混凝土体积。不计算混凝土垫层、伸缩缝垫板。底板上填素混凝土的体积单独计算 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 浇制底板、集水坑 |  | 混凝土种类
止水带安装
铁件制作、安装
0700000000 | CG12 | 底板上填混凝土 | m³ | 底板上填混凝土 | 按照设计图示底板上所需填混凝土体积计算 | 混凝土强度等级
混凝土种类
0700000000 | CG13 | 混凝土墙 | m³ | 浇筑混凝土墙 | 按照混凝土墙体积计算工程量。混凝土墙与底板以底板顶标高分界，混凝土墙与顶板以顶板底标高分界，墙与板交叉的“三角块”混凝土体积并入墙体中，扣除门窗及大于1㎡洞口所占的体积 | 墙类型
|  |  |  | 伸缩缝安装 |  | 墙厚度
|  |  |  | 铁件制作、安装 |  | 混凝土强度等级
混凝土种类
0700000000 | CG14 | 普通钢筋 | t | 钢筋制作、运输 | 钢筋用量由结构钢筋、构造钢筋、钢筋连接用量组成 | 钢筋种类
|  |  |  | 钢筋安装 |  | 规格
焊接（绑扎）
0700000000 | CG15 | 措施钢筋 | t | 钢筋制作、安装或型钢制作、安装 | 按钢筋长度乘单位理论质量计算或型钢质量计算 | 措施形式
钢筋种类
规格
0700000000 | CG16 | 预应力钢筋 | t | 预应力钢筋制作、安装 | 钢筋用量由结构钢筋、构造钢筋、措施钢筋、钢筋连接用量组成 | 钢筋种类
|  |  |  | 预应力钢丝束制作、安装 |  | 规格
0700000000 | CG17 | 铁件 | t | 铁件制作 | 按照设计图示尺寸以质量计算 | 钢材种类
|  |  |  | 铁件安装 |  | 规格
补油漆
0700000000 | CG18 | 预埋地脚螺栓 | t | 地脚螺栓制作或购置 | 按照设计图示尺寸以质量计算 | 钢材种类
|  |  |  | 地脚螺栓安装 |  | 规格
0800000000 | CH01 | 钢屋架 | t | 制作或购置 | 按照钢结构成品质量计算，应计算连接、组装所用连接件及螺栓的质量，不计算损耗量，计算屋架上下弦支撑、系杆的质量 | 材质
|  |  |  | 安装 |  | 探伤要求
|  |  |  | 探伤 |  | 类型
|  |  |  | 补刷油漆 |  | 运距
运输
0800000000 | CH02 | 钢网架 | t | 购置 | 按照网架钢材成品质量计算。计算网架、支撑、系杆、连接件质量，不计算损耗量 | 材质
|  |  |  | 安装 |  | 探伤要求
|  |  |  | 探伤 |  | 类型
|  |  |  | 补刷油漆 |  | 运距
运输
0800000000 | CH03 | 钢结构柱 | t | 制作或购置 | 按照钢结构质量计算，应计算连接、组装所用连接件及螺栓的质量，不计算损耗量，计算柱头、柱脚、牛腿的质量 | 材质
|  |  |  | 安装 |  | 探伤要求
|  |  |  | 探伤 |  | 类型
|  |  |  | 补刷油漆 |  | 运距
运输
0800000000 | CH04 | 钢结构梁 | t | 制作或购置 | 按照钢结构构件成品质量计算，应计算连接、组装、挑耳所用连接件及螺栓的质量，不计算损耗量。 | 材质
|  |  |  | 安装 |  | 探伤要求
|  |  |  | 探伤 |  | 类型
|  |  |  | 补刷油漆 |  | 运距
运输
0800000000 | CH05 | 钢结构吊车梁 | t | 制作或购置 | 按照钢结构构件成品质量计算，计算连接、组装所用连接件、阻进器及螺栓质量，不计算损耗量，不计算钢轨及钢轨连接件质量。 | 材质
|  |  |  | 安装 |  | 探伤要求
|  |  |  | 探伤 |  | 类型
|  |  |  | 补刷油漆 |  | 运距
运输
0800000000 | CH06 | 钢结构支撑、桁架 | t | 制作或购置 | 按照钢结构构件成品质量计算，计算连接、组装所用连接件及螺栓质量，不计算损耗量。 | 材质
|  |  |  | 安装 |  | 探伤要求
|  |  |  | 探伤 |  | 类型
|  |  |  | 补刷油漆 |  | 运距
运输
0800000000 | CH07 | 钢结构格栅板 | t | 购置成品镀锌格栅 | 按照钢结构成品质量计算，不计算损耗量 | 材质
|  |  |  | 安装 |  | 探伤要求
|  |  |  | 探伤 |  | 运距
补刷油漆
运输
0800000000 | CH08 | 钢轨 | t | 制作或购置 | 按照钢轨结构成品质量计算，不计算损耗、螺栓、连接件质量 | 材质
|  |  |  | 安装 |  | 探伤要求
|  |  |  | 探伤 |  | 运距
补刷油漆
运输
0800000000 | CH09 | 其他钢结构 | t | 制作或购置 | 按照钢结构成品质量计算，不计算损耗量 | 构件名称
|  |  |  | 安装 |  | 材质
|  |  |  | 探伤 |  | 探伤要求
|  |  |  | 补刷油漆 |  | 运距
运输
0800000000 | CH10 | 不锈钢结构 | t | 制作或购置 | 按照钢结构成品质量计算，不计算损耗量 | 构件名称
|  |  |  | 安装 |  | 材质
|  |  |  | 探伤 |  | 类型
|  |  |  | 运输 |  | 运距
0800000000 | CH11 | 沉降观测装置 | 套 | 成品购置 | 按照设计图示数量以套计算 | 材质
|  |  |  | 打孔 |  | 类型
|  |  |  | 安装 |  | 运距
灌浆
0800000000 | CH12 | 钢结构刷防火涂料 | t | 除锈 | 按照钢结构需要刷防火涂料的成品质量计算，其他钢结构按照需要刷防火涂料的质量乘以1.35系数计算 | 防火等级
|  |  |  | 基层清理 |  | 防火材料品种
|  |  |  | 刷防火涂料 |  | 防腐漆膜厚度
0800000000 | CH13 | 钢结构刷加强防腐漆 | t | 除锈 | 按照钢结构需要刷加强防腐的成品质量计算，其他钢结构按照需要刷加强防腐的质量乘以1.35系数计算 | 防腐等级
|  |  |  | 基层清理 |  | 防腐材料品种
|  |  |  | 刷加强防腐漆 |  | 防腐漆膜厚度
0800000000 | CH14 | 钢结构镀锌或喷锌 | t | 镀锌或喷锌 | 按照钢结构需要镀（喷）锌的成品质量计算，其他钢结构按照需要镀（喷）锌的质量乘以1.35系数计算 | 热喷锌
|  |  |  | 镀锌30km内双程运输 |  | 镀锌
0900000000 | CJ01 | 沉井制作 | m³ | 预制场地整平、安拆施工草袋围堰 | 按照沉井外壁、隔墙、框架、牛腿、平台楼板的混凝土体积计算，不计算混凝土垫层、闸墩、设备基础的混凝土体积 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 铺设砂垫层、垫木、回填砂石 |  | 混凝土种类
浇制井壁、隔墙、框架、牛腿、闸墩、设备基础、平台板
铺设止水带、止水环
刃脚制作、安装
抹水泥砂浆、涂防水、防腐涂料
预埋铁件
0900000000 | CJ02 | 沉井下沉 | m³ | 机械抓泥、运出井外 | 按照沉井刃脚外缘所包围的面积乘以沉井下沉入土深度的土方体积计算 | 机械挖土
|  |  |  | 水力机械冲吸泥 |  | 水力机械冲泥
沉井下沉、校正、就位
0900000000 | CJ03 | 沉井封底 | m³ | 浇筑封底材料 | 按照封底材料体积计算，不计算沉余体积 | 封底
|  |  |  | 沉井内排水 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 井壁结合部混凝土凿毛 |  | 混凝土种类
沉余混凝土凿除
0900000000 | CJ04 | 钢筋混凝土沟 | m³ | 土方开挖、回填、运输 | 按照循环水沟净空体积（容积计算，即净空断面积（双孔沟按照两个孔净断面积之和）乘以长度。长度按照循环水沟净空长度计算，扣除阀门井、虹吸井等各种井所占的长度 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 混凝土种类
浇制循环水沟道
铺设止水带、止水环、填伸缩缝
外壁刷沥青防腐
0900000000 | CJ05 | 循环水渠 | m³ | 土方开挖、回填、运输 | 按照浇制混凝土体积或砌筑体积计算，混凝土垫层不计算 | 水渠材质
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 浇制、砌筑循环水渠 |  | 混凝土种类
铺设止水带、止水环
0900000000 | CJ06 | 钢筋混凝土池 | m³ | 铺设垫层 | 按照浇制混凝土体积计算，不计算混凝土垫层、找坡、接口回填混凝土体积 | 室外容积大于500m³埋入地下或突出地上的混凝土池
|  |  |  | 浇制混凝土底板、壁板、顶板、柱、集水坑、隔墙、人孔、支墩、基础 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 水池内刷防腐抗渗涂料、水池外壁刷热沥青 |  | 混凝土种类
止水带埋设、制作与安装人孔盖板、预埋铁件
接口处回填混凝土
0900000000 | CJ07 | 混凝土供水管道安装 | m | 场地准备 | 按照单根管道铺设长度计算，不扣除阀门井、检查井等所占的长度 | 管道材质
|  |  |  | 管道制作或购置 |  | 管道直径
管道安装
水压试验、消毒
0900000000 | CJ08 | 管道建筑 | m | 土方施工 | 按照双根管道同时铺设长度计算，不扣除阀门井、检查井等所占的长度 | 管道材质
|  |  |  | 砂垫层 |  | 管道直径
|  |  |  | 浇制混凝土管道基础 |  | 管道铺设根数
浇制管道支墩
0900000000 | CJ09 | 钢筋混凝土构（支）架 | m³ | 含土方基础构支架： | 按照构支架混凝土体积计算，包括柱、支架头部混凝土体积，柱高从零米标高计算至柱顶 | 类型
|  |  |  | 构支架基础埋深小于 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | m时的土方施工 |  | 混凝土种类
|  |  |  | 浇制杯型基础 |  | 基础埋深
|  |  |  | 预埋法兰、预埋U形螺栓 |  | 含土方与基础构支架或不含土方与基础构支架
钢筋制作与安装
杯芯支撑制作安装
基础内钢管灌混凝土
基础二次灌浆抹面、浇制混凝土保护帽
构支架制作安装、柱头与连接铁件安装不含土方基础构支架工程：
构支架制作安装
柱头与连接铁件安装
基础二次灌浆
浇制混凝土保护帽
基础内钢管灌混凝土
0900000000 | CJ10 | 离心杆构（支）架 | m³ | 含土方基础构支架： | 按照离心杆的外形（包括插入基础部分）体积计算。离心杆构支架中的铁件、连接件、螺栓不单独计算 | 类型
|  |  |  | 构支架基础埋深小于 |  | 离心杆
|  |  |  | m时的土方施工 |  | 基础埋深
|  |  |  | 浇制杯型基础 |  | 含土方与基础构支架或不含土方与基础构支架
预埋法兰、预埋U形螺栓
钢筋制作与安装
杯芯支撑制作安装
基础内钢管灌混凝土
基础二次灌浆抹面、浇制混凝土保护帽
构支架制作安装、柱头与连接铁件安装不含土方基础构支架工程：
构支架制作安装
柱头与连接铁件安装
基础二次灌浆
浇制混凝土保护帽
基础内钢管灌混凝土
0900000000 | CJ11 | 钢管构（支）架 | t | 含土方基础构支架： | 按照钢管构支架质量计算，计算钢管构支架中的铁件、连接件螺栓、法兰、预埋U型螺栓等质量 | 类型
|  |  |  | 构支架基础埋深小于 |  | 基础埋深
|  |  |  | m时的土方施工 |  | 含土方与基础构支架或不含土方与基础构支架
浇制杯型基础
预埋法兰、预埋U形螺栓
钢筋制作与安装
杯芯支撑制作安装
基础内钢管灌混凝土
基础二次灌浆抹面、浇制混凝土保护帽
构支架制作安装、柱头与连接铁件安装不含土方基础构支架工程：
构支架制作安装
柱头与连接铁件安装
基础二次灌浆
浇制混凝土保护帽
基础内钢管灌混凝土
0900000000 | CJ12 | 型钢构（支）架 | t | 含土方基础构支架： | 按照钢构架质量计算，不计算附件与铁件质量，包括插入基础部分钢结构质量或法兰盘与螺栓质量，不计算损耗量 | 类型
|  |  |  | 构支架基础埋深小于 |  | 基础埋深
|  |  |  | m时的土方施工 |  | 含土方与基础构支架或不含土方与基础构支架
浇制杯型基础
预埋法兰、预埋U形螺栓
钢筋制作与安装
杯芯支撑制作安装
基础内钢管灌混凝土
基础二次灌浆抹面、浇制混凝土保护帽
构支架制作安装、柱头与连接铁件安装不含土方基础构支架工程：
构支架制作安装
柱头与连接铁件安装
基础二次灌浆
浇制混凝土保护帽
基础内钢管灌混凝土
0900000000 | CJ13 | 格构式钢管构（支）架 | t | 含土方基础构支架： | 按照钢构架质量计算，不计算附件与铁件质量，包括插入基础部分钢结构质量或法兰盘与螺栓质量量，不计算损耗量 | 类型
|  |  |  | 构支架基础埋深小于 |  | 基础埋深
|  |  |  | m时的土方施工 |  | 含土方与基础构支架或不含土方与基础构支架
浇制杯型基础
预埋法兰、预埋U形螺栓
钢筋制作与安装
杯芯支撑制作安装
基础内钢管灌混凝土
基础二次灌浆抹面、浇制混凝土保护帽
构支架制作安装、柱头与连接铁件安装不含土方基础构支架工程：
构支架制作安装
柱头与连接铁件安装
基础二次灌浆
浇制混凝土保护帽
基础内钢管灌混凝土
0900000000 | CJ14 | 构架梁 | t | 镀锌钢结构梁制作 | 按照钢结构质量计算，包括钢梁、支撑、连接件等质量，不计算损耗量 | 类型
|  |  |  | 组合、安装 |  | 材质
0900000000 | CJ15 | 构支架钢附件 | t | 镀锌钢结构附件制作 | 按照钢结构支架附件质量计算，包括制作螺栓、连接件等质量 | 类型
|  |  |  | 安装 |  | 材质
0900000000 | CJ16 | 避雷针塔 | t | 土方开挖、回填、运输 | 按照钢结构的质量计算，避雷针塔中的铁件、螺栓等连接件计算质量 | 材质
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 避雷针塔高度
浇制基础
铁件制作、安装
镀锌钢结构组合、安装
避雷针塔购置、组装、安装
二次灌浆
0900000000 | CJ17 | 土工布、土工膜 | m² | 土工布或土工膜铺设 | 按照铺设面积计算，不计算接头、收头、附加层面积，不计算由于地形、地貌引起增加的褶皱面积 | 铺设材质
连缝、收头、固定
覆土
1000000000 | CK01 | 道路、地坪基层 | m³ | 路床土方开挖、运输 | 按照地坪、道路基层体积计算。体积=道路地坪面积×道路基层设计平均厚度。计算体积时，不扣除路面上雨水口所占的体积，其费用不单独计算 | 基层材质
|  |  |  | 铺设基层、底层、碾压试验 |  | 基层厚度
|  |  |  | 相关土石方工程 |  | 相关土石类别
道路填筑伸缩缝
不含钢筋及铁件制作与安装
1000000000 | CK02 | 道路、地坪垫层 | m³ | 铺设垫层 | 按照地坪、道路垫层体积计算。体积=道路地坪水平投影面积×道路基层设计平均厚度。计算体积时，不扣除路面上雨水口所占的体积，其费用不单独计算 | 垫层材质
|  |  |  | 相关土石方工程 |  | 垫层厚度
|  |  |  | 道路填筑伸缩缝 |  | 相关土石类别
|  |  |  | 不含钢筋及铁件制作与安装 |  | 垫层强度等级
1000000000 | CK03 | 道路、地坪面层 | m³ | 铺设面层 | 按照地坪、道路面层体积计算。体积=道路地坪面层水平投影面积×道路地坪设计平均厚度。有路缘石的道路按照路缘石内侧计算面积。不扣除路面上雨水口所占的体积 | 面层材质
|  |  |  | 相关土石方工程 |  | 面层厚度
|  |  |  | 道路填筑伸缩缝 |  | 相关土石类别
|  |  |  | 不含钢筋及铁件制作与安装 |  | 面层强度等级
|  |  |  | 路缘石 |  | 路缘石材质
1000000000 | CK04 | 预制块路面 | m² | 路床土方开挖、运输 | 按照路面面积计算 | 地坪做法
|  |  |  | 铺设底层 |  | 面层材质
|  |  |  | 铺设面层 |  | 路缘石材质
路缘石制作（购置）、安装
1000000000 | CK05 | 混凝土绝缘操作地坪 | m² | 铺设基层、底层 | 按照地坪面积计算，不扣除0.5m²以内设备所占的面积 | 面层材质
铺设面层
1000000000 | CK06 | 广场砖地坪 | m² | 铺设基层、底层 | 按照广场砖地坪面积计算 | 地坪做法
|  |  |  | 铺设面层 |  | 面层材质
|  |  |  | 土方开挖、运输 |  | 路缘石材质
1000000000 | CK07 | 道路、地坪面层 | m³ | 浇制面层、护脚处理 | 按照道路、地坪面层以体积计算。体积=道路地坪面积×道路地坪面层厚度 | 面层材质
|  |  |  | 填筑伸缩缝 |  | 厚度
路缘石制作（购置）、安装
1000000000 | CK08 | 围墙 | m² | 土方开挖、回填、运输 | 按照围墙面积计算。面积=围墙长度×围墙高度围墙长度按照墙体中心线长度计算，不扣除围墙柱、伸缩缝等所占的长度，扣除大门与边门及大门柱所占的长度；围墙高度从室外地坪标高计算至围墙顶标高 | 围墙形式
|  |  |  | 基底夯实、铺设垫层 |  | 材质
|  |  |  | 砌筑或浇制基础 |  | 基础埋深
|  |  |  | 栏栅制作、运输、安装 |  | 围墙厚度
|  |  |  | 基础梁制作、安装 |  | 砖围墙饰面
围墙、围墙柱砌筑
铺设散水
围墙抹灰、涂料
金属构件运输、刷油漆
钢筋、铁件制作、安装
1000000000 | CK09 | 围墙上铁丝网 | m² | 金属支柱的制作、安装及油漆 | 按照面积计算，长度按照围墙长度计算，铁丝网高度从墙顶计算至金属柱顶 | 高度
铁丝网安装
1000000000 | CK10 | 大门 | m² | 门制作或购置 | 按照大门面积计算 | 材质
|  |  |  | 运输、安装 |  | 运距
金属构件补刷油漆
大门柱基础土方
大门柱基础
门柱砌筑、柱面涂料
配合预埋电线管
1000000000 | CK11 | 电动伸缩门 | m² | 大门购置 | 按照伸缩门面积计算 | 材质
大门安装
大门轨道制作、安装
电动装置购置、安装与调试
1000000000 | CK12 | 汽车限行杆 | 套 | 汽车限行栏杆购置 | 按照限行杆数量以套计算 | 材质
运输
安装
1000000000 | CK13 | 防火墙 | m³ | 土方开挖、运输、回填 | 按照防火墙体积计算，防火墙高度从室外地坪标高计算至防火墙顶标高 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 混凝土种类
|  |  |  | 砌筑或浇制基础 |  | 防火墙种类 | 钢筋混凝土;框架挂板;框架砌砖
防火墙砌筑、浇制或预制安装
防火墙抹灰、压顶抹灰、涂料
压顶浇制或预制安装
钢筋铁件制作、安装
1000000000 | CK14 | 隔声墙 | m² | 土方开挖、运输、回填 | 按照墙面积计算，墙长度按照墙体中心线长度计算，不扣除墙柱所占的长度；墙高度从室外地坪标高计算至墙板顶标高 | 墙板（屏障）材质
|  |  |  | 浇制垫层、基础 |  | 基础混凝土强度等级
|  |  |  | 砌体砌筑 |  | 墙架（墙柱）品种、规格
|  |  |  | 钢结构制作、运输、安装 |  | 墙架（墙柱）场内运距
墙板购置、安装
铁件制作、安装
1000000000 | CK15 | 混凝土支架 | m³ | 土方开挖、运输、回填 | 按照混凝土支架体积计算，计算柱、梁、支架头部，支架高从零米标高计算至支架顶标高，预制支架计算插入部分长度 | 支架层数
铺设垫层、浇制基础
钢筋、铁件制作、安装
浇制、安装支架
1000000000 | CK16 | 钢结构支架 | t | 土方开挖、运输、回填 | 按照钢支架重量计算，计算柱、梁、支撑、牛腿、柱脚，插入基础部分的钢结构重量 | 支架层数
铺设垫层、浇制基础
钢筋、铁件制作、安装
支架组合、拼装、安装
钢结构刷油
1000000000 | CK17 | 室外支墩 | m³ | 土方开挖、运输、回填 | 按照支墩体积计算，支墩体积包括地上部分体积与地下部分体积 | 材质
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 浇制或砌筑支墩 |  | 混凝土种类
铁件制作、安装
钢筋制作、安装
1000000000 | CK18 | 沟道、隧道 | m³ | 土方开挖、运输、回填 | 按照沟（隧）道净空体积（容积）计算。净空体积=沟（隧）道净断面面积×沟（隧）道长度。沟（隧）道长度按照净空长度计算，扣除各种井所占的长度，不扣除沟（隧）道与道路、沟（隧）道与沟道的交叉长度，厂（所、站）区沟（隧）道与房屋内的沟（隧）道以房屋轴线外1m处分界 | 材质
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 砌筑或浇制沟（隧）道 |  | 混凝土种类
|  |  |  | 壁底抹砂浆、外壁涂沥青 |  | 盖板材质
预制混凝土沟道盖板制作、运输、安装、盖板角钢框制作与安装
钢筋、铁件制作、安装
1000000000 | CK19 | 预制电缆槽沟 | m³ | 土方开挖、运输、回填 | 按照沟道净空体积（容积）计算，长度按照电缆槽沟铺设长度计算 | 材质
铺设垫层
槽沟制作、运输、安装
钢筋、铁件制作、安装
沟道盖板制作、运输、安装
1000000000 | CK20 | 沟道内敷设室外采暖管道 | t | 管道安装 | 按照管道重量计算，包括管道、管件、阀门、补偿器、支架重量 | 敷设方式
|  |  |  | 阀门安装 |  | 防腐及防护层
补偿器安装
保温材料安装
防腐、包保护层
1000000000 | CK21 | 直埋室外采暖管道 | t | 土方开挖、运输、回填 | 按照管道重量计算，包括管道、管件、阀门、补偿器、支架重量 | 材质
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 防腐及防护层
浇制基础
管道、管件制作安装
阀门、补偿器安装
支架制作、安装、油漆
保温材料安装
防腐、包保护层
1000000000 | CK22 | 室外生活给水管道 | t | 土方开挖、运输、回填 | 按照管道重量或单根长度计算，包括管道、管件、阀门、补偿器、支架重量 | 管道材质
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 管道直径
浇制基础
管道安装
阀门安装
补偿器安装
管道防腐
1000000000 | CK22 | 室外生活给水管道 | m | 土方开挖、运输、回填 | 按照管道重量或单根长度计算，包括管道、管件、阀门、补偿器、支架重量 | 管道材质
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 管道直径
浇制基础
管道安装
阀门安装
补偿器安装
管道防腐
1000000000 | CK23 | 室外管道 | m | 土方开挖、运输、回填 | 按照管道单根长度计算，不扣除阀门井、检查井等所占的长度 | 管道用途 | 排水管;雨水管
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 管道材质
|  |  |  | 浇制基础 |  | 管道直径
管道安装
阀门安装
伸缩节安装
1000000000 | CK24 | 室外消防水管道 | t | 土方开挖、运输、回填 | 按照管道重量计算，计算管件、阀门、消火栓重量 | 管道材质
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 管道直径
|  |  |  | 浇制基础 |  | 防腐及防护层
管道安装
阀门安装
室外消火栓安装
管道防腐
1000000000 | CK25 | 池、沟槽内防水、防腐 | m² | 抹找平层 | 按照敷设面积计算.扣除大于1m²的孔洞或设备基础等所占的面积 | 防水、防腐材料
抹（铺）面层
1000000000 | CK26 | 井池 | m³ | 土方开挖、运输、回填 | 按照井、池净空体积（容积）计算，不扣除井或池内设备、支墩、支柱、管道、隔墙等所占的体积 | 材质
|  |  |  | 铺设垫层 |  | 井池容积
浇制或砌筑检查井
爬梯、井盖制作、安装
内外抹灰
刷沥青保护
钢筋、铁件制作、安装
1000000000 | CK27 | 深井 | m | 钻井、护壁、安装井管 | 按照深井井管长度计算，井管长度计算沉砂管和滤管长度 | 井深、井管直径
洗井、浇制井台
1000000000 | CK28 | 护坡 | m³ | 土方开挖、运输、回填 | 按照护坡体积计算,护坡厚度计算垫层的体积。护坡体积=护坡面积×护坡厚度 | 材质
|  |  |  | 边坡修整、基底夯实 |  | 形式
铺设垫层
砌筑或浇筑护坡
铺砌台阶与池埂
1000000000 | CK29 | 边坡或护坡 | m² | 土方开挖、运输、回填 | 按照边坡或护坡斜面面积计算，不扣除池埂、台阶所占的面积 | 材质
|  |  |  | 边坡修整、基底夯实 |  | 形式
铺设垫层
铺砌护坡
铺砌台阶与池埂
1000000000 | CK30 | 锚杆支护 | m | 边坡处理 | 按照锚杆入土长度以延长米计算 | 材质
锚杆钻孔、灌浆、安拔防护套管、端头锚固
预应力锚杆制作安装
沟道
碎石干铺
清底修边
1000000000 | CK31 | 土钉支护 | m | 锚杆钻孔、灌浆 | 按照土钉入土长度以延长米计算 | 材质
预应力锚杆制作安装
沟道
土方开挖、运输
1000000000 | CK32 | 喷射混凝土支护 | m² | 钢筋网制作与安装 | 按照喷射的混凝土表面积以平方米计算 | 喷射厚度
混凝土制备与运输、混凝土喷射
冲洗面层
1000000000 | CK33 | 铺设植被、铺砌护坡 | m² | 土方开挖、运输、回填 | 按照护坡面积计算，不扣除池埂、台阶所占的面积 | 形式、材质
边坡修整、基底夯实
铺设垫层
铺砌护坡
铺砌台阶与池埂
1000000000 | CK34 | 挡土墙 | m³ | 土方开挖、运输、回填 | 按照挡土墙体积计算，不扣除泄水孔、伸缩缝所占体积。挡土墙体积=基础体积+挡土墙体积 | 挡土墙材料
铺设垫层
砌筑或浇筑基础
砌筑或浇筑挡土墙
填伸缩逢
挡土墙压顶
钢筋制作、安装
1000000000 | CK35 | 站区标示墙 | 项 | 基层处理 | 以项计算工程量 | 材质、面积
标示墙制作、安装
1000000000 | CK36 | 站区绿化 | m² | 完成厂区绿化施工 | 按设计图示面积计算 | 绿化种类
|  |  |  | 三个月养护期 |  | 绿化规格、要求
1000000000 | CK37 | 桥梁 | m | 现浇桥梁 | 按设计图示尺寸长度计算 | 桥梁宽度
|  |  |  | 预制、安装桥梁 |  | 桥梁材质
|  |  |  | 砌筑桥梁 |  | 装饰要求
1000000000 | CK38 | 隧洞 | m | 现浇管涵、箱涵 | 按设计图示尺寸长度计算 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 预制、安装管涵、箱涵 |  | 截面尺寸
岩石类别
1000000000 | CK39 | 装配式钢筋混凝土基础安装 | m³ | 铺设垫层 | 按照设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件等所占体积、单个面积≤0.3m²的孔洞所占体积，不计算垫层 | 构件名称
|  |  |  | 成品购置 |  | 运距
构件卸车、堆放支架
构件运输、安装
钢筋、铁件制作安装
1000000000 | CK40 | 装配式建筑构件安装 | m³ | 成品购置 | 按照设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件等所占体积、单个面积≤0.3m²的孔洞所占体积 | 构件名称
|  |  |  | 构件卸车、堆放支架 |  | 运距
运输
安装
钢筋、铁件制作安装
1100000000 | CL01 | 给水排水 | m³ | 给水管道、排水管道、消防水管道、阀门、法兰、水表、流量计、压力表、水龙头、淋浴喷头、地漏、清扫孔、检查孔、透气帽、卫生洁具、室内消火栓、水泵接合器、生活消防水箱等安装 | 按照单位工程建筑体积（建筑面积、延长米）计算 | 建（构）筑物名称
|  |  |  | 管道支架、生活消防水箱的制作安装 |  | 建筑物高度
保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试
1100000000 | CL01 | 给水排水 | m² | 给水管道、排水管道、消防水管道、阀门、法兰、水表、流量计、压力表、水龙头、淋浴喷头、地漏、清扫孔、检查孔、透气帽、卫生洁具、室内消火栓、水泵接合器、生活消防水箱等安装 | 按照单位工程建筑体积（建筑面积、延长米）计算 | 建（构）筑物名称
|  |  |  | 管道支架、生活消防水箱的制作安装 |  | 建筑物高度
保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试
1100000000 | CL02 | 采暖 | m³ | 采暖管道、阀门、法兰、水表、流量计、压力表、散热器、采暖设备等安装 | 按照单位工程建筑体积（建筑面积、延长米）计算。 | 建（构）筑物名称
|  |  |  | 管道支架、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节等制作安装 |  | 地区分类
|  |  |  | 保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试 |  | 建筑物高度
1100000000 | CL02 | 采暖 | m² | 采暖管道、阀门、法兰、水表、流量计、压力表、散热器、采暖设备等安装 | 按照单位工程建筑体积（建筑面积、延长米）计算。 | 建（构）筑物名称
|  |  |  | 管道支架、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节等制作安装 |  | 地区分类
|  |  |  | 保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试 |  | 建筑物高度
1100000000 | CL03 | 通风、空调 | m³ | 风道、风道支架、风口、风帽、风阀现场配制设备支架等制作与安装 | 按照单位工程建筑体积（面积、延长米）计算 | 建（构）筑物名称
|  |  |  | 通风空调设备安装 |  | 地区分类
|  |  |  | 保温油漆、防腐保护、调试 |  | 建筑物高度
1100000000 | CL03 | 通风、空调 | m² | 风道、风道支架、风口、风帽、风阀现场配制设备支架等制作与安装 | 按照单位工程建筑体积（面积、延长米）计算 | 建（构）筑物名称
|  |  |  | 通风空调设备安装 |  | 地区分类
|  |  |  | 保温油漆、防腐保护、调试 |  | 建筑物高度
1100000000 | CL04 | 阀厅气密性试验 | m³ | 气密性试验 | 按照单位工程建筑体积计算 | 系统
1100000000 | CL05 | 除尘 | m³ | 管道、管道支架、阀门、疏水器、风帽、柔性软风管等制作与安装 | 按照单位工程建筑体积（面积、延长米）计算 | 建（构）筑物名称
|  |  |  | 除尘设备安装 |  | 地区分类
保温油漆、防腐保护、调试
1100000000 | CL06 | 照明与防雷接地 | m³ | 照明配电箱、联闪控制器、镇流器、接线盒、开关、插座、灯具、航空灯等安装 | 按照建筑体积（建筑面积、延长米）计算 | 主厂房机组大小
|  |  |  | 敷设电线管、敷设照明电线、调试 |  | 建（构）筑物名称
|  |  |  | 接地极制作与安装、接地母线敷设、接地跨接避雷针制作与安装、引下线敷设、避雷带安装接地测试、安装接地极或敷设接地母线时土方开挖与回填 |  | 建筑物高度
1100000000 | CL06 | 照明与防雷接地 | m² | 照明配电箱、联闪控制器、镇流器、接线盒、开关、插座、灯具、航空灯等安装 | 按照建筑体积（建筑面积、延长米）计算 | 主厂房机组大小
|  |  |  | 敷设电线管、敷设照明电线、调试 |  | 建（构）筑物名称
|  |  |  | 接地极制作与安装、接地母线敷设、接地跨接、避雷针制作与安装、引下线敷设、避雷带安装、接地测试、安装接地极或敷设接地母线时土方开挖与回填 |  | 建筑物高度
1100000000 | CL07 | 电梯 | 部 | 设备购置 | 按设计图示数量计算 | 名称、型号
|  |  |  | 开箱、检查、清点、电梯设备安装、管线敷设挂电缆、接线、接地、摇测绝缘 |  | 用途
|  |  |  | 电梯系统调试 |  | 层数、站数
提升高度
1100000000 | CM01 | 调相机特殊消防 | 套 | 感温感烟探测器、感烟探测电缆、控制模块、模拟盘、按钮、声光报警器、喷淋装置、气体消防装置、预作用系统、泡沫发生器、呼吸机、控制电缆、管道、喷头等安装 | 按照本期容量及建设性质以套计算 | 本期容量
|  |  |  | 保温油漆、防腐保护、调试 |  | 建设性质
1100000000 | CM02 | 变电特殊消防 | 套 | 感温感烟探测器、感烟探测电缆、控制模块、模拟盘、按钮、声光报警器、喷淋装置、气体消防装置、预作用系统、泡沫发生器、呼吸机控制电缆、管道、喷头等安装 | 按照单位工程以套计算 | 名称
|  |  |  | 保温油漆、防腐保护、调试、安拆脚手架 |  | 电压等级
建设性质
1100000000 | CM03 | 电缆隧道特殊消防 | m | 感温感烟探测器、感烟探测电缆、控制模块、模拟盘、按钮、声光报警器、喷淋装置、预作用系统、泡沫发生器、呼吸机、控制电缆、管道、喷头等安装 | 按照电缆隧道长度计算 | 本期容量
|  |  |  | 保温油漆、防腐保护、调试、安拆脚手架 |  | 建设性质
1200000000 | CN01 | 施工电源 | km | 完成施工装置线路 | 按照线路长度计算工程量 | 电压等级
材料是否摊销
1200000000 | CN02 | 施工变压器 | 台 | 完成变压器安拆 | 按照变压器台数计算工程量 | 容量
变压器是否摊销
1200000000 | CN03 | 施工变电站 | 座 | 完成变电站安拆 | 按照施工变电站数量计算工程量 | 出线电压等级
出线回数
1200000000 | CN04 | 施工水源 | km | 完成施工水源设施 | 按照管道长度计算工程量 | 容量大小
1200000000 | CN05 | 施工水管线 | km | 完成管道铺设施工 | 按照管道长度计算工程量 | 材质、直径
1200000000 | CN06 | 施工通讯线路 | km | 完成通讯施工 | 按线路长度计算工程量 | 材质
直径
1200000000 | CN07 | 施工道路 | m³ | 路床土方开挖、运输 | 按照地坪、道路体积计算。体积=道路地坪面积×道路地坪厚度面积按照水平投影面积计算，有路缘石的道路按照路缘石内侧计算面积，厚度为基层、底层、面层三层厚度之和。不扣除路面上雨水口所占的体积 | 道路材质
|  |  |  | 铺设基层、底层、碾压试验 |  | 道路厚度
|  |  |  | 浇制面层 |  | 路缘石材质
填筑伸缩缝
路缘石制作（购置）、安装
浇制或砌筑路面上雨水口
雨水篦子安装
1200000000 | CN08 | 施工水泵房 | m³ | 水泵房（施工水池）安拆 | 按照泵房体积计算工程量 | 建设规模
1300000000 | CP01 | 轻型井点降水系统安拆 | m | 轻型井点安装 | 轻型井点降水系统按照连接轻型井管的水平管网长度计算。在初步设计阶段，可参照下列方法计算：井管单排布置时长度按照井的根数乘以1.2；井管双排布置时长度按照井的根数乘以1.4井管环形布置时，长度按照井的根数乘以1.4 | 井点深度
拆除
1300000000 | CP02 | 井点降水系统安拆 | 根 | 井点安装 | 大口径井点、喷射井点降水系统按照井根数计算。在初步设计阶段，可参照下列方法计算：井单排布置时井的根数按照降水区间距离除以15加1；井双排布置时，井的根数按照降水区间距离除以20乘以2再加2；井环形（首尾相连）布置时，井的根数按照建筑物、构筑物的轴线长度加,80m除以20加1 | 降水方式
|  |  |  | 拆除 |  | 井点深度
1300000000 | CP03 | 坑槽明排水降水系统运行 | 套·天 | 挖排水沟、集水坑 | 计算套数时按照运行的排水泵台数计算，每台运行的排水泵计算一套 | 排水泵出口直径
抽水
1300000000 | CP04 | 轻型井点降水系统运行 | 套·天 | 运行 | 按照70m长水平管网累计运行24h计算 | 运行时间
1300000000 | CP05 | 井点降水系统运行 | 套·天 | 运行 | 按照每根管井累计运行24h计算，每套是由一根管井与一台排水泵及排水管线构成 | 降水方式
运行时间
1300000000 | CP06 | 打拔钢管桩或钢板桩 | t | 钢桩制作或购置 | 按照桩设计质量计算，不计算桩损耗的质量 | 桩形式
|  |  |  | 场内运输 |  | 桩长
|  |  |  | 打桩或静压桩 |  | 管桩壁运距厚度
|  |  |  | 送桩 |  | 管桩直径
接桩、拔桩
1300000000 | CP07 | 水泥搅拌桩 | m³ | 灌制、喷制水泥桩 | 按照设计桩体积计算。桩长应包括入持力层长度，不计算充盈系数与施工扩充的体积 | 水泥标号
水泥掺量
1300000000 | CP08 | 施工围堰 | m³ | 土石方装袋、运输 | 按照围堰堆筑成品方计算 | 围堰材料
堆筑、堆土
围堰拆除、平整
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源
CA01 |  | YT1-26,YT1-105 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT1-1,GT1-10~11 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CA02 |  |  |  | GT1-2 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CA03 |  | YT1-1~4,YT1-20~21,YT1-27~36,YT1-36~37,YT1-37~41 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT1-3~5 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CA04 |  | YT1-17,YT1-22~23,YT1-42~44 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT1-6~7,GT1-9 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CA05 |  | YT1-18~19,YT1-24~25,YT1-45~47 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT1-7,GT1-16 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CA06 |  | YT1-20~21,YT1-27~41 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT1-8 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CA07 |  | YT1-22~23,YT1-43~44 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT1-9 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CA08 |  |  |  | GT1-18~19,GT1-23~24 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CA09 |  | YT1-48~51,YT1-60~63,YT1-72~73,YT1-76~83,YT1-92~104 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版）
CA10 |  | YT1-72~73,YT1-97~104 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT1-22 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CA11 |  | YT1-113 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT1-17 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB01 |  | YT12-19,YT12-24,YT4-1,YT5-1~3,YT5-5~7,YT5-200,YT5-206,YT9-1~9,YT9-11,YT9-13~14 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-20,GT2-1~5 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB02 |  | YT12-19,YT12-24,YT13-61,YT4-1,YT5-1~4,YT5-8~11,YT5-201,YT5-207,YT9-1~9,YT9-11,YT9-13~14 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-19,GT2-6~8 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB03 |  | YT5-1~3,YT5-14~17,YT9-1~9,YT9-11 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-10 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB04 |  | YT12-19,YT12-24,YT13-60,YT5-1~3,YT5-12~13,YT5-107~110,YT9-1~9,YT9-11,YT9-13~14 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-9 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB05 |  | YT5-1~3,YT5-18~19,YT9-1~9,YT9-11 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-11 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB07 |  | YT5-77~88,YT5-111,YT9-1~9,YT9-11 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-12~19 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB09 |  | YT5-110~112 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB10 |  | YT5-148,YT5-151 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB12 |  |  |  | GT2-17 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB13 |  |  |  | GT2-15 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB14 |  |  |  | GT2-16 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB15 |  | YT12-86~106,YT15-26~33,YT3-36~53,YT3-55~60 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT12-8,GT2-20~22 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB16 |  | YT3-58~60 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-21~22 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB17 |  | YT3-1~35,YT3-59,YT5-157~158 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-23~24 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB18 |  | YT3-71~104 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-25~28 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB19 |  | YT3-90~93 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB20 |  | YT3-87~89 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB21 |  | YT2-24~34 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-29~30 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB22 |  | YT2-35~36 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-31 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB23 |  | YT2-37~39,YT2-47~48 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-32~33 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB24 |  | YT2-40~44 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB25 |  | YT2-45~46 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-36 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB26 |  | YT3-64~65 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-37 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB27 |  | YT3-109 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB28 |  | YT1-1~4,YT1-20~21,YT1-27~41,YT1-106,YT2-1~11 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-38~44 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB29 |  | YT2-15~23 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-45~48 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB30 |  | YT1-74~75,YT1-107~111 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-50~51 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB31 |  | YT2-49~59 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-49 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CB32 |  | YT2-12~14 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-52 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CC02 |  |  |  | GT3-11~16 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CC03 |  |  |  | GT3-19~21 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CC04 |  |  |  | GT3-22~29 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CC05 |  |  |  | GT3-30~38 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD01 |  |  |  | GT4-1~2 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD02 |  |  |  | GT4-14,GT4-19 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD04 |  |  |  | GT4-15~16 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD05 |  |  |  | GT4-13 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD06 |  | YT10-18~40,YT9-33~50 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT4-20~21 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD07 |  | YT11-1~9,YT9-51~55 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT4-22~23 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD08 |  | YT10-6~15,YT9-13~42,YT9-51~55 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT4-24~26 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD09 |  | YT10-16~17,YT9-33~55 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT4-27 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD10 |  | YT10-1~5,YT9-51~55 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT4-28~30 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD11 |  | YT11-1~8,YT9-51~55 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT4-22~23 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD12 |  |  |  | GT4-32 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD13 |  | YT7-43~45 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT4-35~36 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD14 |  |  |  | GT4-37~38 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD15 |  |  |  | GT4-39~43 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD16 |  | YT9-13~14,YT9-21~32,YT9-51~56,YT9-60~63,YT9-67~68,YT9-72~74 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT4-44~46,GT4-48,GT4-51~52 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD17 |  | YT9-13~14,YT9-21~32,YT9-51~55,YT9-75,YT9-77~79,YT9-81,YT9-94~95 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT4-47~48,GT4-54 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD18 |  |  |  | GT4-49~50,GT4-53 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD19 |  | YT12-27,YT12-29,YT12-33,YT12-74,YT12-78,YT12-82,YT12-85,YT7-28~42,YT9-33~42 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT4-56~64 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD20 |  |  |  | GT4-65 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CD21 |  |  |  | GT4-66 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CE01 |  | YT12-86~106,YT5-103,YT6-15~17,YT6-54,YT6-75,YT6-97~100,YT6-105~108 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT5-1~3,GT5-12~13 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CE02 |  | YT5-103,YT5-122~123,YT5-164,YT9-44,YT9-46,YT9-48,YT9-50 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT5-4,GT5-10 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CE03 |  | YT12-24,YT4-2~3,YT4-10~11,YT4-19~25,YT4-28~32,YT4-40~42,YT5-28,YT5-41~42,YT5-103,YT5-119,YT5-162,YT5-170 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT5-5~9,GT5-11 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CE04 |  | YT4-4~5,YT4-10~11,YT4-19~25,YT4-28~32,YT4-40~42,YT5-28,YT5-41~42,YT5-119,YT5-162,YT5-170 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT5-14~21 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CE05 |  | YT11-11 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT5-12 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CE06 |  |  |  | GT5-13 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CE07 |  | YT12-8,YT12-15,YT12-22,YT12-27,YT12-29,YT12-33~34,YT12-107~111,YT12-120,YT7-1~4,YT7-7~26 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT5-22~30 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CE08 |  | YT7-5~6 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT5-31~32 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CE09 |  | YT11-57~58 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT5-30 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CE10 |  | YT12-5~6,YT12-8~9,YT12-12~13,YT12-15~16,YT12-18~19,YT12-22~23 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版）
CE11 |  | YT12-26~36 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版）
CE14 |  | YT8-61~63 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT5-41 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CE15 |  | YT7-18 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT5-41,GT5-48 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CF01 |  | YT8-1~8,YT8-16~22,YT8-24,YT8-27~30,YT8-32~33,YT8-43~45,YT8-53,YT8-58,YT8-76,YT8-78 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT6-12~27 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CF02 |  | YT8-9~15,YT8-23~28,YT8-37~42,YT8-46~48,YT8-54~57,YT8-74~76,YT8-78 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT6-1~11 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CF03 |  | YT8-59~60 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT6-28 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CF04 |  | YT8-49~52 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT6-29~31 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CF05 |  |  |  | GT6-10~11 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CG01 |  | YT5-1~3,YT5-32,YT9-1~11 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT7-1,GT7-8 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CG02 |  |  |  | GT7-2,GT7-9 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CG03 |  | YT5-22~25,YT5-28~31,YT5-113~114,YT5-157~159 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT7-3,GT7-10 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CG04 |  | YT5-1~3,YT5-32,YT9-1~11 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT7-1,GT7-8 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CG05 |  | YT5-33~38,YT5-120~121,YT5-132~133,YT5-157~158,YT5-163,YT5-171 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT7-5,GT7-14 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CG06 |  | YT5-26~27 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT7-3,GT7-11 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CG08 |  | YT5-172 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT7-15 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CG09 |  | YT5-51~52 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT7-16 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CG11 |  | YT5-1~3,YT5-45~48,YT5-56~57,YT5-95~96,YT9-1~11 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT7-18 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CG12 |  | YT13-180,YT13-185 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT7-19 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CG13 |  | YT5-58~70,YT5-122~123,YT5-157~158,YT5-164,YT5-173 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT7-20~22 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CG14 |  | YT5-134~146,YT5-216~217 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT7-23 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CG16 |  | YT5-136~138 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT7-24 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CG17 |  | YT5-147~152 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT7-25 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CG18 |  | YT5-153 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版）
CH01 |  | YT12-86~101,YT6-18~19,YT6-44~45,YT6-55~56,YT6-77~78 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT8-1,GT8-10 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CH02 |  | YT12-86~101,YT13-210,YT6-44~45,YT6-76 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版）
CH03 |  | YT12-86~101,YT6-1~8,YT6-44~49,YT6-67~71 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT8-3,GT8-12 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CH04 |  | YT12-86~101,YT6-9~11,YT6-44~45,YT6-50~51,YT6-72 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT8-4,GT8-13 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CH05 |  | YT12-86~101,YT6-12~14,YT6-44~45,YT6-52~53,YT6-73~74 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT8-5,GT8-14 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CH06 |  | YT12-86~101,YT6-15~17,YT6-20~22,YT6-44~45,YT6-57~59,YT6-79~80 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT8-6,GT8-15 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CH07 |  | YT12-86~101,YT6-31,YT6-42,YT6-44~45,YT6-63,YT6-88 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT8-8,GT8-21 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CH08 |  | YT12-86~101,YT6-44~45,YT6-91~92 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT8-18 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CH09 |  | YT12-86~101,YT6-29~30,YT6-32~39,YT6-44~45,YT6-63~64,YT6-87,YT6-89~90,YT6-93 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT8-9,GT8-19 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CH10 |  | YT6-40~43 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT8-20 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CH11 |  | YT6-94~95 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版）
CH12 |  |  |  | GT8-22 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CH13 |  |  |  | GT8-23 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CH14 |  |  |  | GT8-25 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CJ01 |  | YT13-165~171 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT9-44 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CJ02 |  | YT13-172~175 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT9-45~46 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CJ03 |  | YT13-176~180 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT9-47~49 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CJ04 |  | YT13-212~214 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版）
CJ06 |  | YT13-215~220 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版）
CJ07 |  | YT13-103~154 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT9-54~86 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CJ08 |  |  |  | GT9-95~113 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CJ10 |  | YT13-221~225,YT5-110~112 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT9-145,GT9-150,GT9-154~155,GT9-159~160 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CJ11 |  | YT13-231~235,YT5-110~112 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT9-146,GT9-151,GT9-156,GT9-161 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CJ12 |  | YT13-226~230,YT5-110~112 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT9-62,GT9-147,GT9-152,GT9-157 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CJ13 |  | YT13-226~228,YT13-239~240,YT5-110~112 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT9-148,GT9-153,GT9-158,GT9-163 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CJ14 |  | YT13-241~245 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT9-164~165 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CJ15 |  | YT13-246~250 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT9-166 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CJ16 |  | YT13-251~253,YT5-110~112 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT9-167~168 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CJ17 |  | YT14-44~45 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT9-188~189 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK01 |  | YT13-254~262 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK03 |  | YT13-263~273 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-8~9 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK04 |  | YT13-268~269 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-5 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK05 |  |  |  | GT10-6 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK06 |  | YT13-271 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-7 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK07 |  | YT13-263~273 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-8~9 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK08 |  | YT12-12~14,YT12-17,YT12-19~21,YT12-24,YT4-10~12,YT4-17,YT4-23~24,YT4-28~32,YT4-40~42,YT5-22~28,YT5-32~41,YT5-62~65,YT5-103,YT5-113~114,YT5-122~123,YT5-129,YT5-157~159,YT5-164 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-10~11,GT10-15,GT10-17,GT10-19~20 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK09 |  | YT12-86~104,YT13-283,YT13-285,YT6-1~3,YT6-46~47 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-18 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK10 |  | YT12-19,YT12-21,YT12-41,YT12-44,YT12-52,YT12-55,YT12-59,YT12-86~100,YT13-283,YT4-1,YT4-11,YT4-17,YT4-26~27,YT4-31~32,YT5-1~4,YT5-8~11,YT5-20~28,YT5-103,YT5-113~114,YT9-1~11 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-21~23 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK11 |  | YT13-286~287 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-24 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK12 |  | YT13-288 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-25 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK13 |  | YT12-5~10,YT12-12~17,YT12-19~26,YT12-28,YT12-31,YT12-34,YT12-40~47,YT12-51~59,YT4-1~3,YT4-17,YT4-20,YT4-26~27,YT4-40~42,YT5-1~11,YT5-20~38,YT5-41,YT5-66~67,YT5-103,YT5-122~123,YT5-129,YT5-164 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-26~29 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK14 |  | YT11-59~61,YT12-86~105,YT4-1~9,YT4-27~30,YT5-1~11,YT5-20~21,YT5-59~65,YT6-24,YT6-44~45,YT6-59,YT9-1~9,YT9-11 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-30~31 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK15 |  |  |  | GT10-32~33 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK16 |  | YT6-4~6,YT6-48~49,YT6-69~70 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-34~35 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK17 |  | YT12-24,YT13-59,YT13-64,YT5-1~11,YT5-77~78 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-36~37 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK18 |  | YT12-5~6,YT12-12~13,YT12-20,YT13-212~214,YT5-1~3,YT5-90~91,YT5-103,YT5-119,YT5-157~158,YT5-162,YT9-1~11,YT9-13~14,YT9-21~42,YT9-51~55 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-38~41,GT10-43 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK19 |  | YT12-10,YT12-17,YT12-24,YT5-1~3,YT5-129,YT5-157~158,YT5-169,YT9-3~9,YT9-33~42,YT9-52~53 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-42 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK20 |  | YT16-1~31,YT16-187~245,YT21-1~22,YT21-38~62 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-45 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK21 |  | YT16-1~31,YT16-187~245,YT21-1~22,YT21-38~62,YT5-1~3,YT5-77~82,YT9-3~9 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-44 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK22 |  | YT16-1~78,YT16-174~254,YT21-1~62,YT5-1~3,YT5-77~82,YT9-3~9 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-46~47 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK22 |  | YT16-1~78,YT16-174~254,YT21-1~62,YT5-1~3,YT5-77~82,YT9-3~9 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-46~47 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK23 |  | YT13-103~156,YT16-1~78,YT16-174~254,YT21-1~22,YT21-38~62,YT5-1~3,YT5-77~82,YT9-3~9 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-49~51 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK24 |  | YT16-174~254,YT21-1~62,YT5-1~3,YT5-77~82,YT9-3~9 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-48 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK25 |  | YT10-6~15,YT10-18~20,YT11-17~47,YT9-13~32,YT9-52~53 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-52~55 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK26 |  | YT12-24,YT13-215~220,YT21-46~62,YT4-14,YT4-16,YT5-1~3,YT5-103,YT5-127~128,YT5-157~158,YT5-169,YT6-32~33,YT6-49~50,YT6-64,YT6-89,YT9-3~10,YT9-13~32 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-56~61 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK27 |  |  |  | GT10-62 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK28 |  | YT12-24,YT14-28,YT2-60~80,YT4-17,YT4-42,YT5-1~3,YT5-20~21,YT5-103,YT5-134~135,YT9-3~9,YT9-33~42 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-63~70 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK29 |  | YT12-24,YT14-28,YT2-60~80,YT4-17,YT4-42,YT5-1~3,YT5-20~21,YT5-103,YT5-134~135,YT9-3~9,YT9-33~42 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-63,GT10-66~70 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK30 |  |  |  | GT10-75 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK31 |  | YT2-70~71 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-76 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK32 |  | YT2-72~74 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-77 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK33 |  | YT2-77 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK34 |  | YT4-26~32,YT4-35~38,YT9-33~37 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-71~74 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK39 |  | YT5-179 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-83 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CK40 |  | YT5-180~198 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT10-84~94 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CL01 |  | YT16-1~342 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT11-1~29 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CL01 |  | YT16-1~342 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT11-1~29 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CL02 |  | YT16-213~217,YT20-1~82,YT21-1~62 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT11-30~57 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CL02 |  | YT16-213~217,YT20-1~82,YT21-1~62 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT11-30~57 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CL03 |  | YT19-1~258 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT11-59~88 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CL03 |  | YT19-1~258 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT11-59~88 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CL05 |  | YT19-259~263 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT11-89~100 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CL06 |  | YT17-1~214 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT11-101~134 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CL06 |  | YT17-1~214 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT11-101~134 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CP01 |  | YT15-3~4 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT12-2 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CP02 |  | YT15-6~7,YT15-9~10,YT15-12~13,YT15-15~16 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT12-3 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CP03 |  | YT15-1~2,YT5-134~146,YT5-216~217 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT12-1 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CP04 |  | YT15-5 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT12-4,GT12-6 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CP05 |  | YT15-8,YT15-11,YT15-14,YT15-17 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT12-5,GT12-7 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CP06 |  | YT15-18~33 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT12-8~9 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CP07 |  | YT2-40~44 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT2-34~35 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CP08 |  | YT15-34~35 | 预算 第一册 建筑工程（2018年版） | GT9-192~193 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）