## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 水下电缆安装初设清单库（2021）-主网18定额
发布时间 | 2021/05/20
适用范围 | 主网,新能源

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 电缆桥、支架制作安装（编码 CA）
0200000000 |  | 电（光）缆敷设（编码 CB）
0300000000 |  | 电缆附件（编码 CC）
0400000000 |  | 电缆防护（编码 CD）
0500000000 |  | 电缆调试及试验（编码 CE）
0600000000 |  | 电缆监测（控）系统（编码 CF）
0700000000 |  | 辅助工程（编码 CG）
0800000000 |  | 措施项目（编码 CH）
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | CA01 | 电缆桥架 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以长度（质量）计算 | 名称
|  |  |  | 定位、安装 |  | 材质、型式、规格
|  |  |  | 接地跨接线安装 |  | 断面
|  |  |  | 刷漆 |  | 防腐形式及要求
隔板、盒盖安装
工器（机）具移运
清理现场
0100000000 | CA01 | 电缆桥架 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以长度（质量）计算 | 名称
|  |  |  | 现场检验 |  | 材质、型式、规格
|  |  |  | 定位、安装 |  | 断面
|  |  |  | 接地跨接线安装 |  | 防腐形式及要求
刷漆
隔板、盒盖安装
工器（机）具移运
清理现场
0100000000 | CA02 | 电缆支架 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以质量（数量）计算 | 名称
|  |  |  | 现场检查 |  | 材质、型式
|  |  |  | 制作、安装 |  | 防腐形式及要求
刷漆
工器（机）具移运
清理现场
0100000000 | CA02 | 电缆支架 | 副 | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以质量（数量）计算 | 名称
|  |  |  | 现场检查 |  | 材质、型式
|  |  |  | 制作、安装 |  | 防腐形式及要求
刷漆
工器（机）具移运
清理现场
0200000000 | CB01 | 路由复测、扫海及试航 | km | 复测准备、测量、复核 | 按设计图示尺寸，以单根水下电缆两端终端头路由水平距离计算 | 电压等级
|  |  |  | 扫海准备、拖移海军锚清理、扫除海床障碍物 |  | 单根电（光）缆重量
试航准备、熟悉海况、船舶模拟操作、机械设备模拟操作
工器（机）具移运
清理现场
0200000000 | CB02 | 电（光）缆运输 | 盘 | 船靠泊 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 电（光）缆外观检查、核对规格 |  | 装卸方式
|  |  |  | 电（光）缆整盘吊装 |  | 运输方式 | 吊装;过缆;运输
|  |  |  | 散装过缆 |  | 单根电缆外径
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 单根电缆重量
|  |  |  | 船舶运输 |  | 电（光）缆盘重、盘数
清理现场
0200000000 | CB02 | 电（光）缆运输 | km | 船靠泊 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 电（光）缆外观检查、核对规格 |  | 装卸方式
|  |  |  | 电（光）缆整盘吊装 |  | 运输方式 | 吊装;过缆;运输
|  |  |  | 散装过缆 |  | 单根电缆外径
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 单根电缆重量
|  |  |  | 船舶运输 |  | 电（光）缆盘重、盘数
清理现场
0200000000 | CB03 | 电（光）缆登陆 | m | 零星材料运输及装卸 | 按设计图示数量，以电（光）缆单根登陆距离计算 | 电压等级
|  |  |  | 放置牵引装置及滑轮 |  | 型号、规格
|  |  |  | 主施工船定位 |  | 单根电缆外径
|  |  |  | 电（光）缆检查、入出水 |  | 单根电缆重量
|  |  |  | 护航及警戒 |  | 登陆距离
浮球系扣及回收
电（光）缆潮间带与陆地敷设
盘缆、固定
余缆卸船
工器（机）具移运
清理现场
0200000000 | CB04 | 电（光）缆敷设 | m | 定位 | 按单根水下电（光）缆两端“年平均海平面点以下2米”路由水平距离计算 | 电压等级
|  |  |  | 下锚 |  | 型号、规格
|  |  |  | 敷设钢缆 |  | 单根电缆外径
|  |  |  | 放置浮标 |  | 单根电缆重量
|  |  |  | 牵引主钢缆敷设 |  | 电（光）缆敷设方式
|  |  |  | 施工船舶拐点转向 |  | 埋深
|  |  |  | 安装及投放埋设机、安装并回收导缆笼、收绞牵引钢缆 |  | 水深
|  |  |  | 电（光）缆冲埋或抛设 |  | 土质类别
实时监控、下水检查
收回埋设机、锚及浮标
电（光）缆截断
封堵
充油电缆临时油箱设置
护航及警戒
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | CC01 | 电缆铠装层剥离 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以电缆铠装层剥离长度计算 | 电压等级
|  |  |  | 切割钢铠、剥切保护层 |  | 型号、规格
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 单根电缆外径
清理现场
0300000000 | CC02 | 电缆终端 | 套/三相 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 搭拆工作棚、密封棚 |  | 绝缘类型
|  |  |  | 终端制作、组装、接地 |  | 材质
|  |  |  | 挂牌、固定 |  | 规格
密封、防腐
油管路及压力箱安装
工器具移运
清理现场
0300000000 | CC03 | 光缆接续 | 个 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 型号
|  |  |  | 放线、固定 |  | 规格
剥缆
熔接
测试纤盘盒
复测
封盒
盘缆、固定
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | CC04 | 接地装置 | 套/三相 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 接地装置名称
|  |  |  | 接地装置基础浇制、支架安装 |  | 材质
|  |  |  | 接地装置安装、接线、接地 |  | 规格
接地电缆安装
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | CC04 | 接地装置 | 套 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 接地装置名称
|  |  |  | 接地装置基础浇制、支架安装 |  | 材质
|  |  |  | 接地装置安装、接线、接地 |  | 规格
接地电缆安装
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | CC05 | 充油电缆供油装置 | 套 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 拆装、检查 |  | 规格
安装、调试
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | CC06 | 电（光）缆保护管 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示需保护的数量，以路由长度计算 | 规格型号
|  |  |  | 船定位 |  | 敷设部位 | 潮间带;水下
潜水组下水、探测
套管敷设、固定安装
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | CC07 | 水下铺砂包、水泥压块、锁链块安装 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示需保护的数量，以路由长度计算 | 规格
|  |  |  | 船定位 |  | 每延米体积
砂包制作
潜水组下水
水下铺设
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | CC08 | 警示装置 | 套 |  | 按设计图示数量计算 | 名称
型式
0400000000 | CD01 | 防火 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 防火部位
|  |  |  | 清扫 |  | 防火形式
|  |  |  | 安装 |  | 材质
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 规格
清理现场
0400000000 | CD01 | 防火 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 防火部位
|  |  |  | 清扫 |  | 防火形式
|  |  |  | 安装 |  | 材质
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 规格
清理现场
0400000000 | CD01 | 防火 | m² | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 防火部位
|  |  |  | 清扫 |  | 防火形式
|  |  |  | 安装 |  | 材质
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 规格
清理现场
0400000000 | CD01 | 防火 | 套 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 防火部位
|  |  |  | 清扫 |  | 防火形式
|  |  |  | 安装 |  | 材质
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 规格
清理现场
0400000000 | CD02 | 防爆 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 防爆部位
|  |  |  | 清扫 |  | 防爆形式
|  |  |  | 安装 |  | 材质、规格
工器（机）具移运
清理现场
0400000000 | CD02 | 防爆 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 防爆部位
|  |  |  | 清扫 |  | 防爆形式
|  |  |  | 安装 |  | 材质、规格
工器（机）具移运
清理现场
0400000000 | CD02 | 防爆 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 防爆部位
|  |  |  | 清扫 |  | 防爆形式
|  |  |  | 安装 |  | 材质、规格
工器（机）具移运
清理现场
0400000000 | CD03 | 防水 | 套 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 防水部位
|  |  |  | 清扫 |  | 防水形式
|  |  |  | 安装 |  | 材质、规格
工器（机）具移运
清理现场
0500000000 | CE01 | 电缆护层试验 | 回路 | 试验设备移运及布置 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 接电及布线，核相 |  | 试验项目
|  |  |  | 摇测绝缘电阻 |  | 型号、规格
护层耐压试验
试验后复位
工器（机）具移运
清理现场
0500000000 | CE02 | 电缆耐压试验 | 回路 | 试验设备移运及布置 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 接电及布线，核相 |  | 试验项目
|  |  |  | 耐压试验 |  | 型号、规格
|  |  |  | 试验后复位 |  | 单回线路长度
工器（机）具移运
清理现场
0500000000 | CE03 | 电缆参数试验 | 回路 | 试验设备移运及布置 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 接电及布线，核相 |  | 试验项目
|  |  |  | 参数测定（波阻抗测量） |  | 型号、规格
试验后复位
工器（机）具移运
清理现场
0500000000 | CE04 | 充油电缆绝缘油试验 | 瓶 | 试验设备移运及布置 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 接电及布线，核相 |  | 试验项目
|  |  |  | 耐压试验、介质损失试验 |  | 型号、规格
油色谱分析、含气量及油流检查
试验后复位
工器（机）具移运
清理现场
0500000000 | CE04 | 充油电缆绝缘油试验 | 回路 | 试验设备移运及布置 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 接电及布线，核相 |  | 试验项目
|  |  |  | 耐压试验、介质损失试验 |  | 型号、规格
油色谱分析、含气量及油流检查
试验后复位
工器（机）具移运
清理现场
0500000000 | CE05 | 电缆局部放电试验 | 回路 | 试验设备移运及布置 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 接电及布线、安装传感器 |  | 试验项目
|  |  |  | 试验光纤敷设 |  | 型号、规格
局部放电试验
工器（机）具移运
清理现场
0500000000 | CE05 | 电缆局部放电试验 | 只 | 试验设备移运及布置 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 接电及布线、安装传感器 |  | 试验项目
|  |  |  | 试验光纤敷设 |  | 型号、规格
局部放电试验
工器（机）具移运
清理现场
0500000000 | CE06 | 输电线路试运 | 回路 | 受电前检查 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 线路参数测量 |  | 路由长度
|  |  |  | 受电时回路定相、核相 |  | 回路数
电流、电压、测量、保护合环同期回路检查
冲击合闸实验
试运行
工器（机）具移运
清理现场
0600000000 | CF01 | 在线监测 | 套 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 监测内容、形式
|  |  |  | 设备安装 |  | 型号、规格
接线调试、联调
工器（机）具移运
清理现场
0600000000 | CF01 | 在线监测 | 台 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 监测内容、形式
|  |  |  | 设备安装 |  | 型号、规格
接线调试、联调
工器（机）具移运
清理现场
0600000000 | CF02 | 安保监测 | 套 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 监测内容、形式
|  |  |  | 设备安装 |  | 型号、规格
|  |  |  | 接线调试、联调 |  | 画面数
工器（机）具移运
清理现场
0700000000 | CG01 | 电缆三维测量 | m | 测量电缆路径、孔位、截面、型号、接头位置、电站位置、电杆位置、电缆铭牌，电缆仓位等内容及影像资料（包含同轴电缆、接地电缆、回流线） | 按设计图示数量计算，以路径长度计算 | 敷设方式
0800000000 | CH01 | 电缆加热 | 盘 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 加热棚、加热设备安装拆除 |  | 型号、规格
加热测温
工器（机）具移运
清理现场
0800000000 | CH02 | 电缆GIS头辅助工作（电缆穿仓） | 间隔 | 抽气 | 按技术方案要求计算 | 电压等级
|  |  |  | 揭、盖仓盖 |  | 工艺要求
|  |  |  | 接电缆 |  | 试验
打密封圈
充气
工器（机）具移运
清理现场
0800000000 | CH03 | 空调机、去湿机安装与拆除 | 处 | 安装、拆除 | 按技术方案要求计算 | 型号、规格
清扫
调试
工器（机）具移运
清理现场
0800000000 | CH04 | 特殊工作棚 | 项 | 工作（密封）棚搭拆 | 按技术方案要求计算 | 名称
电压等级
0800000000 | CH05 | 临时支架（终端塔平台）搭、拆 | 处 | 支架、脚手板等运输 | 按技术方案要求计算 | 支架材质
|  |  |  | 支架搭设、脚手板敷设 |  | 搭设高度
支架、脚手板拆除
工器（机）具移运
清理现场
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源
CA02 |  | YL4-41~53 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CA02 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CA02 |  | YL4-41~53 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CA02 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CB01 |  | YL7-1~5 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CB02 |  | YL6-1~22 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CB02 |  | YL6-1~22 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CB03 |  | YL6-1~22 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CB04 |  | YL2-1~55 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CC01 |  | YL9-14~17 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CC02 |  | YL8-1~23 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CC03 |  | YL8-24~32 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CC04 |  | YL9-1~2 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CC04 |  | YL9-1~2 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CC05 |  | YL9-3 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CC06 |  | YL9-4~9 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CC07 |  | YL9-10~11 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CD01 |  | YL4-30~35 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CD01 |  | YL4-30~35 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CD01 |  | YL4-30~35 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CD01 |  | YL4-30~35 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CE01 |  | YL10-1~2 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CE02 |  | YL10-3~12 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CE03 |  | YL10-14~17 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CE04 |  | YL5-20~22 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CE04 |  | YL5-20~22 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CE05 |  | YL10-13 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CE05 |  | YL10-13 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CF01 |  | YL4-36~40 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CF01 |  | YL4-36~40 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CH01 |  | YL4-69~70 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CH03 |  | YL4-55 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）