## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 送电线路初设清单库（2021）-主网18定额
发布时间 | 2021/05/18
适用范围 | 主网,新能源

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 基础钢材（编码 CA）
0200000000 |  | 混凝土工程（编码 CA）
0300000000 |  | 基础防护（编码 CA）
0400000000 |  | 杆塔工程（编码 CB）
0500000000 |  | 接地工程（编码 CC）
0600000000 |  | 导地线架设（编码 CD）
0700000000 |  | 跨越架设（编码 CD）
0800000000 |  | 附件工程（编码 CE）
0900000000 |  | 辅助工程（编码 CF）
1000000000 |  | 措施项目（编码 CG）
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | CA01 | 现浇基础（构件）钢筋 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 种类
|  |  |  | 钢筋加工制作 |  | 规格
整理、捆扎
清理现场
0100000000 | CA02 | 钢筋笼 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 种类
|  |  |  | 钢筋加工制作 |  | 规格
整理、捆扎
清理现场
0100000000 | CA03 | 地脚螺栓 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 种类
|  |  |  | 加工及制作 |  | 规格
清理现场
0100000000 | CA04 | 插入式角钢（或钢管） | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 种类
|  |  |  | 加工及制作 |  | 规格
清理现场
0200000000 | CA05 | 预制基础 | 基 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以基计算 | 地质类别
|  |  |  | 线路复测及分坑 |  | 基础类型
|  |  |  | 基坑挖方、坑边堆土、修整，坑内排水 |  | 每基块（根）数
|  |  |  | 预制基础安装 |  | 每块（根）质量
土石方回填夯实
保护帽浇捣、养护
工器(机)具移运
清理现场
0200000000 | CA06 | 混凝土装配式基础 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 地质类别
|  |  |  | 线路复测及分坑 |  | 混凝土强度等级
基坑挖方、坑边堆土、修整，坑内排水
基础坑口移运、组合、吊装
接触面处理
操平、找正、紧固
二次灌浆
土石方回填夯实
保护帽浇捣、养护
工器(机)具移运
清理现场
0200000000 | CA07 | 现浇基础 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 地质类别
|  |  |  | 线路复测及分坑 |  | 基础类型
|  |  |  | 基坑挖方、坑边堆土、修整，坑内排水 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 钢筋绑扎及安装 |  | 特殊要求
地脚螺栓（插入式角钢或钢管）安装
模板制作安装及拆除
混凝土制作、浇制、振捣、养护、基面抹平
温度控制工作
土石方回填夯实
保护帽浇捣、养护
工器（机）具移运
清理现场
0200000000 | CA08 | 挖孔基础 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 地质类别
|  |  |  | 线路复测及分坑 |  | 基础类型
|  |  |  | 场地平整、机具就退位 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 机械开挖护筒装拆、钻（扩）孔、出（清）渣 |  | 特殊要求
|  |  |  | 基坑挖方、坑边堆土、修整，坑内排水、送风、照明 |  | 护壁类型
钢筋笼吊装
地脚螺栓（插入式角钢或钢管）安装
模板制作安装及拆除
导管及漏斗装拆
基础护壁浇制、捣固、养护
混凝土制作及浇灌、振捣、养护、基面抹平
保护帽浇捣、养护
工器（机）具移运
清理现场
0200000000 | CA09 | 灌注桩基础 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计桩截面乘以设计桩长，以体积计算（包括桩尖） | 地质类别
|  |  |  | 线路复测及分坑 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 钻台、钻架、水、电、护筒装拆及就位 |  | 特殊要求
泥浆池挖、填
钻孔、供水、造浆、压泥浆、出渣、清孔、挤扩承力盘成型、盘径检测
泥浆外运及处置
钢筋笼吊装
地脚螺栓（插入式角钢或钢管）安装
导管及漏斗装拆
超声波测管安装
混凝土搅拌及浇灌、凿桩头、捣固、养护、基面抹平
保护帽浇捣、养护
工器（机）具移运
清理现场
0200000000 | CA10 | 预制桩基础 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示截面积乘以桩长，以体积计算（包括桩尖） | 桩类型
|  |  |  | 线路复测及分坑 |  | 混凝土强度等级
定位、准备
打桩、送桩、接桩、截桩
桩尖加工制作安装
保护帽浇捣、养护
工器(机)具移运
清理现场
0200000000 | CA11 | 钢管桩基础 | 根 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以根数计算 | 型号、规格
线路复测及分坑
定位、准备
打桩
保护帽浇捣、养护
工器(机)具移运
清理现场
0200000000 | CA12 | 岩石锚杆基础 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以孔深计算 | 混凝土强度等级
线路复测及分坑
清基定孔、装卸钻机、取水、钻孔、洗孔
混凝土制作、钢筋修整安装、浇灌
保护帽浇捣、养护
工器(机)具移运
清理现场
0200000000 | CA13 | 树根桩基础 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 混凝土强度等级
线路复测及分坑
钻孔、成孔、清孔
钢筋及注浆管安装、填骨料、压注浆、拔管
保护帽浇制、养护
工器(机)具移运
清理现场
0200000000 | CA14 | 基础垫层 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 垫层类型
模板制作安装及拆除
垫层铺设或混凝土制作、浇制、振捣、养护、基面抹平
工器(机)具移运
清理现场
0300000000 | CA15 | 基础防腐 | m² | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以面积计算 | 防腐材料
基础表面清理
表面涂刷防腐材料
工器(机)具移运
清理现场
0300000000 | CA16 | 基础阴极保护 | 套 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以套计算 | 阳极材质、规格
|  |  |  | 外观检查 |  | 测试桩材质、规格
|  |  |  | 埋设镁合金阳极、测试桩、参比电极、接点放热焊接 |  | 参比电极材质、规格
工器(机)具移运
清理现场
0300000000 | CA16 | 基础阴极保护 | 处 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以处计算 | 阳极材质、规格
|  |  |  | 外观检查 |  | 测试桩材质、规格
|  |  |  | 埋设镁合金阳极、测试桩、参比电极、接点放热焊接 |  | 参比电极材质、规格
工器(机)具移运
清理现场
0400000000 | CB01 | 混凝土杆组立 | 基 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以基计算 | 杆型
排杆、连（焊）接、封顶、组装、防腐
组立、校正
拉线制作及安装
零星补刷油漆
标志牌安装(或安拆)
工器(机)具移运
清理现场
0400000000 | CB02 | 钢管杆组立 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 杆型
地面排列、支垫、组合连接
立杆吊装和调整
标志牌安装(或安拆)
零星补刷油漆
工器(机)具移运
清理现场
0400000000 | CB03 | 拉线塔组立 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 铁塔类型
拉线塔组立
塔身调整、螺栓紧固及防松防盗
拉线制作及安装
标志牌安装(或安拆)
零星补刷油漆
工器(机)具移运
清理现场
0400000000 | CB04 | 自立塔组立 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 铁塔类型
点配料、地面支垫、组合
现场布置、吊装
塔身调整、螺栓紧固及防松防盗
标志牌安装(或安拆)
零星补刷油漆
工器(机)具移运
清理现场
0400000000 | CB05 | 钢管塔管内灌注混凝土 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 混凝土强度等级
泵车布置、管道安装
操作平台、导管吊装
泵车送料
导管下料、提拔导管
工器(机)具移运
清理现场
0400000000 | CB06 | 杆塔刷漆 | t | 材料运输、装卸 | 按杆塔设计图示数量，以质量计算 | 杆塔类型
|  |  |  | 表面除垢、清洗 |  | 油漆种类
涂刷底漆、面漆
工器(机)具移运
清理现场
0500000000 | CC01 | 接地安装 | 基 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以基计算 | 接地型式
|  |  |  | 接地槽挖方或爆破、修整 |  | 接地体材质
|  |  |  | 接地材料的加工和制作 |  | 降阻材料
打接地极或钻孔安装
接地钢带（圆钢）展开、整平、敷设
降阻剂拌合、缠包
接地模块安装
接地体连接
防腐处理
接地电阻测量
接地体引下线的安装
土石方回填、夯实；泥浆外运及处置
工器(机)具移运
清理现场
0600000000 | CD01 | 避雷线架设 | km | 材料运输、装卸 | 按设计线路亘长，以单根长度计算 | 型号、规格
牵、张场场地建设
导引绳展放
放、紧线
弧垂观测、信号联络、护线及锚线、杆塔监护
直线接头连接、耐张终端头制作和挂线、附件（除防振锤）安装
工器(机)具移运
清理现场
0600000000 | CD02 | OPGW架设 | km | 材料运输、装卸 | 按设计线路亘长，以单根长度计算 | 型号、规格
牵、张场场地建设
导引绳展放
放、紧线
弧垂观测、信号联络、护线及锚线、杆塔监护
单盘测量、接续、全程测量
直线接头连接、耐张终端头制作和挂线、附件（除防振锤）安装
工器(机)具移运
清理现场
0600000000 | CD03 | 导线架设 | km | 材料运输、装卸 | 按设计线路亘长，以长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 牵、张场场地建设 |  | 回路数
|  |  |  | 导引绳展放 |  | 相分裂数
|  |  |  | 放、紧线 |  | 单回OPPC根数
弧垂观测、信号联络、护线及锚线、杆塔监护
直线接头连接
OPPC单盘测量、接续、全程测量
工器(机)具移运
清理现场
0600000000 | CD04 | 耦合屏蔽线架设 | km | 材料运输、装卸 | 按设计线路亘长，以单根长度计算 | 型号、规格
放、紧线
弧垂观测、信号联络、护线及杆塔监护
直线接头连接、耐张终端头制作和挂线、附件（除防振锤）安装
工器(机)具移运
清理现场
0700000000 | CD05 | 交叉跨越 | 处 | 跨越架材料运输 | 按设计跨越数量，以处计算 | 被跨越物名称
|  |  |  | 跨越架搭拆 |  | 被跨越电力线回路数
|  |  |  | 跨越带电电力线 |  | 被跨越电力线带电状态
|  |  |  | 放、紧线时跨越架的监护 |  | 被跨越电力线电压等级
|  |  |  | 工器(机)具移运 |  | 在建线路单侧导线最大水平排列相数
|  |  |  | 清理现场 |  | 公路双向车道数
铁路上行下行线数
河宽步距
0700000000 | CD06 | 特殊跨越 | 处 | 跨越架材料运输 | 按设计跨越数量，以处计算 | 跨越架形式
|  |  |  | 跨越架搭拆 |  | 跨越架横担上部高度或跨越架跨度
放、紧线时跨越架的监护
工器(机)具移运
清理现场
0700000000 | CD07 | 穿越电力线 | 处 | 穿越架材料运输 | 按设计穿越数量，以处计算 | 被穿越电力线电压等级
穿越架搭拆
放、紧线时穿越架的监护
工器(机)具移运
清理现场
0800000000 | CE01 | 导线耐张串 | 组 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以组计算 | 电压等级
|  |  |  | 绝缘子绝缘测定 |  | 绝缘子型号
|  |  |  | 锚线、割线、终端头制作 |  | 组合形式
|  |  |  | 绝缘子串组合连接和挂线、安装及调整 |  | 导线分裂数
均压环、屏蔽环安装
工器(机)具移运
清理现场
0800000000 | CE02 | 导线悬垂、跳线串 | 串 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以串计算 | 电压等级
|  |  |  | 绝缘子绝缘测定 |  | 金具串名称
|  |  |  | 金具、绝缘子串组合与悬挂或针式绝缘子（或瓷横担）固定 |  | 绝缘子型号
|  |  |  | 线夹(含预绞丝线夹)安装 |  | 组合形式
|  |  |  | 均压环、屏蔽环安装 |  | 导线分裂数
工器(机)具移运
清理现场
0800000000 | CE03 | 跳线制作及安装 | 单相 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以单相计算 | 电压等级
|  |  |  | 跳线丈量、切割、连接、整理 |  | 跳线类型
|  |  |  | 刚性跳线组装（含间隔棒） |  | 导线分裂数
电气间隙测定
工器(机)具移运
清理现场
0800000000 | CE03 | 跳线制作及安装 | 单极 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以单极计算 | 电压等级
|  |  |  | 跳线丈量、切割、连接、整理 |  | 跳线类型
|  |  |  | 刚性跳线组装（含间隔棒） |  | 导线分裂数
电气间隙测定
工器(机)具移运
清理现场
0800000000 | CE04 | 金具 | 个 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以个计算 | 名称
|  |  |  | 安装及调整 |  | 规格或型号
工器(机)具移运
清理现场
0800000000 | CE04 | 金具 | 单相 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以单相计算 | 名称
|  |  |  | 安装及调整 |  | 规格或型号
工器(机)具移运
清理现场
0800000000 | CE04 | 金具 | 组 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以组计算 | 名称
|  |  |  | 安装及调整 |  | 规格或型号
工器(机)具移运
清理现场
0800000000 | CE04 | 金具 | 单极 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以单极计算 | 名称
|  |  |  | 安装及调整 |  | 规格或型号
工器(机)具移运
清理现场
0800000000 | CE04 | 金具 | 串 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以串计算 | 名称
|  |  |  | 安装及调整 |  | 规格或型号
工器(机)具移运
清理现场
0900000000 | CF01 | 输电线路试运 | 回路 | 受电前检查 | 按设计数量，以回路计算 | 电压等级
|  |  |  | 线路参数测量 |  | 线路长度
|  |  |  | 受电时回路定相、核相 |  | 同塔同时试运回路数
电流、电压、测量、保护合环同期回路检查
冲击合闸实验
试运行
工器(机)具移运
清理现场
0900000000 | CF02 | 尖峰、基面土石方开挖 | m³ | 挖方或爆破、修整、排水 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 名称
|  |  |  | 工器(机)具移运 |  | 地质类别
清理现场
0900000000 | CF03 | 排洪（水）沟、护坡、挡土（水）墙、基础护面、永久围堰、防撞墩 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 名称
|  |  |  | 挖方或爆破、修整 |  | 构造类型
|  |  |  | 选料、砂浆配拌，砌筑，找正，上浆，勾缝 |  | 砂浆或混凝土强度等级
模板安拆、排水、抽水
钢筋绑扎及安装
混凝土制作、浇制、振捣、养护
护坡挂网、喷射混凝土
工器(机)具移运
清理现场
0900000000 | CF04 | 防鸟装置 | 个 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以个计算 | 名称
|  |  |  | 防鸟装置安装、调测 |  | 型号
工器(机)具移运
清理现场
0900000000 | CF05 | 防坠落装置 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以长度计算 | 名称
|  |  |  | 防坠落装置安装、调测 |  | 规格
工器(机)具移运
清理现场
0900000000 | CF06 | 避雷器 | 单相 | 材料（设备）运输、装卸 | 按设计数量，以单相计算 | 规格、型号
|  |  |  | 本体及连引线安装 |  | 电压等级
试验、间隙调整
工器(机)具移运
场地清理
0900000000 | CF06 | 避雷器 | 单极 | 材料（设备）运输、装卸 | 按设计数量，以单极计算 | 规格、型号
|  |  |  | 本体及连引线安装 |  | 电压等级
试验、间隙调整
工器(机)具移运
场地清理
0900000000 | CF07 | 拦河线 | 处 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以处计算 | 型号、规格
|  |  |  | 测量定位 |  | 河宽步距
|  |  |  | 杆坑、拉线坑土石方挖填 |  | 杆型
基础安装或浇制、组立杆、拉线安装
拦河线放、紧线
警告牌安装
工器(机)具移运
清理现场
0900000000 | CF08 | 监测装置 | 套 | 设备运输 | 按设计数量，以套计算 | 型号或规格
设备安装固定、接线
单体调试、系统联调
工器(机)具移运
清理现场
0900000000 | CF09 | 耐张线夹X射线探伤 | 基 | 上塔就位、接线 | 按设计数量，以基计算 | 导线分裂数
|  |  |  | 测试记录、出具报告 |  | 回路数
|  |  |  | 工器(机)具移运 |  | 单双侧
清理现场
0900000000 | CF10 | 索道设施 | 处 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以处计算 | 索道形式
|  |  |  | 定位、分坑 |  | 支架材质
|  |  |  | 支架组立、调整、拆除 |  | 荷载
|  |  |  | 牵引设备、绳索及附件安装、运行、维护及拆除 |  | 跨度
工器(机)具移运
清理现场
0900000000 | CF11 | 固沙 | m² | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以面积计算 | 固沙方式
沙堆推平
切草、植草或块石铺设
工器(机)具移运
清理现场
0900000000 | CF12 | 回（换）填 | m³ | 取土运输、装卸 | 按设计图示尺寸,以体积计算 | 回（换）填材质要求
|  |  |  | 分层回填、夯实 |  | 密实度要求
|  |  |  | 工器(机)具移运 |  | 取土运距
清理现场
0900000000 | CF13 | 余方外运与处置 | m³ | 运输、卸车 | 按挖方量清单项目工程量减利用回填方，以体积计算 | 余方品种
|  |  |  | 弃方处置 |  | 运距
工器(机)具移运
清理现场
1000000000 | CG01 | 临时围堰 | 基 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以基计算 | 水深
填筑
抽水
拆除
工器(机)具移运
清理现场
1000000000 | CG02 | 施工降水 | 基 | 设备材料运输、装卸 | 按设计数量，以基计算 | 降水面积
井点系统布置装配、打拔井点管
设备与管道安装、试抽
抽水、降水、排水、设备维护
设备、管道拆除
填井点坑
工器(机)具移运
清理现场
1000000000 | CG03 | 钢板桩围护 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | 地层情况、布置部位和要求
|  |  |  | 工作平台搭拆 |  | 桩长、截面尺寸
|  |  |  | 桩机安拆、移位 |  | 是否拔出
打(拔)桩
接桩
工器(机)具移运
清理现场
1000000000 | CG04 | 打拔木桩 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 打桩方式
|  |  |  | 木桩制作 |  | 是否拔出
桩机安拆、移位
打（拔）桩
工器(机)具移运
清理现场
1000000000 | CG05 | 施工道路 | m² | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以面积计算 | 路床整形平均厚度
|  |  |  | 挖填土 |  | 基层材质及厚度
|  |  |  | 平整、碾压 |  | 面层材质及厚度
工器(机)具移运
清理现场
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源
CA01 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144,YX1-173~178,YX1-203~208,YX3-43 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CA02 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144,YX1-173~178,YX1-203~208,YX3-44 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CA03 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144,YX1-173~178,YX1-203~208 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CA04 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144,YX1-173~178,YX1-203~208 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CA05 |  | YX1-6~11,YX1-23~32,YX1-69~80,YX1-119~130,YX3-1~36 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CA06 |  | YX1-6~11,YX1-23~32,YX1-69~80,YX1-119~130,YX3-37~42 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CA07 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154,YX1-179~184,YX1-209~214,YX3-63~71,YX3-74~82 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CA08 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154,YX1-179~184,YX1-209~214,YX2-89~212,YX3-63~68,YX3-74~79,YX3-171~178,YX3-192~194 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CA09 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154,YX1-179~184,YX1-209~214,YX3-63~68,YX3-74~79,YX3-96~178 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CA10 |  | YX1-6~11,YX1-23~32,YX1-69~80,YX1-119~130,YX3-182~189 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CA11 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144,YX1-173~178,YX1-203~208,YX3-190~191 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CA12 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154,YX1-179~184,YX1-209~214,YX3-84~95 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CA13 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154,YX1-179~184,YX1-209~214,YX3-181 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CA14 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154,YX1-179~184,YX1-209~214,YX3-45~62 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CA15 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154,YX1-179~184,YX1-209~214,YX3-195~196,YX3-199~202 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CA16 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154,YX1-179~184,YX1-209~214,YX3-197~198 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CA16 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154,YX1-179~184,YX1-209~214,YX3-197~198 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CB01 |  | YX1-1~5,YX1-12~17,YX1-33~40,YX1-47~56,YX1-81~98,YX1-109~118,YX1-131~144,YX1-173~178,YX1-203~208,YX3-199~202,YX4-1~12,YX4-152~156 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CB02 |  | YX1-57~68,YX3-199~202,YX4-13~32,YX4-152~156 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CB03 |  | YX1-20~21,YX1-41~44,YX1-103~106,YX1-149~152,YX1-155~160,YX1-185~190,YX3-199~202,YX4-33~156 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CB04 |  | YX1-20~21,YX1-41~44,YX1-103~106,YX1-149~152,YX1-155~160,YX1-185~190,YX4-33~151 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CB05 |  | YX4-145~151 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CB06 |  | YX4-157~158 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CC01 |  | YX1-17,YX1-22,YX1-39~40,YX1-45~46,YX1-97~98,YX1-107~108,YX1-143~144,YX1-153~154,YX1-173~184,YX1-203~214,YX2-213~219,YX3-203~214 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CD01 |  | YX1-12~17,YX1-33~40,YX1-81~98,YX1-131~144,YX1-161~166,YX1-173~178,YX1-191~196,YX1-203~208,YX5-1~7,YX5-18,YX5-23,YX5-28~29,YX5-32~35 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CD02 |  | YX1-12~17,YX1-33~40,YX1-81~98,YX1-131~144,YX1-161~166,YX1-173~178,YX1-191~196,YX1-203~208,YX5-18,YX5-23,YX5-28~31,YX5-205~231 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CD03 |  | YX1-12~17,YX1-33~40,YX1-81~98,YX1-131~144,YX1-161~166,YX1-173~178,YX1-191~196,YX1-203~208,YX5-8~29,YX5-36~79 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CD04 |  | YX1-12~17,YX1-33~40,YX1-81~98,YX1-131~144,YX1-161~166,YX1-173~178,YX1-191~196,YX1-203~208,YX5-18,YX5-23,YX5-28~29,YX5-199~204 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CD05 |  | YX1-17,YX1-22,YX1-39~40,YX1-45~46,YX1-97~98,YX1-107~108,YX1-143~144,YX1-153~154,YX1-173~184,YX1-203~214,YX5-80~192 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CD06 |  | YX1-17,YX1-22,YX1-39~40,YX1-45~46,YX1-97~98,YX1-107~108,YX1-143~144,YX1-153~154,YX1-173~184,YX1-203~214,YX5-193~198 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CE01 |  | YX1-17~19,YX1-39~40,YX1-97~102,YX1-143~148,YX1-161~178,YX1-191~208,YX6-1~20,YX6-58~74,YX6-74~88,YX6-90,YX6-92,YX6-94,YX6-96,YX6-98,YX6-100 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CE02 |  | YX1-17~19,YX1-39~40,YX1-97~102,YX1-143~148,YX1-161~178,YX1-191~208,YX6-21~89,YX6-91,YX6-93,YX6-95,YX6-97,YX6-99 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CE03 |  | YX1-12~16,YX1-33~38,YX1-81~96,YX1-131~142,YX6-152~171 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CE03 |  | YX1-12~16,YX1-33~38,YX1-81~96,YX1-131~142,YX6-152~171 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CE04 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144,YX1-173~178,YX1-203~208,YX6-101~151 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CE04 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144,YX1-173~178,YX1-203~208,YX6-101~151 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CE04 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144,YX1-173~178,YX1-203~208,YX6-101~151 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CE04 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144,YX1-173~178,YX1-203~208,YX6-101~151 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CE04 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144,YX1-173~178,YX1-203~208,YX6-101~151 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CF01 |  | YX7-127~133 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CF02 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154,YX1-179~184,YX1-209~214,YX2-220~230 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CF03 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154,YX1-179~184,YX1-209~214,YX7-17~26 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CF04 |  | YX7-28~29 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CF05 |  | YX1-1~214,YX7-30~31 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CF06 |  | YX7-32~41 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CF06 |  | YX7-32~41 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CF07 |  | YX1-17,YX1-22,YX1-39~40,YX1-45~46,YX1-97~98,YX1-107~108,YX1-143~144,YX1-153~154,YX1-173~184,YX1-203~214,YX2-8~88,YX5-232~234 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CF08 |  | YX7-42~48 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CF09 |  | YX7-122~126 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CF10 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144,YX1-173~178,YX1-203~208,YX7-49~121 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CF11 |  | YX1-1~214,YX7-14~15 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CF12 |  | YX2-231~232 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CG02 |  |  |  | GT12-2~7 | 概算 第一册 建筑工程（2018年版）
CG04 |  | YX7-16 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CG05 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154,YX1-179~184,YX1-209~214,YX7-1~13 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）