## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 配网预算 第三册 架空线路工程（2022年版）
发布时间 | 2023/06/13
适用范围 | 新能源

## 定额目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 第1章 工地运输
0101000000 | 0100000000 | 1.1 人力运输
0102000000 | 0100000000 | 1.2 拖拉机运输
0103000000 | 0100000000 | 1.3 汽车运输
0104000000 | 0100000000 | 1.4 船舶运输
0200000000 |  | 第2章 土石方工程
0201000000 | 0200000000 | 2.1 线路复测及分坑
0202000000 | 0200000000 | 2.2 杆塔坑挖方（或爆破）及回填
0202010000 | 0202000000 | 2.2.1 人工土方及回填
0202020000 | 0202000000 | 2.2.2 机械挖土方及回填
0202030000 | 0202000000 | 2.2.3 人工石方及回填
0202040000 | 0202000000 | 2.2.4 爆破石方及回填
0202050000 | 0202000000 | 2.2.5 机械石方及回填
0203000000 | 0200000000 | 2.3 挖孔基础挖方（或爆破）
0203010000 | 0203000000 | 2.3.1 人工土方
0203020000 | 0203000000 | 2.3.2 人工石方
0203030000 | 0203000000 | 2.3.3 爆破石方
0204000000 | 0200000000 | 2.4 接地槽挖方（或爆破）及回填
0204010000 | 0204000000 | 2.4.1 人工土方及回填
0204020000 | 0204000000 | 2.4.2 人工石方及回填
0204030000 | 0204000000 | 2.4.3 爆破石方及回填
0205000000 | 0200000000 | 2.5 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破）
0205010000 | 0205000000 | 2.5.1 人工土方
0205020000 | 0205000000 | 2.5.2 人工石方
0205030000 | 0205000000 | 2.5.3 爆破石方
0205040000 | 0205000000 | 2.5.4 机械石方
0206000000 | 0200000000 | 2.6 回填土
0300000000 |  | 第3章 基础工程
0301000000 | 0300000000 | 3.1 预制基础安装
0302000000 | 0300000000 | 3.2 钢筋加工制作及安装
0303000000 | 0300000000 | 3.3 现浇基础
0303010000 | 0303000000 | 3.3.1 基础垫层
0303020000 | 0303000000 | 3.3.2 混凝土搅拌及浇制
0303030000 | 0303000000 | 3.3.3 商品混凝土浇制
0303040000 | 0303000000 | 3.3.4 保护帽浇制
0304000000 | 0300000000 | 3.4 钢管桩基础
0305000000 | 0300000000 | 3.5 岩石锚杆基础
0306000000 | 0300000000 | 3.6 钻孔灌注桩基础
0306010000 | 0306000000 | 3.6.1 机械推钻成孔
0306020000 | 0306000000 | 3.6.2 桩基础混凝土浇灌
0306030000 | 0306000000 | 3.6.3 桩基础商品混凝土浇灌
0306040000 | 0306000000 | 3.6.4 凿桩头
0307000000 | 0300000000 | 3.7 预制桩基础
0307010000 | 0307000000 | 3.7.1 打、送桩
0307020000 | 0307000000 | 3.7.2 接桩、截桩
0308000000 | 0300000000 | 3.8 挖孔基础护壁
0309000000 | 0300000000 | 3.9 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑
0310000000 | 0300000000 | 3.10 防撞墩（护筒）浇制（安装）
0311000000 | 0300000000 | 3.11 防腐
0400000000 |  | 第4章 杆塔组立
0401000000 | 0400000000 | 4.1 混凝土杆组立
0401010000 | 0401000000 | 4.1.1 整根式
0401020000 | 0401000000 | 4.1.2 分段式
0401030000 | 0401000000 | 4.1.3 混凝土方杆组立
0401040000 | 0401000000 | 4.1.4 机械钻孔混凝土杆组立
0401050000 | 0401000000 | 4.1.5 混凝土撑杆组立
0402000000 | 0400000000 | 4.2 钢管杆组立
0403000000 | 0400000000 | 4.3 铁塔组立
0404000000 | 0400000000 | 4.4 横担及绝缘子安装
0404010000 | 0404000000 | 4.4.1 横担
0404020000 | 0404000000 | 4.4.2 绝缘子
0405000000 | 0400000000 | 4.5 拉线制作安装
0406000000 | 0400000000 | 4.6 接地安装及测量
0406010000 | 0406000000 | 4.6.1 接地体加工制作
0406020000 | 0406000000 | 4.6.2 垂直接地体安装
0406030000 | 0406000000 | 4.6.3 水平接地体敷设
0406040000 | 0406000000 | 4.6.4 其他
0407000000 | 0400000000 | 4.7 杆塔附件安装
0408000000 | 0400000000 | 4.8 杆塔刷漆
0500000000 |  | 第5章 架线工程
0501000000 | 0500000000 | 5.1 避雷线架设
0502000000 | 0500000000 | 5.2 铝绞线架设
0503000000 | 0500000000 | 5.3 钢芯铝绞线架设
0504000000 | 0500000000 | 5.4 架空绝缘电缆架设
0505000000 | 0500000000 | 5.5 接户线架设
0505010000 | 0505000000 | 5.5.1 架空绝缘电缆
0505020000 | 0505000000 | 5.5.2 集束导线
0506000000 | 0500000000 | 5.6 钢绞线架设
0507000000 | 0500000000 | 5.7 1kV架空电力电缆架设
0508000000 | 0500000000 | 5.8 硬塑料管槽敷设
0509000000 | 0500000000 | 5.9 金属软管敷设
0510000000 | 0500000000 | 5.10 管内穿线
0511000000 | 0500000000 | 5.11 跨越架设
0600000000 |  | 第6章 杆上变配电装置
0601000000 | 0600000000 | 6.1 变压器安装
0601010000 | 0601000000 | 6.1.1 油浸式三相变压器
0601020000 | 0601000000 | 6.1.2 油浸式单相变压器
0601030000 | 0601000000 | 6.1.3 油浸式线路调压稳压变压器
0602000000 | 0600000000 | 6.2 配电装置安装
0603000000 | 0600000000 | 6.3 配电装置系统调试
0604000000 | 0600000000 | 6.4 压接线端子
Note on A1: 请输入章节码，建议输入10位数字组合，例如“0101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。

## 定额子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 基价不含税 | 基价含税 | 人工费基价不含税 | 材料费基价不含税 | 机械费基价不含税 | 人工费基价含税 | 材料费基价含税 | 机械费基价含税 | 人工工日 | 定额类型 | 工作内容
0101000000 | PX1-1 | 人力运输 混凝土杆 | t·km | 279 | 0 | 256.48 | 0 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 2.8584 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101000000 | PX1-2 | 人力运输 混凝土预制品 | t·km | 234.03 | 0 | 216.21 | 0 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 2.4201 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101000000 | PX1-3 | 人力运输 塔材 | t·km | 158.99 | 0 | 145.54 | 0 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 1.6778 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101000000 | PX1-4 | 人力运输 线材 | t·km | 260.79 | 0 | 234.78 | 0 | 26.01 | 0 | 0 | 0 | 2.628 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101000000 | PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 135.14 | 0 | 125.39 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 1.4145 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0101000000 | PX1-6 | 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 110.69 | 0 | 102.62 | 0 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 1.167 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0102000000 | PX1-7 | 拖拉机运输 混凝土预制品 装卸 | t | 31.68 | 0 | 13.54 | 0.84 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1525 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102000000 | PX1-8 | 拖拉机运输 混凝土预制品 运输 | t·km | 8.45 | 0 | 2.57 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0.0321 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102000000 | PX1-9 | 拖拉机运输 塔材 装卸 | t | 30.1 | 0 | 10.18 | 0 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1141 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102000000 | PX1-10 | 拖拉机运输 塔材 运输 | t·km | 7.14 | 0 | 2.11 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102000000 | PX1-11 | 拖拉机运输 线材 装卸 | t | 32.29 | 0 | 13.62 | 0 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1466 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102000000 | PX1-12 | 拖拉机运输 线材 运输 | t·km | 11.28 | 0 | 3.49 | 0 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0.0436 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102000000 | PX1-13 | 拖拉机运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 37.66 | 0 | 8.66 | 8.83 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0933 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102000000 | PX1-14 | 拖拉机运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 6.9 | 0 | 2.03 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0.0254 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102000000 | PX1-15 | 拖拉机运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 18.01 | 0 | 5.45 | 0 | 12.56 | 0 | 0 | 0 | 0.0619 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0102000000 | PX1-16 | 拖拉机运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 6.72 | 0 | 1.85 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0103000000 | PX1-17 | 汽车运输 混凝土杆 装卸 | t | 85.93 | 0 | 11.6 | 5.82 | 68.51 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0103000000 | PX1-18 | 汽车运输 混凝土杆 运输 | t·km | 1.61 | 0 | 0.34 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0103000000 | PX1-19 | 汽车运输 钢管杆 装卸 | t | 139.56 | 0 | 16.46 | 6.15 | 116.95 | 0 | 0 | 0 | 0.163 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0103000000 | PX1-20 | 汽车运输 钢管杆 运输 | t·km | 2.96 | 0 | 0.43 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0103000000 | PX1-21 | 汽车运输 混凝土预制品 装卸 | t | 55.98 | 0 | 11.64 | 0.33 | 44.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1291 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0103000000 | PX1-22 | 汽车运输 混凝土预制品 运输 | t·km | 1.34 | 0 | 0.22 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0103000000 | PX1-23 | 汽车运输 塔材 装卸 | t | 54.63 | 0 | 10.54 | 1.76 | 42.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1202 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0103000000 | PX1-24 | 汽车运输 塔材 运输 | t·km | 1.62 | 0 | 0.54 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0103000000 | PX1-25 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 66.89 | 0 | 10.65 | 1.18 | 55.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0103000000 | PX1-26 | 汽车运输 线材 运输 | t·km | 1.58 | 0 | 0.5 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0103000000 | PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 50.26 | 0 | 9.82 | 0 | 40.44 | 0 | 0 | 0 | 0.1099 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0103000000 | PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 1.58 | 0 | 0.5 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0062 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0103000000 | PX1-29 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 28.25 | 0 | 8.96 | 0 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1003 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0103000000 | PX1-30 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 1.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0104000000 | PX1-31 | 船舶运输 混凝土杆 装卸 | t | 89.36 | 0 | 58.61 | 0.45 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6561 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0104000000 | PX1-32 | 船舶运输 混凝土杆 运输 | t·km | 1.96 | 0 | 0.34 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0104000000 | PX1-33 | 船舶运输 混凝土预制品 装卸 | t | 65.22 | 0 | 44.47 | 2.19 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0.4978 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0104000000 | PX1-34 | 船舶运输 混凝土预制品 运输 | t·km | 1.38 | 0 | 0.27 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0.0034 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0104000000 | PX1-35 | 船舶运输 塔材 装卸 | t | 58.92 | 0 | 39.09 | 1.65 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0.4414 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0104000000 | PX1-36 | 船舶运输 塔材 运输 | t·km | 2.07 | 0 | 0.49 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0104000000 | PX1-37 | 船舶运输 线材 装卸 | t | 126.96 | 0 | 81.89 | 1.46 | 43.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9166 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0104000000 | PX1-38 | 船舶运输 线材 运输 | t·km | 2.16 | 0 | 0.34 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0104000000 | PX1-39 | 船舶运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 55.56 | 0 | 34.38 | 0 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0.3847 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0104000000 | PX1-40 | 船舶运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 2.08 | 0 | 0.52 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0104000000 | PX1-41 | 船舶运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 39.13 | 0 | 17.95 | 0 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0.2022 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0104000000 | PX1-42 | 船舶运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 1.45 | 0 | 0.2 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0201000000 | PX2-1 | 线路复测及分坑 直线单杆 | 基 | 33.63 | 0 | 19.95 | 11.96 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0.1742 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位，坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0201000000 | PX2-2 | 线路复测及分坑 直线双杆 | 基 | 58.71 | 0 | 34.28 | 21.4 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0.2994 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位，坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0201000000 | PX2-3 | 线路复测及分坑 耐张（转角）单杆 | 基 | 47.05 | 0 | 29.2 | 15.83 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0.255 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位，坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0201000000 | PX2-4 | 线路复测及分坑 耐张（转角）双杆 | 基 | 68.94 | 0 | 42.15 | 23.81 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0.3678 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位，坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0201000000 | PX2-5 | 线路复测及分坑 直线自立塔 | 基 | 75.16 | 0 | 42.5 | 29.63 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0.3708 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位，坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0201000000 | PX2-6 | 线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔 | 基 | 101.11 | 0 | 60.77 | 35.55 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0.5303 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位，坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0201000000 | PX2-7 | 线路复测及分坑 三联杆 | 基 | 61.06 | 0 | 34.6 | 23.18 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0.3021 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位，坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | PX2-8 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 14.9 | 0 | 12.97 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1574 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | PX2-9 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 18.34 | 0 | 15.94 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1919 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | PX2-10 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 坑深（m） 3.0以上 | m³ | 21.29 | 0 | 18.39 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2219 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | PX2-11 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 19.1 | 0 | 16.54 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0.1994 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | PX2-12 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 22.76 | 0 | 19.61 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0.2374 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | PX2-13 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 坑深（m） 3.0以上 | m³ | 28.25 | 0 | 24.64 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0.2939 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | PX2-14 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 33.33 | 0 | 29.84 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0.3558 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：基坑挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | PX2-15 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 38.97 | 0 | 34.98 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：基坑挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | PX2-16 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 坑深（m） 3.0以上 | m³ | 46.57 | 0 | 41.53 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4938 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：基坑挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | PX2-17 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 淤泥、流砂 | m³ | 83.36 | 0 | 44.9 | 33.46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5303 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：基坑挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0202010000 | PX2-18 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 湿土排水 | m³ | 5.19 | 0 | 0.9 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0113 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：基坑挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0202020000 | PX2-19 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 I、II类土 | m³ | 12.16 | 0 | 2.23 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，装拆挡土板（淤泥、流砂），回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202020000 | PX2-20 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 III类土 | m³ | 13.26 | 0 | 2.27 | 0 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，装拆挡土板（淤泥、流砂），回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202020000 | PX2-21 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 IV类土 | m³ | 17.69 | 0 | 3 | 0 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 0.0354 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，装拆挡土板（淤泥、流砂），回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202020000 | PX2-22 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 淤泥、流砂 | m³ | 47.86 | 0 | 2.26 | 33.46 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，装拆挡土板（淤泥、流砂），回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | PX2-23 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 极软岩 | m³ | 68.37 | 0 | 56.98 | 2.01 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0.606 |  | 工作内容：基坑凿石、弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | PX2-24 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 软岩 | m³ | 73.44 | 0 | 59.43 | 2.48 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 0.6324 |  | 工作内容：基坑凿石、弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | PX2-25 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较软岩 | m³ | 114.3 | 0 | 95.32 | 3.3 | 15.68 | 0 | 0 | 0 | 1.0138 |  | 工作内容：基坑凿石、弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | PX2-26 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较坚硬岩 | m³ | 159.25 | 0 | 132.87 | 4.5 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 1.4132 |  | 工作内容：基坑凿石、弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202030000 | PX2-27 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 坚硬岩 | m³ | 231.4 | 0 | 193.28 | 6.35 | 31.77 | 0 | 0 | 0 | 2.0557 |  | 工作内容：基坑凿石、弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | PX2-28 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 极软岩 | m³ | 41.58 | 0 | 29.49 | 6.39 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2929 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | PX2-29 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 软岩 | m³ | 55.53 | 0 | 39.69 | 9.35 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0.3942 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | PX2-30 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较软岩 | m³ | 67.53 | 0 | 48.19 | 10.53 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0.4787 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | PX2-31 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较坚硬岩 | m³ | 79.53 | 0 | 56.71 | 11.83 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0.5632 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202040000 | PX2-32 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 坚硬岩 | m³ | 114.63 | 0 | 81.35 | 15 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 0.8079 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | PX2-33 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械石方及回填 极软岩 | m³ | 33.32 | 0 | 13.73 | 0 | 19.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1466 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | PX2-34 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械石方及回填 软岩 | m³ | 49.44 | 0 | 16.46 | 0 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | PX2-35 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械石方及回填 较软岩 | m³ | 65.36 | 0 | 18.29 | 0 | 47.07 | 0 | 0 | 0 | 0.1954 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | PX2-36 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械石方及回填 较坚硬岩 | m³ | 94.73 | 0 | 23.51 | 0 | 71.22 | 0 | 0 | 0 | 0.2512 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0202050000 | PX2-37 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械石方及回填 坚硬岩 | m³ | 121.32 | 0 | 23.51 | 0 | 97.81 | 0 | 0 | 0 | 0.2512 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | PX2-38 | 挖孔基础挖方（或爆破） 人工土方 I、II类土 | m³ | 35.12 | 0 | 28.02 | 4.37 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0.3407 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | PX2-39 | 挖孔基础挖方（或爆破） 人工土方 III类土 | m³ | 36.83 | 0 | 28.85 | 4.37 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0.3494 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203010000 | PX2-40 | 挖孔基础挖方（或爆破） 人工土方 IV类土 | m³ | 56.21 | 0 | 46.25 | 4.37 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0.5615 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | PX2-41 | 挖孔基础挖方（或爆破） 人工石方 极软岩 | m³ | 88.86 | 0 | 74.63 | 2.51 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0.7838 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | PX2-42 | 挖孔基础挖方（或爆破） 人工石方 软岩 | m³ | 100.98 | 0 | 81.38 | 3.57 | 16.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8433 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | PX2-43 | 挖孔基础挖方（或爆破） 人工石方 较软岩 | m³ | 149.81 | 0 | 129.16 | 4.13 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 1.3558 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | PX2-44 | 挖孔基础挖方（或爆破） 人工石方 较坚硬岩 | m³ | 213.93 | 0 | 185.56 | 4.64 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 1.9479 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203020000 | PX2-45 | 挖孔基础挖方（或爆破） 人工石方 坚硬岩 | m³ | 312.31 | 0 | 271.08 | 6.57 | 34.66 | 0 | 0 | 0 | 2.8455 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0203030000 | PX2-46 | 挖孔基础挖方（或爆破） 爆破石方 极软岩 | m³ | 67.66 | 0 | 52.45 | 8.9 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0.5783 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0203030000 | PX2-47 | 挖孔基础挖方（或爆破） 爆破石方 软岩 | m³ | 90.82 | 0 | 70.61 | 13.02 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0.7785 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0203030000 | PX2-48 | 挖孔基础挖方（或爆破） 爆破石方 较软岩 | m³ | 110.14 | 0 | 85.75 | 14.67 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9454 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0203030000 | PX2-49 | 挖孔基础挖方（或爆破） 爆破石方 较坚硬岩 | m³ | 129.52 | 0 | 100.88 | 16.49 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 1.1123 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0203030000 | PX2-50 | 挖孔基础挖方（或爆破） 爆破石方 坚硬岩 | m³ | 185.84 | 0 | 144.7 | 20.89 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1.5954 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | PX2-51 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 | m³ | 16.22 | 0 | 14.33 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0.1738 |  | 工作内容：基槽挖方，弃土槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | PX2-52 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 | m³ | 20.68 | 0 | 18.49 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.2247 |  | 工作内容：基槽挖方，弃土槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | PX2-53 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 | m³ | 40.49 | 0 | 38.01 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0.4615 |  | 工作内容：基槽挖方，弃土槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204010000 | PX2-54 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 淤泥、流砂 | m³ | 32.22 | 0 | 30.29 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0.3663 |  | 工作内容：基槽挖方，弃土槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | PX2-55 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 极软岩 | m³ | 63.13 | 0 | 57.68 | 1.97 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0.6816 |  | 工作内容：基槽凿石，弃渣槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | PX2-56 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 软岩 | m³ | 66.26 | 0 | 58.42 | 2.86 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |  | 工作内容：基槽凿石，弃渣槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | PX2-57 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较软岩 | m³ | 106.81 | 0 | 97.75 | 3.24 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 1.1545 |  | 工作内容：基槽凿石，弃渣槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | PX2-58 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较坚硬岩 | m³ | 122.68 | 0 | 112.34 | 3.64 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1.3269 |  | 工作内容：基槽凿石，弃渣槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204020000 | PX2-59 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 坚硬岩 | m³ | 179 | 0 | 164.11 | 5.15 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 1.9384 |  | 工作内容：基槽凿石，弃渣槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | PX2-60 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 极软岩 | m³ | 43.96 | 0 | 35.54 | 7.35 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.3587 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | PX2-61 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 软岩 | m³ | 59.8 | 0 | 47.84 | 10.76 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4828 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | PX2-62 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较软岩 | m³ | 71.78 | 0 | 58.08 | 12.12 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0.5861 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | PX2-63 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 软坚硬岩 | m³ | 83.97 | 0 | 68.34 | 13.62 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0.6896 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0204030000 | PX2-64 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 坚硬岩 | m³ | 118.66 | 0 | 98.03 | 17.26 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9892 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | PX2-65 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工土方 I、II类土 | m³ | 10.05 | 0 | 9.21 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.112 |  | 工作内容：挖方，弃土，修整，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | PX2-66 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工土方 III类土 | m³ | 14.03 | 0 | 12.94 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1574 |  | 工作内容：挖方，弃土，修整，清理现场，工器具移运等。
0205010000 | PX2-67 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工土方 IV类土 | m³ | 18.09 | 0 | 16.66 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0.2026 |  | 工作内容：挖方，弃土，修整，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | PX2-68 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工石方 极软岩 | m³ | 57.33 | 0 | 51.87 | 2.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6126 |  | 工作内容：凿石，弃渣，修整，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | PX2-69 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工石方 软岩 | m³ | 67.66 | 0 | 59.84 | 3.5 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 |  | 工作内容：凿石，弃渣，修整，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | PX2-70 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工石方 较软岩 | m³ | 95.88 | 0 | 86.8 | 4.05 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 1.025 |  | 工作内容：凿石，弃渣，修整，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | PX2-71 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工石方 较坚硬岩 | m³ | 111.13 | 0 | 100.8 | 4.55 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 1.1904 |  | 工作内容：凿石，弃渣，修整，清理现场，工器具移运等。
0205020000 | PX2-72 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工石方 坚硬岩 | m³ | 162.11 | 0 | 147.25 | 6.44 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 1.739 |  | 工作内容：凿石，弃渣，修整，清理现场，工器具移运等。
0205030000 | PX2-73 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 爆破石方 极软岩 | m³ | 37.6 | 0 | 29.05 | 7.04 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0.2947 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0205030000 | PX2-74 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 爆破石方 软岩 | m³ | 51.07 | 0 | 39.05 | 10.3 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0.3961 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0205030000 | PX2-75 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 爆破石方 较软岩 | m³ | 61.26 | 0 | 47.43 | 11.61 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0.4811 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0205030000 | PX2-76 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 爆破石方 较坚硬岩 | m³ | 71.55 | 0 | 55.69 | 13.04 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0.5647 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0205030000 | PX2-77 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 爆破石方 坚硬岩 | m³ | 101.3 | 0 | 79.98 | 16.53 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0.8111 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0205040000 | PX2-78 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 机械石方 极软岩 | m³ | 47.3 | 0 | 15.29 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，清理现场，工器具移动等。
0205040000 | PX2-79 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 机械石方 软岩 | m³ | 63.94 | 0 | 15.29 | 0 | 48.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，清理现场，工器具移动等。
0205040000 | PX2-80 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 机械石方 较软岩 | m³ | 73.23 | 0 | 15.29 | 0 | 57.94 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，清理现场，工器具移动等。
0205040000 | PX2-81 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 机械石方 较坚硬岩 | m³ | 83.5 | 0 | 15.29 | 0 | 68.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，清理现场，工器具移动等。
0205040000 | PX2-82 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 机械石方 坚硬岩 | m³ | 106.53 | 0 | 14.53 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.1481 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，清理现场，工器具移动等。
0206000000 | PX2-83 | 回填土 松填 | m³ | 4.04 | 0 | 3.66 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.0457 |  | 工作内容：回填（或回填夯实），清理现场，工器具移运等。
0206000000 | PX2-84 | 回填土 夯填 | m³ | 10.27 | 0 | 8.58 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1072 |  | 工作内容：回填（或回填夯实），清理现场，工器具移运等。
0301000000 | PX3-1 | 预制基础安装 底盘安装 每块重量（kg） 100以内 | 块 | 10.56 | 0 | 9.64 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 |  | 工作内容：底盘坑口移动，基坑操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘等。
0301000000 | PX3-2 | 预制基础安装 底盘安装 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 16.69 | 0 | 15.35 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0.1394 |  | 工作内容：底盘坑口移动，基坑操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘等。
0301000000 | PX3-3 | 预制基础安装 底盘安装 每块重量（kg） 300以内 | 块 | 24.01 | 0 | 18.33 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1664 |  | 工作内容：底盘坑口移动，基坑操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘等。
0301000000 | PX3-4 | 预制基础安装 底盘安装 每块重量（kg） 500以内 | 块 | 42.65 | 0 | 35.9 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0.326 |  | 工作内容：底盘坑口移动，基坑操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘等。
0301000000 | PX3-5 | 预制基础安装 底盘安装 每块重量（kg） 500以上 | 块 | 68.94 | 0 | 61.22 | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0.5559 |  | 工作内容：底盘坑口移动，基坑操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘等。
0301000000 | PX3-6 | 预制基础安装 卡盘安装 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 9.14 | 0 | 8.38 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 |  | 工作内容：1.卡盘安装：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 2.拉线盘安装：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、拉线盘、拉环、拉线棒、螺栓、抱箍等。
0301000000 | PX3-7 | 预制基础安装 卡盘安装 每块重量（kg） 200以上 | 块 | 21.28 | 0 | 20.15 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1829 |  | 工作内容：1.卡盘安装：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 2.拉线盘安装：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、拉线盘、拉环、拉线棒、螺栓、抱箍等。
0301000000 | PX3-8 | 预制基础安装 拉线盘安装 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 8 | 0 | 5.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0499 |  | 工作内容：1.卡盘安装：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 2.拉线盘安装：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、拉线盘、拉环、拉线棒、螺栓、抱箍等。
0301000000 | PX3-9 | 预制基础安装 拉线盘安装 每块重量（kg） 300以内 | 块 | 12.42 | 0 | 9.81 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0.0893 |  | 工作内容：1.卡盘安装：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 2.拉线盘安装：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、拉线盘、拉环、拉线棒、螺栓、抱箍等。
0301000000 | PX3-10 | 预制基础安装 拉线盘安装 每块重量（kg） 300以上 | 块 | 25.46 | 0 | 20.3 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1844 |  | 工作内容：1.卡盘安装：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 2.拉线盘安装：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、拉线盘、拉环、拉线棒、螺栓、抱箍等。
0301000000 | PX3-11 | 预制基础安装 套筒安装 每基一根 | 基 | 66.92 | 0 | 51.9 | 0 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0.4791 |  | 工作内容：套筒坑口移动，操平，吊装，找正，稳固，套筒内加装填充物并捣固，加顶盖及灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土套筒、垫板、砂浆、水等。
0301000000 | PX3-12 | 预制基础安装 套筒安装 每基两根 | 基 | 124.84 | 0 | 100.04 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9236 |  | 工作内容：套筒坑口移动，操平，吊装，找正，稳固，套筒内加装填充物并捣固，加顶盖及灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土套筒、垫板、砂浆、水等。
0302000000 | PX3-13 | 钢筋加工制作及安装 钢筋加工制作 | t | 536.46 | 0 | 412.99 | 9.73 | 113.74 | 0 | 0 | 0 | 3.6682 |  | 工作内容：1.钢筋（钢筋笼）加工制作：准备，截割，钢筋连接，制弯，整理，捆扎，清理现场，工器具移运等。 2.钢筋（钢筋笼）安装：钢筋移运，钢筋组扎安装或吊装入孔并找正，地脚螺栓（插入式角钢）安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢筋、地脚螺栓（插入式角钢）。
0302000000 | PX3-14 | 钢筋加工制作及安装 钢筋笼加工制作 | t | 629.35 | 0 | 494.76 | 12.27 | 122.32 | 0 | 0 | 0 | 4.3944 |  | 工作内容：1.钢筋（钢筋笼）加工制作：准备，截割，钢筋连接，制弯，整理，捆扎，清理现场，工器具移运等。 2.钢筋（钢筋笼）安装：钢筋移运，钢筋组扎安装或吊装入孔并找正，地脚螺栓（插入式角钢）安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢筋、地脚螺栓（插入式角钢）。
0302000000 | PX3-15 | 钢筋加工制作及安装 钢筋安装 | t | 150.81 | 0 | 111.05 | 11.22 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 1.138 |  | 工作内容：1.钢筋（钢筋笼）加工制作：准备，截割，钢筋连接，制弯，整理，捆扎，清理现场，工器具移运等。 2.钢筋（钢筋笼）安装：钢筋移运，钢筋组扎安装或吊装入孔并找正，地脚螺栓（插入式角钢）安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢筋、地脚螺栓（插入式角钢）。
0302000000 | PX3-16 | 钢筋加工制作及安装 钢筋笼安装 | t | 227.51 | 0 | 36.6 | 10.44 | 180.47 | 0 | 0 | 0 | 0.3532 |  | 工作内容：1.钢筋（钢筋笼）加工制作：准备，截割，钢筋连接，制弯，整理，捆扎，清理现场，工器具移运等。 2.钢筋（钢筋笼）安装：钢筋移运，钢筋组扎安装或吊装入孔并找正，地脚螺栓（插入式角钢）安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢筋、地脚螺栓（插入式角钢）。
0303010000 | PX3-17 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石 | m³ | 33.37 | 0 | 24.52 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，垫层铺设（灌浆）或混凝土搅拌浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎（块）石、水泥、水、灰土。
0303010000 | PX3-18 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石灌浆 | m³ | 45.83 | 0 | 35.96 | 0 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0.353 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，垫层铺设（灌浆）或混凝土搅拌浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎（块）石、水泥、水、灰土。
0303010000 | PX3-19 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石加浇混凝土 | m³ | 81.28 | 0 | 68.86 | 1.94 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0.6702 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，垫层铺设（灌浆）或混凝土搅拌浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎（块）石、水泥、水、灰土。
0303010000 | PX3-20 | 现浇基础 基础垫层 灰土垫层 | m³ | 64.77 | 0 | 59.46 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0.5599 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，垫层铺设（灌浆）或混凝土搅拌浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎（块）石、水泥、水、灰土。
0303010000 | PX3-21 | 现浇基础 基础垫层 素混凝土垫层 | m³ | 150.68 | 0 | 124.71 | 1.94 | 24.03 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，垫层铺设（灌浆）或混凝土搅拌浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎（块）石、水泥、水、灰土。
0303020000 | PX3-22 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 5以内 | m³ | 273.03 | 0 | 170.32 | 81.74 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 1.724 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，混凝土搅拌及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303020000 | PX3-23 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 10以内 | m³ | 235.48 | 0 | 141.92 | 73.8 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 1.4366 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，混凝土搅拌及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303020000 | PX3-24 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 20以内 | m³ | 210.08 | 0 | 124.74 | 66.16 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 1.2626 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，混凝土搅拌及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303020000 | PX3-25 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 40以内 | m³ | 194.14 | 0 | 120.86 | 55.06 | 18.22 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，混凝土搅拌及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303020000 | PX3-26 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 40以上 | m³ | 183.09 | 0 | 112.03 | 53.31 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 1.1338 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，混凝土搅拌及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303030000 | PX3-27 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础商品混凝土量（m³） 5以内 | m³ | 175.34 | 0 | 108.94 | 61.48 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土运输及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水。
0303030000 | PX3-28 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础商品混凝土量（m³） 10以内 | m³ | 157.53 | 0 | 97.27 | 55.66 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9585 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土运输及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水。
0303030000 | PX3-29 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础商品混凝土量（m³） 20以内 | m³ | 136.81 | 0 | 82.23 | 50.21 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0.8095 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土运输及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水。
0303030000 | PX3-30 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础商品混凝土量（m³） 40以内 | m³ | 116.84 | 0 | 68.86 | 43.83 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0.6744 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土运输及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水。
0303030000 | PX3-31 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础商品混凝土量（m³） 40以上 | m³ | 111.16 | 0 | 63.87 | 43.27 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0.6218 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土运输及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水。
0303040000 | PX3-32 | 现浇基础 保护帽浇制 保护帽 | m³ | 536.54 | 0 | 397.92 | 75.8 | 62.82 | 0 | 0 | 0 | 3.6737 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，混凝土搅拌及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0304000000 | PX3-33 | 钢管桩基础 桩长 10m以内 | 根 | 3561.48 | 0 | 680.12 | 657.86 | 2223.5 | 0 | 0 | 0 | 6.1461 |  | 工作内容：测量，放桩位线，桩架场地平整，机械装拆、打桩，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢管桩。
0304000000 | PX3-34 | 钢管桩基础 桩长 10m以上 | 根 | 4177.95 | 0 | 862.82 | 848.71 | 2466.42 | 0 | 0 | 0 | 7.7972 |  | 工作内容：测量，放桩位线，桩架场地平整，机械装拆、打桩，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢管桩。
0305000000 | PX3-35 | 岩石锚杆基础 孔径 80mm以内 孔深（m） 2.0以内 | m | 142.79 | 0 | 57.14 | 5.43 | 80.22 | 0 | 0 | 0 | 0.6204 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，清孔，砂石筛选，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0305000000 | PX3-36 | 岩石锚杆基础 孔径 80mm以内 孔深（m） 4.0以内 | m | 137.58 | 0 | 56.09 | 5.14 | 76.35 | 0 | 0 | 0 | 0.609 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，清孔，砂石筛选，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0305000000 | PX3-37 | 岩石锚杆基础 孔径 80mm以内 孔深（m） 6.0以内 | m | 131.47 | 0 | 51.7 | 4.03 | 75.74 | 0 | 0 | 0 | 0.5611 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，清孔，砂石筛选，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0305000000 | PX3-38 | 岩石锚杆基础 孔径 80mm以上 孔深（m） 2.0以内 | m | 164.88 | 0 | 62.22 | 6.12 | 96.54 | 0 | 0 | 0 | 0.6757 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，清孔，砂石筛选，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0305000000 | PX3-39 | 岩石锚杆基础 孔径 80mm以上 孔深（m） 4.0以内 | m | 159.6 | 0 | 61.95 | 6.02 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 0.6731 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，清孔，砂石筛选，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0305000000 | PX3-40 | 岩石锚杆基础 孔径 80mm以上 孔深（m） 6.0以内 | m | 154.8 | 0 | 60.76 | 5.7 | 88.34 | 0 | 0 | 0 | 0.6595 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，清孔，砂石筛选，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0306010000 | PX3-41 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深15m以内 孔径（m） 0.8以内 | m | 327.67 | 0 | 182.75 | 26.47 | 118.45 | 0 | 0 | 0 | 1.6959 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-42 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深15m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 466.62 | 0 | 255.74 | 36.93 | 173.95 | 0 | 0 | 0 | 2.3733 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-43 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深15m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 463.06 | 0 | 234.17 | 22.64 | 206.25 | 0 | 0 | 0 | 2.1731 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-44 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深15m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 523.46 | 0 | 263.4 | 25.45 | 234.61 | 0 | 0 | 0 | 2.4444 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-45 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深15m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 583.97 | 0 | 292.66 | 28.26 | 263.05 | 0 | 0 | 0 | 2.716 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-46 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深15m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 664.06 | 0 | 321.9 | 31.08 | 311.08 | 0 | 0 | 0 | 2.9873 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-47 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 0.8以内 | m | 335.11 | 0 | 175.7 | 14.2 | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-48 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 510.44 | 0 | 246.03 | 19.83 | 244.58 | 0 | 0 | 0 | 2.2831 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-49 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 608.51 | 0 | 281.19 | 22.64 | 304.68 | 0 | 0 | 0 | 2.6093 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-50 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 682.98 | 0 | 301.29 | 25.45 | 356.24 | 0 | 0 | 0 | 2.7958 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-51 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 722.04 | 0 | 368.27 | 27.6 | 326.17 | 0 | 0 | 0 | 3.4172 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-52 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 830.03 | 0 | 405.12 | 30.34 | 394.57 | 0 | 0 | 0 | 3.7591 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-53 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深15m以内 孔径（m） 0.8以内 | m | 792.47 | 0 | 417.69 | 39.77 | 335.01 | 0 | 0 | 0 | 3.876 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-54 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深15m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 1056.64 | 0 | 576.65 | 55.62 | 424.37 | 0 | 0 | 0 | 5.3512 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-55 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深15m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 1041.44 | 0 | 525.76 | 35 | 480.68 | 0 | 0 | 0 | 4.879 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-56 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深15m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 1155.11 | 0 | 589.43 | 39.36 | 526.32 | 0 | 0 | 0 | 5.4699 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-57 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深15m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 1268.78 | 0 | 653.14 | 43.73 | 571.91 | 0 | 0 | 0 | 6.0611 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-58 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深15m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 1425.89 | 0 | 716.81 | 48.1 | 660.98 | 0 | 0 | 0 | 6.652 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-59 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 0.8以内 | m | 748.31 | 0 | 401.54 | 21.89 | 324.88 | 0 | 0 | 0 | 3.7261 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-60 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 1078.51 | 0 | 554.5 | 30.63 | 493.38 | 0 | 0 | 0 | 5.1454 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-61 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 1264.64 | 0 | 631 | 35 | 598.64 | 0 | 0 | 0 | 5.8552 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-62 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 1432.9 | 0 | 707.47 | 39.36 | 686.07 | 0 | 0 | 0 | 6.5647 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-63 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 1601.2 | 0 | 783.96 | 43.73 | 773.51 | 0 | 0 | 0 | 7.2745 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-64 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 1834.5 | 0 | 860.44 | 48.1 | 925.96 | 0 | 0 | 0 | 7.9841 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-65 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深15m以内 孔径（m） 0.8以内 | m | 919.76 | 0 | 404.04 | 19.04 | 496.68 | 0 | 0 | 0 | 3.8175 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-66 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深15m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 1241.74 | 0 | 546.65 | 26.62 | 668.47 | 0 | 0 | 0 | 5.165 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-67 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深15m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 1480.48 | 0 | 610.3 | 22.38 | 847.8 | 0 | 0 | 0 | 5.7664 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-68 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深15m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 1651.27 | 0 | 684.21 | 25.17 | 941.89 | 0 | 0 | 0 | 6.4648 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-69 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深15m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 1822.09 | 0 | 758.15 | 27.96 | 1035.98 | 0 | 0 | 0 | 7.1634 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-70 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深15m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 2035.84 | 0 | 832.07 | 30.75 | 1173.02 | 0 | 0 | 0 | 7.8619 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-71 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 0.8以内 | m | 1027.1 | 0 | 466.13 | 14.01 | 546.96 | 0 | 0 | 0 | 4.404 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-72 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 1474.72 | 0 | 643.66 | 19.59 | 811.47 | 0 | 0 | 0 | 6.0812 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-73 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 1719.42 | 0 | 732.43 | 22.38 | 964.61 | 0 | 0 | 0 | 6.9198 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-74 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 1946.47 | 0 | 821.18 | 25.17 | 1100.12 | 0 | 0 | 0 | 7.7583 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-75 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 2169.55 | 0 | 909.96 | 24.02 | 1235.57 | 0 | 0 | 0 | 8.597 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306010000 | PX3-76 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 2460.56 | 0 | 998.72 | 26.41 | 1435.43 | 0 | 0 | 0 | 9.4355 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0306020000 | PX3-77 | 钻孔灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 15以内 | m³ | 202.71 | 0 | 156.74 | 0 | 45.97 | 0 | 0 | 0 | 1.5938 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，导管及漏斗装拆，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇灌，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0306020000 | PX3-78 | 钻孔灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 15以上 | m³ | 186.29 | 0 | 142.86 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 1.4528 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，导管及漏斗装拆，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇灌，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0306030000 | PX3-79 | 钻孔灌注桩基础 桩基础商品混凝土浇灌 孔深（m） 15以内 | m³ | 150.83 | 0 | 111.7 | 0 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 1.1366 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，导管及漏斗装拆，混凝土运输及浇灌，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水。
0306030000 | PX3-80 | 钻孔灌注桩基础 桩基础商品混凝土浇灌 孔深（m） 15以上 | m³ | 138.86 | 0 | 101.69 | 0 | 37.17 | 0 | 0 | 0 | 1.0349 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，导管及漏斗装拆，混凝土运输及浇灌，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水。
0306040000 | PX3-81 | 钻孔灌注桩基础 凿桩头 桩径（m) 0.8以内 | 个 | 39.53 | 0 | 35.37 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0.3953 |  | 工作内容：凿桩头，钢筋修整，清理现场，工器具移运等。
0306040000 | PX3-82 | 钻孔灌注桩基础 凿桩头 桩径（m) 0.8以上 | 个 | 109.81 | 0 | 102.16 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 1.1418 |  | 工作内容：凿桩头，钢筋修整，清理现场，工器具移运等。
0307010000 | PX3-83 | 预制桩基础 打、送桩 打桩 桩长（m） 8以内 | m³ | 364.3 | 0 | 110.78 | 14.13 | 239.39 | 0 | 0 | 0 | 1.0279 |  | 工作内容：1.打桩：测量，放桩位线，准备打桩机械，100m以内的运桩，吊装就位，安卸桩帽，校正，打桩，清理现场，工器具移运等。 2.送桩：吊安送桩器、打送桩及拔放送桩器，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制桩。
0307010000 | PX3-84 | 预制桩基础 打、送桩 打桩 桩长（m） 12以内 | m³ | 307.88 | 0 | 88.15 | 13.45 | 206.28 | 0 | 0 | 0 | 0.818 |  | 工作内容：1.打桩：测量，放桩位线，准备打桩机械，100m以内的运桩，吊装就位，安卸桩帽，校正，打桩，清理现场，工器具移运等。 2.送桩：吊安送桩器、打送桩及拔放送桩器，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制桩。
0307010000 | PX3-85 | 预制桩基础 打、送桩 打桩 桩长（m） 12以上 | m³ | 272.62 | 0 | 66.03 | 10.96 | 195.63 | 0 | 0 | 0 | 0.6126 |  | 工作内容：1.打桩：测量，放桩位线，准备打桩机械，100m以内的运桩，吊装就位，安卸桩帽，校正，打桩，清理现场，工器具移运等。 2.送桩：吊安送桩器、打送桩及拔放送桩器，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制桩。
0307010000 | PX3-86 | 预制桩基础 打、送桩 送桩 | m³ | 582.31 | 0 | 299.55 | 9.25 | 273.51 | 0 | 0 | 0 | 2.7799 |  | 工作内容：1.打桩：测量，放桩位线，准备打桩机械，100m以内的运桩，吊装就位，安卸桩帽，校正，打桩，清理现场，工器具移运等。 2.送桩：吊安送桩器、打送桩及拔放送桩器，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制桩。
0307020000 | PX3-87 | 预制桩基础 接桩、截桩 接桩 焊接 | 个 | 500.77 | 0 | 71.1 | 41.79 | 387.88 | 0 | 0 | 0 | 0.6439 |  | 工作内容：1.接桩：准备焊接工具，对接上、下节桩，桩顶垫平放置接桩角铁，焊接，熔制，运送，灌注胶泥，安放、拆卸夹箍，清理现场，工器具移运等。 2.截桩：截桩，钢筋修理，清理现场，工器具移运等。
0307020000 | PX3-88 | 预制桩基础 接桩、截桩 接桩 硫磺胶泥 | 个 | 423.36 | 0 | 158.82 | 118.69 | 145.85 | 0 | 0 | 0 | 1.4377 |  | 工作内容：1.接桩：准备焊接工具，对接上、下节桩，桩顶垫平放置接桩角铁，焊接，熔制，运送，灌注胶泥，安放、拆卸夹箍，清理现场，工器具移运等。 2.截桩：截桩，钢筋修理，清理现场，工器具移运等。
0307020000 | PX3-89 | 预制桩基础 接桩、截桩 截桩 截面直径（mm） 500以内 | 根 | 213.91 | 0 | 199.14 | 8.42 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 1.803 |  | 工作内容：1.接桩：准备焊接工具，对接上、下节桩，桩顶垫平放置接桩角铁，焊接，熔制，运送，灌注胶泥，安放、拆卸夹箍，清理现场，工器具移运等。 2.截桩：截桩，钢筋修理，清理现场，工器具移运等。
0307020000 | PX3-90 | 预制桩基础 接桩、截桩 截桩 截面直径（mm） 500以上 | 根 | 329.59 | 0 | 307.15 | 19.29 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 2.7798 |  | 工作内容：1.接桩：准备焊接工具，对接上、下节桩，桩顶垫平放置接桩角铁，焊接，熔制，运送，灌注胶泥，安放、拆卸夹箍，清理现场，工器具移运等。 2.截桩：截桩，钢筋修理，清理现场，工器具移运等。
0308000000 | PX3-91 | 挖孔基础护壁 现浇护壁 有筋 | m³ | 593.2 | 0 | 335.22 | 128.81 | 129.17 | 0 | 0 | 0 | 3.4362 |  | 工作内容：1.现浇护壁：模板安装及拆除，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，清理现场，工器具移运等。 2.预制护壁：预制护壁安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水、混凝土预制件。
0308000000 | PX3-92 | 挖孔基础护壁 现浇护壁 无筋 | m³ | 429.18 | 0 | 296.82 | 122.26 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1863 |  | 工作内容：1.现浇护壁：模板安装及拆除，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，清理现场，工器具移运等。 2.预制护壁：预制护壁安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水、混凝土预制件。
0308000000 | PX3-93 | 挖孔基础护壁 预制护壁 | m³ | 294.11 | 0 | 161.51 | 0 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5619 |  | 工作内容：1.现浇护壁：模板安装及拆除，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，清理现场，工器具移运等。 2.预制护壁：预制护壁安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水、混凝土预制件。
0309000000 | PX3-94 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑 排水（洪）沟 干砌 | m³ | 35.2 | 0 | 31.29 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0.3329 |  | 工作内容：1.砌体：选料，砂浆配拌（浆砌），砌筑，找正，上浆、沟缝（浆砌），清理现场，工器具移运等。 2.混凝土：模板安装及拆除，砂石筛选，搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、块石、水。
0309000000 | PX3-95 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑 排水（洪）沟 浆砌 | m³ | 77.36 | 0 | 70.3 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0.7476 |  | 工作内容：1.砌体：选料，砂浆配拌（浆砌），砌筑，找正，上浆、沟缝（浆砌），清理现场，工器具移运等。 2.混凝土：模板安装及拆除，砂石筛选，搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、块石、水。
0309000000 | PX3-96 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑 护坡、挡土墙 斜坡形 干砌 | m³ | 36.26 | 0 | 32.23 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0.3429 |  | 工作内容：1.砌体：选料，砂浆配拌（浆砌），砌筑，找正，上浆、沟缝（浆砌），清理现场，工器具移运等。 2.混凝土：模板安装及拆除，砂石筛选，搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、块石、水。
0309000000 | PX3-97 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑 护坡、挡土墙 斜坡形 浆砌 | m³ | 72.63 | 0 | 65.57 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0.6974 |  | 工作内容：1.砌体：选料，砂浆配拌（浆砌），砌筑，找正，上浆、沟缝（浆砌），清理现场，工器具移运等。 2.混凝土：模板安装及拆除，砂石筛选，搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、块石、水。
0309000000 | PX3-98 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑 护坡、挡土墙 锥形 干砌 | m³ | 45.26 | 0 | 40.93 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0.4353 |  | 工作内容：1.砌体：选料，砂浆配拌（浆砌），砌筑，找正，上浆、沟缝（浆砌），清理现场，工器具移运等。 2.混凝土：模板安装及拆除，砂石筛选，搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、块石、水。
0309000000 | PX3-99 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑 护坡、挡土墙 锥形 浆砌 | m³ | 77.67 | 0 | 69.85 | 0 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0.7431 |  | 工作内容：1.砌体：选料，砂浆配拌（浆砌），砌筑，找正，上浆、沟缝（浆砌），清理现场，工器具移运等。 2.混凝土：模板安装及拆除，砂石筛选，搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、块石、水。
0309000000 | PX3-100 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑 排水（洪）沟、护坡、挡土墙 钢筋混凝土 | m³ | 255.26 | 0 | 192.26 | 37.12 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 2.0449 |  | 工作内容：1.砌体：选料，砂浆配拌（浆砌），砌筑，找正，上浆、沟缝（浆砌），清理现场，工器具移运等。 2.混凝土：模板安装及拆除，砂石筛选，搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、块石、水。
0309000000 | PX3-101 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑 排水（洪）沟、护坡、挡土墙 素混凝土 | m³ | 244.91 | 0 | 185.55 | 37.12 | 22.24 | 0 | 0 | 0 | 1.9735 |  | 工作内容：1.砌体：选料，砂浆配拌（浆砌），砌筑，找正，上浆、沟缝（浆砌），清理现场，工器具移运等。 2.混凝土：模板安装及拆除，砂石筛选，搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、块石、水。
0310000000 | PX3-102 | 防撞墩（护筒）浇制（安装） 现浇防撞墩 | m³ | 435.63 | 0 | 305.91 | 99.25 | 30.47 | 0 | 0 | 0 | 2.8535 |  | 工作内容：1.现浇防撞墩：模板安装及拆除，砂石筛洗，搅拌及浇制，捣固，基面抹平，养护，涂刷油漆，清理现场，工器具移运等。 2.混凝土杆防撞护筒安装：清理基面，防撞墩安装固定、充填充物（砂），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水、防撞护筒（成套）及填充物。
0310000000 | PX3-103 | 防撞墩（护筒）浇制（安装） 混凝土杆防撞护筒安装 | 套 | 8.63 | 0 | 6.95 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0.0632 |  | 工作内容：1.现浇防撞墩：模板安装及拆除，砂石筛洗，搅拌及浇制，捣固，基面抹平，养护，涂刷油漆，清理现场，工器具移运等。 2.混凝土杆防撞护筒安装：清理基面，防撞墩安装固定、充填充物（砂），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水、防撞护筒（成套）及填充物。
0311000000 | PX3-104 | 拉线棒防腐 沥青清漆防腐 | 根 | 5.56 | 0 | 3.01 | 1.5 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，清洗，涂刷两遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻青清漆防腐：表面除垢，清洗，溶化沥青，缠绕两遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。 3.特殊材料防腐：表面除垢，清洗，防腐材料涂刷，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0311000000 | PX3-105 | 拉线棒防腐 三油二麻沥青防腐 | 根 | 31.93 | 0 | 9.44 | 21.02 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0.0895 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，清洗，涂刷两遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻青清漆防腐：表面除垢，清洗，溶化沥青，缠绕两遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。 3.特殊材料防腐：表面除垢，清洗，防腐材料涂刷，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0311000000 | PX3-106 | 混凝土基础防腐 特殊材料 | m² | 4.16 | 0 | 2.86 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0271 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，清洗，涂刷两遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻青清漆防腐：表面除垢，清洗，溶化沥青，缠绕两遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。 3.特殊材料防腐：表面除垢，清洗，防腐材料涂刷，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0311000000 | PX3-107 | 混凝土杆根部防腐 沥青清漆防腐 10m | 根 | 11.43 | 0 | 5.45 | 4.97 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，清洗，涂刷两遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻青清漆防腐：表面除垢，清洗，溶化沥青，缠绕两遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。 3.特殊材料防腐：表面除垢，清洗，防腐材料涂刷，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0311000000 | PX3-108 | 混凝土杆根部防腐 沥青清漆防腐 12m | 根 | 13.72 | 0 | 6.53 | 5.97 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0.0619 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，清洗，涂刷两遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻青清漆防腐：表面除垢，清洗，溶化沥青，缠绕两遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。 3.特殊材料防腐：表面除垢，清洗，防腐材料涂刷，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0311000000 | PX3-109 | 混凝土杆根部防腐 沥青清漆防腐 15m | 根 | 16.75 | 0 | 7.78 | 7.46 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0.0738 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，清洗，涂刷两遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻青清漆防腐：表面除垢，清洗，溶化沥青，缠绕两遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。 3.特殊材料防腐：表面除垢，清洗，防腐材料涂刷，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0311000000 | PX3-110 | 混凝土杆根部防腐 沥青清漆防腐 18m | 根 | 20.14 | 0 | 9.34 | 8.95 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，清洗，涂刷两遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻青清漆防腐：表面除垢，清洗，溶化沥青，缠绕两遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。 3.特殊材料防腐：表面除垢，清洗，防腐材料涂刷，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0311000000 | PX3-111 | 混凝土杆根部防腐 三油两布环氧沥青漆 10m | 根 | 57.01 | 0 | 16.35 | 37.63 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1549 |  | 工作内容：表面除垢，清洗，每层依次涂刷沥青漆，缠绕两遍玻璃丝布，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0311000000 | PX3-112 | 混凝土杆根部防腐 三油两布环氧沥青漆 12m | 根 | 67.75 | 0 | 19.64 | 44.45 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0.1861 |  | 工作内容：表面除垢，清洗，每层依次涂刷沥青漆，缠绕两遍玻璃丝布，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0311000000 | PX3-113 | 混凝土杆根部防腐 三油两布环氧沥青漆 15m | 根 | 86.77 | 0 | 24.58 | 57.65 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0.2329 |  | 工作内容：表面除垢，清洗，每层依次涂刷沥青漆，缠绕两遍玻璃丝布，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0311000000 | PX3-114 | 混凝土杆根部防腐 三油两布环氧沥青漆 18m | 根 | 109.69 | 0 | 29.48 | 74.66 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0.2794 |  | 工作内容：表面除垢，清洗，每层依次涂刷沥青漆，缠绕两遍玻璃丝布，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0401010000 | PX4-1 | 混凝土杆组立 整根式 杆高（m） 10以内 | 基 | 190.95 | 0 | 82.93 | 5.04 | 102.98 | 0 | 0 | 0 | 0.9565 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401010000 | PX4-2 | 混凝土杆组立 整根式 杆高（m） 12以内 | 基 | 219.97 | 0 | 92.98 | 5.04 | 121.95 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401010000 | PX4-3 | 混凝土杆组立 整根式 杆高（m） 15以内 | 基 | 252.58 | 0 | 118.62 | 5.04 | 128.92 | 0 | 0 | 0 | 1.3366 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401010000 | PX4-4 | 混凝土杆组立 整根式 杆高（m） 18以内 | 基 | 293.61 | 0 | 138.15 | 5.04 | 150.42 | 0 | 0 | 0 | 1.539 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401020000 | PX4-5 | 混凝土杆组立 分段式 每基重量（t） 2.5以内 | 基 | 369.06 | 0 | 171.12 | 23.21 | 174.73 | 0 | 0 | 0 | 1.7369 |  | 工作内容：坑底清理，杆顶头封堵，电杆排列支垫，挖焊接操作坑，焊接及焊口清理，法兰连接，钢圈防腐防锈处理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401020000 | PX4-6 | 混凝土杆组立 分段式 每基重量（t） 3.5以内 | 基 | 541.64 | 0 | 276.29 | 23.21 | 242.14 | 0 | 0 | 0 | 2.8436 |  | 工作内容：坑底清理，杆顶头封堵，电杆排列支垫，挖焊接操作坑，焊接及焊口清理，法兰连接，钢圈防腐防锈处理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401020000 | PX4-7 | 混凝土杆组立 分段式 每基重量（t） 5.0以内 | 基 | 690.94 | 0 | 388.12 | 25.9 | 276.92 | 0 | 0 | 0 | 4.0013 |  | 工作内容：坑底清理，杆顶头封堵，电杆排列支垫，挖焊接操作坑，焊接及焊口清理，法兰连接，钢圈防腐防锈处理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401020000 | PX4-8 | 混凝土杆组立 分段式 每基重量（t） 5.0以上 | 基 | 935.48 | 0 | 470.91 | 27.25 | 437.32 | 0 | 0 | 0 | 4.8486 |  | 工作内容：坑底清理，杆顶头封堵，电杆排列支垫，挖焊接操作坑，焊接及焊口清理，法兰连接，钢圈防腐防锈处理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401030000 | PX4-9 | 混凝土杆组立 混凝土方杆组立 杆高（m） 15以内 | 基 | 638.03 | 0 | 332.87 | 6.22 | 298.94 | 0 | 0 | 0 | 3.5184 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401030000 | PX4-10 | 混凝土杆组立 混凝土方杆组立 杆高（m） 15以上 | 基 | 729.6 | 0 | 369.49 | 6.22 | 353.89 | 0 | 0 | 0 | 3.8476 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401040000 | PX4-11 | 混凝土杆组立 机械钻孔混凝土杆组立 I~IV类土 杆高（m） 10以内 | 基 | 93.48 | 0 | 9.29 | 4.71 | 79.48 | 0 | 0 | 0 | 0.0941 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401040000 | PX4-12 | 混凝土杆组立 机械钻孔混凝土杆组立 I~IV类土 杆高（m） 12以内 | 基 | 107.71 | 0 | 9.59 | 4.71 | 93.41 | 0 | 0 | 0 | 0.0971 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401040000 | PX4-13 | 混凝土杆组立 机械钻孔混凝土杆组立 I~IV类土 杆高（m） 15以内 | 基 | 119.34 | 0 | 9.75 | 4.71 | 104.88 | 0 | 0 | 0 | 0.0988 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401040000 | PX4-14 | 混凝土杆组立 机械钻孔混凝土杆组立 I~IV类土 杆高（m） 18以内 | 基 | 130.21 | 0 | 10.05 | 4.71 | 115.45 | 0 | 0 | 0 | 0.1018 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401040000 | PX4-15 | 混凝土杆组立 机械钻孔混凝土杆组立 极软石 杆高（m） 10以内 | 基 | 98.33 | 0 | 9.75 | 4.71 | 83.87 | 0 | 0 | 0 | 0.0988 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401040000 | PX4-16 | 混凝土杆组立 机械钻孔混凝土杆组立 极软石 杆高（m） 12以内 | 基 | 114.47 | 0 | 10.57 | 4.71 | 99.19 | 0 | 0 | 0 | 0.107 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401040000 | PX4-17 | 混凝土杆组立 机械钻孔混凝土杆组立 极软石 杆高（m） 15以内 | 基 | 127.29 | 0 | 10.77 | 4.71 | 111.81 | 0 | 0 | 0 | 0.1091 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401040000 | PX4-18 | 混凝土杆组立 机械钻孔混凝土杆组立 极软石 杆高（m） 18以内 | 基 | 139.46 | 0 | 11.06 | 4.71 | 123.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1121 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0401050000 | PX4-19 | 混凝土杆组立 混凝土撑杆组立 杆高（m） 10以内 | 基 | 250.53 | 0 | 94.8 | 3.53 | 152.2 | 0 | 0 | 0 | 1.0918 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，抱箍安装，找正，固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍等附件。
0401050000 | PX4-20 | 混凝土杆组立 混凝土撑杆组立 杆高（m） 12以内 | 基 | 263.72 | 0 | 101.82 | 3.87 | 158.03 | 0 | 0 | 0 | 1.1717 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，抱箍安装，找正，固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍等附件。
0401050000 | PX4-21 | 混凝土杆组立 混凝土撑杆组立 杆高（m） 15以内 | 基 | 292.66 | 0 | 113.15 | 4.2 | 175.31 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，抱箍安装，找正，固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍等附件。
0402000000 | PX4-22 | 钢管杆组立 整根式 每基重量（t） 3以内 | 基 | 932.02 | 0 | 531.47 | 27.92 | 372.63 | 0 | 0 | 0 | 4.7394 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，立杆准备，吊装和整理，爬梯（脚钉）安装，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、爬梯（脚钉）、螺栓等。
0402000000 | PX4-23 | 钢管杆组立 整根式 每基重量（t） 5以内 | 基 | 1142.97 | 0 | 630.67 | 29.6 | 482.7 | 0 | 0 | 0 | 5.6224 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，立杆准备，吊装和整理，爬梯（脚钉）安装，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、爬梯（脚钉）、螺栓等。
0402000000 | PX4-24 | 钢管杆组立 整根式 每基重量（t） 10以内 | 基 | 1482.6 | 0 | 836.45 | 31.41 | 614.74 | 0 | 0 | 0 | 7.4569 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，立杆准备，吊装和整理，爬梯（脚钉）安装，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、爬梯（脚钉）、螺栓等。
0402000000 | PX4-25 | 钢管杆组立 整根式 每基重量（t） 10以上 | 基 | 1916.77 | 0 | 1052.53 | 36.08 | 828.16 | 0 | 0 | 0 | 9.508 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，立杆准备，吊装和整理，爬梯（脚钉）安装，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、爬梯（脚钉）、螺栓等。
0402000000 | PX4-26 | 钢管杆组立 分段式 每基重量（t） 5以内 | 基 | 1313 | 0 | 748.84 | 33.49 | 530.67 | 0 | 0 | 0 | 6.6763 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，立杆准备，吊装和整理，爬梯（脚钉）安装，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、爬梯（脚钉）、螺栓等。
0402000000 | PX4-27 | 钢管杆组立 分段式 每基重量（t） 10以内 | 基 | 2136.93 | 0 | 982.49 | 36.85 | 1117.59 | 0 | 0 | 0 | 8.7602 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，立杆准备，吊装和整理，爬梯（脚钉）安装，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、爬梯（脚钉）、螺栓等。
0402000000 | PX4-28 | 钢管杆组立 分段式 每基重量（t） 15以内 | 基 | 2875.73 | 0 | 1444.74 | 44.12 | 1386.87 | 0 | 0 | 0 | 13.1299 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，立杆准备，吊装和整理，爬梯（脚钉）安装，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、爬梯（脚钉）、螺栓等。
0402000000 | PX4-29 | 钢管杆组立 分段式 每基重量（t） 15以上 | 基 | 3380.56 | 0 | 1663.75 | 55.11 | 1661.7 | 0 | 0 | 0 | 15.3297 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，立杆准备，吊装和整理，爬梯（脚钉）安装，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、爬梯（脚钉）、螺栓等。
0403000000 | PX4-30 | 铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重量（kg） 100以内 | t | 1088.47 | 0 | 936.11 | 14.21 | 138.15 | 0 | 0 | 0 | 8.2088 |  | 工作内容：现场布置，地面支垫，点配料，组合，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、爬梯（脚钉）等组合件。
0403000000 | PX4-31 | 铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重量（kg） 100以上 | t | 889.6 | 0 | 757.03 | 12 | 120.57 | 0 | 0 | 0 | 6.7559 |  | 工作内容：现场布置，地面支垫，点配料，组合，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、爬梯（脚钉）等组合件。
0403000000 | PX4-32 | 铁塔组立 塔全高30m以内 每米塔重量（kg） 100以内 | t | 950.28 | 0 | 812.28 | 12.61 | 125.39 | 0 | 0 | 0 | 7.1202 |  | 工作内容：现场布置，地面支垫，点配料，组合，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、爬梯（脚钉）等组合件。
0403000000 | PX4-33 | 铁塔组立 塔全高30m以内 每米塔重量（kg） 100以上 | t | 715.42 | 0 | 600.96 | 11.06 | 103.4 | 0 | 0 | 0 | 5.3606 |  | 工作内容：现场布置，地面支垫，点配料，组合，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、爬梯（脚钉）等组合件。
0404010000 | PX4-34 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 单根 | 组 | 27.52 | 0 | 22.99 | 2.85 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0.2093 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0404010000 | PX4-35 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 双根 | 组 | 41.89 | 0 | 35.68 | 4.23 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0.3218 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0404010000 | PX4-36 | 横担及绝缘子安装 10kV瓷横担 | 组 | 16.28 | 0 | 13.82 | 0.15 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0404010000 | PX4-37 | 横担及绝缘子安装 1kV以下铁横担 二线 单根 | 组 | 16.5 | 0 | 12.07 | 2.45 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0404010000 | PX4-38 | 横担及绝缘子安装 1kV以下铁横担 二线 双根 | 组 | 20.8 | 0 | 14.24 | 4.54 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1277 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0404010000 | PX4-39 | 横担及绝缘子安装 1kV以下铁横担 四线 单根 | 组 | 22.15 | 0 | 17.09 | 3 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1517 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0404010000 | PX4-40 | 横担及绝缘子安装 1kV以下铁横担 四线 双根 | 组 | 37.54 | 0 | 30.97 | 4.43 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.2752 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0404010000 | PX4-41 | 横担及绝缘子安装 1kV以下铁横担 六线 单根 | 组 | 27.32 | 0 | 22.18 | 3 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1971 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0404010000 | PX4-42 | 横担及绝缘子安装 1kV以下铁横担 六线 双根 | 组 | 42.27 | 0 | 35.61 | 4.43 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0.3134 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0404010000 | PX4-43 | 横担及绝缘子安装 1kV以下瓷横担 | 组 | 13.63 | 0 | 11.46 | 0.15 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1012 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0404010000 | PX4-44 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高4.0m以内 一端埋设式 二线 | 根 | 18.3 | 0 | 13.49 | 2.83 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1199 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0404010000 | PX4-45 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高4.0m以内 一端埋设式 四线 | 根 | 25.45 | 0 | 20.46 | 2.97 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1817 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0404010000 | PX4-46 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高4.0m以内 一端埋设式 六线 | 根 | 27.88 | 0 | 22.77 | 2.97 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.2026 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0404010000 | PX4-47 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高4.0m以内 两端埋设式 二线 | 根 | 26.08 | 0 | 18.68 | 5.38 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1658 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0404010000 | PX4-48 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高4.0m以内 两端埋设式 四线 | 根 | 33.4 | 0 | 25.82 | 5.52 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2293 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0404010000 | PX4-49 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高4.0m以内 两端埋设式 六线 | 根 | 35.77 | 0 | 28.11 | 5.52 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.2492 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0404010000 | PX4-50 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高4.0m以内 两端埋设式 八线及以上 | 根 | 41.46 | 0 | 33.68 | 5.59 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.2988 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0404010000 | PX4-51 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高8.0m以内 一端埋设式 二线 | 根 | 21.16 | 0 | 15.93 | 2.92 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1415 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0404010000 | PX4-52 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高8.0m以内 一端埋设式 四线 | 根 | 29.86 | 0 | 24.35 | 3.11 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2164 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0404010000 | PX4-53 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高8.0m以内 一端埋设式 六线 | 根 | 32.58 | 0 | 27.03 | 3.11 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0.2403 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0404010000 | PX4-54 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高8.0m以内 两端埋设式 二线 | 根 | 29.53 | 0 | 21.66 | 5.47 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1927 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0404010000 | PX4-55 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高8.0m以内 两端埋设式 四线 | 根 | 38.28 | 0 | 30.15 | 5.65 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0.2682 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0404010000 | PX4-56 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高8.0m以内 两端埋设式 六线 | 根 | 41.11 | 0 | 32.94 | 5.65 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0.2925 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0404010000 | PX4-57 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高8.0m以内 两端埋设式 八线及以上 | 根 | 47.79 | 0 | 39.44 | 5.74 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0.3503 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0404020000 | PX4-58 | 横担及绝缘子安装 绝缘子串 耐张 | 组 | 7.87 | 0 | 2.86 | 0.06 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  | 工作内容：1.绝缘子串：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子串组合连接和挂线（悬挂），安装，清理现场，工器具移运等。 2.绝缘子：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0404020000 | PX4-59 | 横担及绝缘子安装 绝缘子串 悬垂 | 串 | 5.13 | 0 | 2.57 | 0.06 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 |  | 工作内容：1.绝缘子串：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子串组合连接和挂线（悬挂），安装，清理现场，工器具移运等。 2.绝缘子：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0404020000 | PX4-60 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 普通 | 只 | 2.27 | 0 | 1.31 | 0.03 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 |  | 工作内容：1.绝缘子串：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子串组合连接和挂线（悬挂），安装，清理现场，工器具移运等。 2.绝缘子：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0404020000 | PX4-61 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 箝位 | 只 | 2.48 | 0 | 1.5 | 0.03 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.0134 |  | 工作内容：1.绝缘子串：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子串组合连接和挂线（悬挂），安装，清理现场，工器具移运等。 2.绝缘子：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0404020000 | PX4-62 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 防雷式绝缘子 | 只 | 2.83 | 0 | 1.66 | 0.03 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.0148 |  | 工作内容：1.绝缘子串：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子串组合连接和挂线（悬挂），安装，清理现场，工器具移运等。 2.绝缘子：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0405000000 | PX4-63 | 拉线制作安装 普通拉线 截面（mm²） 35以内 | 根 | 29.89 | 0 | 23.13 | 1.84 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0.2009 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，上下端头制作，安装及调整，抱箍安装，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、绝缘子、连接金具、抱箍等。
0405000000 | PX4-64 | 拉线制作安装 普通拉线 截面（mm²） 70以内 | 根 | 35.49 | 0 | 28.47 | 2.1 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0.2469 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，上下端头制作，安装及调整，抱箍安装，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、绝缘子、连接金具、抱箍等。
0405000000 | PX4-65 | 拉线制作安装 普通拉线 截面（mm²） 120以内 | 根 | 41.1 | 0 | 33.91 | 2.23 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0.2941 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，上下端头制作，安装及调整，抱箍安装，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、绝缘子、连接金具、抱箍等。
0405000000 | PX4-66 | 拉线制作安装 水平及弓型拉线 截面（mm²） 35以内 | 根 | 58.36 | 0 | 51.86 | 1.84 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0.4506 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，上下端头制作，安装及调整，抱箍安装，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、拉线保护（管）筒、绝缘子、连接金具、抱箍等。
0405000000 | PX4-67 | 拉线制作安装 水平及弓型拉线 截面（mm²） 70以内 | 根 | 75.71 | 0 | 68.95 | 2.1 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0.5991 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，上下端头制作，安装及调整，抱箍安装，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、拉线保护（管）筒、绝缘子、连接金具、抱箍等。
0405000000 | PX4-68 | 拉线制作安装 水平及弓型拉线 截面（mm²） 120以内 | 根 | 83.07 | 0 | 76.09 | 2.23 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0.661 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，上下端头制作，安装及调整，抱箍安装，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、拉线保护（管）筒、绝缘子、连接金具、抱箍等。
0405000000 | PX4-69 | 拉线制作安装 拉线保护管筒 | 根 | 15.87 | 0 | 11.88 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0.0985 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，上下端头制作，安装及调整，抱箍安装，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、拉线保护（管）筒、绝缘子、连接金具、抱箍等。
0406010000 | PX4-70 | 接地安装及测量 接地体加工制作 接地体加工及制作 | t | 279.36 | 0 | 166.83 | 6.07 | 106.46 | 0 | 0 | 0 | 1.4111 |  | 工作内容：接地体截割，焊接，加工制作，整理，捆扎等。 注释：未计价材料接地钢材。
0406020000 | PX4-71 | 接地安装及测量 垂直接地体安装 土 | 根 | 12.91 | 0 | 11.94 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1136 |  | 工作内容：1.垂直接地体：定位，垂直接地体（钢管、角钢）入土及安装，清理现场，工器具移运等。 2.铜覆钢垂直接地体：定位，钻孔，垂直接地体安装，降阻材料填充，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地钢材、铜覆钢接地体、降阻材料。
0406020000 | PX4-72 | 接地安装及测量 垂直接地体安装 极软石 | 根 | 18.62 | 0 | 14.63 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1444 |  | 工作内容：1.垂直接地体：定位，垂直接地体（钢管、角钢）入土及安装，清理现场，工器具移运等。 2.铜覆钢垂直接地体：定位，钻孔，垂直接地体安装，降阻材料填充，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地钢材、铜覆钢接地体、降阻材料。
0406020000 | PX4-73 | 接地安装及测量 垂直接地体安装 铜覆钢垂直接地体 | 根 | 181.32 | 0 | 139.01 | 4.01 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3709 |  | 工作内容：1.垂直接地体：定位，垂直接地体（钢管、角钢）入土及安装，清理现场，工器具移运等。 2.铜覆钢垂直接地体：定位，钻孔，垂直接地体安装，降阻材料填充，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地钢材、铜覆钢接地体、降阻材料。
0406030000 | PX4-74 | 接地安装及测量 水平接地体敷设 | m | 1.14 | 0 | 0.95 | 0.06 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0112 |  | 工作内容：水平接地体：水平接地体展开敷设，焊接，清理焊缝，防腐补漆，清理现场，工器具移运等。 铜覆钢水平接地体：铜覆钢水平接地体展开敷设，放热焊接，防腐处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地钢材、铜覆钢接地体。
0406030000 | PX4-75 | 接地安装及测量 铜覆钢水平接地体敷设 | m | 16.97 | 0 | 14.39 | 2.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1408 |  | 工作内容：水平接地体：水平接地体展开敷设，焊接，清理焊缝，防腐补漆，清理现场，工器具移运等。 铜覆钢水平接地体：铜覆钢水平接地体展开敷设，放热焊接，防腐处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地钢材、铜覆钢接地体。
0406040000 | PX4-76 | 接地安装及测量 其他 接地电阻测量 | 基 | 55.18 | 0 | 19.95 | 0 | 35.23 | 0 | 0 | 0 | 0.163 |  | 工作内容：1.接地电阻测量：接地电阻测定，记录，清理现场，工器具移运等。2.接地环安装：接地环检查，剥绝缘，安装,清理现场，工器具移运等。3.接地模块安装：接地模块敷设，连接,清理现场，工器具移运等。4.降阻剂：降阻剂拌合、缠包敷设，清理现场，工器具移运等。5.混凝土杆高空接地引下线安装：接地体连接高空引下线、固定抱箍安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地环、接地模块、降阻剂及拌合材料、接地引下线、固定抱箍、螺栓。
0406040000 | PX4-77 | 接地安装及测量 其他 接地环安装 | 组 | 15 | 0 | 11.98 | 0.62 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1043 |  | 工作内容：1.接地电阻测量：接地电阻测定，记录，清理现场，工器具移运等。2.接地环安装：接地环检查，剥绝缘，安装,清理现场，工器具移运等。3.接地模块安装：接地模块敷设，连接,清理现场，工器具移运等。4.降阻剂：降阻剂拌合、缠包敷设，清理现场，工器具移运等。5.混凝土杆高空接地引下线安装：接地体连接高空引下线、固定抱箍安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地环、接地模块、降阻剂及拌合材料、接地引下线、固定抱箍、螺栓。
0406040000 | PX4-78 | 接地安装及测量 其他 接地模块安装 | 个 | 16.19 | 0 | 13.95 | 0.6 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1663 |  | 工作内容：1.接地电阻测量：接地电阻测定，记录，清理现场，工器具移运等。2.接地环安装：接地环检查，剥绝缘，安装,清理现场，工器具移运等。3.接地模块安装：接地模块敷设，连接,清理现场，工器具移运等。4.降阻剂：降阻剂拌合、缠包敷设，清理现场，工器具移运等。5.混凝土杆高空接地引下线安装：接地体连接高空引下线、固定抱箍安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地环、接地模块、降阻剂及拌合材料、接地引下线、固定抱箍、螺栓。
0406040000 | PX4-79 | 接地安装及测量 其他 降阻剂 | kg | 4.21 | 0 | 1.18 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 |  | 工作内容：1.接地电阻测量：接地电阻测定，记录，清理现场，工器具移运等。2.接地环安装：接地环检查，剥绝缘，安装,清理现场，工器具移运等。3.接地模块安装：接地模块敷设，连接,清理现场，工器具移运等。4.降阻剂：降阻剂拌合、缠包敷设，清理现场，工器具移运等。5.混凝土杆高空接地引下线安装：接地体连接高空引下线、固定抱箍安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地环、接地模块、降阻剂及拌合材料、接地引下线、固定抱箍、螺栓。
0406040000 | PX4-80 | 接地安装及测量 其他 混凝土杆高空接地引下线安装 | 根 | 45.16 | 0 | 14.24 | 12.98 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 0.1268 |  | 工作内容：1.接地电阻测量：接地电阻测定，记录，清理现场，工器具移运等。2.接地环安装：接地环检查，剥绝缘，安装,清理现场，工器具移运等。3.接地模块安装：接地模块敷设，连接,清理现场，工器具移运等。4.降阻剂：降阻剂拌合、缠包敷设，清理现场，工器具移运等。5.混凝土杆高空接地引下线安装：接地体连接高空引下线、固定抱箍安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地环、接地模块、降阻剂及拌合材料、接地引下线、固定抱箍、螺栓。
0407000000 | PX4-81 | 杆塔附件安装 防振锤安装 | 个 | 11.76 | 0 | 6.79 | 0.43 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0.0566 |  | 工作内容：1.防振锤：外观检查，缠绕铝包带，防振锤安装、调整及紧固，清理现场，工器具移运等。 2.标示牌：外观检查，找正、安装、固定，清理现场，工器具移运等。 3.喷涂杆号：字模制作，清理电杆表面，杆号喷涂，清理现场，工器具移运等。 4.贴反光膜：清理电杆表面，裁膜，贴膜，清理现场，工器具移运等。 5.跳线制作及安装：丈量，切割，连接，挂线，整理，清理现场，工器具移运等。 6.防鸟刺、驱鸟装置：装置外观检查，安装、调整、紧固、调测，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金具、标示牌、反光膜、防鸟刺、驱鸟装置等。
0407000000 | PX4-82 | 杆塔附件安装 标示牌安装 | 块（组） | 9.1 | 0 | 7.35 | 0.49 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.0739 |  | 工作内容：1.防振锤：外观检查，缠绕铝包带，防振锤安装、调整及紧固，清理现场，工器具移运等。 2.标示牌：外观检查，找正、安装、固定，清理现场，工器具移运等。 3.喷涂杆号：字模制作，清理电杆表面，杆号喷涂，清理现场，工器具移运等。 4.贴反光膜：清理电杆表面，裁膜，贴膜，清理现场，工器具移运等。 5.跳线制作及安装：丈量，切割，连接，挂线，整理，清理现场，工器具移运等。 6.防鸟刺、驱鸟装置：装置外观检查，安装、调整、紧固、调测，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金具、标示牌、反光膜、防鸟刺、驱鸟装置等。
0407000000 | PX4-83 | 杆塔附件安装 喷涂杆号 | 根 | 23.32 | 0 | 8.99 | 9.54 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0.0897 |  | 工作内容：1.防振锤：外观检查，缠绕铝包带，防振锤安装、调整及紧固，清理现场，工器具移运等。 2.标示牌：外观检查，找正、安装、固定，清理现场，工器具移运等。 3.喷涂杆号：字模制作，清理电杆表面，杆号喷涂，清理现场，工器具移运等。 4.贴反光膜：清理电杆表面，裁膜，贴膜，清理现场，工器具移运等。 5.跳线制作及安装：丈量，切割，连接，挂线，整理，清理现场，工器具移运等。 6.防鸟刺、驱鸟装置：装置外观检查，安装、调整、紧固、调测，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金具、标示牌、反光膜、防鸟刺、驱鸟装置等。
0407000000 | PX4-84 | 杆塔附件安装 贴反光膜 | 套 | 5 | 0 | 3.09 | 0.06 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 |  | 工作内容：1.防振锤：外观检查，缠绕铝包带，防振锤安装、调整及紧固，清理现场，工器具移运等。 2.标示牌：外观检查，找正、安装、固定，清理现场，工器具移运等。 3.喷涂杆号：字模制作，清理电杆表面，杆号喷涂，清理现场，工器具移运等。 4.贴反光膜：清理电杆表面，裁膜，贴膜，清理现场，工器具移运等。 5.跳线制作及安装：丈量，切割，连接，挂线，整理，清理现场，工器具移运等。 6.防鸟刺、驱鸟装置：装置外观检查，安装、调整、紧固、调测，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金具、标示牌、反光膜、防鸟刺、驱鸟装置等。
0407000000 | PX4-85 | 杆塔附件安装 跳线制作及安装 | 单相 | 61.68 | 0 | 41.13 | 0.59 | 19.96 | 0 | 0 | 0 | 0.343 |  | 工作内容：1.防振锤：外观检查，缠绕铝包带，防振锤安装、调整及紧固，清理现场，工器具移运等。 2.标示牌：外观检查，找正、安装、固定，清理现场，工器具移运等。 3.喷涂杆号：字模制作，清理电杆表面，杆号喷涂，清理现场，工器具移运等。 4.贴反光膜：清理电杆表面，裁膜，贴膜，清理现场，工器具移运等。 5.跳线制作及安装：丈量，切割，连接，挂线，整理，清理现场，工器具移运等。 6.防鸟刺、驱鸟装置：装置外观检查，安装、调整、紧固、调测，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金具、标示牌、反光膜、防鸟刺、驱鸟装置等。
0407000000 | PX4-86 | 杆塔附件安装 防鸟刺安装 | 个 | 15.92 | 0 | 10.9 | 0.48 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0.1151 |  | 工作内容：1.防振锤：外观检查，缠绕铝包带，防振锤安装、调整及紧固，清理现场，工器具移运等。 2.标示牌：外观检查，找正、安装、固定，清理现场，工器具移运等。 3.喷涂杆号：字模制作，清理电杆表面，杆号喷涂，清理现场，工器具移运等。 4.贴反光膜：清理电杆表面，裁膜，贴膜，清理现场，工器具移运等。 5.跳线制作及安装：丈量，切割，连接，挂线，整理，清理现场，工器具移运等。 6.防鸟刺、驱鸟装置：装置外观检查，安装、调整、紧固、调测，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金具、标示牌、反光膜、防鸟刺、驱鸟装置等。
0407000000 | PX4-87 | 杆塔附件安装 驱鸟装置安装 | 套 | 48.79 | 0 | 12.58 | 0.2 | 36.01 | 0 | 0 | 0 | 0.144 |  | 工作内容：1.防振锤：外观检查，缠绕铝包带，防振锤安装、调整及紧固，清理现场，工器具移运等。 2.标示牌：外观检查，找正、安装、固定，清理现场，工器具移运等。 3.喷涂杆号：字模制作，清理电杆表面，杆号喷涂，清理现场，工器具移运等。 4.贴反光膜：清理电杆表面，裁膜，贴膜，清理现场，工器具移运等。 5.跳线制作及安装：丈量，切割，连接，挂线，整理，清理现场，工器具移运等。 6.防鸟刺、驱鸟装置：装置外观检查，安装、调整、紧固、调测，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金具、标示牌、反光膜、防鸟刺、驱鸟装置等。
0408000000 | PX4-88 | 杆塔刷漆 钢管杆 | t | 447.88 | 0 | 201.2 | 174.28 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 1.9417 |  | 工作内容：杆塔材表面除垢，清洗，涂刷底漆，面漆，清理现场，工器具移运等。
0408000000 | PX4-89 | 杆塔刷漆 铁塔 | t | 535.53 | 0 | 256.52 | 196.27 | 82.74 | 0 | 0 | 0 | 2.4756 |  | 工作内容：杆塔材表面除垢，清洗，涂刷底漆，面漆，清理现场，工器具移运等。
0501000000 | PX5-1 | 避雷线架设 钢绞线 截面（mm²） 35以内 | 100m | 66.02 | 0 | 52.52 | 2.82 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0.4648 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501000000 | PX5-2 | 避雷线架设 钢绞线 截面（mm²） 50以内 | 100m | 78.35 | 0 | 63.02 | 3.02 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0.5578 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0501000000 | PX5-3 | 避雷线架设 钢绞线 截面（mm²） 70以内 | 100m | 84.05 | 0 | 67.31 | 3.09 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0.5957 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0502000000 | PX5-4 | 铝绞线架设 铝绞线 截面（mm²） 35以内 | 100m | 32.26 | 0 | 21.38 | 6.28 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1862 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0502000000 | PX5-5 | 铝绞线架设 铝绞线 截面（mm²） 95以内 | 100m | 58.91 | 0 | 44.16 | 7.95 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3846 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0502000000 | PX5-6 | 铝绞线架设 铝绞线 截面（mm²） 150以内 | 100m | 86.69 | 0 | 69.73 | 8.78 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0.6072 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0502000000 | PX5-7 | 铝绞线架设 铝绞线 截面（mm²） 240以内 | 100m | 118.26 | 0 | 98.79 | 10.19 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0.8603 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0502000000 | PX5-8 | 铝绞线架设 铝绞线 截面（mm²） 300以内 | 100m | 161.38 | 0 | 138.31 | 12.69 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 1.2045 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0503000000 | PX5-9 | 钢芯铝绞线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 35以内 | 100m | 36.27 | 0 | 23.82 | 7.85 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2075 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0503000000 | PX5-10 | 钢芯铝绞线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 95以内 | 100m | 67.27 | 0 | 50.56 | 9.91 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4403 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0503000000 | PX5-11 | 钢芯铝绞线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 150以内 | 100m | 95.37 | 0 | 76.29 | 10.9 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0.6644 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0503000000 | PX5-12 | 钢芯铝绞线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 240以内 | 100m | 133.31 | 0 | 111.48 | 12.55 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9709 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0503000000 | PX5-13 | 钢芯铝绞线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 300以内 | 100m | 181.99 | 0 | 156.05 | 15.56 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 1.359 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0504000000 | PX5-14 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 35以内 | 100m | 40.67 | 0 | 24.05 | 12.02 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2094 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0504000000 | PX5-15 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 95以内 | 100m | 74.15 | 0 | 48.15 | 19.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4193 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0504000000 | PX5-16 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 150以内 | 100m | 103.43 | 0 | 72.64 | 22.61 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0.6327 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0504000000 | PX5-17 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 240以内 | 100m | 141.98 | 0 | 106.18 | 26.52 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9247 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0504000000 | PX5-18 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 300以内 | 100m | 193.07 | 0 | 148.64 | 33.98 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 1.2945 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0505010000 | PX5-19 | 接户线架设 架空绝缘电缆 架空架设 截面（mm²) 35以内 | 100m | 58.58 | 0 | 36.07 | 17.91 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3735 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0505010000 | PX5-20 | 接户线架设 架空绝缘电缆 架空架设 截面（mm²) 95以内 | 100m | 103.62 | 0 | 70.77 | 26.05 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7341 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0505010000 | PX5-21 | 接户线架设 架空绝缘电缆 架空架设 截面（mm²) 150以内 | 100m | 153.43 | 0 | 114.16 | 31.09 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 1.1857 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0505010000 | PX5-22 | 接户线架设 架空绝缘电缆 架空架设 截面（mm²) 240以内 | 100m | 199.02 | 0 | 152.12 | 37.62 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 1.5793 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0505010000 | PX5-23 | 接户线架设 架空绝缘电缆 沿墙敷设 高4.0m以内 截面（mm²) 35以内 | 100m | 186.02 | 0 | 147.04 | 34.38 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0505010000 | PX5-24 | 接户线架设 架空绝缘电缆 沿墙敷设 高4.0m以内 截面（mm²) 95以内 | 100m | 284.88 | 0 | 230.54 | 47.54 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2.0527 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0505010000 | PX5-25 | 接户线架设 架空绝缘电缆 沿墙敷设 高4.0m以内 截面（mm²) 150以内 | 100m | 314.5 | 0 | 252.57 | 53.75 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 2.2435 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0505010000 | PX5-26 | 接户线架设 架空绝缘电缆 沿墙敷设 高4.0m以内 截面（mm²) 240以内 | 100m | 383.79 | 0 | 312.51 | 62 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 2.7747 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0505010000 | PX5-27 | 接户线架设 架空绝缘电缆 沿墙敷设 高8.0m以内 截面（mm²) 35以内 | 100m | 192.15 | 0 | 152.79 | 34.38 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 1.3703 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0505010000 | PX5-28 | 接户线架设 架空绝缘电缆 沿墙敷设 高8.0m以内 截面（mm²) 95以内 | 100m | 291.14 | 0 | 236.23 | 47.54 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 2.1077 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0505010000 | PX5-29 | 接户线架设 架空绝缘电缆 沿墙敷设 高8.0m以内 截面（mm²) 150以内 | 100m | 320.79 | 0 | 258.2 | 53.75 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 2.2979 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0505010000 | PX5-30 | 接户线架设 架空绝缘电缆 沿墙敷设 高8.0m以内 截面（mm²) 240以内 | 100m | 390.23 | 0 | 318.14 | 62 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 2.8292 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0505020000 | PX5-31 | 接户线架设 集束导线 架空架设 二芯 截面（mm²） 35以内 | 100m | 86.15 | 0 | 74.98 | 6.57 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.653 |  | 工作内容：抱箍安装，放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具、抱箍等铁件。
0505020000 | PX5-32 | 接户线架设 集束导线 架空架设 二芯 截面（mm²） 70以内 | 100m | 169.9 | 0 | 150.05 | 12.97 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 1.3068 |  | 工作内容：抱箍安装，放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具、抱箍等铁件。
0505020000 | PX5-33 | 接户线架设 集束导线 架空架设 二芯 截面（mm²） 120以内 | 100m | 252.76 | 0 | 226.45 | 16.23 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 1.9721 |  | 工作内容：抱箍安装，放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具、抱箍等铁件。
0505020000 | PX5-34 | 接户线架设 集束导线 架空架设 四芯 截面（mm²） 35以内 | 100m | 153.7 | 0 | 136.98 | 9.84 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 1.1929 |  | 工作内容：抱箍安装，放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具、抱箍等铁件。
0505020000 | PX5-35 | 接户线架设 集束导线 架空架设 四芯 截面（mm²） 70以内 | 100m | 299.83 | 0 | 274.28 | 16.27 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 |  | 工作内容：抱箍安装，放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具、抱箍等铁件。
0505020000 | PX5-36 | 接户线架设 集束导线 架空架设 四芯 截面（mm²） 120以内 | 100m | 445.76 | 0 | 413.81 | 20.31 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 3.6038 |  | 工作内容：抱箍安装，放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具、抱箍等铁件。
0505020000 | PX5-37 | 接户线架设 集束导线 沿墙敷设 二芯 截面（mm²） 35以内 | 100m | 176.26 | 0 | 122.78 | 48.67 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 1.0127 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0505020000 | PX5-38 | 接户线架设 集束导线 沿墙敷设 二芯 截面（mm²） 70以内 | 100m | 318.83 | 0 | 245.7 | 66.03 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 2.0267 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0505020000 | PX5-39 | 接户线架设 集束导线 沿墙敷设 二芯 截面（mm²） 120以内 | 100m | 453.18 | 0 | 370.82 | 73.8 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 3.0588 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0505020000 | PX5-40 | 接户线架设 集束导线 沿墙敷设 四芯 截面（mm²） 35以内 | 100m | 244.27 | 0 | 178.08 | 58.42 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 1.4746 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0505020000 | PX5-41 | 接户线架设 集束导线 沿墙敷设 四芯 截面（mm²） 70以内 | 100m | 446.2 | 0 | 366.73 | 70.37 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 3.0325 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0505020000 | PX5-42 | 接户线架设 集束导线 沿墙敷设 四芯 截面（mm²） 120以内 | 100m | 627.53 | 0 | 537.96 | 80.29 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 4.4546 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0506000000 | PX5-43 | 钢绞线架设 钢绞线 截面（mm²） 35以内 | 100m | 38.53 | 0 | 28.73 | 5.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2502 |  | 工作内容：抱箍安装、放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，固定（绑扎），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢绞线、金具、抱箍等铁件。
0506000000 | PX5-44 | 钢绞线架设 钢绞线 截面（mm²） 50以内 | 100m | 51.81 | 0 | 40.86 | 5.47 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0.3558 |  | 工作内容：抱箍安装、放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，固定（绑扎），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢绞线、金具、抱箍等铁件。
0506000000 | PX5-45 | 钢绞线架设 钢绞线 截面（mm²） 70以内 | 100m | 70.99 | 0 | 58.41 | 5.78 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5087 |  | 工作内容：抱箍安装、放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，固定（绑扎），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢绞线、金具、抱箍等铁件。
0506000000 | PX5-46 | 钢绞线架设 钢绞线 截面（mm²） 100以内 | 100m | 90.07 | 0 | 75.89 | 6.08 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6609 |  | 工作内容：抱箍安装、放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，固定（绑扎），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢绞线、金具、抱箍等铁件。
0507000000 | PX5-47 | 1kV架空电力电缆架设 1kV架空电力电缆 二芯 截面（mm²） 25以内 | 100m | 245.34 | 0 | 94.36 | 141.92 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 0.8327 |  | 工作内容：开盘，检查，绝缘摇测，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆、金具。
0507000000 | PX5-48 | 1kV架空电力电缆架设 1kV架空电力电缆 二芯 截面（mm²） 50以内 | 100m | 257.57 | 0 | 104.38 | 141.92 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9211 |  | 工作内容：开盘，检查，绝缘摇测，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆、金具。
0507000000 | PX5-49 | 1kV架空电力电缆架设 1kV架空电力电缆 二芯 截面（mm²） 70以内 | 100m | 269.93 | 0 | 114.16 | 141.92 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 1.0075 |  | 工作内容：开盘，检查，绝缘摇测，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆、金具。
0507000000 | PX5-50 | 1kV架空电力电缆架设 1kV架空电力电缆 四芯 截面（mm²） 25以内 | 100m | 288.29 | 0 | 134.7 | 143.16 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 1.1839 |  | 工作内容：开盘，检查，绝缘摇测，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆、金具。
0507000000 | PX5-51 | 1kV架空电力电缆架设 1kV架空电力电缆 四芯 截面（mm²） 50以内 | 100m | 367.52 | 0 | 210.09 | 143.16 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 1.8421 |  | 工作内容：开盘，检查，绝缘摇测，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆、金具。
0507000000 | PX5-52 | 1kV架空电力电缆架设 1kV架空电力电缆 四芯 截面（mm²） 95以内 | 100m | 453.04 | 0 | 292.94 | 143.16 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 2.5791 |  | 工作内容：开盘，检查，绝缘摇测，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆、金具。
0507000000 | PX5-53 | 1kV架空电力电缆架设 1kV架空电力电缆 四芯 截面（mm²） 150以内 | 100m | 564.56 | 0 | 401.79 | 143.16 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 3.5374 |  | 工作内容：开盘，检查，绝缘摇测，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆、金具。
0507000000 | PX5-54 | 1kV架空电力电缆架设 1kV架空电力电缆 四芯 截面（mm²） 240以内 | 100m | 751.33 | 0 | 582.32 | 143.16 | 25.85 | 0 | 0 | 0 | 5.1267 |  | 工作内容：开盘，检查，绝缘摇测，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆、金具。
0508000000 | PX5-55 | 硬塑料管槽敷设 DN25以内 | m | 7.94 | 0 | 5.18 | 2.09 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0481 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，上膨胀螺栓，连接管件，配管，上螺钉，穿预留引线（绳），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料硬塑料管、接头管件、线槽。
0508000000 | PX5-56 | 硬塑料管槽敷设 DN40以内 | m | 8.65 | 0 | 5.59 | 2.39 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0518 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，上膨胀螺栓，连接管件，配管，上螺钉，穿预留引线（绳），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料硬塑料管、接头管件、线槽。
0508000000 | PX5-57 | 硬塑料管槽敷设 DN70以内 | m | 11.07 | 0 | 6.4 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0592 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，上膨胀螺栓，连接管件，配管，上螺钉，穿预留引线（绳），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料硬塑料管、接头管件、线槽。
0508000000 | PX5-58 | 硬塑料管槽敷设 DN100以内 | m | 11.73 | 0 | 6.75 | 4.31 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0626 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，上膨胀螺栓，连接管件，配管，上螺钉，穿预留引线（绳），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料硬塑料管、接头管件、线槽。
0508000000 | PX5-59 | 硬塑料管槽敷设 线槽敷设 | m | 11.61 | 0 | 6.44 | 4.5 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0598 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，上膨胀螺栓，连接管件，配管，上螺钉，穿预留引线（绳），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料硬塑料管、接头管件、线槽。
0509000000 | PX5-60 | 金属软管敷设 DN25以内 | m | 9.52 | 0 | 6.97 | 1.88 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0635 |  | 工作内容：测位，划线，量尺寸，打眼，埋螺栓，锯管，接管，配管，固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金属软管及接头。
0509000000 | PX5-61 | 金属软管敷设 DN50以内 | m | 12.28 | 0 | 9.29 | 2.32 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0832 |  | 工作内容：测位，划线，量尺寸，打眼，埋螺栓，锯管，接管，配管，固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金属软管及接头。
0510000000 | PX5-62 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 4以内 | 100m | 68.43 | 0 | 49.49 | 17.76 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.4528 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0510000000 | PX5-63 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 6以内 | 100m | 70.09 | 0 | 50.29 | 18.62 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.4591 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0510000000 | PX5-64 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 10以内 | 100m | 74.42 | 0 | 53.48 | 19.76 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.4842 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0510000000 | PX5-65 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 16以内 | 100m | 77.81 | 0 | 56.65 | 19.98 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.5092 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0510000000 | PX5-66 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 25以内 | 100m | 90.76 | 0 | 67.58 | 21.75 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0.6163 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0510000000 | PX5-67 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 35以内 | 100m | 101.33 | 0 | 77.93 | 21.97 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0.6978 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0510000000 | PX5-68 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 50以内 | 100m | 161.82 | 0 | 136.49 | 23.73 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0510000000 | PX5-69 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 95以内 | 100m | 194.03 | 0 | 166.29 | 25.72 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 1.5222 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0510000000 | PX5-70 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 120以内 | 100m | 209.38 | 0 | 181.41 | 25.95 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 1.6413 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0510000000 | PX5-71 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 150以内 | 100m | 240.71 | 0 | 210.92 | 27.35 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 1.9162 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0510000000 | PX5-72 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 185以内 | 100m | 282.09 | 0 | 249.53 | 29.58 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 2.2764 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0510000000 | PX5-73 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 240以内 | 100m | 332.49 | 0 | 297.82 | 31.14 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 2.7283 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0510000000 | PX5-74 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 2×4以内 | 100m | 73.2 | 0 | 56.65 | 15.25 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5092 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0510000000 | PX5-75 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 2×6以内 | 100m | 85.14 | 0 | 68.37 | 15.47 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6225 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0510000000 | PX5-76 | 管内穿线 线槽配线 | 100m | 67.26 | 0 | 57.79 | 8.25 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0.5194 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0511000000 | PX5-77 | 跨越架设 10kV电力线 | 处 | 724.49 | 0 | 558.5 | 117.08 | 48.91 | 0 | 0 | 0 | 5.0222 |  | 工作内容：跨越架、安全网搭设和拆除，放、紧线时监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0511000000 | PX5-78 | 跨越架设 低压电力线、通信线路 | 处 | 646.62 | 0 | 474.41 | 131.45 | 40.76 | 0 | 0 | 0 | 4.1161 |  | 工作内容：跨越架、安全网搭设和拆除，放、紧线时监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0511000000 | PX5-79 | 跨越架设 经济作物、房屋 | 处 | 517.27 | 0 | 379.5 | 105.16 | 32.61 | 0 | 0 | 0 | 3.2924 |  | 工作内容：跨越架、安全网搭设和拆除，放、紧线时监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0511000000 | PX5-80 | 跨越架设 一般公路 | 处 | 960.55 | 0 | 709.93 | 155.23 | 95.39 | 0 | 0 | 0 | 6.2598 |  | 工作内容：跨越架、安全网搭设和拆除，放、紧线时监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0511000000 | PX5-81 | 跨越架设 高速公路 | 处 | 1194.4 | 0 | 933.04 | 187.99 | 73.37 | 0 | 0 | 0 | 8.683 |  | 工作内容：跨越架、安全网搭设和拆除，放、紧线时监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0511000000 | PX5-82 | 跨越架设 普通铁路 | 处 | 1069.88 | 0 | 831.29 | 181.36 | 57.23 | 0 | 0 | 0 | 7.7439 |  | 工作内容：跨越架、安全网搭设和拆除，放、紧线时监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0511000000 | PX5-83 | 跨越架设 跨越带电10kV电力线 | 处 | 2552.33 | 0 | 1066.24 | 1390.58 | 95.51 | 0 | 0 | 0 | 9.4134 |  | 工作内容：跨越架、安全网搭设和拆除，放、紧线时监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0511000000 | PX5-84 | 跨越架设 跨越河流 河宽（m） 50以内 | 处 | 766.92 | 0 | 565.02 | 0 | 201.9 | 0 | 0 | 0 | 5.1241 |  | 工作内容：导地线或导（牵）引绳引渡过河，放、紧线时分线及监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0511000000 | PX5-85 | 跨越架设 跨越河流 河宽（m） 150以内 | 处 | 1269.47 | 0 | 849.84 | 0 | 419.63 | 0 | 0 | 0 | 7.5159 |  | 工作内容：导地线或导（牵）引绳引渡过河，放、紧线时分线及监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0511000000 | PX5-86 | 跨越架设 跨越河流 河宽（m） 150以上 | 处 | 1659.64 | 0 | 1076.92 | 0 | 582.72 | 0 | 0 | 0 | 9.5047 |  | 工作内容：导地线或导（牵）引绳引渡过河，放、紧线时分线及监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0601010000 | PX6-1 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以内 50 | 台 | 1684.59 | 0 | 1072.27 | 76.94 | 535.38 | 0 | 0 | 0 | 8.7391 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）。
0601010000 | PX6-2 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以内 100 | 台 | 1875.44 | 0 | 1220.31 | 79.61 | 575.52 | 0 | 0 | 0 | 10.0153 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）。
0601010000 | PX6-3 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以内 200 | 台 | 2060.55 | 0 | 1389.28 | 84.94 | 586.33 | 0 | 0 | 0 | 11.446 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）。
0601010000 | PX6-4 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以内 315 | 台 | 2210.9 | 0 | 1491.33 | 93.22 | 626.35 | 0 | 0 | 0 | 12.3159 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）。
0601010000 | PX6-5 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以内 400 | 台 | 2392.7 | 0 | 1658.55 | 98.31 | 635.84 | 0 | 0 | 0 | 13.6571 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）。
0601010000 | PX6-6 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以内 500 | 台 | 2541.83 | 0 | 1724.61 | 107.7 | 709.52 | 0 | 0 | 0 | 14.2996 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）。
0601010000 | PX6-7 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以内 630 | 台 | 2754.49 | 0 | 1923.77 | 115.71 | 715.01 | 0 | 0 | 0 | 15.9901 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）。
0601010000 | PX6-8 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以内 50 | 台 | 1260.52 | 0 | 697.21 | 78.25 | 485.06 | 0 | 0 | 0 | 5.773 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引下）线、绝缘子。
0601010000 | PX6-9 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以内 100 | 台 | 1410.68 | 0 | 823.3 | 81.15 | 506.23 | 0 | 0 | 0 | 6.8892 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引下）线、绝缘子。
0601010000 | PX6-10 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以内 200 | 台 | 1582.86 | 0 | 983.06 | 86.57 | 513.23 | 0 | 0 | 0 | 8.2591 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引下）线、绝缘子。
0601010000 | PX6-11 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以内 315 | 台 | 1722.87 | 0 | 1077.44 | 95.73 | 549.7 | 0 | 0 | 0 | 9.0787 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引下）线、绝缘子。
0601010000 | PX6-12 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以内 400 | 台 | 1789.99 | 0 | 1130.63 | 100.91 | 558.45 | 0 | 0 | 0 | 9.5414 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引下）线、绝缘子。
0601010000 | PX6-13 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以内 500 | 台 | 2020.21 | 0 | 1288.3 | 110.54 | 621.37 | 0 | 0 | 0 | 10.914 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引下）线、绝缘子。
0601010000 | PX6-14 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以内 630 | 台 | 2183.13 | 0 | 1441.89 | 114.87 | 626.37 | 0 | 0 | 0 | 12.2517 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引下）线、绝缘子。
0601020000 | PX6-15 | 变压器安装 油浸式单相变压器 容量（kVA）50以内 | 台 | 619.94 | 0 | 437.79 | 27.71 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | 3.7101 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0601020000 | PX6-16 | 变压器安装 油浸式单相变压器 容量（kVA）50以上 | 台 | 717.01 | 0 | 512.9 | 39.74 | 164.37 | 0 | 0 | 0 | 4.3623 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0601030000 | PX6-17 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 1000以内 | 台 | 2097.9 | 0 | 1429.35 | 84.6 | 583.95 | 0 | 0 | 0 | 12.1323 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，垫铁安装，就位，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0601030000 | PX6-18 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 2000以内 | 台 | 2331.02 | 0 | 1588.16 | 94 | 648.86 | 0 | 0 | 0 | 13.4803 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，垫铁安装，就位，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0601030000 | PX6-19 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 3150以内 | 台 | 2564.12 | 0 | 1746.99 | 103.4 | 713.73 | 0 | 0 | 0 | 14.8284 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，垫铁安装，就位，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0601030000 | PX6-20 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 4000以内 | 台 | 2797.19 | 0 | 1905.8 | 112.8 | 778.59 | 0 | 0 | 0 | 16.1764 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，垫铁安装，就位，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0601030000 | PX6-21 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 5000以内 | 台 | 3030.31 | 0 | 2064.61 | 122.2 | 843.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5244 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，垫铁安装，就位，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0601030000 | PX6-22 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 5000以上 | 台 | 3263.39 | 0 | 2223.43 | 131.6 | 908.36 | 0 | 0 | 0 | 18.8724 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，垫铁安装，就位，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0602000000 | PX6-23 | 配电装置安装 跌落式熔断器 | 组/三相 | 123.78 | 0 | 73.98 | 38.37 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 0.6443 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0602000000 | PX6-24 | 配电装置安装 隔离开关 | 组/三相 | 372.32 | 0 | 250.41 | 42.52 | 79.39 | 0 | 0 | 0 | 2.0718 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0602000000 | PX6-25 | 配电装置安装 断路器 | 台 | 892.67 | 0 | 496.06 | 40.19 | 356.42 | 0 | 0 | 0 | 4.0061 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0602000000 | PX6-26 | 配电装置安装 低压综合配电箱 | 台 | 440.93 | 0 | 274.94 | 38.89 | 127.1 | 0 | 0 | 0 | 2.3231 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0602000000 | PX6-27 | 配电装置安装 避雷器 10kV | 组/三相 | 311.81 | 0 | 177.5 | 43.64 | 90.67 | 0 | 0 | 0 | 1.4886 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0602000000 | PX6-28 | 配电装置安装 避雷器 1kV | 组 | 123.29 | 0 | 66.31 | 18.9 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0.5521 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0602000000 | PX6-29 | 配电装置安装 负荷开关 | 台 | 738.31 | 0 | 378.61 | 42.98 | 316.72 | 0 | 0 | 0 | 3.0821 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0602000000 | PX6-30 | 配电装置安装 变压器综合监测仪 | 台 | 139.78 | 0 | 114.58 | 17.34 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9978 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0602000000 | PX6-31 | 配电装置安装 过电压保护器 | 台 | 367.45 | 0 | 170.86 | 75.3 | 121.29 | 0 | 0 | 0 | 1.408 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0602000000 | PX6-32 | 配电装置安装 10kV无功补偿装置 | 台 | 907.91 | 0 | 414.01 | 43.62 | 450.28 | 0 | 0 | 0 | 3.4034 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0602000000 | PX6-33 | 配电装置安装 低压无功补偿装置 | 台 | 404.06 | 0 | 189.58 | 53.48 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1.613 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0602000000 | PX6-34 | 配电装置安装 10kV不对称电流源 | 台 | 723.89 | 0 | 279.77 | 43.62 | 400.5 | 0 | 0 | 0 | 2.3396 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0602000000 | PX6-35 | 配电装置安装 10kV电压互感器 | 台 | 255.07 | 0 | 156.9 | 31.19 | 66.98 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0602000000 | PX6-36 | 配电装置安装 10kV电流互感器 | 台 | 252.3 | 0 | 155.74 | 31.19 | 65.37 | 0 | 0 | 0 | 1.3337 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0602000000 | PX6-37 | 配电装置安装 10kV计量组合式互感器 | 台 | 896.35 | 0 | 585.13 | 31.19 | 280.03 | 0 | 0 | 0 | 4.6995 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0602000000 | PX6-38 | 配电装置安装 线路故障指示器 | 只 | 5.6 | 0 | 5.01 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.0436 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0602000000 | PX6-39 | 配电装置安装 绝缘护罩 | 个 | 5.14 | 0 | 3.02 | 0.06 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0.0263 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘护罩。
0602000000 | PX6-40 | 配电装置安装 馈线终端（FTU） | 台 | 354.66 | 0 | 324.02 | 8.49 | 22.15 | 0 | 0 | 0 | 2.5536 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘护罩。
0603000000 | PX6-41 | 配电装置系统调试 配电系统调试 10kV | 系统 | 366.86 | 0 | 255.33 | 0 | 111.53 | 0 | 0 | 0 | 2.127 |  | 工作内容：负荷开关或断路器、常规保护装置、电测量仪表等调试，测量、控制、保护等二次回路通道调试配合，清理现场，工器具移运等。
0603000000 | PX6-42 | 配电装置系统调试 配电系统调试 1kV | 系统 | 85.56 | 0 | 64.52 | 0 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 0.508 |  | 工作内容：负荷开关或断路器、常规保护装置、电测量仪表等调试，测量、控制、保护等二次回路通道调试配合，清理现场，工器具移运等。
0604000000 | PX6-43 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 35 | 个 | 4.53 | 0 | 3.26 | 0.81 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 |  | 工作内容：削线头，套绝缘管，压接头，包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料铜、铝接线端子。
0604000000 | PX6-44 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 70 | 个 | 8.17 | 0 | 6.69 | 1.02 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.0692 |  | 工作内容：削线头，套绝缘管，压接头，包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料铜、铝接线端子。
0604000000 | PX6-45 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 120 | 个 | 16.47 | 0 | 14.56 | 1.45 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1508 |  | 工作内容：削线头，套绝缘管，压接头，包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料铜、铝接线端子。
0604000000 | PX6-46 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 240 | 个 | 19.37 | 0 | 17.01 | 1.9 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1762 |  | 工作内容：削线头，套绝缘管，压接头，包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料铜、铝接线端子。
0604000000 | PX6-47 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 300 | 个 | 39.98 | 0 | 28.98 | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3001 |  | 工作内容：削线头，套绝缘管，压接头，包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料铜、铝接线端子。
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“定额目录”页签进行输入
Note on B1: 请输入子目编码，例如“A1-1”
Note on C1: 请输入子目名称
Note on D1: 请输入子目单位
Note on O1: 请输入工作内容，必须和工作内容页签中的相匹配

## 材机明细
定额编码 | 类型 | 供货方 | 人材机编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价 | 计算规则 | 计算方法
PX1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2667 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5917 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0536 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9393 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4808 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0424 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4371 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2407 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.032 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1058 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5222 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0619 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1543 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2602 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0232 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.97 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.197 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0192 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.124 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0285 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-7 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0005 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-7 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0391 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0178 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0165 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0321 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-8 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0234 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0918 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0223 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-9 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0445 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0208 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0264 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-10 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.02 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1064 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0402 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-11 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.039 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0211 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0436 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-12 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.031 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0679 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0254 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.584 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-13 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0413 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0233 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1732 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0254 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-14 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0194 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0512 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0107 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-15 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0336 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0098 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0231 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-16 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0194 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.104 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0258 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1622 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0004 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.8016 | 4.865 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0458 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0319 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0451 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1141 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0027 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0903 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0727 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1574 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0006 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.8076 | 4.865 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0707 | 1115.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0362 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0502 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1206 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0054 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0054 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1012 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0279 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-21 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0002 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0219 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0248 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0377 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0028 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0024 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0197 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-23 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.2442 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0438 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0519 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0067 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0023 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0969 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0228 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-25 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0007 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0568 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0677 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0231 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0063 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0023 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.088 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0219 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0446 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0465 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0062 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0023 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0803 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.02 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0218 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0216 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0039 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.002 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5259 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1302 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-31 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0153 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-31 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0002 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0765 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0088 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0042 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0041 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.399 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0988 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-33 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0711 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-33 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.001 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0785 | 236.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0034 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0047 | 236.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.361 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0804 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-35 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.001 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0769 | 236.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0061 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0067 | 236.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7344 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1822 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-37 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0864 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-37 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0005 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1101 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0287 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0042 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0046 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3081 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0766 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0896 | 236.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0065 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0066 | 236.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1644 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0378 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0896 | 236.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0025 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0053 | 236.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0462 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.128 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-1 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0192 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-1 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 4 | 2.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0041 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0796 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2198 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-2 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.023 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-2 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 7.2 | 2.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0072 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4195 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0678 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1872 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-3 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.024 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-3 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 5.3 | 2.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0048 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3103 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0971 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2707 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-4 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0288 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-4 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 8 | 2.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0071 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4668 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0978 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.273 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-5 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.024 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-5 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 10 | 2.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0072 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.581 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.14 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3903 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-6 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0288 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-6 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 12 | 2.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0114 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6971 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0802 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2219 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-7 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.025 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-7 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 7.8 | 2.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0078 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4545 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1494 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.008 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0046 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1793 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0126 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0057 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2084 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0135 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0069 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1869 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0125 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0061 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2243 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0131 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0075 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2698 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0241 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0086 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3265 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0293 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0083 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3811 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0354 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0095 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4508 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.043 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.012 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4776 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0527 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-17 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0165 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0119 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.656 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0113 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-18 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0291 | 133.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0239 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0025 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-19 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0004 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-19 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0062 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0004 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0032 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0239 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0028 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-20 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0004 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-20 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0069 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0004 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0036 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0319 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0035 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-21 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0006 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-21 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0095 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0004 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0041 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0241 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0026 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-22 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0165 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-22 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0005 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-22 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0077 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0004 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0037 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.656 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4252 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1808 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-23 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.085 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-23 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0699 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-23 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0017 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0187 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0393 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4443 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1881 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-24 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1051 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-24 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0928 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-24 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0022 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0227 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0486 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7114 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3024 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-25 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.14 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-25 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.117 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-25 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0028 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0313 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0648 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9916 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4216 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-26 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1907 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-26 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.163 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-26 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0039 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0437 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0882 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4425 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6132 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-27 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.269 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-27 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2371 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-27 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0056 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0635 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1244 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.164 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1289 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.8437 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.1749 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.4706 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1324 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0043 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0217 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1253 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2208 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1734 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.2343 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.2559 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.6884 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1936 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0049 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0247 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1833 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2681 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2106 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.3905 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.2883 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.7755 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2181 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0067 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0334 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2065 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3153 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2479 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.5624 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.3239 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.8714 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2451 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0083 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0418 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2321 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4523 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3556 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.9799 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.4104 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.1042 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3106 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0138 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0695 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2941 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1041 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0425 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-33 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.02 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0036 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-33 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0111 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1249 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0509 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-34 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0333 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0063 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-34 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0193 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1388 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0566 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0473 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0091 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-35 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.028 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1785 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0727 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0716 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0137 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-36 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0424 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1785 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0727 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0973 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-37 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0601 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3244 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0163 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-38 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6526 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0065 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3302 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0192 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-39 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6526 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0086 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5332 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0283 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-40 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6526 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0133 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.53 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2538 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-41 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1062 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-41 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0458 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-41 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0215 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0049 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0491 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5472 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2961 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-42 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1514 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-42 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0745 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-42 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.028 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0078 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9154 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4404 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-43 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.175 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-43 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0768 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-43 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0288 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0081 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.081 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3153 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6326 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-44 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1966 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-44 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.1104 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-44 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0414 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0116 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0909 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9213 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9242 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-45 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2785 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-45 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.1612 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-45 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0605 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0169 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1288 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4466 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1317 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 0.0028 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.5233 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.2944 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.8495 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1324 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.0141 | 272.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0095 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1746 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6012 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1773 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 0.0041 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.2287 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.4307 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.2428 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1936 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.016 | 272.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0021 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0108 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2554 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7302 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2152 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 0.0046 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.5107 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.4852 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.4001 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2181 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.0217 | 272.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0146 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2877 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8591 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2532 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 0.0052 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.8211 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.5452 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.5732 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2451 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.0271 | 272.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0183 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3233 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2323 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3631 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 0.0066 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.5748 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6909 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.9936 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3106 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.0451 | 272.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0059 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0304 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4097 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1648 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.009 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0045 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2137 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.011 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0052 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4383 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0232 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0059 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3454 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0209 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0046 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6146 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.067 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-55 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.085 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-55 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0113 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-55 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0068 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6215 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0685 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-56 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1235 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-56 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0164 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-56 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0098 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0399 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1146 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-57 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.14 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-57 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.019 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-57 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0114 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1952 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1317 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-58 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1573 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-58 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0218 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-58 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0131 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0021 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.746 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1924 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-59 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2228 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-59 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0319 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-59 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0191 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.213 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1457 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.1952 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.4611 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.0588 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1301 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0048 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2867 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1961 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.2856 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6746 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.549 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1903 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0055 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2109 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3479 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2382 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.3218 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.76 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.745 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2144 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0074 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2377 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4094 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2802 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.3615 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.8539 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.9607 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2409 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0093 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.267 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5873 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4019 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.458 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 1.082 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 2.4846 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3053 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0155 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3384 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1067 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0053 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1499 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0075 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0026 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1929 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0097 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0034 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5517 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0609 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-68 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1062 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-68 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0099 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-68 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.006 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6494 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0621 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-69 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1514 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-69 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0143 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-69 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0085 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0013 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9229 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1021 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-70 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.175 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-70 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0166 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-70 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.01 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.072 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1184 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-71 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1966 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-71 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0191 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-71 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0114 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.566 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.173 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-72 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2785 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-72 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0278 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-72 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0167 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0024 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1783 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1164 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.1952 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.3893 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管 火雷管 | 个 | 0.8944 | 1.235 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1305 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0056 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1381 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2394 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1567 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.2856 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.5694 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管 火雷管 | 个 | 1.3084 | 1.235 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1909 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0063 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.202 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2908 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1903 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.3218 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6416 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管 火雷管 | 个 | 1.474 | 1.235 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2151 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0086 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2276 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3409 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2238 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.3615 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.7208 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管 火雷管 | 个 | 1.6562 | 1.235 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2417 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0021 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0108 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2558 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.49 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3211 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.458 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.9134 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管 火雷管 | 个 | 2.0987 | 1.235 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3063 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0037 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.018 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3241 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0959 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.06 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-78 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0342 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0056 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-78 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0145 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0959 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.06 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-79 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0494 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0082 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-79 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0294 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0959 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.06 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-80 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0571 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0106 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-80 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0384 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0959 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.06 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-81 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0672 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0125 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-81 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0452 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0911 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.057 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-82 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0907 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0168 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-82 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0609 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0457 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1072 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-84 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0278 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0021 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0313 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0562 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0022 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0501 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0893 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0032 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0597 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1067 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0048 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0061 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1171 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2089 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0058 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0071 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1996 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3563 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0067 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.008 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0277 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0485 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0656 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1173 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0027 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0179 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.032 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0023 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0024 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0325 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0568 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0024 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0025 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0663 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1181 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0036 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0067 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1904 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2887 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0211 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0031 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3671 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5565 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0353 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0044 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.125 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5432 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.769 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-001 | 钢筋调直机 直径 Φ14 | 台班 | 0.3915 | 38.713 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-004 | 钢筋切断机 直径 Φ50 | 台班 | 0.882 | 61.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.783 | 27.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.2292 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1908 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3474 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.047 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.3064 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.9107 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-001 | 钢筋调直机 直径 Φ14 | 台班 | 0.5231 | 38.713 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-004 | 钢筋切断机 直径 Φ50 | 台班 | 0.6403 | 61.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.5231 | 27.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.4845 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2405 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7122 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4258 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.0512 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-15 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1436 | 198.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1757 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1775 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-16 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.9354 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1866 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.1668 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.093 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1345 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-17 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.168 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-17 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0152 | 133.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0046 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1887 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1643 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-18 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.168 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-18 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0156 | 133.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0069 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3459 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3243 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-19 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.5 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-19 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0349 | 198.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-19 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0349 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0073 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2479 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.312 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-20 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0727 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0076 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4738 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6835 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-21 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.5 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-21 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0982 | 198.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-21 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0517 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0091 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0347 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6893 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 材料 | 乙供 | C08020401 | 硬木 一等 | m³ | 0.0086 | 1586.028 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3827 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1054 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 7.1162 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.62 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0166 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0154 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0411 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6027 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8622 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5744 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 材料 | 乙供 | C08020401 | 硬木 一等 | m³ | 0.0078 | 1586.028 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3827 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0979 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 6.3424 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.5636 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0157 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0145 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0387 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.447 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7577 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5049 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 材料 | 乙供 | C08020401 | 硬木 一等 | m³ | 0.0068 | 1586.028 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3827 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0938 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.6878 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.5054 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0148 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0137 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0378 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2972 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.734 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4893 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 材料 | 乙供 | C08020401 | 硬木 一等 | m³ | 0.0043 | 1586.028 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.386 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0857 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.9204 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.4372 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0139 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0128 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.036 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6801 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4537 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 材料 | 乙供 | C08020401 | 硬木 一等 | m³ | 0.0036 | 1586.028 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.386 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0854 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.8527 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.4312 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0135 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0124 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0351 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0453 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5829 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4906 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3827 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1054 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 6.3711 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.5662 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0181 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0111 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2056 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5204 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4381 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3827 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0979 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.7397 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.5101 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0162 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0104 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0914 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4378 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3717 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3827 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0938 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.1474 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.4574 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0152 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0099 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9845 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3573 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3171 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.386 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0857 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.4528 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3957 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0143 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0094 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8594 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3212 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3006 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.386 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0854 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.3917 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3903 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0143 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0091 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8484 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4605 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2132 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-32 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 1.9513 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1495 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4862 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.137 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.0091 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.973 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.7159 | 134.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.9 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.692 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.6888 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8214 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4102 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.8992 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7111 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.0861 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.32 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 6.0796 | 134.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 2.6 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.7265 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.7232 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.037 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4307 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.6414 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4606 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1598 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 材料 | 乙供 | C18020301 | 高压橡胶水管 DN20 | m | 0.2137 | 6.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 材料 | 乙供 | C22030207 | 合金钻头 φ80 | 支 | 0.0396 | 100.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0304 | 1744.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0353 | 119.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0761 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0299 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1064 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4522 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1568 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 材料 | 乙供 | C18020301 | 高压橡胶水管 DN20 | m | 0.1929 | 6.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 材料 | 乙供 | C22030207 | 合金钻头 φ80 | 支 | 0.0381 | 100.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.029 | 1744.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0337 | 119.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0732 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0279 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4162 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1449 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 材料 | 乙供 | C18020301 | 高压橡胶水管 DN20 | m | 0.1599 | 6.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 材料 | 乙供 | C22030207 | 合金钻头 φ80 | 支 | 0.0293 | 100.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0291 | 1744.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0338 | 119.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.072 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0264 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.079 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.502 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1737 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 材料 | 乙供 | C18020301 | 高压橡胶水管 DN20 | m | 0.1952 | 6.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.0334 | 143.186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0365 | 1744.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0424 | 119.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0951 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0352 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5008 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1723 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 材料 | 乙供 | C18020301 | 高压橡胶水管 DN20 | m | 0.1786 | 6.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.0334 | 143.186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0346 | 1744.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0402 | 119.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0937 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0325 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4893 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1702 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 材料 | 乙供 | C18020301 | 高压橡胶水管 DN20 | m | 0.1286 | 6.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.0334 | 143.186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.034 | 1744.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0395 | 119.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0797 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0319 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1117 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6943 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0016 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-41 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.4401 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-41 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.8228 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-41 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.0783 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.1093 | 822.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0511 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.519 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9716 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4017 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-42 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.0125 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-42 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 1.142 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-42 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1047 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.164 | 822.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0704 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7242 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8897 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2834 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-43 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.3284 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-43 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5015 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-43 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1168 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0793 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-43 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.1895 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4439 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0008 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4436 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-44 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.4938 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-44 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.563 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-44 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1299 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0889 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-44 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.2165 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4991 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1121 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6039 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-45 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.6592 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-45 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6245 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-45 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.143 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0985 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-45 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.2436 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5542 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2231 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7642 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-46 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.8246 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-46 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.686 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-46 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1561 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1081 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-46 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.2707 | 929.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6094 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6678 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9628 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-47 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.8323 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-47 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.317 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-47 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.0776 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.1422 | 822.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0505 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2785 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9345 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.3486 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-48 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.163 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-48 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.44 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-48 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1038 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.2513 | 822.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0677 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3888 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0679 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5414 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-49 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.3284 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-49 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5015 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-49 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1168 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0763 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-49 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.3058 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4439 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1441 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6517 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-50 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.4938 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-50 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.563 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-50 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1299 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0848 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-50 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.3604 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4991 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3982 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.019 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-51 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.6427 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-51 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5621 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-51 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1144 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0747 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-51 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.3319 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5411 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.538 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2211 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-52 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.8063 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-52 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6174 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-52 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1249 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0816 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-52 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.3755 | 929.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5949 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5865 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2895 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.3615 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.8228 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.0846 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1586 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.3003 | 822.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0714 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7799 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1905 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.1607 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 3.3064 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 1.142 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.1047 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1968 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.3718 | 822.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1112 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0906 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9973 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8817 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.184 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5015 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.1184 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2138 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1298 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.4035 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6862 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2392 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2307 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.457 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.563 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.1287 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2327 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1495 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.4389 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7718 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4813 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.5798 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.7301 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6245 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.1391 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2516 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1692 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.4742 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8575 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7232 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.9288 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 3.0031 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.686 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.1621 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2705 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1889 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.5096 | 929.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9431 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.525 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2011 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.3648 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.317 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.0799 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1571 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.2836 | 822.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0861 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4293 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1056 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.0398 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.9109 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.44 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.125 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1949 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.4437 | 822.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1101 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.396 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.4592 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.184 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5015 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.1536 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2138 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1221 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.5237 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6862 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6862 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.8785 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.457 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.563 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.1771 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2327 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1341 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.6037 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7718 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9766 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.2979 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.7301 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6245 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.2006 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2516 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1461 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.6837 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8575 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2669 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7172 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 3.0031 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.686 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.2429 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2705 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1582 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.7637 | 929.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9431 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7187 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0988 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-65 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.0918 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-65 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4755 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-65 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.879 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-65 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1555 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.07 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3734 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3256 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8394 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-66 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.5287 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-66 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.66 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-66 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.1738 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-66 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.193 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.109 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5221 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5965 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.1699 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-67 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.3104 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-67 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5015 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-67 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.5024 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-67 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2117 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1285 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4388 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.911 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.5538 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-68 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.4742 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-68 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.563 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-68 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.6657 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-68 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2304 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.148 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2256 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.9378 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-69 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.638 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-69 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6245 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-69 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.829 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-69 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2491 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1675 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5482 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.5402 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.3217 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-70 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.8019 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-70 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.686 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-70 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 2.0756 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-70 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2678 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.187 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6029 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9826 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.4214 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-71 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.8189 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-71 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.317 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-71 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.9641 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-71 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1555 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0852 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2747 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7373 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.3439 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-72 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.1465 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-72 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.44 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-72 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.4511 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-72 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.193 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.109 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3841 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1146 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.8052 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-73 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.3104 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-73 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5015 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-73 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.7351 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-73 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2117 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1209 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4388 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4919 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.2664 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-74 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.4742 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-74 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.563 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-74 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.9849 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-74 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2304 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1328 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8693 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7277 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-75 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.3651 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-75 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6245 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-75 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 2.2346 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-75 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2491 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1447 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4709 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.2466 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.1889 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-76 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.5016 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-76 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.686 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-76 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 2.6092 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-76 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2678 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1566 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9717 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6221 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-77 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1537 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-77 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0292 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-77 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.025 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-77 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.028 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0174 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.886 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5668 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-78 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1462 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-78 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0266 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-78 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0233 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-78 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.0255 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0167 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6947 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4419 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-79 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1509 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-79 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0245 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-79 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.0275 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0171 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6328 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4021 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-80 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1435 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-80 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0229 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-80 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.0251 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0164 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3155 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0798 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0099 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9117 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2301 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0182 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4204 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6075 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.3634 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.6361 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0062 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 机械 | 乙供 | J02-01-001 | 履带式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.1327 | 960.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.091 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0764 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.277 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3349 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4831 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.3534 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.4961 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0059 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 机械 | 乙供 | J02-01-001 | 履带式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.1062 | 960.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0871 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0663 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2637 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2504 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3622 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.3433 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.2017 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0046 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.08 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0826 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0643 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1382 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6417 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-86 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0055 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-86 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.1918 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1026 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1813 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2272 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4167 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 4.86 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.648 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 2.16 | 6.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.1623 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1675 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.4926 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0025 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8195 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5056 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9321 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-88 | 材料 | 乙供 | C19091201 | 硫磺胶泥 | m³ | 0.022 | 5289.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-88 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.069 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0712 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3272 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.635 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.168 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-89 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.2032 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-89 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.1008 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0151 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.165 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9762 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8036 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-90 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.96 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-90 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.0432 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0075 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3783 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1528 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2834 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.059 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 材料 | 乙供 | C22010421 | 专用钢模板 | kg | 4.8734 | 5.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.0354 | 5.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 材料 | 乙供 | C22010443 | 内模定型加固圈 | kg | 0.0118 | 5.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.5782 | 198.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0364 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0331 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5258 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2945 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8918 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.056 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 材料 | 乙供 | C22010421 | 专用钢模板 | kg | 4.6256 | 5.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.0336 | 5.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 材料 | 乙供 | C22010443 | 内模定型加固圈 | kg | 0.0112 | 5.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.016 | 198.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0144 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3973 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.784 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7779 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1613 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.066 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2338 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0991 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0093 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5244 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2232 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0168 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2408 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1021 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0096 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4894 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.208 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0168 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3054 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1299 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0103 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5217 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2214 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0186 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4349 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.61 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-100 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.9557 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-100 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0162 | 198.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-100 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0162 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0534 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7279 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3847 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5888 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-101 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.9557 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-101 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0139 | 198.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-101 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0139 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0459 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7279 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2019 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6516 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-102 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.9984 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-102 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 2.2734 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0725 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9461 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0228 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0404 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.004 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0129 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0156 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-104 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.185 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0025 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0409 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0486 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-105 | 材料 | 乙供 | C10080101 | 石油沥青 10号 | kg | 2.5 | 3.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-105 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0759 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-105 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 2.4668 | 1.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-105 | 材料 | 乙供 | C22040821 | 木柴 | kg | 10 | 0.593 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0123 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-106 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0148 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0031 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0235 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0281 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-107 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.6123 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0024 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0975 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0283 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-108 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0336 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-108 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.7348 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0029 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1171 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0338 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.04 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-109 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.9185 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0036 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0404 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-110 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0481 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-110 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.1021 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0044 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1756 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0843 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-111 | 材料 | 乙供 | C17020611 | 中碱玻璃丝布宽 1000mm | m² | 4.6885 | 3.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-111 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 1.7901 | 12.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0072 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7379 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0849 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-112 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1012 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-112 | 材料 | 乙供 | C17020611 | 中碱玻璃丝布宽 1000mm | m² | 5.5375 | 3.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-112 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 2.1143 | 12.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0087 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8716 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1063 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1266 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-113 | 材料 | 乙供 | C17020611 | 中碱玻璃丝布宽 1000mm | m² | 7.1825 | 3.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-113 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 2.7424 | 12.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0108 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1305 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1277 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-114 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1517 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-114 | 材料 | 乙供 | C17020611 | 中碱玻璃丝布宽 1000mm | m² | 9.3009 | 3.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-114 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 3.5513 | 12.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0132 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4639 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8202 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1363 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-1 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.003 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0779 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0797 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0401 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0164 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0989 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8583 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1915 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-2 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.003 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0931 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0932 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0488 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0188 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0989 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0878 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2488 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-3 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.003 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0971 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0991 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0532 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0205 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0989 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2193 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3197 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-4 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.003 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1016 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1087 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0619 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0243 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0989 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0525 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6844 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7648 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.5626 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5215 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1951 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0034 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.2873 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1034 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1434 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1866 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0359 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0226 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4552 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8052 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0384 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7648 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.5626 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5215 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1951 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0034 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.2873 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1565 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1864 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2439 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0449 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.026 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4552 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5542 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4471 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7648 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.5626 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5215 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1951 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.005 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.2873 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1721 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2237 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2892 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0516 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0286 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5079 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0822 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7664 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7648 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.5626 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5215 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1951 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0058 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.2873 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2609 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3355 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3434 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0723 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0314 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4249 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0935 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-9 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0037 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.143 | 1115.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2457 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0149 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.122 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5352 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.3124 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-10 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0037 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.1716 | 1115.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2869 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0166 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.122 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0567 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0374 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-11 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0944 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.0486 | 819.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0584 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0387 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-12 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0944 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.0656 | 819.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0595 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0393 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-13 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0944 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.0796 | 819.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0612 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0406 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-14 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0944 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.0925 | 819.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0595 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0393 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-15 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.099 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.0516 | 819.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0643 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0427 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-16 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.099 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.0703 | 819.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0656 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0435 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-17 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.099 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.0857 | 819.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0675 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0446 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-18 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.099 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.1002 | 819.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9331 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1587 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-19 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0021 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.283 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0872 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0247 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0692 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9997 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.172 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-20 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0023 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.292 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0921 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0269 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0758 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0996 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1983 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-21 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0025 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.3281 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0949 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0287 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0824 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4986 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2408 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.755 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-22 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0141 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2882 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3135 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0189 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5474 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7739 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.8485 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.755 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-23 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0151 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3743 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4072 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0215 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5804 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3526 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.1043 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.8389 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-24 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0159 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3307 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.3738 | 841.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0235 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6159 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2975 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.2105 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.9228 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0184 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4788 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0396 | 1115.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.4199 | 841.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0245 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7075 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1074 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.5689 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.9396 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-26 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0168 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4288 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.419 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0245 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6566 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7672 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.993 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.9396 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-27 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0188 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.6538 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.631 | 841.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0301 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7225 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.7396 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.3903 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.1275 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0225 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.7638 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.1506 | 1115.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.6332 | 841.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0368 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8651 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.0239 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.3058 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.4094 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0281 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.8604 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.2592 | 1115.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.7133 | 841.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0402 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0805 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.264 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.9448 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2475 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2812 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0058 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1746 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0945 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0291 | 285.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0385 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2787 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1482 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.6077 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2043 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2549 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0048 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1439 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0911 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0295 | 285.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0376 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2354 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9571 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.1631 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2106 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2454 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0052 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1524 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0967 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0304 | 285.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0348 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6987 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6619 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.178 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.228 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0045 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1268 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0777 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0232 | 285.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0295 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2168 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0764 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1329 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4659 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-34 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0186 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.004 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0559 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1104 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2114 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.6899 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-35 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0279 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0047 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0829 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0461 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0798 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-36 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0233 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0055 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0029 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0302 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.076 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3943 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-37 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0186 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0047 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0481 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0421 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0856 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.7097 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-38 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0428 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0048 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0464 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1053 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4928 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-39 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0186 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0049 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0588 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0846 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1906 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.6899 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-40 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0428 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0051 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0868 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0607 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1364 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4928 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-41 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0186 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0051 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0588 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0892 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2242 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.6899 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-42 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0428 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0053 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0868 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0296 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0716 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-43 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0233 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0048 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0029 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0369 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.083 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-44 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.8624 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-44 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0212 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-44 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0211 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0047 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0556 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0557 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.126 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-45 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.8624 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-45 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0313 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-45 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0211 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0048 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.063 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1396 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-46 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.8624 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-46 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0313 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-46 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0211 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0051 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0505 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1153 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-47 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-47 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0212 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-47 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0048 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1055 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0703 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.159 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-48 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-48 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0313 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-48 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0049 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0752 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.174 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-49 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-49 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0313 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-49 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0051 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0907 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2081 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-50 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-50 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0367 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-50 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0052 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1096 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0435 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.098 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-51 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.8624 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-51 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0275 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-51 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0211 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0055 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0573 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0667 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1497 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-52 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.8624 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-52 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0414 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-52 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0211 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0057 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0609 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0743 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.166 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-53 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.8624 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-53 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0414 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-53 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0211 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0058 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0609 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0598 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1329 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-54 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-54 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0275 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-54 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0057 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1072 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0833 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1849 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-55 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-55 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0414 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-55 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0059 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0896 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2029 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-56 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-56 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0414 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-56 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.006 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1074 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2429 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-57 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-57 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0477 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-57 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0062 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1125 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0066 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0184 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-58 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0094 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0203 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0027 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0061 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0164 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-59 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0094 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0102 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0076 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-60 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0047 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0036 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0091 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-61 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0047 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0037 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0046 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0102 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-62 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.005 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0045 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0508 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1501 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-63 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2142 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-63 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0466 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0117 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0362 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0615 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1854 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-64 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2142 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-64 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0652 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0117 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0733 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2208 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-65 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2142 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-65 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0745 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0118 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0438 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1141 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3365 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-66 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2142 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-66 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0466 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0111 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0362 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1518 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4473 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-67 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2142 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-67 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0652 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0111 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1671 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4939 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-68 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2142 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-68 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0745 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0113 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0438 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0133 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0852 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0095 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2633 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1478 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.0605 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.64 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1995 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.3013 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 机械 | 乙供 | J08-01-094 | 管子切断机 管径 φ60 | 台班 | 0.5382 | 17.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0372 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.119 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0529 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0607 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.079 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0654 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0095 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7467 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6242 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-73 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.06 | 29.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-73 | 材料 | 乙供 | C29010102 | 热熔焊接模具 | 个 | 0.04 | 54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0233 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-73 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.1588 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0786 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.01 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0012 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-74 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.0007 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-74 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0063 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-74 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0022 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0013 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0742 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0666 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-75 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.0021 | 29.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-75 | 材料 | 乙供 | C29010102 | 热熔焊接模具 | 个 | 0.045 | 54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0159 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1471 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0148 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-76 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.125 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0269 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0774 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-77 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-77 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.097 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0057 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0122 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1525 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0138 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-78 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0699 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-78 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0215 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0039 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0058 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0056 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0072 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0397 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0871 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-80 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.328 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0427 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2546 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0084 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0482 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-81 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0189 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0108 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0085 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0432 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0307 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-82 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0838 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-82 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 0.0326 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0096 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.051 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0387 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-83 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7003 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-83 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0091 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0114 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.187 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0113 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0172 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-84 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0091 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0044 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0011 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0518 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2912 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0318 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0194 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0144 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0066 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0397 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.0182 | 98.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0255 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0791 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.036 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-86 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0884 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0108 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1215 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0225 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-87 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.037 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0857 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9659 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9758 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-88 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 12.06 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-88 | 材料 | 乙供 | C20060802 | 聚氨酯漆稀释剂 | kg | 0.684 | 10.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-88 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.566 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1723 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4173 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2315 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2441 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-89 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 13.5 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-89 | 材料 | 乙供 | C20060802 | 聚氨酯漆稀释剂 | kg | 0.765 | 10.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-89 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.823 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1969 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.8485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1384 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3264 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0381 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.0913 | 7.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0065 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.016 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3176 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0244 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0059 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1124 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.0496 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0098 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0193 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0171 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0552 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1663 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3915 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0406 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.0913 | 7.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0069 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0195 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3244 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0259 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0062 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1252 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.0557 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0111 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0236 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0195 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1775 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4182 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0422 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.0913 | 7.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0071 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0231 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3815 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0259 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0068 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1187 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.0593 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0119 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0262 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0218 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0607 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0483 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1379 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 9.0212 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C16037100 | 导线补修管JX-35 | 个 | 0.0417 | 4.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0033 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0048 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0021 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0057 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0899 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0214 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0057 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0061 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1231 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0996 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.285 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 11.2766 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C16037101 | 导线补修管JX-95 | 个 | 0.0417 | 6.301 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0066 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0048 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0057 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0057 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1123 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0312 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0067 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0078 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1559 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1572 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.45 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 12.0277 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C16037103 | 导线补修管JX-150 | 个 | 0.0417 | 11.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0069 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0048 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0091 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0057 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1687 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0316 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0079 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0096 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0175 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1721 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2228 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6375 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 13.531 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C16037105 | 导线补修管JX-240 | 个 | 0.0417 | 18.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0088 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0057 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0112 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0057 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2249 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0326 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0091 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1997 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.312 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8925 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 16.9144 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管JX-300 | 个 | 0.0417 | 23.027 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0108 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0067 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0134 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0057 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2812 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0341 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0102 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0166 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0213 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2487 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0538 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1537 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 11.2929 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C16037100 | 导线补修管JX-35 | 个 | 0.0417 | 4.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0041 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.006 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0028 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.007 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1408 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0216 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.007 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0061 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1539 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1141 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3262 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 14.1166 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C16037101 | 导线补修管JX-95 | 个 | 0.0417 | 6.301 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0082 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.006 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.007 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.007 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.169 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0315 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0084 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0078 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1944 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1722 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4922 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 15.057 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C16037103 | 导线补修管JX-150 | 个 | 0.0417 | 11.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0088 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.006 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0113 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.007 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2391 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0321 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0098 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0096 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0175 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2136 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2515 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7194 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 16.9386 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C16037105 | 导线补修管JX-240 | 个 | 0.0417 | 18.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0094 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0071 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0141 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.007 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0335 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0113 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.246 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.352 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.007 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 21.1739 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管JX-300 | 个 | 0.0417 | 23.027 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0099 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0083 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0154 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.007 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3801 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0341 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0128 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0166 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0213 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3051 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0542 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1552 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.107 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.776 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0033 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0019 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0776 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0039 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0061 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2357 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1086 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3107 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1338 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.552 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0033 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0019 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0039 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0078 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3764 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.164 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4687 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1428 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0042 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0029 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0049 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0096 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0175 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4433 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2395 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6852 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1606 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.328 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0042 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0039 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.194 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0049 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5199 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3353 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9592 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.2156 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.91 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0049 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0049 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2425 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0058 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0175 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0213 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6662 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2419 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1316 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1558 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8536 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0412 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0194 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0485 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0156 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0061 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3511 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4779 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2562 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1791 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7072 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0412 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0485 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.164 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0156 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0078 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.775 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4107 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1946 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.134 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0412 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0776 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0485 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.649 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0196 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0096 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0175 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6095 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0308 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5485 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.2351 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5609 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0495 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1067 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0485 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.134 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0196 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7377 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.424 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8907 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-23 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.4672 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8536 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0061 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6741 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6415 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4112 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-24 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.5841 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7072 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-24 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.164 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0078 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9322 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6883 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5552 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-25 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.6271 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.134 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-25 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.649 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0096 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0175 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.054 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8485 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9262 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-26 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.7054 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5609 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-26 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.134 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2157 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4519 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9184 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-27 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.4672 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8536 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-27 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0066 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0105 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6741 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6691 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4386 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-28 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.5841 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7072 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-28 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.164 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0085 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0158 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9322 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7156 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5823 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-29 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.6271 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.134 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-29 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.649 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0104 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0189 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.054 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8759 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9533 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-30 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.7054 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5609 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-30 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.134 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0142 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0211 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2157 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1691 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4839 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8812 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0048 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0881 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0056 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0061 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1288 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3386 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9682 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7624 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0052 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1102 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0056 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0087 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2542 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5108 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4613 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.2031 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0056 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1653 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0056 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0213 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3182 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.309 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8839 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3218 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0056 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1322 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0088 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0087 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1929 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6185 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7701 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.2031 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.006 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1762 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0088 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9334 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.6704 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.7538 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0066 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2203 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0088 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0166 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0243 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3982 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1241 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8886 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-37 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.7008 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.9693 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-37 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0061 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0102 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9543 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2487 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.778 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-38 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.8762 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-38 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9386 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-38 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.164 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0078 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0153 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2947 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3754 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.6834 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-39 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.9407 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-39 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.4234 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-39 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.5714 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0096 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0184 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.447 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1957 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2789 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-40 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.8059 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-40 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.454 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-40 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.114 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0092 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0166 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3915 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.641 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-41 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.8866 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-41 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.4234 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-41 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3368 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.011 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5909 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.8637 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-42 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.9752 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-42 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.0292 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-42 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.671 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5744 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0648 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1854 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 7.7823 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0033 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0019 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0049 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0061 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1019 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0921 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2637 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 8.1713 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0033 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0024 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1164 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0049 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.007 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0116 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1073 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1319 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3768 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 8.5797 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0042 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0027 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1358 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0058 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0078 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1133 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1712 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4897 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 9.0094 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0042 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0029 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1552 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0058 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0087 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0175 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1191 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2424 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5903 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 3.8994 | 4.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.485 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.007 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0116 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7828 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2681 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.653 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 3.8994 | 4.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.485 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0087 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0165 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7828 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2934 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7141 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 3.8994 | 4.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.485 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0104 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0223 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7828 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.333 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8509 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 3.8994 | 4.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0082 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5076 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.3345 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 3.8994 | 4.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0104 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0233 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7362 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8429 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 3.8994 | 4.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0291 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0097 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5277 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 3.8994 | 4.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0158 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0349 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4633 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6634 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 3.8994 | 4.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0219 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0485 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0197 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0284 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 材料 | 乙供 | C06090301 | 塑料管卡子 DN25 | 个 | 1.067 | 0.713 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.067 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0044 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.001 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 材料 | 乙供 | C22030301 | 冲击钻头 φ8 | 支 | 0.0155 | 5.419 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0409 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.021 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0308 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 材料 | 乙供 | C06090303 | 塑料管卡子 DN40 | 个 | 1.067 | 0.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.067 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0044 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.0019 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 材料 | 乙供 | C22030303 | 冲击钻头 φ12 | 支 | 0.0107 | 8.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0468 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0239 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0353 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 材料 | 乙供 | C06090305 | 塑料管卡子 DN80 | 个 | 1.067 | 1.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 2.134 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0044 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.0019 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 材料 | 乙供 | C22030303 | 冲击钻头 φ12 | 支 | 0.0039 | 8.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0785 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0256 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.037 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 材料 | 乙供 | C06090306 | 塑料管卡子 DN100 | 个 | 1.067 | 1.722 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 2.134 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0044 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.0019 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 材料 | 乙供 | C22030303 | 冲击钻头 φ12 | 支 | 0.0039 | 8.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0846 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0245 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0353 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-59 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.721 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-59 | 材料 | 乙供 | C22030301 | 冲击钻头 φ8 | 支 | 0.0162 | 5.419 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-59 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-59 | 材料 | 乙供 | C26100545 | 塑料线槽配件 | kg | 0.5432 | 4.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0882 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0233 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0402 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 材料 | 乙供 | C16050402 | 金属软管锁紧螺母 32 | 个 | 1.1737 | 0.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 材料 | 乙供 | C16050502 | 金属软管卡子 32 | 个 | 0.939 | 0.836 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 材料 | 乙供 | C22030301 | 冲击钻头 φ8 | 支 | 0.0245 | 5.419 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0107 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 材料 | 乙供 | C26100510 | 镀锌半圆头螺钉 | kg | 0.0534 | 6.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0368 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0271 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0561 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 材料 | 乙供 | C16050404 | 金属软管锁紧螺母 50 | 个 | 1.115 | 0.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 材料 | 乙供 | C16050504 | 金属软管卡子 50 | 个 | 0.939 | 1.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 材料 | 乙供 | C22030301 | 冲击钻头 φ8 | 支 | 0.0245 | 5.419 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0107 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 材料 | 乙供 | C26100510 | 镀锌半圆头螺钉 | kg | 0.0534 | 6.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0455 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2822 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-62 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-62 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.6926 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-62 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.5194 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-62 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3056 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3483 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2885 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-63 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-63 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.7792 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-63 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.5194 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-63 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4074 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3652 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3136 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-64 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-64 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8657 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-64 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.6061 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-64 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4074 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3874 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3386 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-65 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-65 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.9523 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-65 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.6061 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-65 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4074 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3917 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2275 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3888 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-66 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-66 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.0389 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-66 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.6926 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-66 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5093 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0034 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4264 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2275 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4703 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-67 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-67 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.1255 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-67 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.6926 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-67 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5093 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0034 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4307 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4615 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.784 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-68 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-68 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.212 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-68 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.7792 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-68 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.6111 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0038 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4654 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5752 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.947 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-69 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-69 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.3852 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-69 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.8657 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-69 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.713 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0048 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5044 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5752 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0661 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-70 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-70 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.4718 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-70 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.8657 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-70 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.713 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0048 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5087 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6902 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.226 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-71 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-71 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.6189 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-71 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.9426 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-71 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.7485 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0058 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5363 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.842 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4344 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-72 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-72 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.7808 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-72 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.0475 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-72 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.8626 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0071 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.58 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0357 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6926 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-73 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-73 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.9589 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-73 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.1523 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-73 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.8626 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0084 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6106 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3386 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-74 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1019 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-74 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.0389 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-74 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.6061 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-74 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3056 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0031 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2991 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2275 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.395 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-75 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1019 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-75 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.1255 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-75 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.6061 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-75 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3056 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0031 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.174 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3454 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-76 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 35.8129 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-76 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 6.1212 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-76 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3056 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0029 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6876 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.3346 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-77 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 7.6868 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-77 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 11.4829 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-77 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.6788 | 4.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1164 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2956 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0284 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.0877 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-78 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.5845 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-78 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 12.8234 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-78 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.1331 | 4.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.097 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5774 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8221 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.4703 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-79 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 6.8676 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-79 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 10.2591 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-79 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.5065 | 4.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0776 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.062 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8099 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.4499 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-80 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.6868 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-80 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 16.4475 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-80 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.8142 | 4.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.227 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0438 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6107 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.0723 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-81 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 10.1365 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-81 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 21.1532 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-81 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.88 | 4.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1746 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6861 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2379 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.506 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-82 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 10.1365 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-82 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 19.8308 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-82 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.9576 | 4.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1362 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5562 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7503 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.6631 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-83 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 11.9417 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-83 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 6.615 | 179.826 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-83 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.2202 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-83 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.8198 | 4.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2273 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.2663 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8243 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2998 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0827 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-84 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 1.0434 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2272 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.2887 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2015 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-85 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 2.0909 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7698 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.7349 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3777 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-86 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 2.6468 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.9391 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7296 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.485 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.2248 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2481 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3987 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3299 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0856 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1616 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5688 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3011 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1255 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5086 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0986 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.9167 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7296 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.582 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.3372 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2962 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4077 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3299 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0856 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1616 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5688 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3011 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1255 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5609 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3693 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.0767 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7296 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.776 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.562 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3055 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4167 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3299 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0856 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1616 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5688 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3011 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1255 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6655 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5487 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.7672 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7296 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.85 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.97 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.582 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3534 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4258 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3299 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0856 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1616 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5688 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3011 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1255 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8278 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6149 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 12.0422 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7296 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.85 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.164 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.7868 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3609 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4349 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3299 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0856 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1616 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5688 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3011 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1255 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9277 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9456 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 12.354 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7296 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.82 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.358 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.8992 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4559 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4394 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3299 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0856 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1616 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5688 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3011 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1255 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2761 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 13.714 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7296 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.82 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6296 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 1.2589 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4606 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.444 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3299 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0856 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1616 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5688 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3011 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1255 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2688 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7651 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.0079 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.8115 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.485 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.2248 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2302 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4067 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.187 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0641 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4796 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2559 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0985 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.7907 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.8115 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5995 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.3372 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2531 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4159 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.187 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0641 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4796 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2559 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.401 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.8581 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.8115 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7993 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.562 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2573 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.425 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.187 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0641 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4796 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2559 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6974 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6075 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.4712 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.8115 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.9955 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.9991 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.582 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3004 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4343 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.187 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0641 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4796 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2559 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8771 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7262 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.8152 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.8115 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.9955 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1989 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.7868 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3068 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4436 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.187 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0641 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4796 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2559 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9785 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0804 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.8336 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.8115 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.9946 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.3987 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.8992 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3875 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4482 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.187 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0641 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4796 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2559 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1674 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4272 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.8245 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.8115 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.9946 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.3987 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 1.2589 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3915 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4529 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.187 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0641 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4796 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2559 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2523 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7105 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.9996 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 1.164 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.2901 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4656 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3201 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0194 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.291 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.15 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0491 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0155 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0234 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1925 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0899 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4937 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2634 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1318 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5433 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8747 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.4876 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 1.746 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.94 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6984 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.485 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0679 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0243 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4074 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.15 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0491 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.1455 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0252 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0296 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1925 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0899 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4937 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2634 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1318 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7792 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3713 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.761 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.5304 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.115 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.1122 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.6951 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.18 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0899 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.133 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.891 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.18 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3488 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3709 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3057 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0815 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1683 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0786 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0577 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4316 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2303 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1152 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6588 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6348 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.8455 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.8115 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.4611 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2358 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.9946 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.2589 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.99 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4121 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3397 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0906 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.187 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0641 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4796 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2559 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8431 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8983 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.9301 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.0927 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.8072 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.3594 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.2941 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.22 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1099 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.3848 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.089 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.22 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.6486 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4533 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3737 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0996 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2057 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.096 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0705 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5276 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2815 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1408 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0275 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1618 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 13.0146 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.3738 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 4.1533 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.483 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.5935 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.24 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1199 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.5107 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.188 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.24 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.7984 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4945 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4076 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1087 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2244 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1048 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0769 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5755 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3071 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1536 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4252 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 14.0992 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.655 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 4.4994 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.6065 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.893 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.26 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1299 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.6366 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.287 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.26 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.9483 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5357 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4416 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1178 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2431 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1135 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0833 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.6235 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3327 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1664 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3961 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6887 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 15.1837 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.9361 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 4.8455 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.7301 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.1924 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.28 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1399 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.7625 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.386 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.28 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.0982 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5769 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4756 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1268 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2618 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1222 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0897 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.6714 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3583 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1792 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5804 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1669 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4774 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7686 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.7121 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.194 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0272 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7524 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2705 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8013 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7686 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.91 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.388 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0456 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2053 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.1642 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.2053 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8337 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2705 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.7356 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.9901 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0441 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0713 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1048 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5238 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0476 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.1048 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1998 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2173 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3911 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2347 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.2934 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-040 | 断路器动特性综合测试仪 HDBS—50 | 台班 | 0.2803 | 84.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.788 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4276 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8955 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.9901 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0596 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0713 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1048 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.419 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0476 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.1048 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1887 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0581 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.6053 | 30.025 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.6053 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7626 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2458 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2428 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.2131 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.0527 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.068 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.05 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.194 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0122 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.3872 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.2323 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8557 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.081 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4711 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.5986 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0376 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.05 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1455 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.485 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0063 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1761 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0621 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3705 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2727 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8094 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.8994 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.485 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1666 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0327 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.163 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.3261 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8428 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2584 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7394 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5917 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.388 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0187 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.34 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1693 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2387 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.88 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.8994 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.4911 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.194 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0224 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.582 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1397 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4765 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3878 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.0156 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 0.1921 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.8994 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9811 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.388 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2709 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2851 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.4074 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0407 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.1019 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.2852 | 30.025 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.4074 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8554 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.325 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.288 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 2.453 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.8994 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9807 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0582 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.097 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0925 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1467 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0419 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.2933 | 30.025 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.419 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3693 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9703 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 0.1921 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.8994 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9811 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.388 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2839 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1494 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.3201 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1601 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.1601 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.3201 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8554 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3048 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0434 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.88 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0366 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0582 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.097 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0166 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2087 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.2087 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1043 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.0916 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.2087 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2903 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0434 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.88 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0366 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0582 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.097 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0166 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.203 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.203 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1015 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.0892 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.203 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.249 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.4505 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.88 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0366 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0582 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.097 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0151 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.7285 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.8643 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4322 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3662 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.8643 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0113 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0323 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0068 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0195 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-39 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0097 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0049 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0061 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5475 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-40 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.954 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-40 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 1.908 | 0.319 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-40 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.4005 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0527 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1665 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3149 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8121 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0531 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.0466 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1164 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.1048 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.3763 | 103.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.128 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 0.3961 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.0396 | 53.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.508 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0331 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-42 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.0123 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.0306 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-42 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.0275 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-42 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.0336 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0219 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0119 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-43 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.024 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-43 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0306 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-43 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0036 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-43 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0335 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0159 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0447 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0245 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-44 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.0336 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-44 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0357 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-44 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.006 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-44 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0389 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0977 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0531 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-45 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.0384 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-45 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0408 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-45 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0084 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-45 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0864 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0284 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1143 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0619 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-46 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.06 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-46 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0469 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-46 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.012 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-46 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.108 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0373 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1943 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1058 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-47 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.9 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-47 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0563 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-47 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.018 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-47 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.162 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.206 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
Note on A1: 请参照“定额子目”页签输入定额编码
Note on B1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on C1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请输入名称
Note on F1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on G1: 请输入含量
Note on K1: 作者: 下拉选择：计价、不计价
Note on L1: 下拉选项：按实计算、百分比计算
Note on M1: 计算规则=百分比计算时 选项为“占人工费、占材料费、占机械费”

## 拆分材机明细
定额编码 | 主资源编码 | 类型 | 供货方 | 子资源编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价
Note on B1: 请参照“人材机子目”页签输入主资源编码
Note on C1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on D1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请参照“人材机子目”页签输入子资源编码
Note on F1: 请输入名称
Note on G1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on H1: 请输入含量
Note on L1: 作者: 下拉选择：计价、不计价

## 定额调整系数
编码 | 调整条件 | 调整类型 | 人工费系数 | 材料费系数 | 机械费系数 | 消耗量系数 | 人材机编码 | 替换为 | 替换来源库 | 关联定额
| 在线路复测分坑中遇全方位塔（高低腿）基础时，按相应定额的人工乘以系数1.5。 | 累加计算 | 1.5 | [6 empty] | PX2-1~7
| 撑杆及拉线杆复测分坑按直线单杆定额乘以系数0.35。 | 累加计算 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | PX2-1
| 人工挖湿土方，相应定额人工乘以系数1.18。 | 累加计算 | 1.18 | [6 empty] | PX2-8~18,PX2-38~40,PX2-51~54,PX2-65~67
| 当冻土厚度大于等于300mm，冻土层的挖方量，按Ⅲ类土方定额乘以系数2.5。 | 累加计算 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | PX2-11~13,PX2-20,PX2-39,PX2-52,PX2-66
| 机械挖湿土方，相应定额乘以系数1.12。 | 累加计算 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  | PX2-19~22
| 挖掘机在垫板上作业时，相应定额的人工和机械乘以系数1.25。 | 累加计算 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |  | PX2-19~22
| 杆塔坑挖方（或爆破）及回填定额的石方开挖深度按3m考虑，深度超过3m（不包括3m），定额乘以系数1.10，工程量包括3m以内部分。 | 累加计算 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | PX2-23~37
| 定额按有筋基础考虑，无筋基础按相应定额乘以系数0.95。 | 累加计算 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  | PX3-22~31
| 定额按有模板基础考虑，无模板（含5m以内挖孔）基础按相应定额乘以系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | PX3-22~31
| 当基础立柱、承台高出地面1.0m以上，需要搭设平台施工时，高出地面1.0m以上部分基础立柱、承台浇制按相应定额乘以系数1.2计算。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PX3-22~31
| 杯口式现浇基础按相应定额乘以系数1.05，包含二次灌浆工作，砂浆按未计价材料计。 | 累加计算 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  | PX3-22~31
| 线路一次施工工程量按5根以上混凝土杆考虑，如5根以内，定额人工、机械乘以系数1.3。 | 累加计算 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | PX4-1~21
| 混凝土杆组立定额均按单杆考虑，双杆组立执行相应单杆定额乘以系数1.8。 | 累加计算 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | PX4-1~21
| 混凝土杆组立定额均按单杆考虑，三联杆组立执行相应单杆定额乘以系数2.5。 | 累加计算 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | PX4-1~21
| 线路一次施工工程量按5根以上钢管杆考虑，如5根以内，定额人工、机械乘以系数1.3。 | 累加计算 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | PX4-22~29
| 10kV铁横担、复合绝缘横担安装计量单位“组”，是指按设计图示三相为一组，不区分横担长度、导线排列方式和横担是否有支撑。如同杆双回路共用横担时定额乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PX4-34~36
| 定额按单杆横担设置，双杆横担安装，执行相应单杆横担定额乘以系数2.0。 | 累加计算 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  | PX4-34~57
| 三联杆横担安装，执行相应单杆横担定额乘以系数2.8。 | 累加计算 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  | PX4-34~57
| 10kV线路复合绝缘横担安装，执行“10kV铁横担”相应定额乘以系数0.7。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | PX4-34~35
| 如瓷横担安装一相定额乘系数0.4。 | 累加计算 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | PX4-36,PX4-43
| 如瓷横担安装两相定额乘以系数0.7。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | PX4-36,PX4-43
| 10kV双瓷棒瓷横担安装，执行“10kV瓷横担”定额乘以系数1.5。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | PX4-36
| 沿墙（街码配线）支架安装，执行相应安装高度“接户线横担”定额人工、机械乘以系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | PX4-44~57
| 钢绞线、集束导线的抱箍安装：沿墙安装执行相应安装高度“接户线横担”定额人工、机械乘以系数0.5。 | 累加计算 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | PX4-44~57
| 悬垂绝缘子串定额按单联串考虑，遇双联串按定额乘以系数1.7。 | 累加计算 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | PX4-59
| 沿墙（街码配线）支架，其绝缘子安装执行“普通绝缘子”定额人工、机械乘以系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | PX4-60
| 垂直接地体长度按2.5m考虑，铜覆钢垂直接地体长度按3m考虑，如实际长度超过时，定额乘以系数1.25。 | 累加计算 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | PX4-71~73
| 石墨、不锈钢水平接地体敷设执行“水平接地体敷设”定额乘以系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | PX4-74
| 铝绞线、钢芯铝绞线、架空绝缘电缆架设定额按单回路考虑，当同杆塔架设二回路，同时架设时，人工、机械乘以1.75系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 1.75 | 2 | 1.75 |  |  |  |  | PX5-4~18
| 铝绞线、钢芯铝绞线、架空绝缘电缆架设定额按单回路考虑，当同杆塔架设三回路，同时架设时，人工、机械乘以2.5系数，材料乘以3系数。 | 累加计算 | 2.5 | 3 | 2.5 |  |  |  |  | PX5-4~18
| 铝绞线、钢芯铝绞线、架空绝缘电缆架设定额按单回路考虑，当同杆塔架设四回路，同时架设时，人工、机械乘以3.1系数，材料乘以4系数。 | 累加计算 | 3.1 | 4 | 3.1 |  |  |  |  | PX5-4~18
| 铝绞线、钢芯铝绞线、架空绝缘电缆架设定额按单回路考虑，当同杆塔二次架设一回路，非同时架设时，人工、机械乘以1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | PX5-4~18
| 铝绞线、钢芯铝绞线、架空绝缘电缆架设定额按单回路考虑，当同杆塔二次架设二回路，非同时架设时，人工、机械乘以1.98系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 1.98 | 2 | 1.98 |  |  |  |  | PX5-4~18
| 铝绞线、钢芯铝绞线、架空绝缘电缆架设定额按单回路考虑，当同杆塔二次架设三回路，非同时架设时，人工、机械乘以2.75系数，材料乘以3系数。 | 累加计算 | 2.75 | 3 | 2.75 |  |  |  |  | PX5-4~18
| 架空绝缘电缆架设定额不区分电压等级，按铝芯及不同截面设置子目，如铜芯，按相应定额人工、机械乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | PX5-14~18
| 接户线架设定额按铝芯设置，如铜芯，定额人工、机械乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | PX5-19~42
| 1kV架空电力电缆架设，定额按铜芯设置，如为铝芯，定额人工、机械乘以系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  | PX5-47~54
| 当被跨越电力线为双回路及以上时，定额乘以系数1.5。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | PX5-77,PX5-83
| 跨越可通行机动车的土路，在架线时确需搭设跨越架的，以“处”为计量单位，按“低压电力线、通信线路”相应定额乘以系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | PX5-78
| 跨越一般公路与高速公路定额均指双向4车道及以内的公路，超出4车道时，定额乘超宽系数调整：双向6车道为1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PX5-80~81
| 跨越一般公路与高速公路定额均指双向4车道及以内的公路，超出4车道时，定额乘超宽系数调整：双向8车道为1.6。 | 累加计算 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | PX5-80~81
| 跨越普通铁路按上下行2道，超出2道时，定额乘超宽系数调整：上下行4道为1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PX5-82
| 跨越普通铁路按上下行2道，超出2道时，定额乘超宽系数调整：上下行8道为1.6。 | 累加计算 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | PX5-82
| 变压器成套供应时，变压器安装定额人工费乘以系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 | [6 empty] | PX6-1~22
Note on C1: 可填写：累加计算,累乘计算,人材机调整,人材机新增,人材机替换