## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 甘肃送电线路清单库（2023）
发布时间 | 2024/03/11
适用范围 | 主网,西藏

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 基础土石方（编码：A）
0200000000 |  | 基础钢材（编码：A）
0300000000 |  | 混凝土工程（编码：A）
0400000000 |  | 基础防护（编码：A）
0500000000 |  | 杆塔工程（编码：B）
0600000000 |  | 接地工程（编码：C）
0700000000 |  | 导地线架设（编码：D）
0800000000 |  | 跨（穿）越架设（编码：D）
0900000000 |  | 附件工程（编码：E）
1000000000 |  | 辅助工程（编码：F）
1100000000 |  | 措施项目（编码：G）
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | A11 | 线路复测分坑 | 基 | 复测桩位及档距 | 按设计杆塔数量，以基计算 | 杆塔类型 | 直线单杆;耐张（转角）单杆;直线双杆及拉线塔;耐张（转角）双杆;三联杆;直线自立塔;耐张（转角）自立塔
测定位坑、坑界及施工基面，补桩
平、断面的校核
工器（机）具移运
清理现场
0100000000 | A12 | 杆塔坑、拉线坑挖方及回填 | m³ | 基坑挖方、坑边堆土、修整 | 按设计图示尺寸，以体积计算；基础底面积（或基础垫层底面积）乘以开挖深度 | 地质类别 | 普通土;坚土;松砂石;岩石;干砂;流砂;水坑;泥水
|  |  |  | 坑内排水 |  | 开挖方式 | 人工开挖;机械开挖
|  |  |  | 装拆挡土板及回填夯实 |  | 开挖深度步距 | 2.0m以内;3.0m以内;4.0m以内;5.0m以内;6.0m以内;7.0m以内;8.0m以内;8.0m以上
工器（机）具移运
清理现场
0100000000 | A13 | 挖孔基础挖方 | m³ | 场地平整、机具就退位 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 地质类别 | 普通土;坚土;松砂石;岩石
|  |  |  | 机械开挖护筒装拆、钻（扩）孔、出（清）渣 |  | 开挖方式 | 人工开挖;机械开挖
|  |  |  | 人工开挖坑内排水、送风、照明 |  | 孔径步距 | 1000mm以内;1500mm以内;2000mm以内;2000mm以上
|  |  |  | 基坑挖方、坑边堆土、修整 |  | 孔深步距 | 5m以内;10m以内;20m以内;20m以上
工器（机）具移运
清理现场
0100000000 | A13 | 挖孔基础挖方 | m | 场地平整、机具就退位 | 按设计图示尺寸，以孔深计算 | 地质类别 | 普通土;坚土;松砂石;岩石
|  |  |  | 机械开挖护筒装拆、钻（扩）孔、出（清）渣 |  | 开挖方式 | 人工开挖;机械开挖
|  |  |  | 人工开挖坑内排水、送风、照明 |  | 孔径步距 | 1.0m以内;1.2m以内;1.4m以内;1.6m以内;1.8m以内;2.0m以内
|  |  |  | 基坑挖方、坑边堆土、修整 |  | 孔深步距 | 6m以内;6m以上（机械开挖）
工器（机）具移运
清理现场
0200000000 | A14 | 现浇基础（构件）钢筋 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 种类
|  |  |  | 钢筋加工制作 |  | 规格
整理、捆扎
清理现场
0200000000 | A15 | 钢筋笼 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 种类
|  |  |  | 钢筋加工制作 |  | 规格
整理、捆扎
清理现场
0200000000 | A16 | 地脚螺栓 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 种类
|  |  |  | 加工制作（含定位模板） |  | 规格
|  |  |  | 清理现场 |  | 防腐要求
0200000000 | A17 | 插入式角钢（或钢管） | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 种类
|  |  |  | 加工制作 |  | 规格
清理现场
0300000000 | A18 | 底盘 | 基 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以基计算 | 杆塔型式 | 单杆;双杆
|  |  |  | 预制件坑口移运、组合、吊装 |  | 每块质量步距 | 100kg以内;200kg以内;300kg以内;500kg以内;800kg以内;1000kg以内;1000kg以上
|  |  |  | 操平、找正、四周培土 |  | 每基块数 | 一块;二块
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A19 | 套筒 | 基 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以基计算 | 每基根数 | 一根;两根
|  |  |  | 预制件坑口移运、组合、吊装 |  | 每根质量步距 | 600kg以内;900kg以内
操平、找正、固定（紧固）
套筒内加装填充物并捣固，加顶盖及灌浆
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A20 | 卡盘 | 块 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以块计算 | 每基块数 | 一块;二块;四块
|  |  |  | 预制件坑口移运、组合、吊装 |  | 每块质量步距 | 200kg以内;400kg以内;400kg以上
找正、固定（紧固）
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A21 | 拉线盘 | 组 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以组计算 | 每组块数 | 一块;两块
|  |  |  | 预制件坑口移运、组合、吊装 |  | 每块质量步距 | 200kg以内;300kg以内;500kg以内;800kg以内;800kg以上
操平、找正、固定（紧固）
拉线棒安装
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A22 | 混凝土装配式基础 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 混凝土强度等级 | C15;C20;C25;C30;C35;C40
基础坑口移运、组合、吊装
接触面处理
操平、找正、紧固
二次灌浆
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A23 | 基础垫层 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算（垫层与桩重合部分不扣除） | 垫层类型 | 坑底铺石;坑底铺石灌浆;坑底铺石加浇混凝土;灰土垫层;素混凝土垫层
|  |  |  | 模板制作安装及拆除 |  | 强度等级/灰土比 | C10;C15;C20;C25;C30;C35;C40;M2.5;M5.0;M7.5;M10;2:8灰土;3:7灰土
|  |  |  | 垫层铺设或混凝土制作，浇制，振捣，养护，基面抹平 |  | 特殊要求 | 添加防冻剂;添加防水剂;添加阻锈剂;添加速凝剂;现场搅拌;商品混凝土;中抗硫酸盐水泥;高抗硫酸盐水泥
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A24 | 现浇基础 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 基础类型 | 板式基础;刚性基础;基础承台;基础联系梁
|  |  |  | 钢筋绑扎及安装 |  | 混凝土强度等级 | C15;C20;C25;C30;C35;C40
|  |  |  | 地脚螺栓（插入式角钢或钢管）安装 |  | 特殊要求 | 添加防冻剂;添加防水剂;添加阻锈剂;添加速凝剂;现场搅拌;商品混凝土;中抗硫酸盐水泥;高抗硫酸盐水泥
模板制作安装及拆除
混凝土制作，浇制，振捣，养护，基面抹平
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A25 | 大体积混凝土基础 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 混凝土强度等级 | C15;C20;C25;C30;C35;C40
|  |  |  | 钢筋绑扎及安装3地脚螺栓（插入式角钢或钢管）安装 |  | 特殊要求 | 添加防冻剂;添加防水剂;添加阻锈剂;添加速凝剂;现场搅拌;商品混凝土;中抗硫酸盐水泥;高抗硫酸盐水泥
模板制作安装及拆除
混凝土制作及浇制，振捣，养护，基面抹平
温度控制工作
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A26 | 挖孔基础浇灌 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算（包括锯齿混凝土、不包括护壁混凝土） | 基础类型 | 掏挖基础;岩石嵌固基础;挖孔桩基础
|  |  |  | 钢筋笼吊装 |  | 孔深步距 | 5m以内;10m以内;20m以内;30m以内;30m以上
|  |  |  | 地脚螺栓（插入式角钢或钢管）安装 |  | 混凝土强度等级 | C15;C20;C25;C30;C35;C40
|  |  |  | 模板制作安装及拆除 |  | 特殊要求 | 添加防冻剂;添加防水剂;添加阻锈剂;添加速凝剂;现场搅拌;商品混凝土;中抗硫酸盐水泥;高抗硫酸盐水泥
导管及漏斗装拆
混凝土制作及浇灌，振捣，养护，基面抹平
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A27 | 挖孔基础护壁 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 护壁类型 | 有筋现浇护壁;无筋现浇护壁;预制护壁
|  |  |  | 钢筋绑扎及安装 |  | 混凝土强度等级 | C15;C20;C25;C30;C35;C40
|  |  |  | 模板制作安装及拆除 |  | 特殊要求 | 添加防冻剂;添加防水剂;添加阻锈剂;添加速凝剂;现场搅拌;商品混凝土;中抗硫酸盐水泥;高抗硫酸盐水泥
混凝土制作及浇制，振捣，养护
预制件组合、吊装、找正、紧固
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A28 | 灌注桩成孔 | m | 材料运输、装卸 | 按打桩前地面标高至设计桩底的深度计算（不包括桩尖长度） | 地质类别 | 砂土、粘土;砂砾石;岩石
|  |  |  | 钻台、钻架、水、电、护筒装拆及就位 |  | 孔径步距 | 1.0m以内;1.2m以内;1.4m以内;1.6m以内;1.8m以内;2.0m以内;2.2m以内
|  |  |  | 泥浆池挖、填 |  | 孔深步距 | 20m以内;30m以内;30m以上
钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A29 | 挤扩支盘桩挤扩部分 | 根 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以根数计算 | 地质类别 | 砂土、粘土
|  |  |  | 机具就（退）位 |  | 孔径步距 | 1.0m以内;1.2m以内;1.4m以内;1.6m以内
|  |  |  | 支盘成型机桩拆、泥浆池挖、填 |  | 孔深步距 | 10m以内;20m以内;30m以内;30m以上
挤扩承力盘成型，造浆、压浆、出渣，清孔、盘径检测
泥浆外运及处置
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A30 | 灌注桩浇灌 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计桩截面乘以设计桩长，以体积计算（不包括桩尖体积） | 孔深步距 | 10m以内;20m以内;30m以内;30m以上
|  |  |  | 钢筋笼吊装 |  | 混凝土强度等级 | C20;C25;C30;C35;C40;C45
|  |  |  | 地脚螺栓（插入式角钢或钢管）安装 |  | 特殊要求 | 添加防冻剂;添加防水剂;添加阻锈剂;添加速凝剂;现场搅拌;商品混凝土;中抗硫酸盐水泥;高抗硫酸盐水泥
|  |  |  | 导管及漏斗装拆 |  | 泥浆外运运距
混凝土制作、浇灌，养护
凿桩头及钢筋修整
泥浆外运及处置
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A31 | 预制桩基础 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计桩截面积乘以桩长，以实体体积计算（包括桩尖体积） | 桩类型 | 混凝土实心方桩;空心方桩;预应力管桩
|  |  |  | 定位、准备 |  | 桩径步距 | 500mm以内;800mm以内
|  |  |  | 打桩、送桩、接桩、截桩 |  | 桩长步距 | 8m以内;12m以内;18m以内
|  |  |  | 桩尖加工制作安装 |  | 接桩方式 | 焊接;硫磺胶泥
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A32 | 钢管桩基础 | 根 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以根数计算 | 型号规格
|  |  |  | 定位、准备 |  | 桩长步距 | 10m以内;10m以上
打桩
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A33 | 岩石锚杆基础 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以孔深计算 | 孔径步距 | 80mm以内;100mm以内;100mm以上
|  |  |  | 清基定孔，装卸钻机，取水，钻孔，洗孔 |  | 孔深步距 | 2.0m以内;4.0m以内;6.0m以内;8.0m以内;8.0m以上
|  |  |  | 混凝土制作，钢筋修整安装，浇灌 |  | 混凝土强度等级 | C15;C20;C25;C30;C35;C40
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 特殊要求 | 添加防冻剂;添加防水剂;添加阻锈剂;添加速凝剂;现场搅拌;商品混凝土;中抗硫酸盐水泥;高抗硫酸盐水泥
清理现场
0300000000 | A34 | 树根桩基础 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 混凝土强度等级 | C15;C20;C25;C30;C35;C40
|  |  |  | 钻孔、成孔、清孔 |  | 特殊要求 | 添加防冻剂;添加防水剂;添加阻锈剂;添加速凝剂;现场搅拌;商品混凝土;中抗硫酸盐水泥;高抗硫酸盐水泥
钢筋及注浆管安装、填骨料、压注浆、拔管
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A35 | 螺旋锚基础（锚） | 根 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以根数计算 | 单承台锚数
|  |  |  | 测量、放桩位线 |  | 单锚接桩次数
导向桩、延长桩旋入
接桩、桩端切割打磨
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A36 | 螺旋锚基础（承台） | 个 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以个数计算 | 单承台锚数
安装作业面开挖及回填
钢承台安装
探伤、刷防腐涂刷
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A37 | 保护帽 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 混凝土强度等级 | C15;C20;C25;C30;C35;C40
模板制作安装及拆除
混凝土制作及浇制、振捣,养护
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A38 | 声测管 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以长度计算 | 材质、规格
|  |  |  | 声测管（含接头）制作、安装 |  | 连接要求
清洗管道
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | A39 | 裹体灌注桩 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计桩截面乘以设计桩长，以体积计算（不包括桩尖及防腐袋体积） | 孔深步距 | 10m以内;20m以内;30m以内;30m以上
|  |  |  | 模板安装及拆除 |  | 混凝土强度等级 | C20;C25;C30;C35;C40;C45
|  |  |  | 下放防腐袋， |  | 特殊要求 | 添加防冻剂;添加防水剂;添加阻锈剂;添加速凝剂;现场搅拌;商品混凝土;中抗硫酸盐水泥;高抗硫酸盐水泥
|  |  |  | 钢筋笼吊装 |  | 泥浆外运运距
地脚螺栓（插入式角钢或钢管）安装
导管及漏斗装拆
混凝土制作、浇灌，养护
泥浆池挖、填、注排浆
泥浆外运及处置
凿桩头及钢筋修整
工器（机）具移运
清理现场
0400000000 | A40 | 基础防腐 | m² | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以表面积计算 | 防腐材料
基础表面清理
表面涂刷防腐材料
工器（机）具移运
清理现场
0400000000 | A41 | 基础阴极保护 | 套 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以套计算 | 阳极材质、规格
|  |  |  | 外观检查 |  | 测试桩材质、规格
|  |  |  | 埋设镁合金阳极，测试桩，参比电极，接点放热焊接 |  | 参比电极材质、规格
工器（机）具移运
清理现场
0400000000 | A41 | 基础阴极保护 | 处 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以处计算 | 阳极材质、规格
|  |  |  | 外观检查 |  | 测试桩材质、规格
|  |  |  | 埋设镁合金阳极，测试桩，参比电极，接点放热焊接 |  | 参比电极材质、规格
工器（机）具移运
清理现场
0500000000 | B11 | 混凝土杆组立 | 基 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以基计算 | 杆型 | 单杆整根式;单杆分段式;双杆整根式;双杆分段式;三联杆整根式;三联杆分段式
|  |  |  | 排杆、连（焊）接、封顶、组装、防腐 |  | 每基质量步距 | 2.5t以内;3.5t以内;3.5t以上;5.0t以内;6.0t以内;8.0t以内;10.0t以内;13.0t以内;13.0t以上
|  |  |  | 组立、校正 |  | 拉线特征
拉线制作及安装
拉线棒防腐
零星补刷油漆
工器（机）具移运
清理现场
0500000000 | B12 | 钢管杆组立 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 杆型 | 整根式;分段式
|  |  |  | 地面排列、支垫、组合连接 |  | 每基质量步距 | 5.0t以内;10t以内;15t以内;20t以内;25t以内;30t以内;30t以上;40t以内;50t以内;60t以内;90t以内;120t以内;150t以内;150t以上
立杆吊装和调整
零星补刷油漆
工器（机）具移运
清理现场
0500000000 | B13 | 拉线塔组立 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 铁塔类型 | 角钢塔;钢管塔
|  |  |  | 拉线塔组立 |  | 拉线特征
|  |  |  | 塔身调整，螺栓紧固及防松防盗 |  | 塔全高步距 | 70米以上;70米及以下
拉线制作及安装
拉线棒防腐
零星补刷油漆
工器（机）具移运
清理现场
0500000000 | B14 | 自立塔组立 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 铁塔类型 | 角钢塔;钢管塔
|  |  |  | 点配料，地面支垫，组合 |  | 塔全高步距 | 70米以上;70米及以下
现场布置，吊装
塔身调整，螺栓紧固及防松防盗
零星补刷油漆
工器（机）具移运
清理现场
0500000000 | B15 | 钢管塔管内灌注混凝土 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以体积计算 | 灌注高度步距 | 30m以内;60m以内;90m以内;120m以内;150m以内;180m以内;210m以内
|  |  |  | 泵车布置、管道安装 |  | 混凝土强度等级 | C15;C20;C25;C30;C35;C40
操作平台、导管吊装
泵车送料
导管下料、提拔导管
工器（机）具移运
清理现场
0500000000 | B16 | 杆塔刷漆 | t | 材料运输、装卸 | 按设计要求刷漆的杆塔图示数量，以质量计算 | 杆塔类型 | 钢管杆;钢管塔;角钢塔
|  |  |  | 表面除垢、清洗 |  | 油漆种类
涂刷底漆、面漆
工器（机）具移运
清理现场
0600000000 | C11 | 接地槽挖方及回填 | m³ | 接地槽挖方或爆破、修整、排水 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 地质类别 | 普通土;坚土;松砂石;岩石;干砂;泥水
回填夯实
工器（机）具移运
清理现场
0600000000 | C12 | 垂直接地体安装 | 根 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以根计算 | 接地型式
|  |  |  | 接地体加工及制作 |  | 降阻材料
|  |  |  | 垂直接地体安装或钻孔安装 |  | 接地体材质 | 一般接地体;铜覆钢
降阻剂填充
工器（机）具移运
清理现场
0600000000 | C13 | 水平接地体安装 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以长度计算 | 接地型式
|  |  |  | 接地体加工及制作 |  | 降阻材料
|  |  |  | 水平接地体敷设、连接（或放热焊接）、防腐 |  | 接地体材质 | 一般接地体;铜覆钢;石墨、不锈钢
降阻剂拌合，缠包
接地电阻测量
接地体引下线的安装
工器（机）具移运
清理现场
0600000000 | C14 | 非开挖接地 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以长度计算 | 地质类别 | 普通土;松砂石
|  |  |  | 工作坑开挖 |  | 接地体材质
泥浆制作
钻机锚固，钻孔、注浆、成孔
接地体回牵敷设
接地连接（焊接）
接地电阻测量
泥浆外运及处置
工器（机）具移运
清理现场
0600000000 | C15 | 接地模块安装 | 块 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以块计算 | 型号、规格
接地模块安装
工器（机）具移运
清理现场
0600000000 | C16 | 混凝土杆高空接地引下线 | 根 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以根计算 | 型号、规格
接地体连接高空引下线安装
工器（机）具移运
清理现场
0700000000 | D11 | 避雷线架设 | km | 材料运输、装卸 | 按设计线路亘长，以单根长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 牵、张场场地建设 |  | 是否随导线同期架设 | 是;否
导引绳展放
放、紧线
弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护
直线接头连接、耐张终端头制作和挂线、附件（除防振锤）安装
工器（机）具移运
清理现场
0700000000 | D12 | OPGW架设 | km | 材料运输、装卸 | 按设计线路亘长，以单根长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 牵、张场场地建设 |  | 是否随导线同期架设 | 是;否
导引绳展放
放、紧线
弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护
直线接头连接、耐张终端头制作和挂线、附件（除防振锤）安装
工器（机）具移运
清理现场
0700000000 | D13 | 导线架设 | km | 材料运输、装卸 | 按设计线路亘长，以长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 牵、张场场地建设 |  | 回路数 | 单回路;双回路;三回路;四回路;五回路;六回路
|  |  |  | 飞行器租赁、导引绳展放 |  | 相分裂数 | 单导线;双分裂;四分裂;六分裂;八分裂
|  |  |  | 放、紧线 |  | OPPC根数
|  |  |  | 弧垂观测，信号联络，护线及锚线，杆塔监护 |  | 其他
直线接头连接
工器（机）具移运
清理现场
0700000000 | D14 | OPGW、OPPC单盘测量 | 盘 | 测量准备 | 按设计图示数量，以盘计算 | 型号、规格
|  |  |  | 开缆盘，剥缆，清洗光纤，切缆，测量，记录数据，封缆头、盘 |  | 芯数 | 12芯以内;24芯以内;36芯以内;48芯以内;60芯以内;72芯以内;84芯以内;96芯以内;108芯以内
工器（机）具移运
清理现场
0700000000 | D15 | OPGW、OPPC接续 | 接头 | 接续准备，上杆塔放线，临时固定 | 按设计图示数量，以接头计算 | 型号、规格
|  |  |  | 剥缆，清洗，熔接，测试纤盘盒 |  | 芯数 | 12芯以内;24芯以内;36芯以内;48芯以内;60芯以内;72芯以内;84芯以内;96芯以内;108芯以内
|  |  |  | 复测，封盒，盘缆，上杆塔收线及固定 |  | OPGW窗口数量 | 单窗口;双窗口
工器（机）具移运
清理现场
0700000000 | D16 | OPGW、OPPC全程测量 | 段 | 测量准备 | 按设计图示数量，以段计算 | 型号、规格
|  |  |  | 测量、记录、封盒 |  | 芯数 | 12芯以内;24芯以内;36芯以内;48芯以内;60芯以内;72芯以内;84芯以内;96芯以内;108芯以内
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 每段长度
清理现场
0700000000 | D17 | 耦合屏蔽线架设 | km | 材料运输、装卸 | 按设计线路亘长，以单根长度计算 | 型号、规格
放、紧线
弧垂观测，信号联络，护线及杆塔监护
直线接头连接、耐张终端头制作和挂线、附件（除防振锤）安装
工器（机）具移运
清理现场
0700000000 | D18 | 老线路导、地线弧垂调整 | 耐张段/相(极) | 放、紧线准备 | 按设计图示数量，以耐张段/相(极)计算 | 型号、规格
|  |  |  | 导、地线弧垂调整、弧垂观测及信号联络 |  | 相分裂数 | 单导线;双分裂;四分裂;六分裂;八分裂
工器（机）具移运
清理现场
0800000000 | D19 | 交叉跨越 | 处 | 跨越架材料运输 | 按设计跨越数量，以处计算 | 跨越物名称 | 35kV电力线;110kV电力线;220kV电力线;330kV电力线;750kV电力线;±800kV电力线;1000kV电力线;±1100kV电力线;单根避雷线（含OPGW光缆）
|  |  |  | 跨越架搭拆 |  | 在建线路回路数 | 单回路;双回路;三回路;四回路;五回路;六回路
|  |  |  | 跨越电力线 |  | 被跨越物名称 | 一般铁路;电气化铁路;一般公路;高速公路;10kV电力线;35kV电力线;110kV电力线;220kV电力线;330kV电力线;750kV电力线;±800kV电力线;1000kV电力线;±1100kV电力线;低压、弱电线;土路;果园经济作物;房屋;河流
|  |  |  | 放、紧线时跨越架的监护 |  | 被跨越电力线带电状态 | 带电;不带电
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 在建线路单侧导线最大水平排列相数 | 1相;2相;3相
|  |  |  | 清理现场 |  | 公路双向车道数 | 4车道以内;6车道;8车道
铁路上下行线数
[6 empty] | 河宽步距 | 50m以内;150m以内;300m以内;300m以上
[6 empty] | 房屋高度 | 10m以下;10m以上
0800000000 | D20 | 特殊跨越 | 处 | 跨越架材料运输 | 按设计跨越数量，以处计算 | 被跨越物名称 | 一般铁路;电气化铁路;一般公路;高速公路;10kV电力线;35kV电力线;110kV电力线;220kV电力线;330kV电力线;750kV电力线;±800kV电力线;1000kV电力线;±1100kV电力线;低压、弱电线;土路;果园经济作物;房屋;河流
|  |  |  | 跨越架搭拆 |  | 被跨越物特征
放、紧线时跨越架的监护
工器（机）具移运
清理现场
0800000000 | D21 | 穿越电力线 | 处 | 穿越架材料运输 | 按设计穿越数量，以处计算 | 被穿越电力线电压等级 | 35kV电力线;110kV电力线;220kV电力线;330kV电力线;750kV电力线;±800kV电力线;1000kV电力线;±1100kV电力线
|  |  |  | 穿越架搭拆 |  | 被穿越电力线带电状态 | 带电;不带电
放、紧线时穿越架的监护
工器（机）具移运
清理现场
0900000000 | E11 | 导线耐张金具绝缘子串 | 组 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以组计算 | 电压等级 | 35kV;110kV;220kV;330kV;750kV;±800kV;1000kV;±1100kV
|  |  |  | 绝缘子绝缘测定 |  | 绝缘子型号、金具串名称
|  |  |  | 锚线，割线，终端头制作 |  | 组合形式
|  |  |  | 绝缘子串组合连接和挂线，安装及调整 |  | 导线分裂数 | 单导线;双分裂;四分裂;六分裂;八分裂
均压环、屏蔽环安装
工器（机）具移运
清理现场
0900000000 | E12 | 导线悬垂、跳线金具绝缘子串 | 串 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以串计算 | 电压等级 | 35kV;110kV;220kV;330kV;750kV;±800kV;1000kV;±1100kV
|  |  |  | 绝缘子绝缘测定 |  | 金具串名称 | 悬垂串;跳线串
|  |  |  | 金具、绝缘子串组合与悬挂或针式绝缘子（或瓷横担）固定 |  | 绝缘子型号
|  |  |  | 线夹(含预绞丝线夹)安装 |  | 组合形式
|  |  |  | 均压环安装 |  | 导线分裂数 | 单导线;双分裂;四分裂;六分裂;八分裂
工器（机）具移运
清理现场
0900000000 | E13 | 跳线制作及安装 | 单相 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以单相计算 | 电压等级 | 35kV;110kV;220kV;330kV;750kV;±800kV电力线;1000kV电力线;±1100kV电力线
|  |  |  | 跳线丈量，切割，连接，整理 |  | 跳线类型 | 软跳线;刚性跳线
|  |  |  | 刚性跳线组装（含鼠笼间隔棒） |  | 导线分裂数 | 单导线;双分裂;四分裂;六分裂;八分裂
电气间隙测定
工器（机）具移运
清理现场
0900000000 | E13 | 跳线制作及安装 | 单极 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以单极计算 | 电压等级 | 35kV;110kV;220kV;330kV;750kV;±800kV电力线;1000kV电力线;±1100kV电力线
|  |  |  | 跳线丈量，切割，连接，整理 |  | 跳线类型 | 软跳线;刚性跳线
|  |  |  | 刚性跳线组装（含鼠笼间隔棒） |  | 导线分裂数 | 单导线;双分裂;四分裂;六分裂;八分裂
电气间隙测定
工器（机）具移运
清理现场
0900000000 | E14 | 防振锤 | 个 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以个计算 | 规格或型号
安装及调整
工器（机）具移运
清理现场
0900000000 | E15 | 导线间隔棒 | 个 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以个计算 | 规格或型号
测距及安装
工器（机）具移运
清理现场
0900000000 | E16 | 相间间隔棒 | 组 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以组计算 | 规格或型号
安装及调整
均压环、屏蔽环、绝缘子等组件安装
工器（机）具移运
清理现场
0900000000 | E17 | 重锤 | 单相 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以单相计算 | 规格或型号
安装及调整
工器（机）具移运
清理现场
0900000000 | E17 | 重锤 | 单极 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以单极计算 | 规格或型号
安装及调整
工器（机）具移运
清理现场
0900000000 | E18 | 阻尼线 | 单相 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以单相计算 | 规格或型号
|  |  |  | 线材丈量与切割 |  | 导线截面 | 150mm²以内;240mm²以内;500mm²以内;2×240mm²以内;2×500mm²以内;2×720mm²以内;2×1000mm²以内;4×500mm²以内;4×720mm²以内;4×800mm²以内;4×900mm²以内;4×1000mm²以内;6×400mm²以内;6×630mm²以内;6×720mm²以内;6×800mm²以内;6×900mm²以内;6×1000mm²以内;6×1250mm²以内;8×500mm²以内;8×630mm²以内;8×720mm²以内;8×900mm²以内;8×1250mm²以内
|  |  |  | 安装，花边调整及线夹紧固 |  | 导线分裂数 | 单导线;双分裂;四分裂;六分裂;八分裂
工器（机）具移运
清理现场
0900000000 | E18 | 阻尼线 | 单极 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以单极计算 | 规格或型号
|  |  |  | 线材丈量与切割 |  | 导线截面 | 150mm²以内;240mm²以内;500mm²以内;2×240mm²以内;2×500mm²以内;2×720mm²以内;2×1000mm²以内;4×500mm²以内;4×720mm²以内;4×800mm²以内;4×900mm²以内;4×1000mm²以内;6×400mm²以内;6×630mm²以内;6×720mm²以内;6×800mm²以内;6×900mm²以内;6×1000mm²以内;6×1250mm²以内;8×500mm²以内;8×630mm²以内;8×720mm²以内;8×900mm²以内;8×1250mm²以内
|  |  |  | 安装，花边调整及线夹紧固 |  | 导线分裂数 | 单导线;双分裂;四分裂;六分裂;八分裂
工器（机）具移运
清理现场
0900000000 | E19 | 阻冰环 | 个 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以个计算 | 规格或型号
安装及调整
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | F11 | 输电线路试运 | 回路 | 受电前检查 | 按设计数量，以回路计算 | 电压等级 | 35kV;110kV;220kV;330kV;750kV;±800kV
|  |  |  | 线路参数测量 |  | 线路长度
受电时一、二次回路定相、核相
电流、电压、测量、保护、合环、同期回路检查
冲击合闸实验
试运行
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | F12 | 尖峰、基面、排洪（水）沟、护坡、挡土（水）墙、永久围堰、防撞墩（墙）土石方开挖 | m³ | 挖方或爆破、修整 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 名称 | 尖峰;基面;排洪（水）沟;护坡挡土（水）墙;永久围堰;防撞墩（墙）
|  |  |  | 排水 |  | 地质类别 | 普通土;坚土;松砂石;岩石;泥水
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | F13 | 排洪（水）沟、护坡、挡土（水）墙、永久围堰、防撞墩（墙）砌（浇）筑 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 名称 | 排洪（水）沟;护坡;挡土（水）墙;永久围堰;防撞墩（墙）
|  |  |  | 砂浆配拌，砌筑，找正，上浆，沟缝、排水 |  | 构造类型 | 干砌;浆砌;斜坡型干砌;斜坡型浆砌;锥形干砌;锥形浆砌;钢筋混凝土;素混凝土
|  |  |  | 模板安拆 |  | 砂浆或混凝土强度等级 | C10;C15;C20;C25;C30;C35;C40;M2.5;M5.0;M7.5;M10
钢筋加工制作、绑扎及安装
混凝土制作，浇制，振捣，养护
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | F14 | 护坡防护 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 护坡防护形式 | 挂网;喷混凝土
|  |  |  | 挂网，绑扎，混凝土块支垫，点焊锚杆 |  | 挂网材质、规格或喷射混凝土强度等级 | C10;C15;C20;C25;C30;C35;C40
混凝土制作，运输，喷射，养护
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | F14 | 护坡防护 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 护坡防护形式 | 挂网;喷混凝土
|  |  |  | 挂网，绑扎，混凝土块支垫，点焊锚杆 |  | 挂网材质、规格或喷射混凝土强度等级 | C10;C15;C20;C25;C30;C35;C40
混凝土制作，运输，喷射，养护
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | F15 | 标志牌 | 块 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以块计算 | 材质
|  |  |  | 标志牌安装(或安拆) |  | 规格
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 是否拆装 | 是;否
清理现场
1000000000 | F16 | 防鸟装置 | 个 | 材料运输、装卸 | 按设计数量或图示尺寸，以个计算 | 名称
|  |  |  | 防鸟装置安装、调测 |  | 型号
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | F16 | 防鸟装置 | m² | 材料运输、装卸 | 按设计数量或图示尺寸，以面积计算 | 名称
|  |  |  | 防鸟装置安装、调测 |  | 型号
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | F17 | 防坠落装置 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以长度计算 | 名称
|  |  |  | 防坠落装置安装、调测 |  | 型号
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | F18 | 杆塔其他附属设施 | 套 | 设备、材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以套计算 | 名称
|  |  |  | 附属装置安装、调测 |  | 型号
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | F18 | 杆塔其他附属设施 | 只 | 设备、材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以只计算 | 名称
|  |  |  | 附属装置安装、调测 |  | 型号
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | F19 | 避雷器 | 单相 | 材料（设备）运输、装卸 | 按设计数量，以单相计算 | 规格、型号
|  |  |  | 本体及连引线安装 |  | 电压等级 | 35kV;110kV;220kV;330kV;750kV;1000kV
试验、间隙调整
工器（机）具移运
场地清理
1000000000 | F19 | 避雷器 | 单极 | 材料（设备）运输、装卸 | 按设计数量，以单极计算 | 规格、型号
|  |  |  | 本体及连引线安装 |  | 电压等级 | 35kV;110kV;220kV;330kV;750kV;1000kV
试验、间隙调整
工器（机）具移运
场地清理
1000000000 | F20 | 拦河线 | 处 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以处计算 | 型号、规格
|  |  |  | 测量定位 |  | 河宽步距 | 150m以内;300m以内;300m以上
|  |  |  | 杆坑、拉线坑土石方挖填 |  | 杆型
基础安装或浇制，组立杆，拉线安装
拦河线放、紧线
警告牌安装
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | F21 | 监测装置 | 套 | 设备运输 | 按设计数量，以套计算 | 型号或规格
设备安装固定、接线
单体调试、系统联调
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | F22 | 耐张线夹X射线探伤 | 基 | 上塔就位、接线 | 按设计数量，以基计算 | 导线分裂数 | 单导线;双分裂;四分裂;六分裂;八分裂
|  |  |  | 测试记录、出具报告 |  | 回路数 | 单回路;双回路;三回路;四回路;五回路;六回路
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 单双侧 | 单侧;双侧
清理现场
1000000000 | F23 | 索道设施 | 处 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以处计算 | 索道形式 | 往复式;循环式
|  |  |  | 定位、分坑 |  | 支架材质 | 木支架;钢支架
|  |  |  | 支架组立、调整、拆除 |  | 荷载 | 1t以内;2t以内;5t以内
|  |  |  | 牵引设备、绳索及附件安装、运行、维护及拆除 |  | 跨度 | 300m以内;600m以内;900m以内;900m以上
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | F24 | 轨道式运输车 | 处 | 材料运输、装卸 | 按设计数量，以处计算 | 轨道形式 | 单轨;双轨
定位、分坑
轨道及支架安装
轨道运输机安装、运行、维护及拆除
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | F25 | 固沙（土） | m² | 材料运输、装卸 | 按设计或施工组织设计图示尺寸，以面积计算 | 固沙（土）方式 | 草方格固沙;石方格固沙
沙（土）堆推平
切草、植草或块石铺设
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | F26 | 回（换）填 | m³ | 取土运输、装卸 | 按设计或施工组织设计图示数量，以体积计算 | 地质类别
|  |  |  | 换填部位开挖 |  | 开挖深度步距
|  |  |  | 分层回填、夯实 |  | 回（换）填材质要求
|  |  |  | 工器具移运 |  | 密实度要求
|  |  |  | 清理现场 |  | 回（换）填材料运距
1000000000 | F27 | 弃方外运与处置 | m³ | 运输、卸车 | 按设计或施工组织设计图示数量，以体积计算 | 弃方品种
|  |  |  | 弃方处置 |  | 运距
工器（机）具移运
清理现场
1100000000 | G11 | 临时围堰 | 基 | 材料运输、装卸 | 按设计或施工组织设计图示数量，以基计算 | 水深
填筑
抽水
拆除
工器（机）具移运
清理现场
1100000000 | G12 | 施工降水 | 基 | 设备材料运输、装卸 | 按设计数量，以基计算 | 需降水施工作业面积
井点系统布置装配、打拔井点管
设备与管道安装，试抽
抽水、降水、排水、设备维护
设备、管道拆除
填井点坑
工器（机）具移运
清理现场
1100000000 | G13 | 钢板桩围护 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | 地层情况、布置部位和要求
|  |  |  | 工作平台搭拆3桩机安拆、移位4打(拔)桩5接桩 |  | 桩长、截面尺寸
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 是否拔出 | 是;否
清理现场
1100000000 | G14 | 打拔木桩 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计或施工组织设计图示数量，以体积计算 | 打桩方式
|  |  |  | 木桩制作 |  | 是否拔出 | 是;否
桩机安拆、移位
打（拔）桩
工器（机）具移运
清理现场
1100000000 | G15 | 施工道路 | m² | 材料运输、装卸 | 按设计或施工组织设计图示数量，以面积计算 | 路床整形平均厚度
|  |  |  | 挖填土 |  | 基层材质及厚度 | 块石;塘渣;碎石;砂
|  |  |  | 平整、碾压 |  | 面层材质及厚度 | 粘土：砂;粘土：石屑
钢板铺设及拆除
工器（机）具移运
清理现场
1100000000 | G16 | 冬季施工基础特殊保护 | m³ | 保温棚的配制、组装、拆除 | 按设计或施工组织设计图示数量，以体积计算 | 基础类型 | 板式基础;阶梯基础;斜柱基础;灌注桩基础;掏挖式基础;人工挖孔桩基础
|  |  |  | 砂、石、水的加热3保温棚、加工棚、搅拌棚加热和取暖 |  | 温度区间 | -5℃～-15℃;-15℃～-25℃;-25℃～-35℃
工器（机）具移运
清理现场
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源